Г С.Коротков М.Я.Членов П.А.Умов

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДСТАНЦИЙ

городского типа

ББК 31.278

К68

УДК 621.311.4.027.5.004.2

Рецензент Л. Ф. Плетнев

Коротков Г. С. и др.

К68 Эксплуатация подстанций 6—10 кВ городского типа. Г. С. Коротков, М. Я. Членов, П. А. Умов. — М.: Энергоиздат, 1983.—320 с., ил.

В пер.-. 1 р.

Рассматриваются устройство, эксплуатация и ремонт оборудования распределительных устройств и трансформаторных подстанций до 10 кВ современного города. Приведены сведении о производстве электроэнергии, схемах питания потребителей городской электросети, типах подстанций. Даны понятия о релейной защите и автоматике, об организации и механизации ремонтных работ. Рассмотрены вопросы техники безопасности.

Для эксплуатационного н ремонтного персонала энергосистем и промышленных предприятий.

2302040000-045	ББК 31.278

К	 110-82

051(01)-83	6П2.11

© Энергоиздат, 1983

ПРЕДИСЛОВИЕ

Создание материально-технической базы коммунизма предусматривает полную электрификацию СССР. Электрификация СССР играет ведущую роль в развитии общественного производства и повышении его эффективности, ускорении научно-технического прогресса, росте производительности труда. XXVI съезд КПСС поставил перед энергетиками большие задачи в области электрификации нашей страны. Характерной чертой 11-й пятилетки является то, что в ней предусматривается опережающий рост народнохозяйственных результатов по сравнению с увеличением трудовых и материальных затрат. Определяющую роль в развитии народного хозяйства и получении высоких конечных результатов играет электроэнергетика. В 1985 г. должно быть произведено 1555 млрд. кВт-ч электроэнергии.

В связи с развитием промышленности и жилищно- коммунального строительства в городах растет народнохозяйственное значение городских электрических сетей и к ним предъявляются все более высокие требования надежного и бесперебойного снабжения электроэнергией потребителей. Перерыв в электроснабжении промышленных потребителей города вызывает простой предприятий, снижение выпуска продукции, а в ряде случаев и повреждение оборудования. Перерыв в электроснабжении жилых кварталов приводит к прекращению подачи воды, остановке лифтов, нарушению работы тепловых сетей, радио-, телевизионных и телефонных станций, узлов связи.

Бесперебойность электроснабжения потребителей достигается внедрением различных схем автоматики и телемеханики.

В силу этого значительно повышаются требования к квалификации работников городских электрических сетей. Одним из основных элементов этих сетей являются подстанции. В предлагаемой вниманию читателя книге изложены вопросы обслуживания электрооборудования подстанций городского типа. В основу книги положен опыт эксплуатации подстанций в электросети г. Москвы.

Предложения и замечания по материалам, изложенным в настоящей книге, направлять по адресу: 113114, Москва М-114, Шлюзовая наб., 10. Энергоиздат.

Авторы

Глава первая

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ ГОРОДСКОГО ТИПА

1.1. СТРУКТУРА ЭЛЕКТРОСЕТИ

Электрическая энергия технически и экономически эффективно преобразуется в механическую, световую и тепловую энергию, передается на значительные расстояния. Производство и потребление электроэнергии совпадает по времени.

Электрическую энергию вырабатывают на электрических станциях генераторы переменного тока. Единичная мощность генераторов может превышать 1 млн. кВт. Наиболее распространенными станциями являются тепловые и гидравлические. Последние годы отличаются быстрым ростом количества и мощности атомных электростанций, на которых энергия ядерного топлива используется для выработки электроэнергии. В ближайшие десятилетия повысится роль электростанций, использующих энергию ветра, отливов и приливов морей и океанов, тепло солнечных лучей.

Расположение станций определяется комплексом технико-экономических условий. Расстояние от станции до района потребления электрической энергии может достигать многих сотен километров. Электрические генераторы современных электростанций вырабатывают энергию на напряжении 6—20 кВ. Передача больших мощностей на значительные расстояния на таком напряжении экономически невыгодна. Поэтому на станциях устанавливаются трансформаторы, которые повышают напряжение до 35—750 кВ. На этом напряжении энергия передается в район потребления.

Современные линии электропередачи позволяют передавать мощности более 1 млн. кВт. Рост мощностей электрических станций и необходимость передачи громадных количеств электрической энергии на большие расстояния требуют сооружения линий электропередачи переменного и постоянного тока 1150—1500 кВ.

В районах потребления электрической энергии сооружаются понижающие подстанции, на которых напряжение понижается до 6—35 кВ. Генераторы станций, повышающие и понижающие трансформаторы, линии электропередачи разных напряжений и присоединенные к ним потребители, связанные общностью режима и непрерывностью процесса производства, распределения и потребления электрической энергии, образуют электрическую систему. Отдельные электрические системы соединяют линиями высоких напряжений в единую электрическую систему крупного района и всей страны.

Рост Потребления электрической энергии, повседневное расширение сферы ее применения повышают требования к надежности электроснабжения и качеству энергии. Правила устройства электроустановок разделяют все электроприемники по степени надежности на три категории.

К первой категории относятся электроприемники, перерыв в электроснабжении которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, значительный ущерб народному хозяйству, повреждение оборудования, массовый брак продукции, расстройство технологического процесса.

К числу таких электроприемников распределительных сетей городского типа следует отнести электроприемники помещений операционных, неотложной помощи, отделений анестезиологии и реанимации больниц и родильных домов, помещений городских АТС, международных и междугородных телефонных станций, радио- и телевизионных центров, главных насосных станций водопроводной и канализационной сети, почтамта, центрального телеграфа, городского электротранспорта, диспетчерских пунктов электрической сети города и сети уличного освещения, электродвигатели и другие электроприемники противопожарных устройств и системы охранной сигнализации, лифты общественных зданий и гостиниц свыше 16 этажей, а также гостиниц с количеством мест более 1000, аварийное освещение магазинов с торговыми залами площадью 1800 м2 и более, предприятий общественного питания с количеством посадочных мест свыше 500, зданий зрелищных предприятий с количеством мест более 800, учебных заведений с количеством учащихся более 100 в смену.

К первой категории надежности относится и группа потребителей электрической сети города суммарной мощностью более 10 000 кВ-А.

Электроприемникн первой категории должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых источников питания. Для электроприемников небольшой мощности в качестве второго источника допускается использовать аккумуляторные батареи, электростанции с двигателями внутреннего сгорания и т. п.

Под независимыми источниками питания понимаются такие источники, на каждом из которых сохраняется напряжение при исчезновении напряжения на другом, например распределительные устройства двух центров питания, две секции одного центра питания при условии, что каждая секция питается от отдельного источника и секции не связаны между собой. Допускается наличие связи, которая автоматически отключается при нарушении нормального режима одной из секций.

Ко второй категории относятся электроприемники, нарушение электроснабжения которых связано с массовым недоотпуском продукции, простоем рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушением нормальной деятельности значительного количества городских жителей. Это комплекс электроприемников всех зданий высотой более пяти этажей, административных и общественных зданий, зрелищных предприятий с количеством мест от 200 до 800, лечебных учреждений, детских садов, школ, магазинов с торговыми залами площадью от 200 до 1800 м2, столовых с числом посадочных мест от 100 до 500 и т. п. Для электроприемников второй категории допустимы перерывы в электроснабжении на время, необходимое дежурному персоналу, обслуживающему сеть, для включения резервного питания. Правила устройства электроустановок допускают питание электроприемников по одной воздушной линии напряжением до 20 кВ и двум кабелям общей цепи, присоединенным через отдельные разъединители для каждого кабеля.

При наличии централизованного резерва допускается питание от подстанций с одним трансформатором.

Рекомендуется внедрение автоматических и телемеханических устройств для включения резервного напряжения электроприемников второй категории сетей города, если связанные с этим капитальные затраты возрастут не более чем на 15%, а также если увеличение капитальных затрат на 10—20% будет компенсировано снижением численности обслуживающего персонала и потерь электроэнергии в сетях в пределах срока окупаемости.

К третьей категории относятся все электроприемники, не подходящие под определения первой и второй категории. Эти электроприемники не требуют резервирования. Для них допустим перерыв электроснабжения на время, которое потребуется для подачи временного питания от других источников, ремонта или замены поврежденного участка сети. Это время должно быть не более суток. Электроприемники промышленных предприятий делятся по категориям надежности в соответствии с указаниями правил проектирования промышленных предприятий, министерств и ведомств.

Надежность электроснабжения не может рассматриваться в отрыве от качества энергии. Качество электроэнергии, определяемое стабильностью номинального напряжения и частоты, влияет на безупречность работы и срок службы наиболее распространенных электроприемников— двигателей, нагревательных и осветительных приборов. Даже незначительное изменение напряжения в сети резко ухудшает их характеристики. Например, незначительное изменение напряжения резко изменяет вращающий момент асинхронного двигателя, поскольку он пропорционален квадрату напряжения; снижение напряжения на 10% ниже номинального вызывает уменьшение светового потока ламп накаливания на 30 %, а повышение напряжения на 5% сокращает их срок службы почти в 3 раза.

Правила устройства электроустановок допускают отклонения от номинального напряжения на зажимах электродвигателей ±5%, а в отдельных случаях — до 4-10%. Для ламп внутреннего рабочего освещения допускается снижение напряжения до 2,5 % номинального, для ламп освещения жилых домов и наружного освещения— до 5%.

Поддержание допустимого напряжения у электроприемников обеспечивается правильностью проектных решений, автоматической регулировкой напряжения, применением вольтодобавочных трансформаторов, изме-

нением коэффициента трансформации трансформаторов, от обмоток низшего напряжения которых питаются электроприемники, включением синхронных электродвигателей, конденсаторов, отключением излишних трансформаторных мощностей.

Рис. 1.1. Упрощенная схема электрической системы

Упрощенная схема электрической системы приведена на рис. 1.1. От генераторов Г электрических станций энергия поступает в электрические сети. Повышение и понижение напряжения осуществляется на подстанциях с помощью трансформаторов.

Частью электрической системы являются электрические сети города (рис. 1.2). Они состоят из электроснабжающих и распределительных сетей. Электроснабжающие сети соединяют между собой центры питания, рас-

положенные в черте города. Центры питания (ЦП) — это станции, генераторы которых подключены к сборным шинам напряжением 6—10 кВ, и понижающие подстанции напряжением ПО—220/6—10 кВ. Концентрация больших мощностей в микрорайонах современных

Рис. 1.2. Схема электрической сети города

городов привела к тому, что понижающие подстанции приблизились к электроустановкам потребителей (такие подстанции получили название подстанций глубоких вводов).

Распределительные сети (рис. 1.2) охватывают трансформаторные подстанции (ТП), распределительные пункты (РП), соединяющие их кабели, вводные устройства и все кабельные или воздушные линии от сборных шин низшего напряжения ТП до вводных (ВУ) или вводно-распределительных (ВРУ) устройств потребителя.

Рис. 1.3. Схема распределительного устройства 6—10 кВ электростанции

Распределительные сети городов напряжением 6— 20 кВ, как правило, работают с изолированной или заземленной через дугогасительное устройство нейтралью. Дугогасительные катушки с автоматическим регулированием предусматриваются, если ток замыкания на землю подсоединенной сети больше 15 А при 20 кВ, 20 А при 10 кВ и 30 А при 6 кВ.

Сети низшего напряжения 0,4/0,23 кВ выполняются четырехпроводными, с глухозаземленной нейтралью. В сетях низшего напряжения промышленных предприятий в последние годы начато внедрение напряжения 0,66 кВ. На рис. 1.2 стрелками показаны места разделения сети.

На рис. 1.3 изображена электрическая схема РУ 6— 10 кВ электростанции. Двойная система сборных шин получает питание от трех генераторов. Трансформаторы 77 и Т2 связывают центр питания с системой. Измерительные трансформаторы TH служат для подключения

различных приборов. Трансформатор ТСН обеспечивает питание собственных нужд центра питания.

Дугогасительная катушка ДК имеет автоматическую регулировку. Центры питания, подсоединенные к сети с током замыкания на землю более 50 А, снабжаются двумя дугогасительными катушками.

Для ограничения мощности короткого замыкания до величины, обеспечивающей надежную работу выключателей, в схемах ЦП предусмотрены реакторы Р. Реакторы могут использоваться как для одного присоединения, так и для группы присоединений. Межсекционные и шиносоединительные выключатели В позволяют обеспечить параллельную или раздельную работу секций и генераторов, вывод сборных шин в ремонт без нарушения электроснабжения потребителей. Отходящие кабельные линии подсоединяются к шинам через групповой выключатель ВГ или индивидуальные выключатели ВИ.

Принципиальная схема распределительного устройства 6—10 кВ ЦП глубокого ввода отличается от схемы на рис. 1.3 только отсутствием генераторов. Энергия поступает на шины 6—10 кВ ЦП через трансформаторы, питающиеся от кабельных или воздушных линий 110—220 кВ. От центров питания электрическая энергия напряжением 6—10 кВ передается по кабельным или воздушным линиям к РП, распределительно-трансформаторным пунктам (РТП) и ТП.

Распределительный пункт — это устройство, предназначенное для приема и распределения электрической энергии на одном напряжении. Распределительно-трансформаторные пункты в отличие от РП служат не только для приема и распределения энергии, но и для ее трансформирования.

Кабельные или воздушные линии 6—10—20 кВ, соединяющие РП, РТП и ТП с центрами питания, называются питающими линиями. Линии 6—10—20 кВ, отходящие от РП и РТП к ТП и соединяющие их между собой, называются распределительными. К распределительным относятся также линии низшего напряжения 230, 380, 660 В, отходящие от РТП и ТП к вводным и вводно-распределительным устройствам и соединяющие их между собой.

Вводное устройство 230, 380, 660 В служит для подсоединения к нему электроприемника или создания границы между электроснабжающей организацией и потребителем.

Вводно-распределительное устройство помимо функций ввода позволяет вести дальнейшее распределение энергии.

Построение сети 6—10—20 кВ должно быть увязано с построением электроснабжающих сетей ПО—220 кВ. Питающие и распределительные сети 6—10—20 кВ должны использоваться для совместного питания коммунально-бытовых и промышленных потребителей города.

Наиболее распространенные схемы питающих сетей изображены на рис. 1.4. Схема рис. 1.4, а предусматривает питание трансформаторных подстанций непосредственно от шин ЦП без распределительных пунктов. В случае повреждения любой кабельной линии происходит автоматическое отключение выключателя В на центре питания. Напряжение у потребителей может быть восстановлено после выделения поврежденного участка сети, включения выключателя на ЦП и выключателя или разъединителя в точке а разделения сети.

На схеме рис. 1.4, б каждая секция сборных шин ТП питается кабельными линиями с разных ЦП. Наличие на подстанциях двух раздельно питающих кабельных линий (КЛ) позволяет питать от этих подстанций потребителей первой категории и предусматривать автоматическое включение резерва (АВР) на высшем или низшем напряжении.

Серьезными недостатками схем рис. 1.4, а, б являются возможность обесточения большого количества ТП или секций ТП при повреждении высоковольтного оборудования или КЛ, а также сложность выделения поврежденного участка и производства переключений из- за возможности возникновения больших транзитных токов.

Большинство питающих сетей города имеют автоматизированные распределительные пункты.

Схемы питающих сетей, получившие наибольшее признание, приведены на рис. 1.4, в — ж.

На рис. 1.4, в каждая секция РП1 питается кабельными линиями с разных ЦП. Автоматический секционный выключатель обеспечивает взаимное резервирование.

При использовании схемы рис. 1.4, г, шины РП1 питаются по одной линии от ЦП1, а резервирование пита-

шп sun гип тп гип ши zifn tun

йия осуществляется по распределительной сети от РП2, питающегося с другого ЦП2.

На рис. 1.4, д приведена схема, на которой шины РП1 питаются двумя линиями с одного ЦП, а шины РП2 и РПЗ питаются с других ЦП. Распределительные пункты РП2 и РПЗ резервируются по линиям связи от РП1.

В схеме, показанной на рис. 1.4, е, питание одной секции шин РП1 осуществляется двумя параллельно работающими линиями, а второй секции — одной или двумя линиями от другого ЦП с резервированием на секционном выключателе.

Схема на рис. 1.4, ж предусматривает раздельное питание секций РП1 от ЦП1. Резервирование обеих сек- 11 й РП1 предусматривается одной кабельной связью от РП2, питающегося двумя линиями от ЦП2.

Распределительные пункты сетей.города помимо устройств АВР оборудуются устройствами телемеханики.

Повышение требований к надежности электроснабжения потребителей города обусловило использование схем распределительных сетей 6—20 кВ, которые обеспечивают возможность быстрого выделения поврежденного участка и восстановления напряжения электроприемникам. В крупных городах находят все большее применение схемы питания с автоматическим резервированием. На рис. 1.5 показаны различные схемы сети» выбор которых диктуется в каждом отдельном случае требованиями надежности, экономической целесообразностью и различными местными условиями.

Схема, показанная на рис. 1.5, а, предусматривает питание трансформатора одной кабельной линией с РП. Недостатком этой схемы является низкая надежность. Повреждение линии или трансформатора лишает потребителей электроэнергии на время, необходимое для ремонта. Надежность несколько повышается, если питание трансформатора будет осуществляться по расщепленной линии (рис. 1.5, б). Сечение кабельной линии в этой схеме должно определяться с учетом длительности ремонта и перегрузочной способности кабеля.

При использовании схемы, показанной на рис. 1.5, в, питание трансформаторов осуществляется двумя раздельно работающими линиями. Схема позволяет восстановить напряжение у потребителя, выделив поврежденный участок сети и замкнув секционный рубильник. Загрузка трансформаторов в нормальном режиме должна быть определена в зависимости от перегрузочной способости остающегося в работе трансформатора.

В схеме, приведенной на рис. 1.5, г, каждая ТП может питаться от РП1 и РП2. В случае отключения выключателя в РП дежурный персонал выделяет поврежденный участок и, замыкая деление сети в точке, восстанавливает напряжение на шинах всех ТП.

При использовании схемы, изображенной на рис. 1.5, д, питание каждой секции РУ высшего напряжения ТП осуществляется раздельными лучами. Повреждение любого луча не лишает ТП напряжения. Выделение поврежденного участка и восстановление на шинах ТП напряжения осуществляются аналогично предыдущей схеме. Схемы питания, при которых в каждую ТП заходят два луча, т. е. два кабеля, питающиеся от разных РП или разных секций РП, называются двухлучевыми.

На рис. 1.5, е показана двухлучевая схема, в которой ТПЗ и ТП4 имеют АВР на высшем напряжении. Автоматический ввод резерва сработает, если на шинах РП1 исчезнет напряжение или вследствие повреждения отключится выключатель питающего луча. Схемы АВР на высшем напряжении предусматривают одинаковое напряжение питания лучей.

На рис. 1.5, at изображена двухлучевая схема с АВР на стороне низшего напряжения. Эта схема при одинаковом низшем напряжении позволяет иметь разное высшее напряжение лучей. Взаимное резервирование обеспечивается автоматическими выключателями или контакторами. Особенностью схемы является ее способность к самовосстановлению.

Все рассмотренные схемы питания ТП в различных сочетаниях используются при построении электрических сетей города.

Сети до 1000 В выполняют радиальными и магистральными (рис. 1.6, а), петлевыми с двусторонним питанием (рис. 1.6, б), двухлучевыми с ручным резервированием (рис. 1.6, в), двухлучевыми с автоматическим резервированием (рис. 1.6, г), замкнутыми (рис. 1.7).

При коротком замыкании (КЗ) линии радиальной или магистральной все токоприемники, питающиеся от этой линии, теряют напряжение. При растяжке (обрыве) линии теряют напряжение только токоприемники, которые подсоединены за местом повреждения. Для восста-

а —одной кабельной линией; б — расщепленной линией;з — раздельными линиями: г —линиями с разных распределительных пунктов; д — раздельными лучами: е — с устройством АВР на стороне высшего напряжения; яс —с устройством АВР на стороне низшего напряжения

380/2208

Рис. 1.6. Схемы сетей напряжением до 1000 В:

а — радиальные и магистральные; б — петлевые с возможностью двустороннего питания; в — двухлучевые с ручным резервированием; г — двухлучевые с автоматическим резервированием

Рис. 1.7. Схема участка замкнутой сети

новления напряжения всем электроприемникам необходимо отремонтировать линию или проложить временную линию.

РП б-10нв

Повреждение линии, схема которой изображена на рис. 1.6,6, лишает токоприемники напряжения полностью или частично. Для восстановления питания токоприемников нужно выделить поврежденный участок линии, а участки, не имеющие повреждений, вновь поставить под напряжение, воспользовавшись делением сети во вводном устройстве и заменив сгоревшие предохранители на сборке низшего напряжения ТП.

В случае повреждения одной из линий, показанных на рис. 1.6, в, часть токоприемников теряет напряжение на время, необходимое оперативному персоналу для производства переключения на вводно-распределительном устройстве.

Схема, изображенная на рис. 1.6, г, предусматривает автоматическое отключение с помощью автоматических выключателей или контакторов токоприемников от поврежденной линии и переключение их питания на линию, оставшуюся под напряжением. Если линии питаются от разных ЦП, то эта схема отвечает требованиям надежности электроснабжения токоприемников первой категории.

На рис. 1.7 изображена схема участка замкнутой сети. Кабельные линии 1 связывают на параллельную работу несколько трансформаторов, питающихся от раздельно работающих линий высшего напряжения 2 и 3. Трансформаторы питают сеть низшего напряжения через автоматические выключатели обратной мощности 4, реагирующие на изменение направления мощности. Вводные (5) и вводно-распределительные (6) устройства, а также соединительные пункты 7 обеспечивают связь кабельных линий замкнутой сети между собой и с токоприемниками. Если из за возникновения повреждения сгорят предохранители трансформатора или на РП отключится выключатель, то отключатся выключатели обратной, мощности на тех трансформаторах, которые могут подпитывать место повреждения со стороны замкнутой сети низшего напряжения. Электроснабжение токоприемников будет обеспечено оставшимися в работе трансформаторами.

Если произойдет повреждение одной из кабельных линий низшего напряжения, то благодаря большим значениям токов КЗ место повреждения выгорает, а изоляция восстанавливается. Токоприемники при этом не теряют напряжения. «

На рис. 1.8 показана широко распространенная схема РТП, позволяющая обеспечить необходимую надежность электроснабжения для токоприемников любой категории.

Секции сборных шин высшего напряжения, нормально работающие раздельно, могут замыкаться с помощью секционного выключателя. Подсоединение кабельных линий, трансформаторов Т и токоприемников к шинам

©существ чяется через шинные разъединители РШ, выключатели В, предохранители ПКТ и линейные разъединители РЛ.

Для присоединения приборов учета, измерений, защиты, автоматики и телемеханики предусмотрены измерительные трансформаторы тока ТТ и ТЗ и напряжения TH.

Секционированные сборные шины низшего напряжения соединяются с силовыми трансформаторами через автоматические выключатели АВ или разъединители. Токоприемники присоединяются к шинам через рубильники РБ и плавкие предохранители (ПН).

Наиболее распространенные схемы трансформаторных подстанций показаны на рис. 1.9. В схеме ТП рис. 1.9, а

Рис. 1.8. Схема распределительной трансформаторной подстанции

Рис. 1.9. Схемы трансформаторных подстанций?

а — однотрансформ аторпая; б — с двумя раздельно работающими трансформаторами; в — с секционным АВР на стороне высшего напряжения;1 г —■ с АВР ВН на резервной линии; д — с секционным АВР на стороне низшего напряжения; е — с АВР на контакторных станциях	‘

предусмотрено простейшее РУ, к которому могут подсоединяться две кабельные линии и через предохранитель один силовой трансформатор. Распределительное устройство низшего напряжения соединяется с силовым трансформатором рубильником или автоматическим выключателем.

Схема ТП, приведенная на рис. 1.9, б, предусматривает два трансформатора, каждый из которых питается раздельно работающими линиями Л1 и Л2. Секции сборных шин низшего напряжения, нормально работающие раздельно, могут взаимно резервироваться благодаря наличию межсекционного рубильника РБ или автоматического выключателя.

В схеме ТП, представленной на рис. 1.9, в, две секции сборных шин 6—10—20 кВ нормально работают раздельно и питаются разными линиями. Межсекционный выключатель В или выключатель нагрузки ВН обеспечивает автоматическое взаимное резервирование секций. Кабельные линии подсоединены к сборным шинам через шинные разъединители РШ, выключатель В и линейные разъединители РЛ. Если линии являются транзитными, то вместо линейных разъединителей устанавливаются выключатели нагрузки. Трансформаторы Т и различные токоприемники подсоединяются к шинам высшего напряжения через РШ, В или ВН, предохранители и линейные разъединители. Для контроля напряжения в схеме АВР на каждой секции шин ТП предусмотрены трансформаторы напряжения TH, подсоединяемые к сборным шинам через разъединители и предохранители. Схема предусматривает возможность заземления секций сборных шин высшего напряжения с помощью заземляющих разъединителей ЗР.

Для того чтобы обеспечить отключение секционного выключателя или выключателя нагрузки, включившегося на КЗ, предусматриваются трансформаторы тока или предохранители. В узловых подстанциях схема дополняется трансформаторами нулевой последовательности и указателями тока КЗ, облегчающими оперативному персоналу поиск поврежденных участков сети.

На рис. 1.9, г показана схема ТП, в которой сборные шины высшего напряжения питаются одной линией Л!. Вторая линия Л2 нормально находится под напряжением и автоматически включается, если исчезает напряжение на сборных шинах. Для контроля напряжения ца линии JJ2 имеется трансформатор напряжения ТВ, для контроля наличия напряжения на сборных шинах используется силовой трансформатор. Автоматическое отключение и включение обеспечивается выключателями. Питающие и резервные линии, силовые и измерительные трансформаторы подсоединяются к сборным шинам аналогично схеме рис. 1.9, в.

На рис. 1.9, д и е приведены схемы ТП с двумя трансформаторами и АВР на стороне низшего напряжения. Предусматривается раздельное питание секций распределительного устройства 6—10 кВ, трансформаторов и секций шин низшего напряжения. Наличие перемычки между секциями позволяет осуществлять их замыкание. Линии 6—10 кВ подсоединяются к РУ с помощью разъединителей. Силовые трансформаторы на стороне высшего напряжения имеют предохранители и разъединители или выключатели нагрузок с предохранителями, а на стороне низшего напряжения — автоматические выключатели АВ (рис. 1.9, д) или контакторные станции К (рис. 1.9, е).

При исчезновении напряжения на выводах низшего напряжения одного из трансформаторов схема предусматривает автоматическое отключение выключателя или контактора К и включение межсекционного выключателя АВ или контактора резервного питания КР. Мощность трансформаторов, используемых в этих схемах, ограничивается возможностями выключателей и контакторов

Преимуществами последней схемы являются способность к самовосстановлению, быстродействие и возможность включения трансформаторов в сеть разных высших напряжений.

Вводные и вводно-распределительные устройства низшего напряжения являются необходимой составной частью электрических сетей города. На рис. 1.10 показаны наиболее часто встречающиеся схемы этих устройств.

На рис. 1.10, а приведены схемы с рубильником РБ и предохранителем П, а также трансформаторами ТТ для питания амперметров и счетчиков. Эти схемы предусматривают питание одного потребителя.

На схеме рис. 1.10, б вместо рубильника и предохранителя предусмотрен автоматический выключатель АВ.

На схеме рис. 1.10, в показаны два питающих ка
беля. С помощью переключателя ПР токоприемники могут подсоединяться к одному из них.

Схема, показанная на рис. 1.10, г, предусматривает раздельное питание секций РУ, с помощью двух переключателей ПР можно переводить питание секций шин с одной линии на другую. На рис. 1.10, д автоматические выключатели Л В на питающих линиях и между секциями обеспечивают взаимное автоматическое резервирование секций РУ.

Ри?. 1.10. Схемы вводных и вводно-распределительных устройств: а — с предохранителей, с предохранителем и рубильником: б — с автоматическим выключателем; в — с двумя линиями и ручным переключателем' г — с двухлучевым питанием и ручным резервированием; д —с двухлучепым пи танием и автоматическим взаимным резервированием

1.2. РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА, АВТОМАТИКА И ТЕЛЕМЕХАНИКА

Релейная защита — это совокупность специальных устройств, автоматически реагирующих на отклонения режима от заданных параметров. В зависимости от назначения защита может работать на сигнал или отключение. Защиты от коротких замыканий трансформаторов и кабельных линий работают на отключение. Защита кабельных линий от замыканий на землю работает на сигнал.

Релейная защита должна удовлетворять следующим требованиям: селективности — должна отключать только поврежденный участок; быстродействия — иметь заданное время срабатывания; чувствительности — реагировать на заданные изменения параметров режима; надежности— иметь весьма низкую вероятность отказа или неправильной работы.

Релейные защиты подстанций сети города предусматривают включение реле во вторичные цепи трансформаторов тока или напряжения. Такое включение позволяет изолировать реле от высокого напряжения, а следовательно, ремонтировать и проверять их без отключения защищаемого элемента сети, изготовлять реле на один номинальный ток (5А) или одно напряжение (100 В) независимо от первичных величин.

В подстанциях сети города нашли применение как реле прямого действия, непосредственно воздействующие на механизм расцепления привода, так и реле косвенного действия, воздействующие на промежуточные реле, подающие оперативный ток на отключающие катушки привода. Оперативный ток необходим для обеспечения работы устройств автоматики и дистанционного управления выключателями.

Источником оперативного тока в РП и ТП сети города являются измерительные трансформаторы тока и напряжения. В отдельных случаях используются аккумуляторные батареи и предварительно заряженные конденсаторы.

Наиболее распространенными видами релейных защит, применяемых в электрических сетях города, следует считать максимальную токовую и максимальную направленную защиты. Максимальная токовая защита реагирует на увеличение тока сверх определенного значения. Она призвана защищать сеть от перегрузок и коротких замыканий. Для обеспечения селективности максимальные токовые защиты выполняются с выдержками времени. Выдержки времени изменяются ступенями, нарастающими по мере удаления выключателя от токоприемника и приближения к центру питания. Ступень селективности принимается равной 0,5—0,7 с. На рис. 1.11 приведен пример распределения выдержек времени максимальных токовых защит.

На рис. 1.12 показаны схемы максимальной токовой защиты с двумя реле РТВ, подключенными к трансформаторам тока ТТ, и защиты от замыканий на землю с одним указательным реле РУ, подключенным к обмотке трансформатора нулевой последовательности ТТЗ.

Максимальная направленная защита (рие. 1.15)* реагирует на увеличение тока и изменение направления, мощности при КЗ. Она используется для защиты параллельно работающих линий. Повреждение одной из параллельно работающих линий будет сопровождаться увеличением тока и изменением на одном участке на-

Рис. 1.11. Пример распределения Рис. 1.12. Схемы максималь- выдержек времени максимальных ной токовой защиты и защиты токовых защит участка сети:	от замыканий на землю

ЦП1, ЦП2 — питающие центры; РП1, РП2 — распределительные подстанции;

ТП — трансформаторная подстанция

правления потока мощности. Реле мощности среагирует на это изменение, сработает и обеспечит отключение поврежденной линии. Это свойство направленной защиты позволяет использовать ее для автоматизации сети.

Автоматизация сети города достигается как параллельной работой питающих линий, так и автоматическим включением резерва.

Основными видами АВР на напряжении 6—10— 20 кВ являются следующие:

АВР одностороннего действия на резервной связи, обеспечивающее бесперебойность питания только одной подстанции или одной ее секции (рис. 1.13, а);

АВР на секционном выключателе, обеспечивающее бесперебойность питания обеих секций РП или ТП, работающих нормально раздельно (рис. 1.13, б);

АВР двустороннего действия на резервной связи, обеспечивающее бесперебойность питания двух РП (рис. 1.13, в). Работа АВР для обеспечения бесперебойного питания РП1 соответствует работе АВР одностороннего действия. Обеспечение бесперебойности питания РП2 производится путем автоматического включения выключателя резервной связи. При этом требуется установка в РП2 релейного устройства, отключающего выключатель питающего кабеля в случае его повреждения. В отличие от обычных схем АВР это устройство не может получать оперативный ток от трансформатора напряжения, так как в РП2 нет второго источника питания. Поэтому таким устройством может быть или максимальная токовая направленная защита на переменном оперативном токе или защита минимального напряжения, выполненная на реле непосредственного действия.

Включение резерва в РП выполняется выключателем с пружинными или грузовыми приводами, а в ТП также и выключателями нагрузки, у которых для этого переставляется пружина.

Все схемы АВР допускают включение резервного питания на КЗ, которое затем отключается под действием максимальной токовой защиты. Питание схем АВР производится от трансформаторов напряжения, подключенных всегда к одним и тем же фазам (для обеспечения согласованности их работы в различных аварийных режимах). В трансформаторных подстанциях для контроля наличия напряжения на шинах может использоваться силовой трансформатор.

В целях упрощения все схемы АВР после срабатывания не обеспечивают самовосстановления и должны подготавливаться к дальнейшей работе вручную.

Схема, изображенная на рис. 1.13,а, работает следующим образом. При исчезновении напряжения на шинах РП реле времени РВ замыкает свои контакты и через указательное реле РУ обеспечивает питание катушки отключения КО, отключающей выключатель В1. При этом его вспомогательными контактами замыкается цепь включающей катушки КВ выключателя резервной линии В2, включающего резервную связь. Если АВР произойдет до отключения КЗ, то выключатель В2 отключается от максимальной защиты.

При АВР на секционном выключателе (см. рис. 1.13, б) исчезновение напряжения на питающем кабеле А приводит к срабатыванию реле РВ1, контакты которого через указательное реле РУ1 обеспечивают питание отключающей катушки КО1 и отключение выключателя В1. Отключаясь, выключатель замыкает своими вспомогательными контактами БВ1 цепь включающей катушки секционного выключателя КВС. Происходит автоматический ввод резерва. Если секционный выключатель включится на КЗ, то он отключится под действием максимальной токовой защиты. Работа схемы при исчезновении напряжения на питающем кабеле Б или при КЗ на шинах секции РП секции Б происходит аналогично.

На схеме, изображенной на рис. 1.13, в, работа АВР для обеспечения бесперебойного питания РП1 соответствует работе обычного АВР одностороннего действия. Обеспечение бесперебойного питания РП2 достигается следующим образом. При исчезновении напряжения на питающем кабеле РП2 одновременно исчезает напряжение и иа резервной связи, что приводит к работе АВР в РП1. Реле времени РВ2 через указательное реле РУ2 обеспечивает питание катушки включения КВ2 и тем самым включение выключателя В2 резервной связи. Второй распределительный пункт РП2 получает напряжение.

Если включение выключателя В2 резервной связи в РП1 происходит иа КЗ, то поврежденный питающий кабель в РП2 избирательно отключается направленной защитой, а питание РП2 сохраняется от РП1 по резервной связи.

При коротком замыкании на шинах РП1 работа двустороннего АВР соответствует работе АВР одностороннего действия. При коротком замыкании на шинах РП2 выключатель В1 питающего кабеля отключается от защиты. Одновременно с этим исчезают напряжения и на резервной связи, что приводит к включению выключателя В2 резервной связи. Если короткое замыкание не устранилось, то В2 отключается от защиты.

Показанные на рис. 1.13 рубильники Р1 и Р2 служат для выведения АВР из работы.

В схемах АВР в качестве резервных связей могут использоваться кабели, соединяющие РП через ряд трансформаторных подстанций. Загрузка основного н резервного кабелей не должна быть больше допустимой. В условиях действующих сетей выполнять это требование

очень трудно. Приходится идти на кратковременную перегрузку кабеля, принимая одновременно меры к его разгрузке.

Автоматизация сети города должна быть согласована с автоматической частотной разгрузкой (АЧР) на центрах питания. Взаимно резервирующие друг друга кабели должны иметь одинаковую очередность отключения от действия АЧР.

Основными достоинствами рассмотренных схем АВР являются простота и возможность использования для резервирования РП, питающихся с разных центров питания. Недостатками этих схем являются кратковременный перерыв в подаче электроэнергии и необходимость восстановления готовности к повторному срабатыванию вручную.

При автоматизации особо ответственных РП предусматривается комплексное использование схем параллельно работающих питающих кабелей и АВР. Такое комбинированное использование схем позволяет сохранить автоматизацию при повреждении одного из параллельно работающих кабелей в схеме, где они резервируют РП с одним питающим кабелем. Это достигается путем перевода АВР одностороннего действия на двустороннее благодаря специальной релейной приставке.

Параллельная работа питающих кабелей может осуществляться по двум схемам: параллельная работа кабелей, питающих один РП (рис. 1.14,а); параллельная работа кабелей, питающих различные РП через нормально замкнутую связь (рис. 1.14,6). Схемы обеспечивают бесперебойность питания РП путем автоматического двустороннего отключения поврежденного кабеля от действия релейной защиты. Избирательное отключение поврежденного кабеля производится максимальной токовой направленной защитой, действующей без выдержки времени при прохождении тока КЗ от шин РП к месту повреждения. Отключение поврежденной связи производится максимальной защитой, поскольку ее выдержки времени меньше выдержек времени максимальных защит питающих кабелей, а максимальная токовая направленная защита других линий при этом не работает, так как проходящие по ним токи не меняют направления.

Схема максимальных токовых направленных защит с оперативным переменным током приведена на рис. 1.15.

Рис. 1.13. Схемы автоматического включения резерва:

а — одностороннего действия на резервной связи; б — на секционном выключателе; е — двустороннего действия на резервной связи; Bl, В2,	—выклю

чатели; TH — трансформатор напряжения; Р, Pl, Р2 — рубильники; РВ, РВ1, РВ2 — реле времени; РУ, РУ1, РУ2—реле указательные; КО — катушка отключения; КВ — катушка включения

Одна из обмоток трансформатора тока питает токовые
реле и реле направления мощности, а другие обмотки,
соединенные на разность токов, питают промежуточные
реле. При срабатывании защиты контакты основных ре-

Рис. 1.14. Схемы параллельной работы питающих кабелей:

/ — питающие кабели; 2— кабель связи; 3— трансформаторы напряжения трехфазные; 4 — максимальная защита; 5 — максимальная токовая направленная защита

Рис. 1.15. Схема максимальной токовой направленной защиты:

РТ — реле токовое; МН — реле направленное; РП — реле промежуточное; КО — катушка отключения; РУ — реле указательное; В — выключатель. Индексы «к» и «ж» обозначают фазы линии

ле Схемы замыкают цепь вторичной обмотки трансформатора промежуточного реле. Реле срабатывает и переключает контакты. В первую очередь происходит замыкание замыкающего контакта и цепи отключающей катушки, чем подготавливается цепь отключения, а затем уже без разрыва токовой цепи размыкается контакт, шунтировавший катушку. После этого через отключающую катушку начинает проходить ток, приводя к отключению выключателя. Параллельная работа питающих кабелей позволяет произвести отключение питающей поврежденной линии, не нарушая электроснабжения.

Недостатком таких схем является увеличение токов КЗ в сети и как следствие необходимость применения более мощной аппаратуры, а также необходимость питания потребителя от одного ЦП.

Для автоматизации электрических сетей города широко используются схемы АВР на низшем напряжении. Нашли применение следующие варианты схем:

а)	взаимное резервирование двух трансформаторов с использованием контакторных станций;

б)	АВР на резервной связи;

в)	взаимное резервирование двух ТП;

г)	АВР на секционном выключателе.

Автоматическое включение резерва в этих схемах призводят автоматы или контакторы. Контактор основного питания и контактор резерва, связанные ошиновкой, образуют станцию управления. Станции управления выпускаются нашей промышленностью на номинальный ток до 1000 А.

В нормальном режиме контактор основного питания удерживается во включенном положении своей защелкой, а цепь его включающей катушки разомкнута на вспомогательных контактах. Контроль наличия напряжения на основном питании производится промежуточным реле. При исчезновении напряжения по основному питанию промежуточное реле отпадает и своими замкнувшимися контактами подает напряжение от цепи резервного питания на отключающую катушку защелки. Одновременно с этим для обеспечения возможности снятия защелки подается кратковременно напряжение на выключающую катушку контактора. При снятии защелки происходит переключение ее вспомогательных контактов, которые разрывают цепь включающей катушки и замыкают цепь удерживающей катушки резервного кон
тактора. Отключаясь, контактор основного питания своими вспомогательными контактами разрывает цепь катушки защелки. Механизм защелки и ее вспомогательные контакты при отключенном положении контактора основного питания остаются в верхнем положении. При появлении напряжения по основному питанию схема са- мовосстанавливается.

Рис. 1.16. Схема взаимного резервирования двух трансформаторов с помощью станций управления:

Tt Т2 — силовые трансформаторы; КО — контактор основной; КР — контактор резерва; РУН — распредустройство; РП1, РП2, РПЗ, РП4, РП5 — промежуточные реле; At, А2, АЗ — автоматические выключатели; П — предохранители; БКР — вспомогательные контакты резервного контактора; БКО — вспомогательные'контакты основного контактора

Станции управления хорошо зарекомендовали себя в эксплуатации, и АВР на низшем напряжении получило широкое распространение.

Схема взаимного резервирования двух трансформаторов является самой распространенной при автоматизации ТП. Она выполняется на двух станциях управления (рис. 1.16). Мощность автоматизируемых трапсфор-

маторов (загрузка которых в аварийном режиме не должна превышать 150%), должна быть увязана с мощностью контакторов станций управления. Если часть нагрузок трансформаторов может быть не резервирована, то загрузка трансформаторов в нормальном режиме может быть и 100% (рис. 1.17). В схемах взаимного резервирования двух трансформаторов они могут иметь различные первичные напряжения, например 6 и 10 кВ.

Рис. 1 17. Схема, позволяющая иметь 100 %-ную загрузку трансформаторов:

Г/, Т2 — силовые трансформаторы; КО —контактор основной; КР—контактор резерва; П — предохранитель

Схема одностороннего резервирования ТП по кабелю низшего напряжения применяется редко. По этой схеме могут автоматизироваться ТП, питающиеся от разных лучей и имеющие один трансформатор. Нагрузка автоматизируемых трансформаторов не должна быть больше номинального тока основного контактора станции управления.

Схема (рис 1 18) взаимного резервирования двух ТП по кабелю низкого напряжения применяется для автоматизации однотрансформаторных подстанций, включенных в разные цепочки (лучи) кабельных линий. Используются контакторы без защелок и механической блокировки, в цепи управления которых дополнительно установлены промежуточные реле. Они контролируют наличие напряжения на кабеле связи. Нормально распределительное устройство низшего напряжения каждой ТП питается от трансформатора через контактор основного питания. Резервная связь подключена к контакторам резервного питания и находится под напряжением от ТП1, имея деление на отключенном контакторе ТП2. Резервный контактор в ТП1 имеет уменьшенное собственное время включения по сравнению с временем вклю-

Рис. 1.18. Схема взаимного резервирования двух ТП по кабелю низшего напряжения:

КО — контактор основного питания; КР — контактор резервного питания; Р1. Р2, РЗ — рубильники; РП — промежуточное реле

чения резервного контактора ТП2. Это достигается сокращением хода подвижной системы контактора примерно на 20 мм путем установки накладки. В процессе эксплуатации деление может перемещаться из одного ТП в другое.

Схема работает следующим образом: прн исчезновении напряжения в ТП2 отпадает контактор основного питания и своими вспомогательными контактами включает контактор резервного питания, восстанавливая питание ТП2. Если напряжение в ТП2 появится вновь, то схема восстанавливается, т. е. контактор основного питания включится и своим вспомогательными контактами отключит контактор резервного питания. При исчезновении напряжения в ТП1 одновременно отпадут оба контактора — основного н резервного питания. Резервная связь останется также без напряжения. Отпадут одно

временно реле контроля напряжения в обеих ТП, замыкая свои контакты, в ТП2 замкнувшиеся контакты подают напряжение на катушку контроля резервного питания контактора и он включится, подав напряжение на кабель связи. При этом реле РП сразу сработает и разомкнет свои контакты, но они будут уже зашунтирова- ны вспомогательными контактами контактора резервного питания. Одновременно в ТП1 включится контактор резервного питания, восстановив питание токоприемников. При одновременном исчезновении напряжения в обеих ТП все контакторы отпадают и схема ждет появления напряжения. Если напряжение появится первоначально только в одной какой-либо ТП, то в ней происходит включение сначала контактора основного питания, а затем и контактора резервного питания. После этого в другой ТП происходит включение контактора резервного питания. Напряжение в обеих ТП восстанавливается. При появлении напряжения во второй ТП схема восстанавливается с делением сети в той ТП, в которой напряжение появляется во вторую очередь. Если напряжение появится в обеих ТП одновременно, то в ннх ключаются контакторы основного питания. При этом начинают включаться также контакторы резервного питания, но контактор в Till, включится быстрее. Оба промежуточных реле контроля напряжения разомкнутся и включение контактора резервного питания в ТП2 не произойдет.

Повреждение на шинах какой-либо ТП вызывает сгорание предохранителей высшего напряжения трансформаторов и автоматическое включение резервного питания на КЗ с последующим сгоранием предохранителей в цепи кабеля связи. Повреждение кабеля связи вызывает последовательное сгорание его предохранителей с обеих сторон. На ТП, где имеется деление сети, предохранители сгорят после включения цепи на КЗ.

При коротких замыканиях в сети не только происходит автоматическое отключение поврежденного участка, но и автоматически, без участия оперативного персонала восстанавливается питание потребителей, включаются резервные кабельные линии, переводится питание с одного трансформатора на другой. Происходящие при этом изменения схемы приводят к перераспределению нагрузок, а иногда и к значительным перегрузкам оборудования и кабелей. О всех изменениях, происходящих в сети, дежурный персонал должен узнавать как можно быстрей, с тем чтобы своевременно принять необходимые меры. Быструю передачу информации о состоянии сети на диспетчерский пункт может обеспечить телемеханика. Учитывая, что телемеханизация сети требует значительных затрат, ее внедрение должно быть подтверждено технико-экономической целесообразностью.

Объем телемеханизации должен быть минимальным и учитывать категорийность потребителей, степень автоматизации сети, особенность оперативного управления и специфические условия эксплуатации. Наиболее часто телемеханизация городских электросетей включает сигнализацию положения выключателей РП, сигнализацию однофазных замыканий на землю, измерения нагрузок кабельных присоединений и управление отдельными выключателями.

В качестве каналов связи для телемеханики могут использоваться кабельные и воздушные линии связи, высокочастотные каналы по линиям электропередачи высокого напряжения и радиорелейные линии. В условиях города с развитой телефонной сетью целесообразнее , всего для телемеханики абонировать каналы телефонной сети.

Выбор типа устройства телемеханики определяется в основном объемом телемеханики, каналами связи и спецификой сети.

Глава вторая

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

2.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Оборудование электроустановок напряжением до и выше 1000 В должно удовлетворять как номинальному режиму работы, так и режиму короткого замыкания.

Номинальный режим работы — это работа при номинальных значениях напряжения, нагрузки и при определенных условиях охлаждающей среды. Этими условиями являются относительная влажность воздуха в закрытых помещениях не более 80 %, температура окружаю-

Таблица 2.1. Допустимые температуры нагрева аппаратов иа напряжение свыше 1000 В

| Наименование частей аппаратов | Наибольшая допустимая температура иагрева, °C |  | Превышение температуры нагрева над температурой окружающего воздуха + 35° С, °C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в воздухе | в масле | в воздухе | в масле |
| Токоведущие (за исключением контактных соединений) и иетоковедущие металлические части, неизолированные и не соприкасающнеси с изоляционными материалами | 120 | — | 85 | — |
| То же, соприкасающиеся с трансформаторным маслом Токоведущие и иетоковедущие металлические части, изолированные или соприкасающиеся с изоляционными материалами, а также детали из изоляционных материалов классов нагревостойко- сти *: |  | 90 |  | 55 |
| Y | 80 | — | 45 | — |
| А | 95 | 90 | 60 | 55 |
| Е | 105 | 90 | 70 | 55 |
| В, F, НиС | 120 | 90 | 85 | 55 |
| Масло трансформаторное в верхнем слое при использовании в качестве изолирующей среды | — | 90 | — | 55 |
| Контактные соединения из меди, алюминия или их сплавов без покрытия с нажатием, осуществляемым болтами, винтами, заклепками и другими способами, обеспечивающими жесткость соединения То же; | 80 | 80 | 45 | 45 |
| с покрытием оловом | 90 | 90 | 55 | 55 |
| с гальваническим покрытием серебром | 105 | 90 | 70 | 55 |
| с уплотненным гальваническим покрытием серебром толщиной ие менее 50 мк, а также с накладными пластинами из серебра | 120 | 90 | 85 | 55 |

Продолжение табл. 2.1

| Наименование частей аппаратов | Наибольшая Допустимая температура и аг рев а, °C |  | Превышение температуры нагрева иаД температурой окружающего воздуха + 35°С, СС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в воздухе | в масле | в воздухе | в масле |
| Контактные соединения нз | 75 | 75 | 40 | 40 |
| меди или ее сплавов без покрытия с нажатием, осуществляемым пружинами То же: с гальваническим по- | 105 | 90 | 70 | 55 |
| крытием серебром с накладными пласти- | 120 | 90 | 55 | 55 |
| нами из серебра Металлические части, используемые как пружины: из меди | 75 | 75 | 40 | 40 |
| из фосфористой брон- | 105 | 90 | 70 | 55 |
| зы и аналогичных ей сплавов из стали | 120 | 90 | 85 | 55 |

1 Классы нагревостойкости приведены в табл. 2.3.

щего воздуха не более +40 и не менее —4 5 °C для силовых трансформаторов и —25 °C для выключателей внутренней установки, работающих на высоте до 1000 м над уровнем моря.

Номинальное напряжение и ток — это параметры, на которые рассчитано оборудование для длительной работы. Они указываются на щитке трансформатора, выключателя, разъединителя и других аппаратов. Однакс фактическое напряжение в сети может превышать номинальное, и оборудование должно быть на это рассчитано. Так, при номинальном напряжении 6 кВ наибольшее рабочее напряжение допускается 7,2 кВ, при 10 кВ — 12 кВ.

При работе аппарата возникают потери электрической энергии, которые превращаются в тепло. При номинальном токе, когда устанавливается тепловое равновесие, т. е. когда количество тепла, выделяемого в проводнике, равно количеству тепла, отдаваемого в окружающую среду, температура отдельных частей аппара- 38

Таблица 2.2. Допустимые температуры нагрева аппаратов распределения энергии на напряжение до 1 000 В

| Наименование частей аппаратов | Предельно допустимое превышение температуры при -р 40° С окружающей среды, °C |  |
| --- | --- | --- |
|  | в воздухе | в трансформаторном масле |
| Контакты» коммутирующие главные цепи: |  |  |
| из меди | 55 | 40 |
| массивные скользящие с накладками из серебра | 80 | 50 |
| Вспомогательные контакты с накладками из серебра | 80 | 50 |
| Контактные соединения, паянные мягкими слов ян истым и припоями, когда пайка является главным способом, обеспечивающим механическую прочность соединения | 60 | 50 |
| Гибкие соединения из меди пластинчатые, плетеные, крученые с защитными от коррозии покрытиями контактных поверхностей | 65 | 50 |

тов и изоляции не превышает длительно допустимую. Допустимые температуры нагрева токоведущих частей аппаратов приведены в табл. 2.1 и 2.2.

Нагрев является главной причиной старения изоляции, а следовательно, и сокращения срока службы электрооборудования. Применяемые в электрических аппаратах и трансформаторах электроизоляционные материалы по нагревостойкости, т. е. по способности длительно выдерживать определенную температуру, делятся на семь классов, приведенных в табл. 2.3.

Если температура выдерживается в допустимых пределах, то обеспечивается надежная работа изоляции в течение 15—20 лет. Изменение температуры изменяет срок службы изоляции. Тах, в силовых масляных трансформаторах при изменении нормально допустимой температуры изоляции на 6 °C спок службы ее изменяется вдвое (сокращается при повышении температуры и увеличивается при ее снижзнии).

При перегрузках повышается температура токоведущих частей и изоляции, ухудшаются ее характеристики, увеличивается переходное сопротивление контактов, что

Таблица 2.3 Классы нагревостойкости изоляции

Обозначение
класса на-
греве стой»
кости

Температура,
характеризую-
щая иагрево-
стойность мате-
риалов данного
класса, °C

Краткая характеристика основных групп
электроизоляционных материалов

90

105

120

130

155

180

Свыше 180

Волокнистые материалы из целлюлозы, хлопка и натурального шелка, непропитанные и не погруженные в жидкий электроизоляционный материал

Волокнистые материалы из целлюлозы, хлопка нли натурального, искусственного и синтетического шелка в рабочем состоянии, пропитанные или погруженные в жидкий электроизоляционный материал

Синтетические органические (пленки, волокна, смолы и др.) и другие материалы или простые сочетания материалов, для которых на основании практического опыта или соответствующих испытаний установлено, что они могут работать при температуре, соответствующей данному классу

Материалы иа основе слюды (в том числе на органических подложках), асбеста и стекловолокна, применяемые с органическими связующими и пропитывающими составами

Материалы на основе слюды, асбеста и стекловолокна, применяемые в сочетании с синтетическими связующими и пропитывающими составами, соответствующими данному классу нагревостойкости

Материалы на основе слюды, асбеста и стекловолокна, применяемые в сочетании с кремнийорганическими связующими и пропитывающими составами, кремнийорганические эластомеры

Слюда, керамические материалы, стекло, кварц, их комбинации, применяемые без связующих или с неорганическими и элементоорганическими составами. Температура применения этих материалов определяется их физическими, химическими, механическими и электрическими свойствами

в конечном счете может привести к аварийному повреждению оборудования. Поэтому ПТЭ регламентируют до* пускаемые перегрузки и их продолжительность.

Допустимые нагрузки аппарата меняются при изменении температуры окружающей (охлаждающей) среды. При температуре окружающего воздуха свыше расчетной (4-40°C) условия охлаждения ухудшаются и допустимая нагрузка должна быть снижена. Степень снижения указывается предприятием — изготовителем аппарата. Максимальная температура окружающего воздуха может достигать 4-60 °C, однако наибольшая температура нагрева частей аппаратов не должна превышать величин, указанных в табл. 2.1 и 2.2.

В случае, если температура окружающего воздуха ниже 4-40 °C, разрешается увеличение нагрузки аппаратов, но не более чем на 20 % номинальной. Степень повышения нагрузки должна указываться предприятием- изготовителем.

Допустимая нагрузка зависит также и от высоты, на которой работает аппарат. Как уже отмечалось, обычно аппараты рассчитываются для работы на высоте не более 1000 м над уровнем моря. При большей высоте в связи с разрежением воздуха ухудшаются условия охлаждения, а следовательно, должна быть уменьшена допустимая нагрузка.

Кроме номинального режима работы оборудования в электроустановках при пробое изоляции возникает режим короткого замыкания. Токи КЗ значительно превышают номинальные. Сквозной ток КЗ вызывает интенсивное выделение тепла, а следовательно, и резкое повышение температуры. Температуры нагрева при КЗ значительно превышают длительно допустимые. В зависимости от материалов проводника и изоляции допустимая температура КЗ составляет 200—350 °C. Кроме того, при прохождении токов КЗ возникают электродинамические силы, действующие на шины, изоляторы и поддерживающие конструкции.

Для обеспечения надежной работы электрооборудование должно быть устойчиво к действиям токов КЗ. От их воздействия не должно возникать повреждений, препятствующих дальнейшей исправной работе оборудования. Следовательно, электрооборудование должно проверяться на термическую и электродинамическую стойкость к токам КЗ. При больших значениях токов КЗ соз
дание надежного электрооборудования достаточно сложно. В этих случаях целесообразнее пойти по пути уменьшения тока КЗ. Для этой цели применяют реакторы, представляющие собой катушки с большим индуктивным и малым активным сопротивлением.

Потеря напряжения при прохождении через реактор рабочего тока весьма мала, а при КЗ реактор существенно ограничивает ток, проходящий через цепь, в которую он включен.

Электрическое освещение. На электроподстанциях городского типа различают следующие виды освещения: рабочее, ремонтное (переносное) и аварийное. Рабочее освещение является основным видом освещения и выполняется во всех помещениях подстанций, а также на нх наружных территориях. Рабочее освещение должно создавать на рабочих поверхностях в помещениях и на открытых участках территории требуемую нормами освещенность. При наличии в помещении аварийного освещения требуемую освещенность создают совместно оба вида освещения Напряжение установок рабочего освещения принимают 380/220 В Используют сети с заземленной нейтралью.

венно места работы иа подстанции н осуществляется переносными светильниками. Для присоединения этих светильников к сети в производственных помещениях подстанций устанавливают розетки, питаемые от сети рабочего

Ремонтное освещение выполняется для освещения непосредстосвещения. Подстанции города относятся к помещениям с повышенной опасностью, и для питания переносных светильников применяют напряжение 12 В. При этом учитываются особо неблагоприятные условия работы: теснота, неудобное положение работающего, соприкосновение с металлическими заземленными поверхностями.

Рис. 2.1. Схема электроосвещения трансформаторной подстанции:

- — основной осветительный щиток; 2 — камеры силовых трансформаторов; 3, 4, 5, 6, 10 и 12 — группы светильников; 7 — помещение РУ 6— 10 кВ; 8 — щиток для испытаний и освещения; 9 — трвнсформатор 220/12 В;

- — щит 380/220 В

Пьтание сети ремонтного освещения осуществляется или от стационарно установленных понижающих трансформаторов с вторичным напряжением 12 В, нли от переносных понижающих трансформаторов, которые присоединяются к розеткам 220—127 В. Вилки должны быть выполнены таким образом, чтобы их нельзя было включить н розетки с более высоким, чем указано на вилке, номинальным напряжением.

Аварийное освещение выполняется в тех помещениях, где не допускается прекращение работы персонала или должна быть обеспечена безопасная эвакуация людей прн аварийном отключении рабочего освещения.

Сети рабочего н аварийного освещения могут питаться от общего источника энергия. При выходе из строя этого источника энергии аварийное освещение должно автоматически переключаться на резервный независимый источник энергии, например на сеть постоянного тока от аккумуляторной батареи.

В подстанциях городского типа — РП и ТП — аварийное освещение не выполняется.

Питание осветительных установок выполняют от силовых трансформаторов, установленных на подстанции. На рис. 2 1 показана схема электроосвещения трансформаторной подстанции, в которой сеть освещения питается от щита 380/220 В. Напряжение сети общего освещения — 220 В, а сети внутреннего освещения камер комплектных распредустройств н ремонтного освещения—12 В.

Строительная часть РП и ТП. Строительная часть подстанции должна соответствовать действующим правилам н нормам н выполняться чаще всего по типовым проектам, согласованным с эксплуатирующей организацией. Определяющими для выбора места расположения подстанции должны быть условия электроснабжения прилегающего участка сети. Размещение подстанции увязывается с общей планировкой окружающей территории и согласовывается архитектором района города н соответствующим районом электросети города. Подстанция располагается таким образом, чтобы к дверям распределительного устройства и камер был обеспечен свободный подъезд, а между подстанцией и соседними зданиями сохранились расстояния в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Вокруг подстанции требуется сооружение асфальтовой нли бетонной отмостки шириной не меиее одного метра с уклоном от стен подстанции для отвода воды.

В распределительных и трансформаторных пунктах в аварийной ситуации возможно возникновение открытой электрической дуги, температура которой достигает несколько тысяч градусов. Даже кратковременное воздействие такой температуры может привести к сгоранию и разрушению многих материалов. С целью предотвращения распространения огня, копоти все проемы и отверстия между помещениями подстанции должны быть закрыты асбоцементными плитами, глиной, асбестом. Во избежание загорания внутренние конструкции и здание подстанции должны выполняться огнестойкими. Поэтому для их сооружения применяют такие материалы, как кирпич, железобетон, сталь.

Фундаменты РП и ТП выполняют из монолитного бетона, сборных бетонных блоков или кирпича на бетонной подготовке. Фундаменты должны располагаться на материковом грунте или иа песчаной подушке и стоять выше расчетного уровня грунтовых вод. При этих условиях осадка фундаментов будет минимальной.

Глубина заложения фундаментов зависит в основном от условий промерзания грунта. Для средней полосы глубина составляет 1,4— 1,7 м. Вертикальные поверхности стен и фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, покрываются горячим битумом для защиты от сырости. Материалом для наружных стен служат кирпич или бетон. При использовании кирпича стены ниже нулевой отметки кладут из красного, а выше — из силикатного кирпича с расшивкой швов с наружной стороны и покрытием штукатуркой с внутренней стороны. Внутренняя поверхность стен белится, а у приямков и каналов затирается цементным раствором.

В последнее время все более широкое применение находят подстанции из объемных элементов полной заводской готовности. Объемные элементы монтируются в заводских условиях из вибро- прокатных панелей.

Горизонтальная гидроизоляция стен и приямков от грунтовой сырости выполняется из двух слоев рубероида на битумной мастике, как правило, в двух уровнях — на 20 и 90 см выше уровня земли. Горизонтальная изоляция может быть и в виде цементного раствора с гидрофобными добавками. Цоколь подстанции должен быть оштукатурен. Перегородки внутри подстанции выполняются обычно монолитными железобетонными и должны быть жестко связаны с конструкциями перекрытия и заштраблены по всей высоте в кладку стены.

Уровень пола РУ отдельно стоящей или пристроенной подстанции располагается на высоте не менее 30 см над уровнем планировки окружающей площадки, а в районах, подверженных затоплению, — соответственно специальным рекомендациям. Пол должен быть цементным на бетонной подготовке с обязательным железне- нием. У дверей Пол не должен иметь порогов, препятствующих свободному выходу.

Крышки люков и каналов выполняются заподлицо с полом и должны быть съемными. Это дает возможность периодически контролировать состояние проложенных кабелей. Поскольку кабели пожароопасны, съемные плиты должны быть негорючими. Обычно для их изготовления применяют рифленую сталь или бетон.

Помещения РУ, имеющие длину более 7 м, должны иметь не менее двух выходов. Это требование вызвано необходимостью обеспечения быстрого выхода персонала из РУ при возникновении открытой электрической дуги или пожара. С этой же целью двери должны открываться наружу. Двери камер, содержащих маслонаполненное оборудование (баковые масляные выключатели, силовые трансформаторы и т.п.), выполняются, как правило, металлическими. Наружная плоскость дверных коробок углубляется в толщу стены для предотвращения затекания воды.

У двухстворчатых дверей левая половина запирается с внутренней стороны крюком или шпингалетами. В дверях предусматривается закрывающееся отверстие для пропускания шлангового провода при производстве испытаний и измерений. Для смазки дверных навесов предусматриваются специальные канавки. Двери грунтуются суриком и окрашиваются серой масляной краской.

Перекрытие подстанции выполняется из сборных железобетонных плит. При мягкой кровле поверх плит перекрытия делается гидроизоляция из двух слоев рубероида на битуме. Сверху укладывается утепляющий слой шлака или керамзита, цементная стяжка и кровля из четырех слоев рубероида на битуме. Для защиты от повреждений рекомендуется рубероидную кровлю покрыть битумом с крупнозернистым песком или гравием либо верхний слой выполнить из бронированного рубероида. Если выполняется железная кровля, то поверх горизонтального чердачного перекрытия укладывается гидроизоляция из двух слоев рубероида на битуме, цементная стяжка с уклоном к задней стене подстанции и закладываются трубки для слнва воды с перекрытия. По цементной стяжке насыпается утепляющий слой шлака. Кровля выполняется иа деревянной обрешетке, пропитанной антисептиками, и окрашивается поверх грунтовки масляной краской.

В случае примыкания крыши к соседнему зданию кровля заделывается в штрабу, чтобы исключить возможность затекания воды на перекрытие.

По периметру мягкой кровли выполняются сливы из оцинкованного железа с выпуском наружу на 10—15 см. Сливы крепятся костылями к просмоленным деревянным пробкам, заделанным в кирпичную кладку стен.

Все токоведущие части, по которым проходит ток, нагреваются. Наибольшее количество тепла в ТП выделяют силовые трансформаторы. Для того чтобы температура аппаратов и шин ие превысила допустимую, а также прн повышении температуры воздуха внутри помещения в летнее время более +40 °C должны быть приняты меры по охлаждению воздуха.

Для этой цели используется вентиляция. У отдельно стоящих и пристроенных подстанций она делается естественной. Холодный воздух поступает через входные жалюзийные решетки, размешаемые внизу, а подогретый выводится через вытяжные жалюзй над дверьми. Жалюзи предотвращают попадание в помещение дождя и снега.

Вентиляционные отверстия, кроме того, закрываются металлической сеткой с ячейками 10X10 мм для исключения возможности проникновения животных и птиц.

В помещениях РУ 6—10 кВ и 380/220 В также предусматривается вентиляция, которая необходима для предохранения помещения от сырости.

Для встроенных подстанций в ряде случаев естественная вентиляция оказывается недостаточной и приходится прибегать к принудительной с автоматическим включением от датчика температуры.

2.2. КОМПОНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

На рис. 2.2 приведены примеры компоновки оборудования в РП, РТП и ТП, нашедших широкое применение в электрических сетях Москвы и Ленинграда. Компоновка РУ 6—10 кВ, как правило, базируется на использовании ячеек КРУ и КСО, а до 1000 В — на использовании КРУ, ШО-70, ВРУ-78.

В РП ячейки КСО и КРУ могут располагаться в один ряд, в два ряда, отдельностоящими, а КСО и прислонно (рис. 2.2,а, б, в).

При особо высоких требованиях к надежности секции РУ 6—10 кВ располагаются в разных помещениях

Рис. 2.2. Различная компоновка оборудования закрытых РП и ТП: а — РП с двухрядным прислонным расположением ячеек КСО; б — РП с однорядным отдельностоящим расположением ячеек КРУ; в — РП с расположением секдий РУ в разных помещениях; г — РТП (РП. совмещенное с ТП) с расположением РУ и трансформаторов в отдельных помещениях; д — двухлучевая ТП с контакторными станциями и расположением всего оборудования каждого луча в отдельном помещении; е — ТП с трансформатором 400 кВ-А и размещением всего оборудования в одном помещении, ж — ТП с одной трансформаторной ячейкой и РУ высшего и низшего напряжений, расположе-

ними в разных помещениях; з — бетонная комплектная ТП с РУ высшего напряжения, РУ низшего напряжения и трансформаторами 2X630 кВ-A, расположенными в различных помещениях; и, к — ТП с трансформаторвми 2Х Х630 кВ-А с расположением трансформаторов и РУ в разных помещениях; л — различная компоновка шкафов КТП; 1 — РУ высшего напряжения; 2 — ру низшего напряжения; 3 — силовые трансформаторы; 4 — станция управления; 5 — одноместная сборка с предохранителями ПК; 6 — шиносоединительный мост

(рис. 2.2,в,г). Если с шин РП питаются силовые трансформаторы, то они и распредустройства 380—660 В располагаются в различных помещениях (рис. 2.2,г).

Трансформаторные подстанции по компоновке оборудования можно разделить на подстанции, в которых все оборудование размещается в одном общем помещении (рис. 2.2,д, е), и подстанции с РУ 6—10 кВ, РУ до 1000 В и трансформаторов в раздельных помещениях (рис. 2.2, ж, з, и, к).

Компоновка оборудования (рис. 2.2, д) предусматривает РУ 6—10 кВ с шинами, расположенными в вертикальной плоскости. Подсоединение к шинам осуществляется через однополюсные разъединители.

Стремление к максимальной механизации монтажа трансформаторных подстанций привело к созданию комплектных трансформаторных подстанций (КТП) различных схем, мощностей и конструктивных решений. На рис. 2.2,з показана компоновка оборудования подстанции в четырех бетонных блоках.

Двухтрансформаторные КТП могут монтироваться в один и в два ряда с устройством шинного моста, а также с П-образным расположением (рис. 2.2,л). Однотрансформаторные КТП предназначены для установки в зданиях и чаще всего монтируются в один ряд.

Комплектным распределительным устройством называется распределительное устройство, состоящее из шкафов, в которых смонтированы коммутационные аппараты, устройства защиты, автоматики и телемеханики, измерительные приборы и вспомогательные устройства, поставляемые на место установки комплектно в собранном или полностью подготовленном для сборки виде. Существуют две разновидности комплектных распределительных устройств 6—10 кВ — КРУ и КСО.

Устройства типа КРУ имеют оборудование, смонтированное в шкафу (ячейке), являющемся сплошным защитным ограждением оборудования. Они бывают одностороннего или двустороннего обслуживания с оборудо-

Рис. 2.3. Шкафы КРУ с различным расположением сборных шнн: П-треугольником- б-на задней стенке шинного отсеке; в - на передней стенке шинного отсека: 7. 2. 3. 4 и 5 - отсеки сборных шип, шинных разъединителей, приборов, выкатной тележкн, кабельных заделок; 6 — концевые заделки; 7 — выключатель

ванием, смонтированным стационарно или на выкатных тележках.

Устройства типа КСО имеют частичное ограждение оборудования, которое монтируется только стационарно. Ячейки КСО предназначаются для установки только в закрытых помещениях и позволяют вести одностороннее обслуживание.

Комплектные распределительные устройства 6— 10 кВ типа КРУ изготовляются нашими заводами с одной системой изолированных и неизолированных шин одностороннего и двустороннего обслуживания. Металлические шкафы — ячейки, в которых смонтированы высоковольтные аппараты, различные приборы и вспомогательные устройства — изготовляются из стали. Конструкция шкафа-ячейки обеспечивает необходимую прочность, ограничение разрушений при возникновении КЗ, вентиляцию и выброс газов.

Все шкафы одной серии КРУ имеют одинаковые размеры. Размеры шкафов различных серий отличаются друг от друга и определяются применяемым оборудованием и его расположением.

На рис. 2.3 показаны три варианта КРУ с различным расположением сборных шин.

В качестве материала шин в КРУ используются алюминий и медь, а на номинальные токи до 200 А допускается применение стали. Отсек сборных шин имеет откидывающиеся или снимающиеся крышки, позволяющие вести монтаж и ремонт расположенного в нем оборудования. Отсек шинных разъединителей 2 располагается под отсеком сборных шин. Отсек приборов 3 располагается над отсеком выкатной тележки. Внутри приборного отсека имеются конструкции для крепления на них приборов защиты, автоматики, телемеханики и вспомогательной аппаратуры.

Отсек выкатной тележки 4 является основным. В нем размещается выкатная тележка е укрепленным на ней оборудованием. Задняя стенка отсека выполняется складывающейся или с отверстиями, закрывающимися специальными шторками. Складывание стенки или открытие отверстий происходит автоматически при вкатывании тележки. При выкатывании тележки вся стенка занимает первоначальное положение. Шторки обеспечиваются приспособлениями, позволяющими запирать их специальным замком на время производства ремонтных работ в отсеке выкатной тележки.

На боковых стенках отсека укреплены отдельные части механизма заземления тележки, открывания и закрывания задней стенки, фиксации положения тележки, а также привод заземляющих разъединителей. В нижней части отсека расположены направляющие для колес тележки. Отсек выкатной тележки всех типов КРУ (кроме серии К-ХП) закрывается двустворчатой дверью. Отсек кабельных заделок и трансформаторов тока 5 расположен под отсеком шинных разъединителей. В нем располагаются опорные изоляторы, неподвижные контакты разъединяющего устройства, трансформаторы тока, заземляющие ножи, трансформатор тока нулевой последовательности и скоба для крепления кабелей.

Все части оборудования, расположенного в КРУ, нормально не находящиеся под напряжением, но на которых оно может оказаться вследствие нарушения изоляции, заземляются на корпус шкафа. Сам шкаф сваркой соединяется с закладными швеллерами, которые в свою очередь присоединяются к контуру заземления.

Выкатная часть — тележка представляет собой каркасную конструкцию с четырьмя колесами, обеспечивающими ее перемещение. На каркасе монтируется оборудование.

Вверху и внизу задней части тележки располагаются подвижные контакты шинных и кабельных разъединительных устройств. На верхней передней части каркаса тележки укрепляется подвижная часть контактного устройства цепей вторичной коммутации.

Для осмотра аппаратуры, смонтированной на тележке, в стальной лицевой панели имеется специальное смотровое окно. Тележки всех типов КРУ имеют механизм фиксации ее в рабочем и контрольном положениях.

Фиксация достигается временным соединением каркаса тележки с каркасом шкафа.

На тележке укреплены основные элементы механизма доводки, который позволяет уменьшить усилия оперативного персонала для передвижений тележки. Некоторые типы КРУ имеют общий механизм фиксации и доводки. На нижней части каркаса тележки укрепляются два пружинящих устройства, которые обеспечивают надежное заземление ее каркаса на всем пути движения тележки.

Тележки с выключателями имеют блокировочные устройства, исключающие:

вкатывание тележки в шкаф при включенном выключателе;

выкатывание тележки из рабочего положения при включенном выключателе;

включение выключателя при незафиксированном положении тележки.

Рис. 2.4. Шкаф КРУ типа К-ХП с выключателем:

1, 8 и 9 — отсеки шин. шинных разъединителей и приборов; 2 — механизм защитных шторок; 3 — ручка-скоба механизма доводки; 4 — тележка с выключателем; 5 — заземляющие ножи; 6 — трансформатор нулевой последовательности; 7 — трансформатор тока

Рассмотрим конструктивные решения отдельных узлов шкафа КРУ серии К-ХП (рис. 2.4). Фиксирующее устройство (рис. 2.5) расположено на левой стороне тележки. Его корпус 1 имеет два отверстия, в которых может перемещаться фиксатор 2. Пружина 3 отжимает фиксатор влево в отверстие скобы 4. С помощью рукоятки 5 стержень управления 6 поворачивается по часовой стрел

ке и через штифт 7 перемещает фиксатор 2 вправо, выводя его из отверстия в скобе, чем нарушается фиксация положения тележки.

Для того чтобы блокировать включение выключателя в расфиксированном положении тележки, а также расфиксировать тележку при включенном выключателе, на валу выключателя (с соблюдением расстояния 1— 4 мм от правого торца фиксатора) устанавливается сектор 8. При включенном выключателе сектор 8 занимает положение, не дающее фиксатору выйти из фиксирующего отверстия в скобе 4, а при отключенном выключателе сектор повернется вместе с валом и не будет мешать перемещению фиксатора. При расфиксированной тележке сектор, упираясь в фиксатор, препятствует включению выключателя. Расстояние между цилиндрической поверхностью фиксатора и сектором должно быть 1,5—4 мм.

В механизм доводки КРУ К-ХП (рис. 2.6) входят два швеллера /, приваренные к боковым стенкам отсека выкаткой тележки, и два рычага 2, вращающиеся на осяхЗ и укрепленные на каркасе тележки. Концы рычагов 2 через прорези 4 выходят на фасад тележки 5. Цилннд-

рический винт 6 входит в прорези швеллеров 1. Если на концы рычага 2 надеть ручку-скобу 7 и, слегка нажимая на нее, перемещать снизу вверх, то тележка будет двигаться вперед и сравнительно легко преодолеет сопротивление пружинящих контактов шинных и кабельных разъединяющих устройств.

Механизм управления складывающимися защитными шторками в КРУ типа К-ХП (рис. 2.7) расположен в верхней части отсека выкатной тележки. При выкаченной тележке вертикальные 1 и горизонтальные 2 шторки закрыты и удерживаются в таком положении двумя пружинами 3. При вкатывании тележки в отсек два ролика 4, укрепленные на консоли в верхней части тележки, поворачивают рычаги 5, один конец которых закреплен на осях 6. На втором конце рычага 5 имеется паз, в который входит ролик 7, укрепленный на конце полушторки и могущий перемещаться по направляющей 8, обеспечивая перекрытие отсека. Обратный поворот рычагов 5 вызывает перемещение роликов шторок по направляющим 8 и складывание (открытие) шторок. Тяга 9 связывает вертикальные шторки с горизонтальными. При складывании вертикальных шторок тяга 9 отодвигает горизонтальную шторку в глубь отсека. Для производ-

Рис. 2.7. Механизм управления защитными шторками К-ХП

ства работ в кабельном отсеке без снятия напряжения со сборных шин вертикальные шторки выполнены из двух частей, нормально скрепленных поворотными щеколдами 10. Повернув щеколды, можно открыть только кабельный отсек.

Основными деталями заземляющего разъединителя КРУ типа К-ХП (рис. 2.8) являются неподвижные ламе-

Рис. 2.8. Заземляющий разъединитель

и механизм управления им

ли заземления 1, соединенные с неподвижными контактами кабельного разъединяющего устройства 2, и поворотные ножи 3, укрепленные на валу 4, который соединен медной гибкой связью 5 с каркасом шкафа. Рычаг 6, приваренный к валу 4, при помощи тяги 7 и вилки 8 соединяется с приводом 9. Включенное и отключенное положения разъединителя фиксируются фиксатором 10.

Включение заземляющего разъединителя возможно только тогда, когда тележка находится вне отсека. Для включения надо специальную съемную ручку 11 вставить в отверстие привода, оттянуть фиксатор и повернуть ручку вниз. Заход заземляющих ножей в ламели можно регулировать изменением длины тяги 7 вилкой 8, которая имеет резьбу. Заземляющие разъединители имеют механическую блокировку, которая исключает перемещение тележки из контрольного (испытательного) положения в рабочее при включенных заземляющих разъединителях. Блокировка содержит упор 12, приваренный к каркасу тележки, и упор 13 на приводе заземляющего разъединителя. При отключенном положении заземляющего разъединителя упоры оказываются на разных уровнях
и не препятствуют вкатыванию тележки. При включенном заземляющем разъединителе упор 12 препятствует продвижению тележки дальше испытательного положения. Если тележка находится в рабочем положении, то включить заземляющие разъединители нельзя.

Рис. 2.9. Комплектное распределительное устройство типа КСО-272

Комплектные распределительные устройства типа КСО-272 и КСО-2УМЗ позволяют монтировать подстанции 6 и 10 кВ, в которых основным коммутационным аппаратом является масляный выключатель. Комплектные распределительные устройства типа КСО-366 используются на подстанциях, не имеющих масляных выключателей.

Устройство типа КСО-272 (рис. 2.9) выполнено в виде шкафа из листовой гнутой стали, передняя сторона которого имеет две двери, а одна из боковых сторон закрыта стальным листом. В верхней части конструкции, на опорных изоляторах 1 смонтированы сборные шины 2 и шинный трехполюсный разъединитель с заземляющими ножами 3. На задней стороне конструкции расположен масляный выключатель 4, соединенный ошиновкой с разъединителем 3 и трансформаторами тока 5, а ниже выключателя помегЦен линейный разъединитель 6, На фасадной стороне слева и справа от верхней двери расположены приводы разъединителей и заземляющих ножей. Внизу, справа от нижней двери, монтируется привод выключателя 7. Конструкция предусматривает возможность монтажа на ней выключателей ВМГ-10 и ВМП-10 с приводами ПП-67, ПЭ-И и ВМГП-10 с приводом ППВ-10. Наверху фасадной стороны укреплено сетчатое ограждение шинных разъединителей, короб для кабелей и проводов вторичных цепей с расположенным на его крышке светильником.

Провода вторичных цепей проложены по внутренней стороне верхней двери с выходом на фасадную сторону и закрыты защитным стальным листом.

Во избежание ошибок персонала при производстве переключений и для создания безопасных условий труда камеры типа КСО-272 имеют механическую блокировку, не позволяющую отключить шинные и линейные разъединители при включенном масляном выключателе, включить ножи заземления при включенных разъединителях и включить разъединители при включенных ножах заземления. Комплектное распределительное устройство КСО-2УМЗ (рис. 2.10) имеет камеру, разделенную горизонтальной перегородкой на два отсека. В одном отсеке смонтирован выключатель, а во втором — линейный разъединитель. Такое конструктивное решение позволяет производить ремонт и замену выключателя без отключения кабельной линии и сократить масштаб разрушений при КЗ.

Приводы разъединителей и заземляющих ножей всех камер КСО могут запираться в своих крайних положениях висячим замком. В камерах предусмотрено освещение. Все части оборудования, нормально не находящиеся под напряжением, заземляются путем соединения их с металлическими конструкциями, которые в нескольких местах приваривается к закладным деталям, соединенным с контуром заземления.

Камеры комплектного распределительного устройства серии КСО-366 предназначаются для монтажа РУ небольшой мощности без масляных выключателей. Они представляют собой (рис. 2.11) конструкцию на листовой гнутой стали с одной боковой стенкой и дверью на

Рис. 2.10. Комплектное распределительное устройство КСО-2УМЗ: /—опорные изоляторы; 2 — сборные шины; 3— шинные разъединители; 4 — масляный выключатель; 5—трансформаторы тока; &— линейный разъединитель; 7 — привод выключателя

фасадной стороне. Дверь имеет застекленное смотровое окно. Над дверью расположен короб с кабелями и проводами вторичной коммутации, лампой освещения и измерительными приборами. Короб закрыт стеклом, на котором написано наименование камеры.

Оборудование камеры соединяется в соответствии с одной из пятнадцати типовых схем этой серии.

На левой стороне фасадной стенки камеры монтируется привод выключателя нагрузки 1, сигнальная лампа 2 и вспомогательные контакты 3,'на правой — привод заземляющих ножей 4. Выключатели нагрузки и разъединители с заземляющими ножами снабжены механи-

Рис. 2.11. Комплектное распределительное устройство типа КСО-366

ческой блокировкой, которая не позволяет включить за- заземляющие ножи при включенном разъединителе или выключателе нагрузки и включить разъединитель или выключатель нагрузки при включенных заземляющих ножах. На верхней части конструкции смонтированы опорные изоляторы 5 я сборные шины 6. Шинные спуски соединяют сборные шины с выключателем нагрузки 7, который располагается на задней части конструкции. На боковых частях конструкции укрепляются трансформаторы тока 8. В камере предусмотрена возможность установки инвентарной изоляционной перегородки 9 для ограждения частей, остающихся под напряжением при работе персонала на кабельной заделке.

Расширение торговли и технического сотрудничества Советского Союза с другими странами привело к тому, что на подстанциях все чаще встречаются КРУ, изготовленные в ГДР, ПНР и других странах. Они отвечают требованиям наших ГОСТ, но имеют несколько иное

Рис. 2.12. Комплектные распределительные устройства ГДР:

a — CSIMI2; б — CSIY1-10/350; 1 — отсек сборных шин; 2 — отсек кабельных линий и выключателя; 3 — шкаф аппаратуры измерения управления, защиты и сигнализации; 4— трансформатор напряжения; 5 — кабельные концевые заделки; 6 — заземляющее устройство; 7 — трансформатор тока; 8—автоматические шторки; 9 — сборные изолированные шины с автоматическими шторками; 10 и 12 — разъединяющие устройства; 11 — место подсоединения переносного заземления

расположение оборудования. В них для изоляции токоведущих частей широко используются эпоксидные смолы, что делает КРУ более компактными, надежными и безопасными. Большое разнообразие схем заполнения КРУ и возможность телеуправления всеми коммутационными аппаратами облегчает проектирование и монтаж самых сложных РУ.

Ниже приводятся некоторые типы КРУ производства ГДР и ПНР.

На рис. 2.12, а изображено КРУ ГДР типа CSIM12 на напряжение 10 кВ, ток 1250 А и предельную отключаемую мощность выключателя 400 мВ-А.

Применение в этих КРУ специальных выключателей и литых трансформаторов тока и напряжения обеспечило минимальные габаритные размеры ячейки 1400Х Х650Х2000 мм.

На рис. 2.12,6 изображено КРУ типа CSIY1-10/350 напряжением 10 кВ на номинальный ток до 1250 А. Используемые в них выключатели имеют предельную отключаемую мощность 350 мВ-А. Этот тип КРУ имеет пластмассовый корпус, в одном общем отсеке которого размещается все оборудование и сборные шины с литой изоляцией.

Шины заключены в кожух и расположены в нижней части отсека. В местах соединения токоведущих выводов выключателя со сборными шинами кожух имеет автоматически открывающиеся шторки. Выкатная тележка с выключателями и шкаф приборов и вторичных це- цей образуют фасадную сторону ячейки КРУ, размеры которой 1070X750X2000 мм.

На рис. 2.13 изображено КРУ производства ПНР типа RSW10/1. Основу его конструкции составляют отдельные стальные блоки, соединенные между собой болтами, и выкатные тележки с оборудованием. От сборных шин, расположенных в вертикальной плоскости, ответвления проходят через эпоксидные проходные изоляторы (втулки) и на опорном изоляторе соединяются с неподвижными контактами шинного разъединяющего устройства. Последнее расположено в отдельном отсеке с открывающейся шторкой в перегородке.

В кабельном отсеке кроме кабеля расположены трансформаторы тока, опорные изоляторы с неподвижными контактами линейного разъединяющего устройства, заземляющие разъединители и трансформаторы тока нулевой последовательности.

На выкатной тележке кроме выключателя и его привода может монтироваться трансформатор напряжения с предохранителями. Трансформатор напряжения может подсоединяться к подвижным контактам как шинного, так и кабельного разъединяющего устройства.

Этот тип КРУ предусматривает возможность подсоединения к нему двух кабелей, что приводит к увеличению габаритных размеров шкафа до 900X1600X2100 мм. Высоковольтное распределительное устройство НТС1-12/

о»

Рис. 2.13. Комплектное распределительное устройство производства ПНР типа RSW 10/1 с присоединением: а — одного кабеля; б — двух кабелей; / — трансформатор нулевой последовательности; 2 — заземляющий разъединитель; 3 — трансформатор тока; 4 — масляный выключатель; 5 — привод выключателя; 6 — трансформатор напряжения

400 системы «Изопонт» производства ГДР (рис. 2.14) предназначено для внутренней установки в сухих помещениях. Его номинальное напряжение 12 кВ, предельно отключаемый ток 400 А.

Распределительное устройство собирается из унифицированных блоков и может иметь схему, предусматри-

Рис. 2.14. Высоковольтное распределительное устройство типа HTCI-12/50 системы «Изопонт»:

а — общий вид; б — разрез

вающую подсоединение до четырех кабельных линий и двух трансформаторов. Устройство, состоящее из трех вводных блоков и одного предохранительного, имеет ширину 718 и высоту 1610 мм. Блоки представляют собой отдельные части РУ, залитые эпоксидной смолой. Смола является изоляционной средой и механической опорой. Монтируются блоки на стальной заземленной раме, которая может крепиться к стене помещения или к внутренней поверхности специальных шкафов.

Блок сборных шин 1 (рис. 2.14)—это медная полоса 2 с кольцевыми контактами 3 и эпоксидными цилиндрическими направляющими 4. Позади блока сборных шин вертикально расположены вводные блоки 5, в каждом из которых имеются три токопроводящих провода 6 со специальными оконцевателями 7 и 8.

Оконневатель 8 позволяет подсоединять кабель с бумажной изоляцией сечением до 240 мм.

Оконцеватель 7 при включении устройства специальной контактной трубкой (рис. 2.15, а) соединяется с кольцевыми контактными устройствами сборных шин.

Один из вводных блоков (см. рис. 2.14) гибким токопроводом 9 соединяется с блоком-держателем предохранителей 10, который кабельной перемычкой 11 соединен с трансформатором. Блок 10 состоит из двух поло-

Рис. 2.15. Коммутационное устройство:

а — контактная трубка; б — коммутационное приспособление

винок, имеющих контактные гнезда для вставки предохранителей 12.

Наличие стеклянной вставки в одной из половинок блока 10 позволяет констатировать целость предохранителя, Этот блок снабжен механической блокировкой, исключающей снятие его без отключения от сборных шин.	_

В нижней части вводных блоков и блока-держателя предохранителей имеются три отверстия 13, через которые можно контролировать наличие напряжения и производить заземление каждой фазы. Места соединения кабелей с оконцевателями вводных блоков закрыты гофрированными цилиндрами 14 из изоляционного материала. В верхней части цилиндров закреплены указатели поворотного типа, срабатывающие при прохождении тока КЗ более 300 А. Во избежание попадания пыли внутрь цилиндрических направляющих блока сборных шин они закрываются специальными колпачками из оргстекла 15.

Включение и отключение производится с помощью коммутационного приспособления (рис. 2.15,6), состоящего из контактного штифта 1, дугогасительной насадки 2, пружины 3 и рукоятки 4.

Для включения контактную трубку (см. рис. 2.15, а) надевают на коммутационное приспособление и вводят в соответствующую направляющую блока сборных шин.

Затем резким и сильным нажатием на рукоятку 4 сжимают пружину 3 коммутационного приспособления, обеспечивая контактной трубке необходимую скорость включения. После включения коммутационное приспособление отсоединяется от контактной трубки и вынимается.

Для отключения устройства коммутационное приспособление вводится по направляющим 4 (см. рис. 2.14), его контакт входит в соприкосновение с оконцевагелем 7 вводного блока. При этом внутри приспособления создается путь тока, параллельный контактной трубке, что позволяет вынуть трубку без образования дуги.

Гашение возникающей дуги происходит в коммутационном приспособлении за счет быстроты отключения и выделяемых оргстеклом газов. Дугогасительная насадка 2 (рис. 2.15,6) рассчитана на 20 отключений тока 400 А или 200 отключений тока 50 А. О ее износе судят по оплавлению контактного штифта 1.

Снятие блока-держателя предохранителей 10 (см. рис. 2.14), проверка наличия напряжения, заземление фаз, производство испытаний и фазировки осуществляют с помощью набора специальных приспособлений, придаваемых устройству «Изопонт». Это штанги обслуживания, грейферы предохранителя, изолированные контактные стержни болтов заземления, фазировочные вставки и др.

Для испытания кабеля в отверстие вставляется изолированный контактный стержень, к которому прикладывается испытательное напряжение. Во время испытания сборные шины могут оставаться под рабочим напряжением.

Распределительные устройства 380/220 В чаще всего монтируются из панелей и щитов чипа ВРУ-78 и ЩО-70 с различными схемами соединения оборудования. Шкафы и панели РУ выполнены из листовой гнутой стали и рассчитаны на установку в сухих помещениях.

Панели типа ВРУ-78 (рис. 2.16) имеют размеры 2000Х550Х Х(450—1100) мм. Они монтируются прислонно к стене в электротехническом помещении. В случае необходимости монтажа панелей в производственном помещении они обеспечиваются запирающейся передней дверью и задней стенкой. Внутри шкафов монтируются рубильники, переключатели, предохранители, автоматические выключатели и трансформаторы тока. Рубильники и предохранители имеют асбоцементное ограждение. Сборные шины могут иметь сечение до 100X10 мм. Максимальный ток присоединения 600 А. Приборы измерений и учета монтируются на внешней лицевой стороне шкафа.

Панели типа ЩО-70 — щит одностороннего и двустороннего обслуживания (рис. 2.17) —имеют следующие размеры — 200x600X

X (800—1100) мм. В зависимости от схемы соединений в качестве коммутационных аппаратов используются рубильники с предохранителями, автоматические выключатели серий А3100 и АВМ с элек- тродвигательным приводом. Максимальный ток присоединения этих устройств может быть 2000 А.

Рис. 2.16. Панель серии ВРУ-78 с двумя переключателями:

Комплектными трансформаторными подстанциями называют подстанции, состоящие из трансформаторов и блоков распределительных устройств, поставляемых на место установки комплектно в собранном или полностью подготовленном для сборки виде.

1 — переключатель ПВ; 2 — предохранитель ПН-2, 3— трансформатор тока; 4—счетчик; 5 — испытательный щиток

мещении.

Защитные металлические оболочки трансформаторов и оборудования КТП исключают случайное прикосновение к токоведущим частям, что позволяет располагать их в производственных помещениях.

Комплектные трансформаторные подстанции внутренней установки выпускают с сухими трансформаторами мощностью до!600кВ-Аис масляными — мощностью до 2500 кВ • А, напряжением 6— 10/0,40—0,69 кВ. Они изготовляются однотрансформаторными или двухтрансформаторными, одностороннего и двустороннего обслуживания и с различными схемами РУ. Коммутационные аппараты КТП монтируются стационарно или на вы- катных тележках. Некоторые конструкции КТП позволяют устанавливать вводное устройство высо- го напряжения и трансформаторы на открытом воздухе, а РУ до 1000 В —в по-

Все КТП собирают из вводно-распределительного устройства высокого напряжения, трансформатора и РУ до 1000 В. Используют различные коммутационные аппараты — разъединители, выключатели нагрузки, блоки предохранитель — рубильник и автоматические выключатели.

Рнс. 2.17. Панели серии ЩО-70:

а—на четыре присоединения; б — вводная с автоматическим выключателем типа ABM-20; 1 и 3 — рубильники с предохранителями; 2 — трансформатор тока; 4— траверсы с изоляторами; 5—переключатель; 6 — сигнальная лампа; 7— карниз; 8 — автоматический выключатель типа АВМ

Наиболее универсален и удобен в эксплуатации вводный шкаф высокого напряжения, в котором смонтированы два трехполюсных разъединителя для подсоединения кабельных линий, выключатель нагрузки для отключения трансформатора и предохранители для защиты сети от КЗ в трансформаторе. При питании КТП тупиковой кабельной линией, присоединенной к РУ высокого напряжения через аппарат, имеющий защиту от КЗ, вводный шкаф в КТП может отсутствовать.

В шкафах РУ до 1000 В расположены сборные шины, которые через вводный автоматический выключатель соединяются ошиновкой с выводами трансформаторов.
К сборным шинам через автоматические выключатели или блоки предохранитель—выключатель подсоединяют кабели или провода отходящих присоединений. В двухтрансформаторных КТП имеются межсекционные автоматические выключатели, обеспечивающие вместе с вводными автоматическими выключателями взаимное резервирование секций низкого напряжения. Комплектные трансформаторные подстанции снабжают механическими

Рис. 2.18. Ксмплектиая двухтрансформаторная подстанция

блокировками, исключающими возможность открывания дверки ячеек включенных выключателей, включения выключателя при открытой дверке, а также вкатывания и выкатывания автоматических выключателей во включенном положении.

Рис. 2.19. Шкаф вводно-распределительного устройства высшего напряжения

Если трансформатор К.ТП подсоединяют к сети выше 1000 В через разъединители, они блокируются с вводным автоматическим выключателем низшего напряжения. Эта блокировка не позволяет отключать разъединители раньше, чем будет снята нагрузка трансформатора вводным автоматическим выключателем.

На рис. 2.18 показана КТП с трансформаторами типа ТМЗ, которая состоит из шкафа вводно-распределительного устройства высшего напряжения 1, силового трансформатора 2 и шкафов с автоматическими выклю

чателями: вводными 3, секционным 4 и отходящих ли-

Рис. 2.20. Шкаф с вводным автоматическим выключателем:

1 — вводный автоматический выключатель; 2 — линейный выключатель; 3 — автоматические выключатели вторичных цепей: 4— сборные шины; 5 — рукоятка ручного включения автоматического выключателя; 6 — амперметр; 7 — трансформатор тока; 8 — вольтметр; 9— ключ управления; 10— сигнальная лампа

ний 5 и 6 РУ низшего напряжения. Все шкафы КТП выполнены из листовой гнутой стали.

В шкафу вводно-распределительного устройства высшего напряжения (рис. 2.19) расположены выключатель нагрузки 1 с предохранителем 2 и шины 3 и 4, к которым подсоединяют кабель и силовой трансформатор.

Фасадная сторона шкафа закрыта тремя дверками. Во избежание открытия сетчатых дверок при включенном выключателе нагрузки имеется механическая бло-

Z0

кировка. В боковой стороне шкафа находится проем, через который проходят шины, соединяющие выключатель нагрузки с выводами высшего напряжения трансформатора.

800

Рис. 2.21. Шкаф отходящих линий

Силовой трансформатор КТП с регулировкой напряжения в отключенном состоянии имеет естественное масляное охлаждение и боковые вводы. Его герметичный бак повышенной прочности с азотной защитой выдерживает избыточное давление 75-103 Па.

Вид А

Шкаф с вводным автоматическим выключателем (рис. 2.20) разделен внутренними перегородками на пять отсеков. В нижнем отсеке расположен вводный автоматический выключатель 1, в среднем левом — выдвижной линейный автоматический выключатель 2, в среднем правом — понижающий трансформатор для питания цепей сигнализации и автоматические выключатели вторичных цепей 3. В верхнем переднем отсеке и на всех дверках установлена аппаратура управления и измерения. В заднем верхнем отсеке находятся горизонтальные сборные шины 4. Расположение приборов управления и сигнализации 5—10 видно из рис. 2.20.

Электрическая блокировка отключает линейный и вводный автоматические выключатели 2 и 1 при открытии дверок их отсеков. Кроме того, эти выключатели имеют блокировку внутри отсека, не позволяющую выкатить включенный автоматический выключатель. В отсеках линейного и вводного выключателей установлены трансформаторы тока. Вся аппаратура заземляется на корпус шкафа. Секционный шкаф аналогичен по своему устройству вводному с той лишь разницей, что автоматический выключатель нижнего отсека выполняет функции секционного, а аппаратура вторичных цепей несколько отлична от аппаратуры вводного шкафа.

Шкафы отходящих линий изготовляют четырех видов, отличающихся друг от друга числом автоматических выключателей и конструкцией ошиновки. Максимальное число выключателей — семь. Шкаф отходящих линий, показанный на рис. 2.21, разделен сплошными перегородками на отсеки. В верхнем отсеке установлен вводный автоматический выключатель 1, а в шести отсеках расположены выключатели отходящих линий 2 и 3. Управление автоматическими выключателями осуществляют ключами или рукояткой 4, расположенными на лицевой стороне дверок. Там же размещены сигнальные лампы 5.

В конструкции шкафов предусмотрен ввод кабельных линий сверху и снизу и их сухая заделка. Для подъема выключателей до уровня их отсеков используют специальную тележку с подъемным устройством, показанную на рис. 2.22.

Стремление к максимальной индустриализации монтажа обусловило изготовление на заводах блочных подстанций. Блоки представляют собой оболочку из вибро-
прокатных панелей, соединенных между собой металлическими связующими деталями. Внутри блоков смонтировано оборудование высшего и низшего напряжения подстанции. Блоки доставляются на строительную площадку и монтируются на заранее подготовленном фундаменте. Фундамент может быть монолитным и блочным.

Наиболее распространенными подстанциями в районах массовой застройки крупных городов являются подстанции типов 4ТО2Х630 и 2Т02Х400.

комплектуются камерами

Подстанции 4ТО2Х630 (рис. 2.23) с АВР на секционном выключателе 6—10 кВ КСО-366 и панелями ЩО-70. Все оборудование монтируется в четырех блоках.

В блоках БТП-1 и БТП-3 располагается оборудование, относящееся к первой секции РУ, 10(6) кВ, трансформатор и РУ 380/220 В, а в блоках БТП-2 и БТП-4 аналогичное оборудование второй секции.

Шины 6—10 кВ секционированы выключателем нагрузки ВНЗ-16 и разъединителем с предохранителем. Питание каждой секции шин осуществляется кабельными линиями, подсоединенными через кабельные и шинные выключатели нагрузки. Если питающая линия не является транзитной, она может подсоединяться через кабельный разъединитель и шинный выключатель нагрузки. От каждой секции РУ 6—10 кВ питается трансформатор мощностью 630 кВ >А, который подсоединяют к шинам через кабельную перемычку и выключатель нагрузки с предохранителями типа ВНПЗ-16. ^Нины каждой секции имеют заземляющие разъединители. Питание оперативных цепей автоматики осуществляется от разделительных трансформаторов.

Распределительное устройство 380/220 В — двухсекционное с двумя рубильниками типа РС-10 между секциями.

На трансформаторных вводах установлены автоматические вы-

Рис. 2.23. Подстанция типа 4ТО 2X620 кВ-А:

1 — трансформатор; 2 — распределительное устройство 6—10 кВ; 3 —распределительное устройство 380/220 В; 4 — испытательный щиток; 5 щиток для счетчика; 6—панель АВР; 7 — шинный мост 6—10 РУ кВ; 8 плита с проходными изоляторагли; 9 — проходная плнта для шин РУ 380/220 В; 10 защитное ограждение; // — шинный мост РУ 380/220 В; И барьерное устройство; 13 — гибкие спуски; 14 — накладки

А—А

Рис. 2.24. Подстанция типа 2ТО 2X400 кВ-А 76

868Z	. ог\\ 8683

ключатели серии ABM-15. Для отходящих линий в РУ предусмотрены рубильники типов РПС-2 и РПС-4 с предохранителями серии ПН-2. Заземляющее устройство подстанции выполнено из электродов и стальных соединяющих полос, образующих вокруг подстанции контур. Вентиляция подстанции — естественная (через отверстия в дверях и стене ячейки трансформаторов). Ввод кабелей в подполье под РУ подстанции предусматривается через трубы диаметром 100 мм, заложенные с двух сторон подстанции под входными дверями в РУ высшего и низшего напряжения.

Подстанция 2Т02Х400 (рис. 2.24), выполненная по схеме автоматического резервирования на контакторных станциях, смонтирована в двух блоках (1 и 2) на фундаменте 3. Каждый блок — это одна секция подстанции с РУ 6—10 кВ 4, силовым трансформатором 5 мощностью до 400 кВ-А, РУ низшего напряжения 6, контакторной станцией 7. Трансформатор защищен предохранителями 8 и отделен от РУ бетонными перегородками. Секции распределительных устройств высшего и низшего напряжения соединены перемычками. К особенностям этой подстанции следует отнести расположение сборных шин в вертикальной плоскости и пофазное подсоединение к ним кабелей и трансформатора с помощью однополюсных разъединителей.

Одна блок-секция подстанции позволяет использовать ее как однотрансформаторную.

Конструкции обеих описанных выше блочных подстанций предусматривают возможность их дополнения блоками, в которых размещаются РУ питания уличного освещения и шкафы телефонной сети.

2.3. КАБЕЛИ

Поскольку кабельные линии (КЛ) вводятся в РУ и при эксплуатации подстанций необходимо обслуживать концевые заделки кабелей, то целесообразно дать краткие сведения о КЛ.

Кабелем называют одну или несколько изолированных токопроводящих жил в герметичной оболочке. По назначению кабели делятся на силовые и контрольные. Силовые кабели служат для передачи электрической энергии от источника к потребителю. С помощью контрольных кабелей осуществляют соединение элементов схем управления и релейной защиты, автоматики и контроля.

Силовой электрический кабель (рис. 2.25) состоит из токопроводящих жил 1, фазной (2) и поясной (4) изоляции, заполнителя 3, алюминиевой оболочки 5, защитных покровов. При напряжении трехфазного переменного тока до' 1 кВ применяют трех- и четырехжильные силовые кабели, а при напряжении 3,6 и 10 кВ — трехжильные кабели с номинальным сечением жилы до 240 мм2.

Токопроводящие жилы кабеля изготовляют из меди и алюминия. В качестве изоляции жил применяют бумагу, резину, пластмассу. Наиболее распространены силовые кабели с бумажной пропитанной изоляцией, в которых поверх каждой жилы накладывается жильная изоляция, а поверх изолированных жил — поясная. Преимущества пропитанной бумажной изоляции — дешевизна, высокая электрическая прочность и относительно высокая теплостой-

Рис. 2.25. Силовой трехжильный кабель марки ААБ:

I — токопроводящие жилы: 2 и 4 — фазная н поясная изоляция: 3— заполнители; 5 — алюминиевая оболочка; 6—защитный покров оболочки (подушка); 7 — броня из стальных лент; 8 — наружный защитный покров

костр. Недостатком является гигроскопичность, что вынуждает особо тщательно защищать бумажную изоляцию от соприкосновения с внешней средой.

Для удобства фазировки при монтаже, т. е. нахождения одноименных фаз соединяемых отрезков кабелей, верхняя бумажная лента каждой жилы имеет отличительную окраску.

В кабелях на напряжение 6 и 10 кВ поверх поясной изоляции накладывают экран из полупроводящей бумаги. При скрутке изолированных жил в процессе изготовления кабеля промежутки между жилами заполняют бумажными жгутами (заполнителями).

Для герметизации поверх изоляции накладывают оболочку. Оболочки кабелей с бумажной изоляцией изготовляют из свинца или алюминия.

Свинец — мягкий металл, обладающий высокой коррозионной стойкостью ко многим химическим веществам, содержащимся в почве. Существенным недостатком свинца является слабая стойкосу» к вибрациям, что вызывает повреждение свинцовых оболочек кабелей, проложенных по мостам, эстакадам и т. д. Свинец разрушается под действием находящихся в почве гниющих органических веществ, растворов извести и бетона.

Для защитных оболочек в настоящее время широко применяют алюминий, обладающий рядом преимуществ по сравнению со свинцом: прочность его в несколько раз выше, масса в 4,2 раза меньше, вибропрочность в 25 раз больше. Благодаря небольшому удельному сопротивлению (в 7 раз меньше, чем у свинца) алюминиевую оболочку используют в качестве нулевого провода в четырехпроводных сетях переменного тока. К недостаткам алюминиевых оболочек относятся их подверженность коррозии, особенно во влажной среде.

Для защиты от коррозии и механических повреждений на оболочки кабелей накладывают защитные покровы.

В последнее время получают распространение кабели с пластмассовой изоляцией в пластмассовой оболочке, которые изготовляют на напряжение от 1 до 35 кВ для трасс с неограниченной разностью уровней прокладки. В качестве изоляции в этих кабелях применяют поливинилхлорид или полиэтилен. Оболочку выполняют из поливинилхлорида. На пластмассовую изоляцию кабелей напряжением 6 и 10 кВ накладывают экраны из металлической ленты (медной или алюминиевой фольги), а в кабелях 10 кВ еще и экран по жиле из полупроводящего полиэтилена или поливинилхлорида.

Контрольные кабели для присоединения к приборам и аппаратам до 660 В переменного тока или до 1000 В постоянного выпускаются как с медными, так и с алюминиевыми жилами, с резиновой или пластмассовой изоляцией, в свинцовой, поливинилхлоридной и стальной оболочке. Число медных жил в кабеле может быть от 4 до 61, алюминиевых — до 37. Номинальное сечение медной жилы — от 0,75 до 6 мм2, алюминиевой — от 2,5 до 10 мм2. Контрольные кабели аналогично силовым могут иметь поверх оболочки защитные покровы.

Наиболее распространенными марками силовых кабелей с изоляцией из пропитанной бумаги являются:

СБ — с медными жилами, в свинцовой оболочке, бронированные двумя стальными лентами, с наружным покровом, применяемые для прокладки в земле;

АСБ — то же с алюминиевыми жилами;

ААБ — с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке;

СБГ, ААБГ — без наружного покрова, применяемые для прокладки в помещениях, туннелях, каналах;

ААШв — с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с наружным покровом из поливинилхлоридного шланга, применяемые для прокладки в земле, а особенно в помещениях, туннелях, каналах, так как поливинилхлорид является покровом, не поддерживающим горения.

Длительно допустимые рабочие температуры на жилах не должны превышать: для кабелей на напряжение 1 и 3 кВ — 89, 6 кВ — 65, 10 кВ — 60 °C. Минимальный радиус изгиба равен 15- кратному наружному диаметру для многожильных кабелей в свинцовой оболочке и 25-кратному — для кабелей в алюминиевой оболочке. Толщина нормально пропитанной изоляции жил кабелей до 1 кВ в зависимости от их сечения составляет 0,75—0,95 мм, поясной изоляции — 0,6 мм, для кабелей напряжением 6 кВ толщина изоляции жил и поясной изоляции составляет 2,0 и 0,95 мм и напряжением 10 кВ — соответственно 2,75 и 1,25 мм. Толщина свинцовой оболочки в зависимости от диаметра кабеля колеблется от 0,9 до 2,1 мм, алюминиевой — от 1,0 до 1,8 мм.

После прокладки и монтажа кабели с бумажной изоляцией должны выдержать испытание 6-кратным номинальным напряжением постоянного тока. Так, кабели 10 кВ должны быть испытаны напряжением 60 кВ. Кабели с пластмассовой изоляцией используют для прокладки в земле и помещениях.

Наиболее распространенными марками силовых кабелей с пластмассовой изоляцией являются:

АВВБ — с алюминиевыми жилами, изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, бронированный, с наружным покровом, применяется для прокладки в земле;

АПВБ — то же, но с изоляцией из полиэтилена;

ВВГ — с медиыми жилами, изоляцией и оболочкой из поливи

нилхлоридного пластиката, применяется для прокладки в помещениях;

АВВГ — то же, но с алюминиевыми жилами.

У кабелей с пластмассовой изоляцией допустимые рабочие температуры на жилах составляют при номинальном напряжении 1 и 3 кВ 70 °C, 6 кВ — 65 °C, 10 кВ — 60 °C, максимально допустимый нагрев жил кабелей при токах короткого замыкания меньше, чем кабелей с бумажной изоляцией.

Металлическая лента экрана рассчитана на однофазный ток 50 А, что в разветвленных сетях с большими токами замыкания на землю является недостаточным.

При обозначении контрольных кабелей марка кабеля начинается с буквы К, напримерз

КРСГ — контрольный кабель с медными жилами, с резиновой изоляцией, в свинцовой оболочке, применяется для прокладкй внутри помещений, в каналах, туннелях, в местах, не подверженных вибрациям;

АКРНГ—контрольный кабель с алюминиевыми жилами, с изоляцией нз резины я оболочкой из негорючей резины, применяется для прокладки в пожароопасных помещениях, каналах, туннелях;

АКРВГ — то же, но оболочка из поливинилхлоридного пластиката, может применяться в условиях агрессивной среды;

АКВВГ — контрольный кабель с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката; область применения та же, что и для кабеля АКРВГ.

Таблица 2.4. Выбор коицевых заделок

|  |  |  | Указания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Концевая заделка | Изоляция кабеля | Напряжение, кВ | для разностей уровней 10 м и более |  |
| Эпоксидная с двухслойными трубками КЭВд Эпоксидная с найрнтовыми трубками КВЭи Сухая с поливинилхлоридными лентами и лаками КВВ Резиновая перчатка КВР Свинцовая перчатка КВС Стальная воронка с битумной массой КВБ С поливинилхлоридными лентами ПКВ С полнвннилхлорнднымя лентами н эпоксидным корпусом ПКВэ | Бумажная » » > » Пластмассовая | 1,6 н 10 1,6 и 10 1,6 и 10 1 6 1,6 и 10 1,6 и 10 1,6 и 10 1,6 и 10 | Следует применять То же Не следует применять То же » » Допускается Не следует применять Следует применять То же |  |

• Поскольку стальные воронки и свинцовые перчатки повреждаются меньше, с двуслойными трубками, а также до разработки и поставок других надежных

Длительно допускаемая температура па жиле контрольных кабелей с резиновой изоляцией должна быть не более 65 °C, с поливинилхлоридной — не более 70 °C. Радиус изгиба кабелей в свинцовой небронированной оболочке — не менее 10 диаметров кабеля, для остальных кабелей — ие менее 7 диаметров. Толщина резиновой изоляции в зависимости от сечения кабеля составляет 1,0—1,2 мм, пластмассоной — 0,6—1,0 мм. В эксплуатации контрольные кабеля должны выдерживать испытание напряжением 1500 В переменного тока.

В распределительных устройствах для оконцевания кабелей в местах их присоединения к оборудованию применяют различные типы концевых заделок (муфт). Концевые муфты для силовых кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией должны выполняться в соответствии с технической документацией. В табл. 2.4 приведены данные по выбору н области применения концевых заделок (муфт) внутренней установки.

В соответствии с терминологией Правил устройства электроустановок указания в табл. 2.4 означают:

следует применять — данная конструкция является лучшей и обязательной;

рекомендуется — данная конструкция является одной из лучших, но не обязательной;

допускается — данная конструкция является удовлетворительной, а в ряде случаев вынужденной.

Сухие заделки с поливинилхлоридными лентами, так же как (муфт) внутренней установки и их примеиеияе

по применению б помещениях

|  | сухих (относительная влажность не более 60%) | влажных (относительная влажность 61-75%) | сырых и особо сырых (влажность более 75%) | жарких, сухих | пожароопасных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рекомендуется Следует применять Рекомендуется То же | Следует применять Допускается Не следует применять То же | Следует применять Не следует применять То же » » | Рекомендуется Следует применять Не следует применять Допускается | Допускается Рекомендуется То же Допускается |
|  | Допускается > Следует применять То же | Не следует применять То же* То же* То же Следует применять | » » То же* То же* То же Следует применять | > » Не следует применять* То же Допускается | 1 » Не следует применять Рекомендуется То же |

разрешается временно применять их до массовых поставок эпоксидных заделок конструкций концевых заделок.

и заделки в виде резиновых перчаток, не могут применяться во влажных и сырых помещениях, к которым относятся подстанции сетей города и К ГП наружной установки.

Для оконцевания кабелей до 10 нВ включительно используют концевые заделки КВЭ с корпусом из эпоксидного компаунда,

Рис. 2.26. Концевые заделки:

а — эпоксидная КВЭд с двухслойными трубками; б — стальная КВБ; / и 12 — наконечники; 2 — проволочный бандаж; 3 и // — подмотка нз хлопчатобумажной ленты с промазкой эпоксидным компаундом; 4, 25 — провод заземлении; 5 — поясная изоляция; 6 — бдндаж на поясной изоляции: 7 — подмотка из липкой поливинилхлоридной ленты; 8 — эпоксидвый корпус: 9 — жила в заводской изоляции; /0 — двухслойная трубка; 13 и 22—полухомутики; 14 — просмоленная лента; /5 — жила кабеля с подмоткой нз лент и склеивающих лаков; 16 — фарфоровые втулки; 17 и 26 — крышки воронки и заливочного отверстия; 18— воронка из кровельной стали; 1S — стальная скоба заземления; 20 и 23 — гайкн; 21 н 24 — болты •

простые в монтаже и безопасные в пожарном отношении. Концевая внутренняя эпоксидная заделка КВЭд с двухслойными трубками показана на рис. 2.26, а. Расстояние между трубками на выходе жил из эпоксидного корпуса для кабелей на напряжение 10 кВ должно быть не менее 25 мм. В заделке КВЭд на изоляцию жил кабеля надевают двухслойные трубки, внешний слой которых из полиэтилена, а внутренний — из поливинилхлорида.

Для повышения герметичности «корешок» разделки заливают эпоксидным компаундом. Во избежание попадания пропитывающего состава изоляции кабеля между слоями трубки делают ступень (срезают верхний полиэтиленовый слой) на расстоянии не менее 20 мм, место среза обрабатывают специальным клеем ПЭД-Б, имеющим хорошую адгезию (прилипание) к эпоксиду. Этим клеем смазывают внутреннюю поверхность верхнего конца трубки, надева^р- го на наконечник, поверх трубки накладывают бандаж из крученого шпагата. Смонтированную заделку окрашивают специальной эмалью.

Заделка КВЭн отличается от КВЭд тем, что вместо двухслойных трубок для герметизации изоляции жил применяют трубки из найритовой резины. Эти трубки хуже защищают изоляцию от влаги, чем двухслойные, и поэтому их не следует применять в сырых помещениях.

Широкое распространение нашли концевые заделки внутренней установки (см. рис. 2.26,6) в стальных воронках КВБ (концевые внутренние битумные). Стальные воронки могут иметь овальную и круглую форму. В этих заделках поверх изоляции жил кабеля подматывают с 50 %-ным перекрытием три-четыре слоя изоляционной ленты (липкой поливинилхлоридной или лакотканевой с подклейкой лаком), а в месте установки фарфоровых втулок для их плотной посадки выполняют конусную подмотку. Для того чтобы не вытекала битумная масса, у горловины воронки делают подмотку из смоляной ленты. Воронку и жилы кабеля окрашивают эмалью. При напряжении до 1 кВ заделки устанавливают без фарфоровых втулок и крышек.

Электропроводки. Совокупность проводов и кабелей с креплениями, поддерживающими и защитными конструкциями называется электропроводкой. Электропроводки применяют в осветительных и силовых сетях на напряжение до 660 В переменного тока и выполняют изолированными проводами и небронированными кабелями мелких сечений.

По способу выполнения электропроводки разделяют на открытые, проложенные по строительным конструкциям, в стальных коробах, трубопроводах, и скрытые, проложенные в конструктивных элементах зданий — в стенах, перекрытиях и т. д.

Коробом называется конструкция обычно прямоугольного профиля, предназначенная для прокладки в ней проводов и кабелей внутри помещений. Открытые короба называют лотками.

Вид проводки и способ прокладки выбирают в зависимости от условий эксплуатации, состояния среды помещения, стоимости и удобства монтажа

Для защиты от внешних воздействий проводку выполняют изолированным проводом в стальных или пластмассовых трубах. Электропроводки в стальных водогазопроводных трубах применяют только в тех случаях, когда другая проводка недопустима, например во взрывоопасных помещениях.

Наименьшие сечения токопроводящих медных изолированных проводов и кабелей при прокладке внутри помещений 1 мм2, алюминиевых— 2,5 мм2.

В осветительных сетях используют преимущественно провода и кабели с алюминиевыми жилами. В распределительных устройствах электропроводки, как правило, прокладывают в трубах нли коробах по фасаду камер и по стенам с креплением скобами, перфо

рированной лентой с кнопками или путем наклеивания на чистый бетон.

При устройстве открытых электропроводок в РУ для цепей вторичной коммутации и освещения применяют провода и кабели следующих марок:

ПРЛ — провод в оплетке, покрытой лаком, одножильный медный;

*ПРГЛ — провод гибкий;

АПР — провод с алюминиевой жилой и резиновой изоляцией в пропитанной оплетке;

ПВ — провод с медной жилой и поливинилхлоридной изоляцией;

АПВ —то же, но с алюминиевой жилой;

АПН — провод с алюминиевой жилой и резиновой найрнтовой изоляцией без оплеткн, светостойкий;

АВРГ — кабель с алюминиевой жилой и резиновой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке;

АНРГ — то же, но с резиновой маслостойкой негорючей оболочкой.

Плановый ремонт осветительной установки, состоящей из осветительных приборов (светильников) и проводки, производят одновременно с ремонтом всего оборудования РУ. При ремонте проверяют целость щитков, рубильников, выключателей, предохранителей, розеток, светильников, различных контактов, изоляции проводов. Контактные соединения при необходимости зачищают. Перегоревшие лампы в светильниках заменяют новыми. Нельзя устанавливать в светильниках лампы большей мощности, чем предусмотрено проектом, во избежание недопустимого нагрева светильника, патрона и проводов.

Патроны должны быть надежно закреплены и не должны вращаться при замене ламп. Стеклянные колпаки протирают, а при большом загрязнении промывают. После ремонта проверяют сопротивление изоляции электропроводки и понижающего трансформатора.

2.4. ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

В нормальных условиях, при отсутствии каких-либо повреждений корпуса оборудования не находятся под напряжением. Однако повреждение изоляции в оборудовании или на участке сети, приводящее к замыканию на землю, вызывает опасность поражения обслуживающего персонала электрическим током. Электрический ток при прохождении через тело человека может вызвать тяжелые травмы и даже смерть.

Установлено, что ток 15—25 мА является опасным, а ток 50—100 мА при достаточной длительности его прохождения через тело человека вызывает смерть.

Чтобы защитить обслуживающий персопал от опасных потенциалов, выполняют защитные заземления, т. е. металлические части установки, находящиеся вблизи токоведущих частей, соединяют проводниками с землей. Устройство, соединяющее металлические части установок с землей, называется заземляющим устройством, а соединение с ним какой-либо части установки — заземлением этой установки.

Заземляющее устройство состоит из заземлителя и заземляющих проводников. Заземлитель—металлический проводник или группа проводников, соприкасающихся с землей. Заземляющие проводники — металлические проводники, соединяющие заземляемые части электроустановки с заземлителем.

Заземляют следующие металлические части электроустановок:

корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников и т. п.;

приводы электрических аппаратов;

вторичные обмотки измерительных трансформаторов;

каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов;

металлические конструкции РУ, металлические кабельные конструкции, металлические корпуса кабельных муфт, металлические оболочки силовых и контрольных кабелей и проводов, стальные трубы электропроводки и т. п.

Не заземляют:

оборудование, установленное на заземленных металлических конструкциях (на опорных поверхностях должны быть зачищенные и незакрашенные места для обеспечения электрического контакта);

корпуса электроизмерительных приборов, реле и т. п., установленных на щитах, в шкафах, а также на стенах камер РУ; н

съемные или открывающиеся части ограждений, шкафов и камер РУ, установленных на металлических заземляющих каркасах.

Для заземления электроустановок различных напряжений используют общее заземляющее устройство. Сопротивление заземляющего устройства слагается из сопротивления заземлителя и сопротивления заземляющих проводников. Если пе учитывать малое сопротивление заземляющих проводников, то сопротивление заземляющего устройства, Ом, определяют из условия

я8 = и3/ц, где U3 — напряжение заземления пс отношению к земле, В; 13— ток замыкания на землю, А.

Правила устройства электроустановок устанавливают допустимые значения сопротивлений заземляющих устройств.

В электроустановках выше 1000 В с большими токами замыкания на землю (более 500 А), в которых нейтрали заземлены наглухо через малое сопротивление, при всех замыканиях на землю срабатывает соответствующая релейная защита, отключающая поврежденную часть установки. Поэтому в таких установках потенциал на заземляющих устройствах может появиться лишь кратковременно, и маловероятно, чтобы в этот момент персонал прикоснулся к частям установки, оказавшимся под напряжением, равным U3. Для указанных установок согласно ПУЭ сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 0,5 Ом, а допустимая величина U3 не устанавливается.

В связи с ростом токов КЗ в электрических сетях выше 1000 В с глухим заземлением нейтрали и в целях выполнения экономичных заземляющих устройств с 1977 г. введены временные нормы на напряжение прикосновения для РУ и ТП в этих сетях в зависимости от длительности воздействия тока:

| Длительность воздел- |  |  |  |  | Более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ствия тока, с . . До 0,1 Наибольшее допусти | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1 |
| мое напряжение прикосновения, В . . 500 | 400 | 200 | 130 | 100 | 65 |

За длительность воздействия принимается сумма времени действия релейной защиты и времени отключения выключателя.

При выполнении заземляющих устройств по этим нормам требования ПУЭ к сопротивлению заземляющего устройства (0,5 Ом) не применяются.

В электроустановках выше 1000 В с малыми токами замыкания на землю, в которых нейтрали не заземлены или заземлены через большое сопротивление, при замыкании на землю отключения поврежденного участка не произойдет, вследствие чего заземляющее устройство будет длительно находиться под напряжением и увеличится вероятность прикосновения обслуживающего персонала к частям установки, оказавшимся под напряжением U3. При использовании заземляющего устройства одновременно для заземления электроустановок до и выше 1000 В напряжение заземления U3 не должно превышать 125 В, а при использовании заземляющего устройства только для заземления электроустановок выше 1000 В напряжение Ua не должно превышать 250 В.

Таким образом, сопротивление заземляющего устройства, Ом, в установке выше 1000 В с малыми токами замыкания на землю, если заземляющее устройство используется также для электроустановок до 1000 В, должно быть:

Я3< 125//3,

где /3— расчетный ток замыкания на землю, А.

Если заземляющее устройство используется только для электроустановок выше 1000 В, то

Я3<250//3.

В сетях с компенсацией емкостных токов расчетным током является остаточный ток замыкания иа землю, который может возникнуть в данной сети при отключении наиболее мощного из компенсирующих аппаратов, но не менее 30 А. В обоих указанных выше случаях R3 не должно превышать 10 Ом.

В электроустановках до 1000 В R3 должно быть для сети 660/380 В не более 2 Ом, 380/220 В — не более 4 Ом, 220/127 В — не более 8 Ом.

В электроустановках с глухозаземленной нейтралью при замыкании между фазой и заземляющими проводниками должно быть обеспечено быстрое и надежное автоматическое отключение поврежденного участка. Поэтому в электроустановках до 1000 В обязательно соединение корпусйё электрооборудования с заземленной нейтралью установки. При нарушении изоляции, т. е. электрическом соединении одной фазы с корпусом, при глухозаземленной нейтрали произойдет КЗ и поврежденный участок от действия максимальной токовой защиты будет отключен автоматическим выключателем или предохранителем.

Глухое заземление нейтрали выполняют в четырехпроводных сетях переменного тока. Нулевые выводы силовых трансформаторов в этом случае заземляют наглухо и все части, подлежащие заземлению, непосредствен

но соединяют с заземленным нулевым выводом. Провод сети, соединенный с заземленной нейтралью трансформатора, называют нулевым проводом. В цепи нулевого провода не должно быть предохранителей или разъединяющих приспособлений.

В установках с изолированной нейтралью или нейтралью, заземленной через большое сопротивление, на нулевых выводах силовых трансформаторов устанавливают пробивные предохранители, исключающие опасность поражения током, возникающую при повреждении изоляции между обмотками высшего и низшего напряжения.

Пробивной предохранитель представляет собой фарфоровый патрон с двумя медными пластинами, между которыми проложена слюдяная прокладка с отверстиями. Одна пластина предохранителя присоединяется к нулевому выводу трансформатора, другая — к магистральной шине заземления. При повреждении изоляции между обмотками высшего и низшего напряжения трансформатора происходит переход потенциала с обмотки высшего напряжения на обмотку низшего, и в случае возникновения напряжения на нулевом выводе трансформатора более 500 В воздушный промежуток в слюдяной прокладке между пластинами предохранителя пробивается и происходит соединение нулевого вывода с землей.

Заземлители могут быть естественные и искусственные. Естественными заземлителями являются металлические конструкции зданий и сооружений, соединенные с землей; проложенные в земле металлические трубопроводы (за исключением трубопроводов горючих жидкостей и горючих газов); свинцовые оболочки кабелей, проложенных в земле, если их не менее двух.

В том случае, когда сопротивление заземляющего устройства при использовании естественных заземлителей будет удовлетворять требованиям ПУЭ, устраивать дополнительное искусственное заземление не требуется.

В качестве искусственных заземлителей применяют вертикально забитые стальные трубы с толщиной стенок не менее 3,5 мм, угловую сталь, стальные стержни диаметром не менее 6 мм, горизонтально проложенные стальные полосы толщиной не менее 4 мм, общим сечением не менее 48 мм2 и т. п. Сопротивление заземления заземлителей определяется в основном удельным сопротивлением грунта, размером и формой заземлителя, глубиной заложения его в грунте. Удельное сопротивление грунта зависит от его состава, плотности, влажности и температуры и колеблется от 0,3-104 до 1,3-104 Ом-см.

Внутреннюю сеть заземления в помещениях РУ выполняют в виде магистралей заземления и ответвлений от них к отдельным корпусам аппаратов. Последовательное присоединение заземляемых корпусов электрооборудования к магистрали заземления не допускается. Магистральную заземляющую шину соединяют с заземлителем не менее чем двумя ответвлениями, присоединяемыми к заземлителю в разных местах.

Магистральную заземляющую шину и ответвления к заземляемым частям прокладывают открыто. Открыто проложенные заземляющие проводники окрашивают в черный цвет. При окраске их в иной цвет в местах присоединений и ответвлений необходимо прочертить две полосы черного цвета на расстоянии 150 мм друг от Друга.

Сечения заземляющих проводников выбирают таким образом, чтобы при прохождении токов однофазных замыканий на землю температура заземляющих проводников в установках выше 1000 В с большими токами замыкания на землю не превышала 400 °C, в установках с малыми токами замыкания на землю сечение заземляющих проводников выбирают не менее 1/3 сечения фазных проводников, но и не менее указанных в табл. 2.5 и 2.6.

В электроустановках до 1000 В применяют в качестве заземляющих проводников медные и алюминиевые проводники, минимальные сечения которых приведены в табл. 2.6.

Таблица 2.5. Минимальные размеры стальных заземлителей и заземляющих проводников

| Место прокладки заземлителей и заземляющих проводников | Диаметр круглых про водиНКов и заземлителей, мм | Прямоугольные проводники и заземлители |  | Заземли тели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сечение, мм3 | Толщина, мм | из угловой стали с толщиной полок, мм | из стальных труб с толщиной стенок, мм |
| В зданиях | 5 | 24 | 3 | 2 | 1,5 |
| В наружных установках | 6 | 48 | 4 | 2,5 | 2,5 |
| В земле | 6 | 48 | 4 | 4 | 3,5 |

Таблица 2.6. Минимальные сечения медных и алюминиевых заземляющих проводников в электроустановках до 1000 В

| Наименование | Сечение прозе дни ков, мм2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | медных | алюминиевых |
| Неизолированные проводники при открытой прокладке | 4 | 6 |
| Изолированные провода | 1,5 | 2,5 |
| Заземляющие жилы кабелей или многожильных проводов в общей защитной оболочке с фазными жилами | 1 | 1,5 |

Примечание. Прокладка неизолированных алюминиевых проводников в аемле не допускается.

Заземляющие проводники соединяют друг с другом сваркой. К заземляемым конструкциям их присоединяют тоже сваркой, а к корпусам аппаратов, машин и т. п. — сваркой или болтами. Пайкой присоединяют заземляющие проводники к металлическим оболочкам кабелей и проводов.

Проходы заземляющих проводников сквозь стены и перекрытия выполняют в трубах, стальных обоймах или открытых проемах.

Система заземления РП, совмещенного с ТП, и распределение потенциалов при прохождении тока через заземление в разрезе А—А (контур здания опущен) показаны на рнс. 2.27.

Распределение потенциала внутри контура получается значительно равномернее н напряжение прикосновения Ua и шаговое Um значительно меньше, чем вне его.

Заземляющее устройство РП состоит из 14 стальных труб (заземлителей) диаметром 50 мм, длиной 2,5—3 м, соединенных между собой заземляющими проводниками, выполненными из стальных шин сечением 40X4 мм. Шины прокладывают на глубине 0,5— 0,8 м. Трубы забивают с таким расчетом, чтобы верх трубы находился от поверхности земли на глубине 0,5—0,7 м. Внутри РП проложена магистраль заземления, выполненная из полосовой стали сечением 25X4 мм2. Магистраль заземления соединена с заземлителями стальными шинами в четырех местах. Металлические корпуса оборудования присоединяют ответвлениями к магистрали заземления.

Так же выполняют систему заземления ТП.

При удельном сопротивлении грунта 1-Ю1 Ом-см сопротивление заземления 14 заземлителей Rt = 5,4 Ом, сопротивление заземляющих проводников нз стальных шин Rm длиной около 50 м равно 8,5 Ом Если сопротивление заземления брони заходящих кабелей выше 1000 В (7?к) принять равным 2 Ом, то сопротивление заземления системы, приведенной на рнс. 2.27, составит:

^111 Rh

Rt Rm + Rj Ru + 7?щ Rtf

= 1,24 OM

5,4-8,5-2

5,4-8,5 + 5,4-2 +8,5-2

и при расчетном токе замыкания на землю /а = 100 А будет удовлет- ворять требованиям ПУЭ.

Рнс. 2.27. Система-заземления РП, совмещенного с ТП (а), и распределение потенциалов при прохождении тока через заземление (б):

/ — заземлитель из труб; 2— стальные шины; 3 —магистраль заземления в РП; 4 — кривая распределения потенциала

После окончания монтажа заземляющего устройства его схема и исполнительнее чертежи, а также протоколы измерения удельного сопротивления грунта и сопротивления заземления передаются эксплуатационной организации.

На каждое заземляющее устройство составляют паспорт, в котором указывают схему и дают описание устройства. Кроме того, в паспорте указывают дату включения в эксплуатацию и значения сопротивлений заземляющего устройства при вводе в эксплуатацию и последующих измерениях, даты осмотров и ремонтов.

В процессе эксплуатации периодически измеряют сопротивление заземляющих устройств с выборочным вскрытием грунта для осмотра элементов заземляющего устройства, находящегося в земле. Согласно Правилам технической эксплуатации измерения и вскрытие грунта на РП и ТП проводят через год после включения в эксплуатацию и в последующем — не реже 1 раза в 6 лет. При производстве текущего и капитального ремонтов оборудования проверяют надежность присоединения заземляющих проводников к корпусам оборудования и прочность мест сварки, а также окрашивают заземляющие проводники.

Прочность мест сварки заземляющих проводников и ответвлений от них проверяют путем простукивания слесарным молотком. Надежность присоединения заземляющих проводников к корпусам электрооборудования проверяют подтягиванием гаек болтового соединения ключом; при обнаружении ржавчины контактные поверхности соединения зачищают стальной щеткой.

В электроустановках до 1000 В с изолированной нейтралью периодически проводят проверку исправности пробивных предохранителей, установленных на трансформаторах. Проверку совмещают с осмотром электроустановок.

Глава третья

ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ И ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ

3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Основной задачей работников энергетических систем, электростанций и сетей является обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей, надежной работы оборудования, нормального качества отпускаемой энергии, максимальной экономичности работы энергопредприятий и максимальной рентабельности производства, Передачи и распределения электроэнергии.

Отличительной особенностью производства, распределения и потребления электроэнергии является их одновременность. Вырабатывается энергии ровно столько, сколько одновременно и потребляется, так как складировать или накапливать произведенную электроэнергию в значительном количестве не представляется возможным. Эта особенность, в частности, определяет необходимость постоянного бесперебойного электроснабжения потребителей. Перерыв электроснабжения — это не только прекращение выпуска той или иной продукции на период отсутствия электроэнергии, но зачастую и нарушение на длительное время нормального режима предприятия, повреждение оборудования, брак выпускаемой продукции.

Для потребителей важны не только непрерывность и надежность электроснабжения, но и качество получаемой электроэнергии, т. е. поддержание определенной частоты и напряжения электрического тока в соответствии с утвержденными нормами. Понижение частоты и напряжения вызывает снижение частоты вращения электроприводов— уменьшение производительности станков, у асинхронных электродвигателей увеличивается скольжение и потребляемый ток. Увеличение тока вызывает возрастание потерь мощности в электродвигателе, его нагрев и может привести к повреждению. Понижение напряжения уменьшает светоотдачу ламп, нарушает работу электронных приборов и т. д.

Также нежелательно и повышение напряжения по отношению к номинальному, что приводит, в частности, к резкому уменьшению срока службы осветительных приборов, а также может вызвать электрический пробой изоляции аппаратов. В связи с этим нормами регламентируются допустимые отклонения напряжения от номинального.

Одна из важных задач эксплуатации — обеспечение максимальной экономичности работы энергопредприятия. Основным экономическим показателем работы электрической сети города является себестоимость передачи и распределения электрической энергии, которая складывается из отчислений на амортизацию, затрат на текущий ремонт оборудования, стоимости потерь электроэнергии, заработной платы эксплуатационного персонала и других расходов на эксплуатацию.

Рентабельность достигЛтся путем лучшей организации эксплуатации, снижения непроизводительных потерь, более полного использования оборудования, постоянного его совершенствования. Так, увеличение межремонтных сроков позволяет сократить трудозатраты. Чем выше организация эксплуатации, тем надежнее работа оборудования.

Организационная структура распределительных сетей зависит от объема обслуживаемого оборудования и протяженности линий. При этом следует учитывать размещение сооружений по территории города. Основной организационной единицей крупной электрической сети города является сетевой район. Сетевые районы, как правило, организуют по территориальному признаку, при котором все оборудование на данной территории закрепляется за персоналом района. Кроме того, в крупных городах с протяженной электрической сетью целесообразно выделить специализированные районы, например район, обслуживающий все воздушные сети города, район, обслуживающий кабельные линии ПО и 220 кВ.

На рис. 3.1 и 3.2 в качестве примера приведены возможные схемы управления электрической сетью большого города и сетевого района. Как видно из схемы, в сетевом районе имеются производственные участки с определенными функциями.

Так, производственный участок № 1—это районная диспетчерская служба, которая осуществляет круглосуточное дежурство. Основными задачами диспетчерской службы являются быстрая ликвидация возникших аварийных режимов, анализ режима работы сети и поддержание наиболее надежной и экономичной схемы сети, производство плановых оперативных переключений, а также профилактических испытаний кабельных линий. Производственный участок № 2 — это участок, занимающийся эксплуатацией устройств защиты, автоматики и телемеханики. Третий производственный участок производит ремонт оборудования и кабельных линий. Как правило, персонал этого участка наиболее многочисленный. Производственные участки № 4, 5 и т.д. (их количество, так же как и количество бригад, определяется объемом эксплуатируемого оборудования), идентичные по своему составу, занимаются всеми остальными эксплуатационными работами — осуществляют надзор за сооружением новых линий и подстанций, производят допуск монтажных организаций к работам в действующих электроустановках, осмотр линий и подстанций, организуют охрану кабельных линий при разрытиях, производят измерение нагрузок и т. д.

Объем эксплуатационных работ и сроки их выполнения установлены Правилами технической эксплуатации.

Для лучшей организации эксплуатации рекомендует-

Рис. 3.1. Схема управления электрической сетью города

Начальник района

Рис. 3.2. Схема управления сетевого района

ся составить перечень — номенклатуру основных эксплуатационных работ — в соответствии с ПТЭ, а также с учетом местных условий с указанием периодичности, требуемой квалификации персонала и норм затрат труда для выполнения конкретных работ. На основании номенклатуры эксплуатационных работ составляются годовой и месячные планы, частью которых являются работы по эксплуатации подстанций. В развитие этих планов на участках составляются ежемесячные планы — графики эксплуатационных работ.

Эксплуатация подстанций включает приемку, наладку и ввод в эксплуатацию новых сооружений; осмотры и ремонты оборудования и строительной части подстанций, находящихся в эксплуатации; проверку (опробование) в межремонтный период действия электрооборудования от защиты и дистанционного управления; обеспечение соответствия режимов работы оборудования его техническим характеристикам; производство испытаний оборудования; производство оперативных переключений; выполнение технико-экономических показателей работы; ведение технической документации; подготовку и обучение персонала.

Строительная часть подстанций. Для содержания зданий распределительных пунктов и трансформаторных подстанций в исправном состоянии необходимо систематическое наблюдение за ними и своевременное устранение выявленных неисправностей.

В электросетях города имеется строительный цех (группа), на который возлагается обязанность выполнения капитального и текущего строительного ремонта подстанций.

К капитальному ремонту относятся замена кровли подстанций, ремонт фундаментов, частичный ремонт стен. Такой ремонт требуется крайне редко и может быть вызван следующими причинами: осадкой фундамента подстанций из-за плохого качества строительства или устройства фундамента в насыпных грунтах, стихийными бедствиями (ураганом и т. п.).

Осадка фундамента определяется по появлению трещин в стенах подстанции. В этом случае устанавливаются «маяки», выполняемые в виде перемычек из гипса или стеклянных пластин, прикрепленных по обе стороны трещины. Если наблюдается увеличение размеров трещин, то принимаются меры к предотвращению дальнейшего разрушения. Используются металлические хомуты и стяжки нли усиливается фундамент подстанции.

К текущему ремонту относятся работы по побелке зданий снаружи и внутри с одновременной покраской дверей, покраска стальной кровли, ремонт кровли, замена и ремонт вентиляционных жалюзи.

Объем работ по строительному ремонту подстанции на год определяется заранее. Инженерно-технические работники строительной группы совместно с представителем сетевого района предварительно производят осмотр строительной части подстанции и составляют ведомость дефектов, на основании которой составляется годовой план и помесячный график работ. Ремонт выполняется по заказам сетевых районов бригадами строительных рабочих в составе трех-четырех человек; бригады оснащены передвижными мастерскими на автомашине или двухосном прицепе.

В мастерской, расположенной в кузове автомашины, находятся инструменты и материалы для выполнения работ. Отключение подстанции и допуск строительных бригад к работе выполняет персонал районов электросетей.

Ряд небольших работ по текущему ремонту выполняет электротехнический персонал при производстве ремонта оборудования подстанции. К таким работам относятся покраска масляной краской дверей, устранение пробоев стальной кровли путем замазывания их суриковой замазкой, мелкий ремонт мягкой (рулонной) кровли.

Для предохранения от коррозии стальные кровли и двери периодически окрашивают масляной краской. Перед окраской кровлю и двери очищают от грязи и ржавчины. Особо тщательно следует прокрашивать гребни кровли. При очистке стальной кровли от снега запрещается применять металлические лопаты.

Ремонт мягкой кровли выполняют при температуре не ниже +5 °C и в сухую погоду. Мягкую кровлю в целях сохранения ее водонепроницаемости покрывают периодически защитным слоем — битумной мастикой. Для выполнения такой работы имеются передвижные котлы, смонтированные на двухосном прицепе, которые подвозятся к подстанции. Мастика нагревается до температуры не выше 200 °C и щетками наносится на поверхность кровли.

Ремонт мягкой кровли заключается в приклеивании отставшего рулонного материала и заделке появившихся отверстий.

Отставшие полотнища отворачиваются, очищаются от старой мастнки, просушиваются и наклеиваются вновь с промазкой шва сверху мастикой. Если полотнище отстало не у края, то в месте отставания выполняют крестообразный надрез, отгибают разрезанные части, очищают их от старой мастики, просушивают и вновь наклеивают. На надрезанное место наклеивают заплатку из рулонного материала и покрывают ее мастикой. Заплата должна перекрывать надрезы на 10—12 см. Таким же способом заделывают отверстия в мягкой кровле. Если повреждено и основание мягкой кровли, то сначала исправляют основание, а затем пробоину в покрытии.

Ремонт мягкой кровли выполняют с помощью холодных мастик. В этом случае ремонт выполняется в следующем порядке; на поврежденный участок наносят слой холодной мастики и через 20— 40 мни накладывают заплату из двустороннего рубероида, которую разравнивают при укладке и прикатывают катком для надежности приклейки.

В зимнее время ремонт мягких кровель с помощью холодных мастик выполняют нанесением слоя подогретой до 60—70 °C мастики на поврежденный участок и наклейкой заплаты на неостывшую мастику. Ремонт мягких кровель с помощью холодной мастики в дождь, снег и туман не производят.

Внутри помещения подстанции выполняют затирку трещин и разбитых мест в стенах, перекрытии, полу и побелку стен и перекрытия. При затнрке трещин производят расчистку трещины

мастерком-лопаткой, при отставании штукатурки от плоскости стен ее отбивают, а на плоскости стен выполняют насечку. Расчищенное место промывают водой, на него наносят известково-алебастровый раствор, состоящий из 1 части извести, 1 части алебастра и 5 частей речного песка, и затирают с помощью мастерка-лопатки и деревянной терки. При заделке трещин или выбоин в полу их также очищают от грязи и мусора, промывают водой и затирают цементным раствором (1 часть цемента и 3 части речного песка).

Периодически внутренние и наружные поверхности подстанции окрашиваются. Для внутреннего покрытия стен и перекрытий применяется известковая окраска, для наружных стен также известковая окраска с добавлением щелочеустойчивых пигментов, таких как охра, сурик и т. п.

При применении краскопульта раствор процеживают через мелкое сито. Перед окраской производят очистку поверхности промывкой водой.

Фасады подстанций и наружные стены можно окрашивать казеиновыми красками с предварительной грунтовкой той же краской, но более малой концентрации. Для окраски фасадов в настоящее время широко применяется краска ПХВ.

Техническая документация. На предприятиях электрических сетей составляется следующая техническая документация:

технический паспорт электрической сети;

технические паспорта на здания, сооружения и оборудование;

чертежи подземного хозяйства (кабельных линий, кабельных туннелей и колодцев);

схемы электрических сетей;

должностные инструкции на каждое рабочее место;

инструкции по обслуживанию и ремонту оборудования и сооружений.

Кроме того, дежурный персонал электрических сетей ведет следующую оперативную документацию:

мнемоническую схему на диспетчерском щите;

оперативный журнал;

журнал заявок на вывод оборудования из работы;

журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики;

журнал распоряжений;

журнал дефектов и неполадок с оборудованием.

В техническом паспорте электросети приводятся общие технические данные всей сети: протяженность, количество РП и ТП и силовых трансформаторов, пропуск электроэнергии и др.

Технические паспорта на сооружения и оборудование заводятся на РП, ТП, кабельные туннели, колодцы, вводно-распределительные устройства напряжением до 1000 В, силовые трансформаторы, выключатели, трансформаторы тока и напряжения, заземляющие устройства, кабельные линии напряжением выше 1000 В. В паспортах РП и ТП, указывают присвоенный номер РП или ТП, адрес места расположения, основные характеристики строительной части, дату включения в эксплуатацию, план помещения (эскиз) с размерами и с указанием размещения оборудования, электрическую схему, направление приходящих и отходящих линий, даты текущих и капитальных ремонтов строительной части и оборудования.

Образец формы паспорта на РУ, применяемого в Московской кабельной сети Мосэнерго, указан в табл. 3.1.

100

Таблица 3.1

Паспорт распредустройства №

РП или ТП

Однолинейная схема

улица	пер., д. №абонент Телефон №

| Включено в эксплуатацию « > 19 г. |  | Общие сведения подчеркнуть |  | Отдельно стоящая будка, около строений, в здании, в подвале; дверь на тротуаре, во дво- ре; бетонное кирпичное, деревянное, оштукатуренное внутри, снаружи; крыша железная, толь, шнфер; с абонентской частью Размер помещ.. „ _м. ширина двери _ м. высота порога м | Сетевое, абонентское, смешанное (подчеркнуть) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ответственное лицо | телефон |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  | Дата посещения начальника района или гл. инженера |  |
| Дата | Кто производил |  | Что сделано |  |  | Дата | Подпись |

Оборотная сторона	Продолжение табл. 3.1

|  |  | Капитальный ремонт | Дата посещения начальника района или гл. инженера |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Кто производил | Что сделано | Дата | Подпись |

Эскиз помещения и расположения оборудования

Составил

Проверил

| Мощность кВ - А |  | Тип |  | вн напряж. |  | НН |  | Заводской № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество выводов по НН |  | Фирма |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Год изготовления |  |
| Схема обмоток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряж. КЗ Ек . .. .% |  | Когда и откуда получен в район: |  |  |  |  |  |  |  |
| В озд ухоосу шите ль: есть — нет |  | Местонахождение трансформатора |  |  |  |  |  |  |  |
| Термосифонный фильтр: есть — нет |  | Дата | тп | Состояние | Положение ответвлений | Дата | ТП | Состояние | Положение ответвлений |
| Размеры кожуха: Длина мм ширина мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| высота с изол. мм с консерв мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие консерватора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вес 1 с маслом кг ( без масла ,кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Район

Трансформатор

Карту составил: Дата:

| Испытание и долнвка масла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сопротивление изоляции |  |  |  | Нагрузка трансформатора |  |  |  | Процент загруз- 1 ки трансформа- 1 тора 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | .Va про ГОКОЛа | Пробивное напряжение | Кислот ное число | Реакция л | Температура в-спышки | Цвет | Механические примеси | Влага | Долито масла, л | Заключение | Дата | ВН А -0 В-0 С 0 | НН Л-0 В-0 С-0 | вн НН | Дата | < | Й | и |  |
| — — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |

Оборотная сторона

Эксплуатационные данные

| Капитальный и текущий ремонт |  |  | Испытание трансформатора |  |  | / |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | 1 (ричииа | Что сделано | Дата испытания | № протокола | Результат испытания |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | НЕЕ |  |  |  |  |  |  |

Начальник участка

Мастер участка

В паспорте вводно-распределительного устройства указывают помер, адрес, тнп и источник электроснабжения (ТП). В паспорте силового трансформатора указывают его технические данные — завод-изготовитель, тип, заводской номер, годы изготовления и включения в эксплуатацию, номинальные мощность, напряжение и ток, массу, габаритные размеры, схему и группу соединения обмоток, напряжение КЗ, положение ответвлений.

В паспорте отмечают местонахождение трансформатора, а также данные о датах отправки в ремонт, об испытании масла, нагрузку по замерам в период максимальных нагрузок. Форма паспорта на трансформатор указана в табл. 3.2.

В паспорте кабельной линии указывают ее наименование, общую протяженность, марку кабеля, сечение жил, конструктивное и рабочее напряжение, дату включения в эксплуатацию. В паспорте также указывают данные о прокладке кабеля, о смонтированных концевых и соединительных муфтах; дается схема трассы кабельной линии, указываются допустимая токовая нагрузка и фактическая максимальная нагрузка, даты испытания кабельной линии повышенным напряжением; данные о проводимых земляных работах на трассе кабельной линии и ремонтах кабельной линии, а также мероприятия по защите кабельной линии от' коррозии.

В паспортах на выключатели, трансформаторы тока и напряжения указываются заводские данные (заводской номер, завод-изготовитель, номинальные токи и напряжения), место установки и эксплуатационные данные (ремонт и испытания).

В паспорте заземляющего устройства указывают дату его включения, исполнительный чертеж заземляющего устройства, значение сопротивления заземления при включении устройства и результаты последующих эксплуатационных измерений и вскрытий грунта.

Как было указано выше, на предприятии электрических сетей должны быть производственные инструкции по обслуживанию и ремонту оборудования. Такие инструкции могут быть как общесоюзного значения, утвержденные вышестоящими организациями, так и местные, разрабатываемые и утверждаемы» на данном предприятии электрических сетей. Все местные производственные инструкции подлежат пересмотру и переутверждению через каждые 3 года.

Ведение оперативной документации предусматривает возможность определения состояния электрической схемы на каждый данный момент. На имеющейся мнемонической схеме на диспетчерском щите указывают нормальную схему электроснабжения потребителей и все изменения и этой схеме на данный момент времени.

В оперативный журнал записывают в хронологическом порядке производимые переключения и работы в электросети, здесь же записывают автоматические отключения участков сети, работу релейной защиты и автоматики, установку и снятие ремонтных заземлений, другие нарушения нормальной работы оборудования, оперативные указания и распоряжения вышестоящего персонала.

В журнале заявок на вывод оборудования из работы указывается, какое оборудование и на какой срок разрешено отключить в данный день для работ и какие необходимо для этого произвести переключения. Оформление заявок производят накануне дня проведения работы.

В журнале релейной защиты, автоматики и телемеханики приводятся отдельные нетиповые схемы защиты, автоматики и телеме- 104

ханики, действующие в электросети, указываются рекомендуемые действия оперативного персонала при работе различных устройств.

В журнале распоряжений производят запись распоряжений вышестоящего персонала, имеющих постоянный характер или срок действия более суток.

В журнале дефектов и неполадок с оборудованием записывают замеченные дефекты и неполадки оборудования, которые невозможно устранить силами сменного дежурного персонала. Журнал дефектов и неполадок оборудования ежедневно просматривает вышестоящий технический персонал, который предлагает эксплуатационному или ремонтному персоналу устранить замеченный дефект в кратчайший срок.

Подготовка и обучение персонала. Для овладения наиболее совершенными методами безаварийной и экономичной работы, внедрения передовых и высокопроизводительных методов труда, овладения вторыми профессиями, повышения уровня профессиональных знаний на предприятиях электрических сетей проводится производственно-техническое обучение персонала.

Формами производственно-технического обучения являются периодический инструктаж, противоаварийные и противопожарные тренировки, курсовое обучение, индивидуальное обучение.

Вновь принимаемые на работу лица проходят вводный инструктаж у инженера-инспектора по технике безопасности. При проведении вводного инструктажа разъясняют общие представления о правилах техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной безопасности, а также правила внутреннего трудового распорядка. До начала работ на рабочем месте начальник района или цеха производит первичный инструктаж, включающий ознакомление со спецификой производства участка, правилами техники безопасности, промсанитарии и пожарной безопасности. Такой же инструктаж проводят по безопасным приемам исполнения предстоящих работ при допуске к ним.

С каждым работником проводятся плановые инструктажи. При проведении плановых инструктажей проверяются знания персоналом правил техники безопасности, правил технической эксплуатации и производственных инструкций.

Противоаварийные и противопожарные тренировки проводят ежеквартально с целью проверки способности персонала правильно действовать в агурийной обстановке, принимать решения по быстрой ликвидации аварийных состояний, по тушению пожаров в электроустановках, по проверке состояния аварийного запаса материалов.

Курсовое обучение проводится с принятыми на работу лицами, а также кадровыми сотрудниками в учебных комбинатах или на постоянно действующих курсах. Программы занятий составляют квалифицированные специалисты, утверждает их- главный инженер предприятия.

Программы обучения рабочего персонала предусматривают изучение:

необходимого минимума теоретических знаний;

правил технической эксплуатации, правил техники безопасности, правил пожарной безопасности, противоаварийных и эксплуатационных циркуляров, производственных инструкций и других директивных материалов;

устройства оборудования и его ремонта;

технологических схем;

передовых методов работы и путей повышения производительности труда;

обзоров происшедших несчастных случаев, аварий и отказов оборудования с разбором причин их возникновения и рассмотрением мероприятий, необходимых для их предотвращения.

Повышение квалификации инженерно-технических работников производится путем организации тематических курсов, семинаров, лекций и докладов.

Тематика занятий охватывает вопросы:

соблюдения правил технической эксплуатации;

повышения безопасности работ;

внедрения и освоения новой техники;

обмена передовым опытом работы;

надежности и экономичности работы электросетей;

передовых методов ремонта.

Проводятся также обсуждения происшедших несчастных случаев, аварий, отказов и мероприятий для их предупреждения в будущем.

Индивидуальное обучение вновь принятого персонала производится при отсутствии курсового обучения в случае недостаточного контингента обучающихся. Индивидуальное обучение проводится под руководством опытного работника по программе, утверждаемой главным инженером предприятия.

Специальные комиссии проверяют знания ПТЭ, ПТБ, производственных и должностных инструкций у работников предриятий электрических сетей.

Предусматриваются три формы проверки знаний: первичная, периодическая и внеочередная.

Первичную проверку проводят для вновь принятых на работу сотрудников перед допуском на самостоятельную работу, а также при переводе на другую должность. Периодическая (очередная) проверка обязательна для рабочих и инженерно-технического персонала, непосредственно связанного с выполнением ремонтных и наладочных работ и испытанием оборудовании. Она производится по ПТБ — 1 раз в год, по ПТЭ и инструкциям — 1 раз в два года, внеочередная проверка проводится для сотрудников, нарушивших ПТБ, ПТЭ или производственные инструкции.

На предприятии электрических сетей на каждый год составляются планы подготовки и повышения квалификации персонала, являющиеся частью общего плана работы с персоналом.

В планах предусматриваются следующие разделы:

подготовка новых кадров;

производственное обучение и повышение квалификации персонала;

тренировка персонала;

проверка знаний ПТЭ, ПТБ и производственных инструкций; изучение и внедрение передовых методов и приемов труда;

изучение экономики производства;

организация работы технической библиотеки.

Производственные службы предприятий электрических сетей организуют и контролируют проведение работ по обучению и повышению знаний персонала. Руководство работой по повышению квалификации инженерно-технических работников возглавляют главные инженеры предприятий.

3.2. ОСМОТРЫ И ИЗМЕРЕНИЯ

Периодические осмотры подстанций являются важным элементом эксплуатации. Осмотры позволяют выявить многие неисправности оборудования, например чрезмерный нагрев контактов, течь масла, пониженный уровень масла в маслонаполненной аппаратуре, повреждения изоляторов, повышенное гудение или потрескивание внутри трансформатора (что является признаками его повреждения) и т. п. Своевременное обнаружение неисправностей дает, возможность принять меры к их устранению и тем самым предотвратить аварии.

Осмотр подстанций без отключения должен производиться в следующие сроки:

на объектах с постоянным дежурством персонала не реже 1 раза в 3 сут и, кроме того в темноте для выявления наличия разрядов и коронирования не реже 1 раза в месяц;

на объектах без постоянного дежурства персонала не реже 1 раза в месяц, на ТП и РП не реже I раза в 6 мес;

после отключения оборудованием подстанции короткого замыкания.

Подстанции, питающие особо ответственных потребителей, а также находящиеся в неблагоприятных условиях (повышенная запыляемость, недостаточная вентиляция), осматриваются с учащенной периодичностью. В ряде случаев производится внеочередной осмотр (при неблагоприятных условиях погоды, перегрузке и т. п.). Осмотр РП и ТП производится административно-техническим персоналом единолично по графику, в котором указывается, кто производит осмотр и в какие сроки. ♦ Список лиц, имеющих право единоличного осмотра, утверждается главным инженером электросетевого предприятия (района). Каждое посещение записывается в регистрационную карту, находящуюся в РП и ТП. Указывается дата посещения, фамилия и цель посещения.

При осмотре проверяют состояние подходов и подъездов к РП и ТП; состояние отмостки; исправность строительной части здания: отсутствие трещин стен, состояние кровли, отсутствие следов протечки внутри помещений, наличие на наружных стенах металлических скоб для крепления; состояние дверей и замков, наличие на дверях диспетчерского номера и предупредительного

плаката; отсутствие отверстий, через которые могут проникнуть в помещение птицы и животные; состояние вентиляции — жалюзи и сеток; чистоту поверхности изоляторов, отсутствие видимых дефектов и трещин; состояние контактных соединений по их наружному виду, а при наличии термопленки — по ее цветности; отсутствие течи масла из маслонаполненной аппаратуры; наличие масла в соответствии с отметками указателя уровня; температуру масла в трансформаторах; температуру помещения; влажность воздуха (при наличии сухих трансформаторов); характер гудения трансформаторов, отсутствие разрядов и потрескивания; состояние концевых заделок кабелей, отсутствие течи пропитывающего состава кабеля, заливочной массы, целость фарфоровых втулок; исправность предохранителей; исправность сигнализации положения оборудования; положение блин- керов релейной защиты и автоматики; положение рубильников автоматики; показания измерительных приборов; состояние окраски шин и оборудования; исправность осветительной проводки и ламп освещения; состояние видимого контура заземления; наличие и исправность защитных средств; соответствие надписей на ячейках действительному состоянию схемы сети; наличие комплекта плакатов по технике безопасности и регистрационной карты посещений.

Все обнаруженные во время осмотра недостатки записываются для составления ведомости объема работ при ремонте ПС. Если во время осмотра будут обнаружены неисправности, которые должны быть срочно устранены, то об этом сообщается дежурному диспетчеру для принятия мер по отключению соответствующего оборудования. В исключительных случаях, угрожающих жизни людей или возникновением аварии, разрешается действовать самостоятельно без ведома вышестоящего оперативного персонала, но с последующим уведомлением его при обязательном соблюдении правил техники безопасности.

Как уже отмечалось выше, при осмотре производится контроль состояния контактных соединений, температуры масла в трансформаторах и т. д. Нагрев аппарата не должен нарушать его нормальную работу, например не должно происходить изменение усилий пружин, заедание или недопустимое трение подвижных частей, разрушение изоляции. В процессе эксплуатации рекомен

дуется контролировать, где это возможно, не только абсолютную температуру токоведущих частей, но и превышение этой температуры над температурой окружающего воздуха. Если абсолютная температура не превышает наибольшую допустимую температуру нагрева, а ее превышение над температурой окружающего воздуха выходит за пределы нормы, то это свидетельствует о неправильном тепловом режиме оборудования. Это может быть результатом плохого контакта, неисправности системы охлаждения и т. д. Следует выяснить причину нарушения теплового равновесия.

Допустимые температуры нагрева аппаратов до 1000 В и выше приведены в табл. 2.1 и 2.2.

Для измерения температуры масла в трансформаторах применяют ртутный термометр со шкалой до 150 °C, устанавливаемый в специальную гильзу в крышке трансформатора. В гильзу заливается трансформаторное масло.

Контроль качества контактов в процессе эксплуатации осуществляют с помощью стационарных или переносных термоиндикаторов. В качестве стационарного индикатора применяется специальная пленка, наклеиваемая вблизи контактов. В холодном состоянии термопленка имеет ярко-красный цвет, при нагревании до 60—70 °C цвет становится темно-красным, при дальнейшем повышении температуры — вишневым, а при температуре 90—ПО °C пленка приобретает черный цвет. При снижении температуры цвет пленки восстанавливается. Такие пленки являются термоиндикатором многократного действия. В электроустановках без постоянного обслуживающего персонала целесообразно применять термоуказатели однократного действия в виде термокраски, которая при нагреве до 85 °C меняет свой светло-розовый цвет на пурпурный, что указывает на плохое контактное соединение. Такие указатели позволяют зафиксировать максимальную температуру нагрева контакта, и при очередном посещении ПС это будет обнаружено независимо от температуры в момент контроля.

Наиболее распространенным переносным индикатором являются термосвечи различного состава (из парафина, парафина с воском и др.) с температурой плавления 50—55, 70—80, 90—100, 120—130 и 150—160°С. Свеча закрепляется на изолирующей штанге и подносится к контакту, температура которого определяется.

В зависимости от того, какая свеча будет плавиться, можно определить температуру контакта. В качестве переносного термоиндикатора применяют также электротермометр, датчик которого, укрепленный на изолирующей штанге, прижимают к контролируемому контакту и по показаниям микроамперметра, отградуированного в градусах Цельсия, определяют температуру.

Измерение токов нагрузки и напряжений. В процессе эксплуатации электрических сетей города необходимо измерять доки нагрузки и напряжения на отдельных элементах сети (силовых трансформаторах, кабелях, вводах).

На сборках и щитах напряжением до 1000 В напряжение измеряют переносными вольтметрами, токи нагрузки— специальными токоизмерительными клещами. На оборудовании напряжением выше 1000 В токи нагрузки и напряжения измеряют стационарными приборами, присоединенными через измерительные трансформаторы.

В телемеханизированных электрических сетях города измерение токов нагрузки трансформаторов и линий и напряжения в контрольных точках сети выполняет персонал диспетчерских пунктов с помощью устройств телемеханики.

При измерении напряжения переносным вольтметром необходимо, чтобы предел шкалы вольтметра в 1,5—2 раза превышал ожидаемое значение измеряемой величины. Так, при измерении напряжения в сети 380 шкала вольтметра должна быть до 500 В, в сети 220 В—до 300 В. Вольтметром измеряют все линейные и фазные напряжения.

Токоизмерительные клещи (рис. 3.3) — переносной прибор, предназначенный для измерения тока (без разрыва цепи) и напряжения в сетях до 600 В. Токоизмерительные клещи пред-

Рис. 3.3. Токоизмерительные клещи:

/ — рычаг для разъема магнитопровода; 2 — магнитопровод; 3 — зажимы для присоединения проводов при измерении напряжения; 4—измерительный прибор с двумя шкалами (для тока и напряжения); 5 — переключатель диапазонов измеряемого тока

по

ставляют собой трансформатор тока, имеющий разъемный магнитопровод в форме клещей. Вторичная обмотка трансформатора замыкается на измерительную схему. Первичной обмоткой трансформатора является шина или провод с измеряемым током. Размыкание магнитопровода осуществляется нажатием на рычаг, прикрепленный к половине магнитопровода, смыкание осуществляется пружиной. Измерительная схема выполнена таким образом, что позволяет кроме тока измерять напряжение.

В случае измерения токов нагрузки токоизмерительными клещами необходимо, чтобы предел шкалы амперметра превышал ожидаемый ток. Токоизмерительными клещами охватывают провода или шины таким образом, чтобы ярмо и губки клещей не касались проводов или шин. Губки клещей при измерении должны быть плотно соединены. Ток нагрузки измеряют на всех фазах и на нулевом проводе.

Измерение напряжения и тока нагрузки переносными приборами производят два человека. Первый, непосредственно производящий измерения в закрытых помещениях, должен надеть резиновые перчатки и стоять на изолирующей решетке или резиновом коврике. Второй записывает показания приборов и следит за действиями первого. Результаты измерения тока нагрузки и напряжения записываются сразу на месте измерения.

Во время ненастной погоды измерения производят только в закрытых помещениях, а приборы при переходе из одного помещения в другое переносят в закрытых чехлах или ящиках.

В распределительных сетях города часто возникает необходимость измерять напряжение и ток нагрузки в течение длительного времени—до нескольких суток. В этих случаях в определенных точках сети устанавливают регистрирующие вольтметры и амперметры.

Регистрирующий вольтметр (или амперметр) представляет собой прибор с движущейся лептой, на которой пером, связанным с подвижной частью прибора, наносится линия, определяющая величину напряжения или тока. Перед включением прибора необходимо заправить перо чернилами, провести черту, соответствующую нулевому значению тока или напряжения, и завести часовой механизм, двигающий ленту. Регулирующий вольтметр подсоединяют к шинам до 1000 В или к зажимам вто

ричного напряжения стационарного трансформатора напряжения. Регистрирующий амперметр включают во вторичную обмотку стационарного трансформатора тока.

При использовании переносного трансформатора тока номинальный ток его должен быть выше ожидаемого при измерении. Переносный трансформатор тока обычно устанавливают на изолирующую решетку или резиновый коврик и включают в рассечку измеряемой цепи. Подсоединение осуществляют проводами, сечение которых должно быть рассчитано на ожидаемый ток.

Регистрирующие приборы устанавливают также на коврик или изолирующую решетку и ограждают. Спустя необходимое время (обычно через сутки) регистрирующий прибор отключают, ленту с записью показаний снимают и отмечают дату и время включения и отключения прибора. На обратной стороне ленты отмечают номера трансформаторной подстанции, отходящего направления, где велось измерение, и регистрирующего прибора, а при измерении через измерительные трансформаторы — их номера и коэффициенты трансформации. При измерении напряжения на шинах РУ до 1000 В записывают также номер силового трансформатора, его коэффициент трансформации и положение ответвлений.

3.3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА

Правильная организация и эксплуатация масляного хозяйства электрических сетей городского типа играет большую роль в обеспечении безаварийной работы оборудования. В маслонаполненных аппаратах высокого напряжения ухудшение электрических свойств масла ниже определенного предела может привести к повреждению аппаратов.

Задачами эксплуатации масляного хозяйства распределительных сетей города являются обеспечение надежной работы маслонаполненных аппаратов и пополнение нх маслами, удовлетворяющими нормам. При этом проводится сбор отработанного масла, его регенерация и повторное использование.

В процессе эксплуатации масло теряет свои первоначальные качества и может быть непригодным для дальнейшей работы. Это изменение масла называется старением. Старение масла определяют по величине кислотного числа. Кислотным числом называют количество миллиграммов едкого калн (КОН), которое необходимо для нейтрализации всех свободных кислот, находящихся в одном грамме масла. Увеличение кислотного числа указывает на начальную стадию старения масла. Кроме того, в процессе эксплуатации масло увлажняется, что резко снижает его электрическую прочность.

Согласно ГОСТ 982-68 установлены следующие марки трансформаторных масел: масло трансформаторное с антнокислительной при- 119

Таблица 3.3. Основные требования, предъявляемые к трансформаторному маслу

| Показатели масла | Свежее трансформаторное масло с присадкой марки ТКп | Свежее трансформаторное масло марки ТК | Масло, находящееся в эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура вспышки, °C, | 135 | 135 | Снижение не бо- |
| ие ниже |  |  | лее чем на |
|  |  |  | 5 °C от первоначальной |
| Температура застывания | —45 | -45 | —» |
| (для силовых траисфор- |  |  |  |
| маторов не нормируется), °C |  |  |  |
| Наличие механических | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |
| примесей Содержание взвешенного | Отсутствует | Отсутствует | Незначительное |
| угля |  |  | количество в выключателях |
| Кислотное число в мг КОН | Не норми- | 0,05 | 0,25 |
| на 1 г масла, не более | руется |  |  |
| Электрическая прочность | 25 | 25 | 20 |
| для аппаратов напряжением 6—10 кВ |  |  |  |
| Содержание воды | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
| Реакция водной вытяжки | Нейтральная | Нейтральная | Нейтральная |

садкой, повышающей стабильность масла, марки ТКп, и масло трансформаторное (без присадки) марки ТК.

Основные требования, которым должно удовлетворять свежее масло н масло, находящееся в эксплуатации, приведены в табл. 3.3. Эксплуатационное масло подлежит замене, если оно не удовлетворяет хотя бы одному из приведенных требований.

Трансформаторное масло периодически испытывают. Испытание масла производят после капитальных ремонтов трансформаторов и аппаратов и не реже I раза в 3 года для трансформаторов и аппаратов, находящихся в эксплуатации. Сокращенный анализ масла из трансформаторов мощностью до 630 кВ-A включительно, находящихся в эксплуатации, производить не требуется.

В измерительных трансформаторах на напряжение 6—10 кВ, а также в малообъемных выключателях ВМГ-133, ВМГ-10 н ВМП-10 пробы масла иа испытание не отбирают и масло заменяют при капитальных ремонтах.

В герметизированных трансформаторах пробы масла отбирают в соответствии с требованиями инструкции завода-изготовителя. При отборе пробы масла используют стеклянные банки с притертыми пробками объемом 0,8—1 л. Банки при перевозках размещают в деревииных ящиках. Банка для отбора проб должна быть чистой и сухой. Ее открывают при взятии пробы. Пробы отбирают из спуск-
них кранов аппаратов. Спускной кран до взятия пробы обтирают сухими тряпками, после чего открывают и в подставленное ведро сливают 2—3 л масла для промывки спускного отверстия. Банку для взятия пробы дважды ополаскивают отбираемым маслом, заполняют и закрывают пробкой, затем к ней прикрепляют этикетку. На этикетке указывают дату и причину взятия пробы (плановая или аварийная), наименование и заводской номер аппарата, из которого взята проба, фамилию монтера-исполнителя. Банки с маслом от-

Рис. 3.5. Воздухоосушитель:

/ — колпак; 2 — масляный затвор; 3 — расширитель траис- форматора; 4 — корпус влаго- осушителя; 5 — влагологлощаю- щее вещество; 6 — прозрачный колпак; 7 — силикагель-иидика- тор (стрелками показан путь прохождения воздуха)

Рнс. 3.4. Термосифонный фильтр:

1 — цилиндр; 2 — пробка для выпуска воздуха; 3 — съемная крышка цилиндра; 4 — бак трансформатора; 5 — решетка (фильтр) с силикагелем

возят в лабораторию для испытания. Грязное масло сливают в бидоны и затем отправляют в мастерские масляного хозяйства для очистки, регенерации и сушки. После взятия проб необходимо долить масло в аппараты.

Для увеличения срока службы масла на силовых трансформаторах устанавливают воздухоосушителн, а при мощности 160 кВ-А и выше термосифониые фильтры.

Термосифонный фильтр (рис. 3.4) представляет собой вертикально расположенный цилиндр, присоединяемый при помощи трубок к баку трансформатора. В термосифонном фильтре масло циркулирует сверху вниз вследствие разности температур. Масло, проходя через фильтр, заполненный обычно силикагелем, поглощающим растворенные в масле органические кислоты, восстанавливается. Силикагель заменяют при изменении его цвета (из голубого он становится красным и даже черным) или при повышении кислотного числа масла.

Воздухоосушитель (рис. 3.5) предназначен для предотвращения попадания в трансформатор влаги вместе с воздухом при температурных колебаниях уровня масла в расширителе. Конструктивно воздухоосушитель представляет собой трубку с масляным затвором. Трубка заполняется влагопоглощающим веществом. Нижняй прозрачный колпачок заполняется силикагелем. Контроль за влагоосу- шителем в эксплуатации заключается в наблюдении за окраской силикагеля. Когда большая часть силикагеля примет розовую окраску, влагопоглошающее вещество заменяют.

Другим мероприятием, продляющим срок службы масла в процессе эксплуатации силовых трансформаторов, является введение антиокислительных и пассивирующих (деактнваторов металла) присадок.

Наиболее распространенной антиокислительной присадкой является присадка ДБПК (2,6-дитретичный бутилпаракреозол), оказывающая стабилизирующее влияние на свежее, регенированное и слабоокислившееся масло с кислотным числом до 0,15. Она вводится в трансформаторы, оборудованные термосифонными фильтрами. К пассивирующей присадке относится антраниловая кислота, оказывающая стабилизирующее влияние не только на свежие, но и на эксплуатационные масла с различной степенью окисления.

Антраниловую кислоту вводят в масла с кислотным числом в пределах от 0,1 до 0,25, используемые для силовых4 трансформаторов, не- имеющих термосифонных фильтров (вводят 0,03—0,04 % веса масла в трансформаторе). Так, в силовые трансформаторы мощностью 160—250 кВ-A, вводят 150 г, мощностью 400 кВ-А — 200 г и мощностью 630 кВ-А — 400 г присадки. Антраниловую кислоту вводят в силовые трансформаторы при проведении плановых текущих или капитальных ремонтов ТП следующим способом: из трансформатора сливают в чистое сухое ведро масло, высыпают в него расчетное количество присадки и тщательно перемешивают, после чего полученный концентрат выливают в расширитель трансформатора. После ввода присадки из трансформатора отбирают пробу масла на испытание. При добавлении антраниловой кислоты срок службы трансформаторного масла значительно увеличивается.

Испытание трансформаторного масла. Качество свежего масла контролируют методами, принятыми в соответствии с утвержденными ГОСТ и техническими условиями.

Масло, находящееся в эксплуатации, подвергается сокращенному анализу. В объем сокращенного анализа входит определение температуры вспышки, электрической прочности, кислотного числа, реакции водной вытяжки и наличия механических примесей.

Определение температуры вспышки производится с помощью прибора типа Г1ВН (рис. 3.6).

В чистый, сухой резервуар 1 заливают испытуемое масло до риски. Резервуар помещают в гнезде чугунной воздушной ванны, закрывают его крышкой, через которую проходит термометр 2, и затем нагревают с подъемом температуры сначала со скоростью 10—12 °C в минуту, а за 30° до ожидаемой температуры вспышки со скоростью 2 °C в минуту. Во время нагрева масло перемешивают мешалкой с тросиком 3. При температуре на 10 °C ниже ожидаемой температуры вспышки поворачивают пружинный рычаг 4 горелки 5, при этом отверстие прибора открывается н пламя фитиля наклоняется над отверстием в крышке. Если пары масла вспыхнут, отмечают соответствующую температуру как температуру вспышки. Если
вспышки не произошло, испытание повторяют. При барометрическом давлении, отличающемся от нормального (760 мм рт. ст.)  более чем на 15 мм рт.ст., в показанную термометром температуру вспышки вводят поправку Л/, которую вычисляют по формуле

Л/ = 0,0345 (760 — Р),

где Р — фактическое барометрическое давление при проведении испытания, мм рт. ст.

Поправку прибавляют к результату определения, если барометрическое давление ниже нормального, и вычитают при давлении

Рис. 3.7. Сосуд для испытания масла на пробой

Рис. 3.6. Прибор типа ПВН для определения температуры вспышки масла выше нормального. Измеренная температура вспышки не должна быть ниже 135°C. При снижении температуры вспышки в процессе эксплуатации масла на 5 °C ниже первоначальной масло следует заменить.

Испытание масла на пробой производится путем подачи переменного напряжения между плоскими параллельными дисками с закругленными краями, диаметром 25 мм, при расстоянии 2,5 мм, погруженными в сосуд с испытуемым маслом не менее чем на 15 мм (рис. 3.7). Поступившая на испытание проба масла должна находиться в помещении некоторое время, чтобы принять комнатную температуру. Затем сосуд с дисками наполняют испытуемым маслом и, выждав 10 мин, чтобы пузырьки воздуха вышли из масла, определяют электрическую прочность масла. Для этого плавно повышают напряжение (2—5 кВ/с). Наличие пробоя устанавливают по возникновению дуги между электродами. Масло пробивают последовательно 5 раз с промежутками между пробоями 5 мин. За пробивное напряжение пробы принимают среднее из пяти последовательных пробивных напряжений прн одном наполнении сосуда с дисками маслом. Масло, имеющее пробивное напряжение ниже 20 кВ, подлежит замене.	/

Реакцию водной вытяжки определяют с помощью индикаторов: для обнаружения кислоты применяют 0,02 % -иый водный раствор метилоранжа, для щелочей—1 %-ный спиртовой раствор фенолфталеина. Водорастворимые кислоты и щелочи могут появиться в масле при регенерации, кислоты могут появиться в масле в процессе его окисления при эксплуатации трансформатора.

Реакция испытуемого масла определяется следующим образом: равные объемы (50 мл) масла н дистиллированной воды, подогретые до 70—80 °C и проверенные на нейтральность, смешиваются и взбалтываются в течение 5 мин в делительной воронке. После отстоя вода спускается в две пробирки. В одну вливают две капли метилоранжа — при наличии кислой реакции вода розовеет. В другую вливают три капли фенолфталеина — при щелочной реакции жидкость окрашивается в малиновый цвет. Для того чтобы узнать причину щелочной реакции, в пробирку с водной вытяжкой, окрашенной в малиновый цвет, добавляют спирт в количестве 40 % объема водной вытяжки. Если окраска исчезнет, значит щелочная реакция вызвана присутствием мыл, если не исчезнет, значит в масле’имеется свободная щелочь.

При наличии кислой или щелочной реакции масла его следует заменить.

Важным показателем качества масла является кислотное число.

Для определения кислотного числа эксплуатационных масел в одну колбу берут навеску 10 г испытуемого масла, в другую наливают 50 мл спирто-бензольной смеси (1:4), добавляют индикатор — три капли фенолфталеина и нейтрализуют спирто-бснзольную смесь 0,05 н. спиртовым раствором едкого кали. Нейтрализованный раствор вливают в колбу, содержащую навеску испытуемого масла, размешивают и быстро титруют 0,05 н. спиртовым раствором едкого калп до изменения окраски раствора. Кислотное число масла (мг КОН на 1 г масла) определяют по формуле

K = VT/g,

где V — объем 0,05 н. раствора едкого кали, затраченного на титрование, мл; Т—титр 0,05 н. раствора едкого кали, мг; g — навеска масла, г.

Кислотное число фиксируется как среднее арифметическое результатов двух последующих определений. По величине кислотного числа определяют возможность оставления масла в эксплуатации, необходимость его замены или внесения антиокислительных присадок.

Определение механических примесей производят визуально по внешнему виду пробы масла. Банку е отобранным для пробы маслом медленно перевертывают и проводят наблюдение в дневном или электрическом свете за осаждением механических примесей. Если в пробе имеется более 10 ворсинок или мелких частей примесей, то масло считается загрязненным.

3.4. ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Для выявления возможных дефектов и установления пригодности оборудования к эксплуатации проводят испытания: приемо-сдаточные для вновь вводимого оборудования, при капитальных ремонтах, при текущих ре-

— Таблица 3.4. Объемы испытаний электрооборудования и нормативы годности

Объект испытаний

Вид испытаний

Норматив годности

Силовые трансформаторы

Измерительные трансфор маторы

Масляные выключатели

Измерение сопротивления изоляции обмоток и определение коэффициента абсорбции (отношение Reo/Ris) выполняют мегаомметром на напряжение 2500 В

Испытания трансформаторного масла

Измерение сопротивления изоляции: первичных обмоток мегаомметром на напряжение 2500 В;

вторичных обмоток мегаомметром на напряжение 1000 В

Испытание повышенным напряжением промышленной частоты изоляции-

первичных обмоток

вторичных обмоток

Измерение сопротивления изоляции подвижных и направляющих частей, выполненных из органических материалов, производят мегаомметром на 2500 В

Испытание изоляции выключателей повышенным напряжением промышленной частоты

Не нормируются, но должны учитываться при комплексном рассмотрении результатов измерения

Пробу масла передают для испытания в лабораторию

Не нормируется. Ориентировочное значение сопротивления изоляции исправной вторичной обмотки для выносных трансформаторов тока — 50 МОм

Для номинального напряжения £/Ном= =6 кВ испытательное напряжение UnCn = =32 кВ, для 10 кВ —42 кВ, ?вСП=1 мин при фарфоровой основной изоляции и 5 мин прн основной изоляции из органических твердых материалов * (^исп= 1 кВ

Не менее 300 МОм

Для £7нлм=6 кВ Уисп=32 кВ*; для £/ном=Ю кВ (7Исп=42 кВ*; /цсц=1 мин

Выключатели нагрузки

Измерение сопротивления контактов выключателей постоянному току

Измерение скорости включения и отключения выключателей

Проверка времени движения подвижных частей выключателя

Измерение хода подвижной части выключателя, вжима (хода) контактов прн включении, одновременности замыкания и размыкания контактов

Проверка действия механизма свободного расцепления

Испытание выключателя многократными включениями и отключениями

Испытание изоляции выключателей повы- шенным напряжением промышленной частоты

Измерение сопротивления контактов выключателей постоянному току

Определение степени износа дугогасящих вкладышей

Если сопротивление контактов возросло против нормированного значения (см. табл. 4.4) более чем в 1,5 раза, контакты должны быть улучшены

Скоростные характеристики не должны отличаться более чем на 10 % от значений, приведенных в табл. 4 5

Полученные значения не должны отличаться более чем на 10 % от значений, приведенных в табл. 4.5

Полученные значения должны соответствовать значениям, приведенным в табл. 4 5

Механизм свободного расцепления должен быть проверен в работе при выключенном положении привода, в двух-трех промежуточных положениях и на границе зоны действия свободного расцепления

Не должно быть отказов

Для (7ном=6 кВ Уиг.п=32 кВ*; для £/ЯОм=10 кВ £/Исп = 42 кВ*; (««-) мин

Контакты должны быть улучшены, если их сопротивление по сравнению с первоначальным возросло более чем в 1,5 раза

Минимальная толщина стенкн вкладышей для выключателей нагрузки должна быть не менее 0,5—1 мм

(О

Продолжение табл. 3.4

| Объект испытаний | Вид испытаний | Норматив годности |
| --- | --- | --- |
| Разъединители | Определение степени обгорания контактов Проверка действия механизма свободного расцепления Испытание выключателя многократным включением н отключением Испытание изоляции разъединителей по- | Суммарный размер обгорания контактов определяется расстоянием между подвижным и неподвижным главными контактами в момент замыкания дугогасительных, которое должно быть не менее 4 мм Механизм свободного расцепления должен быть проверен в работе при включенном положении привода, в двух-трех промежуточных положениях и на границе зоны действия свободного расцепления Не должно быть отказрв Для t/яом—6 кВ £7исп=32 кВ*; для |
| КРУ внутренней установ- | вышенным напряжением промышленной частоты Измерение усилия вытягивания ножа из неподвижного контакта разъединителя Испытание изоляции ячеек повышенным | 6^ном=10 кВ {/исп = 42 кВ”; ?Ясп~ I МИН Наименьшие усилия для номинального тока: 400—600 А — 200 Н, 1000—2000 А — 400 Н, 3000 А —800 Н Для (7Яом=6 кВ i/исп—32 кВ*; для |
| ки | напряжением промышленной частоты Измерение сопротивления контактов постоянному току (производится выборочно): сборных шин | С7вом=10 кВ (7исп=42 кВ*; ^исп=1 мин Сопротивление участка шин в месте контактного соединения не должно превышать более чем в 1,2 раза сопротивление участка шин той же длины без контакта |

Сборные и соединительные шины

Изоляторы

Аппараты, вторичные цепи и электропроводника напряжением до 1000 В

разъединяющихся контактов первичной цепи

Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты

Измерение переходного сопротивления контактов сборных и соединительных шнн на 1000 А и более

Испытание повышенным напряжением промышленной частоты

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром на напряжение 500—1000 В

Испытание изоляции повышенным иапря жением промышленной частоты

Сопротивление, мкОм, должно быть не более: для контактов 400 А — 75, 600 А — 60, 900 А —50, 1200 А—40

Для £/яом=6 кВ £7исп = 32 кВ*; для 7/’яом=Ю кВ ^Исп = 42 кВ*; /Ясп=1 мин

Производится выборочно. Сопротивление участка шины в месте контактного соединения не должно превышать сопротивление участка шин той же длины более чем в 1,2 раза

Для 1/яом — 6 кВ £7исп=32 кВ' ; для (7Иом=10 кВ С/„п = 42 кВ*; А.сп=1 мин

Для катушек контакторов магнитных пускателей н автоматических выключателей — не менее 0,5 МОм, для вторичных цепей (со всеми присоединенными аппаратами) — не меиее 1,0 МОм; для силовых и осветительных электропроводок (измерение производят мегаомметром 1000 В)—не менее 0,5 МОм; для РУ, щитов и токопроводов (измерение производят мегаомметром 1000 В) —ие менее 0,5 МО-м

Если изоляция ниже нормы, производят испытание напряжением 1000 В в течение 1 мин; если изоляция соответствует норме, испытание напряжением 1000 В может быть заменено измерением изоляции мегаомметром напряжением 2500 В

Продолжение табл. 34

* Испытательное напряжение указано для фарфоровой изоляции. Для изоляции из органических твердых материалов испытательное напряжение составляет УО % указанного.

монтах и межремонтные (внеплановые). Периодичность эксплуатационных испытаний электрооборудования определяется Правилами технической эксплуатации. Оценку состояния оборудования производят на основании сопоставления всех результатов испытаний.

Перед началом испытаний наружную поверхность изоляции электрооборудования очищают от пыли и гря-

Рис. 3.8. Схема испытательной

установки:

Р1 — двухполюсный рубильник; ЛТР — регулировочный автотрансформатор; РТ — токовое реле; ПТ — повышающий трансформатор; Р2 — однополюсный рубильник для заземления установки; ВБ — высоковольтный вывод; KV — киловольтметр

зи и тщательно осматривают. Электрические испытания изоляции можно проводить при температуре не ниже 5° С.

В табл. 3.4 приведены объемы испытаний и нормативы годности оборудования, находящегося в эксплуатации.

Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока. Это испытание позволяет выявить ряд дефектов, не обнаруженных другими испытаниями, и поэтому является основным, применяемым для всех видов изоляции. В качестве испытательного используют обычно напряжение промышленной частоты 50 Гц.

Испытательное напряжение должно быть приложено между токопроводящими и заземленными частями (для коммутационных аппаратов при включенном и отключенном положениях). Изоляция считается выдержавшей испытание, если не было пробоя, частичных разрядов, дыма и запаха гари. На рис. 3.8 приведена схема установки для испытания изоляции электрооборудования повышенным напряжением переменного тока.

Измерение сопротивления изоляции. Это измерение— наиболее распространенный метод профилактических испытаний электрооборудования, при котором выявляются грубые дефекты, загрязнение и увлажнение изоляции. Сопротивление изоляции зависит от времени приложения выпрямленною напряжения. Поэтому условно за сопротивление изоляции принимают показания прибора, отсчитанные через 60 с после приложения напряжения (7?бо).

Для оценки влажности изоляции используют зависимость измеряемого сопротивления изоляции от времени испытаний и влажности испытуемого объекта. С этой целью определяют отношение сопротивления изоляции

Рнс. 3.9. Схема включения мегаомметра при измерении сопротивления изоляции силового трансформатора:

а — между обмоткой высшего напряжения и землей; б — между обмотками высшего и низшего напряжения, изолированными от земля; / — силовой трансформатор; 2 — мегаомметр; Э, Л, 3- зажимы мегаомметра (Э — экран, Л — линия, 3 — земля)

7?бо к сопротивлению 7?is (отсчитанному через 15 с после приложения напряжения). Отношение Reo/Ris называется коэффициентом абсорбции. У сухой изоляции этот коэффициент значительно превышает единицу, а у влажной близок к ней.

Сопротивление изоляции и коэффициент абсорбции определяют мегаомметрами М-1101 на 1000 В и МС-05 ла 2500 В. Номинальное напряжение на мегаомметре обеспечивается вращением рукоятки прибора с частотой 120 об/мин. На рис. 3.9, а и б показаны схемы включения мегаомметра при измерении сопротивления изоляции силового трансформатора.

13 12 11 10	SB

Рис. 3.10. Схема измерения сопротивления постоянному току контактной системы выключателя:

/ — микроомметр М-246; 2 — шкала; 3 — гнезда питания прибора от сети пере- меииого тока; 4 — гнезда питания прибора от сети постоянного тока, 5 — переключатель рода напряжения источника питания; 6 — зажимы для подключения потенциальных П и токовых Т проводников; 7 — верхний вывод испытуемого выключателя; S —испытуемый выключатель; 9— нижиий вывод испытуемого выключателя; 10 — переключатель пределов; 11—таблица пределов измерений; 12 — выключатель мнкроомметра; 13—предохранители

Измерение сопротивления постоянному току. Сопротивление контактов является важной характеристикой электрического аппарата и измеряется микроомметром М-246, двойным мостом МД-6 или с помощью амперметра и вольтметра. На рис. 3.10 показана схема измерения микроомметром сопротивления постоянному току контактов выключателя. У выключателей сопротивление измеряют пофазно у каждой пары рабочих контактов. В комплектных распределительных устройствах определяют сопротивление постоянному току контактов сборных шин и разъединяющихся контактов первичной и вторичной цепей выборочно.

Измерение сопротивления заземляющего устройства. При капитальном ремонте оборудования проверяют состояние заземляющего устройства и, если необходимо, измеряют его сопротивление специальным прибором — измерителем заземления типа МС-07 или МС-08. Для измерений используют вспомогательный и потенциальный заземлители — стальные стержни диаметром не ме-

Рис. 3.11. Схема включения измерителя заземления:

t — измеритель заземления МС-07; 2 — переключатель пределов измерения;

3 — переключатель регулировка — измерение; 4 — реостат; 5 — вспомогательный заземлитель; 6 — потенциальный заземлитель (зонд); 7 — испытуемый заземлитель

нее 5 мм, забиваемые в грунт на глубину 0,5 м, и гибкие изолированные провода сечением 1,5—2,5 мм2 для присоединения заземлителей к прибору. Потенциальный заземлитель называют зондом.

Измеритель заземления располагают в непосредственной близости к испытываемому заземлению, вспомогательный заземлитель и зонд — соответственно на расстоянии 30 и 20 м от него (рис. 3.11). При измерениях зажимы /1 и Eit замкнутые перемычкой, присоединяют к испытуемому заземлителю, к зажиму Л присоединяют вспомогательный заземлитель, а к зажиму £г — зонд.

Перед измерением производят компенсацию сопротивления заземления зонда, для чего переключатель 3 ставят в положение «Регулировка» и, вращая рукоятку генератора с частотой 135 об/мин, поворотом головки переключателя пределов измерения 2 устанавливают стрелку прибора на красную отметку шкалы. Если это не удается, необходимо уменьшить сопротивление зонда. Затем измеряют сопротивление заземляющего устройства, отсчитывая его по шкале в омах с учетом выбранного коэффициента измерения.

Измерение скорости и времени включения и отключения выключателей. Скорость (время) движения подвижных частей выключателя характеризует качество регулировки выключателя и его привода. При повышенной скорости возникают опасные ударные нагрузки, при
недостаточной снижается отключающая способность выключателя.

Скоростные характеристики определяют на заполненном маслом выключателе при температуре окружающей среды 10—20 °C и номинальном напряжении оперативного тока. Скорости включения и отключения измеряют с помощью вибрографа, установленного на выключателе (рис. 3.12). Виброграф состоит из вибратора и пишущего устройства. К обмотке вибратора подводят переменное напряжение с частотой 50 Гц.

Рис. 3.12. Установка вибрографа па выключателе;

/ — выключатель типа ВМГ-10; 2 —• планка с бумажной лентой; 3 — виброграф; 4 — планка для установки вибрографа; 5 — графитовый стержень; 6 — якорь; 7 — пружинящая пластина; 8 — регулировочный винт; 9 — обмотка; 10 — сердечник

Для измерений к подвижной части выключателя прикрепляют планку с лентой плотной бумаги. Виброграф устанавливают так, чтобы графитовый стержень прилегал к поверхности бумажной ленты и совершал колебания в плоскости, перпендикулярной движению ленты. Питание на виброграф подается одновременно с импульсом на включение и пи отключение выключателя. При движении подвижной части выключателя вместе с бумажной лентой графитовый стержень вычертит на ней синусоидальную кривую, называемую виброграммой, по которой могут быть определены ход, время и скорость движения подвижных частей выключателя.

У выключателей малоответственных присоединений можно не измерять скорости, а определять только время включения и отключения выключателя.

3.5. ОПЕРАТИВНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

Для планового ремонта и испытания оборудования РП и ТП, кабельных линий и других сооружений электрической сети города необходимо произвести всестороннее отключение участка сети. При нарушении изоляции участка сети также нужно произвести необходимые переключения по отключению участка. В некоторых случаях при испытаниях или повреждении питающих линий следует переключить нагрузки с одной питающей линии на другую. Все эти работы вызывают необходимость производства оперативных переключений в электрической сети города.

Оперативные переключения разделяются на плановые и аварийные. Плановые переключения предусмотрены планом и графиком работ, аварийные производятся вследствие повреждения элементов сети.

Плановые переключения производятся двумя лицами, из которых одно должно иметь по технике безопасности группу не ниже IV, а второе— не ниже III. Первое лицо контролирует правильность и последовательность операций, которые выполняет второе. В некоторых случаях — в КРУ, КТП, РУ до 1000 В — переключения выполняют единолично.

Плановые переключения в электросетях города выполняют без бланка переключений при наличии действующих блокировочных устройств, исключающих неправильные операции с разъединителями в процессе выполнения всех операций, и по бланкам переключений при отсутствии или неполном выполнении блокировочных устройств. В бланках переключений указывают время производства переключений, фамилии и должности исполнителей, задание, последовательность операций по включению и отключению коммутационных аппаратов и фамилию дежурного диспетчера, разрешившего переключения.

На все плановые переключения и отключения для ремонтных работ в сети составляют заявки за сутки до начала работ с учетом того, что создаваемая схема должна обеспечить нормальное электроснабжение потребителей и не вызвать перегрузок отдельных элементов сети. Перед началом производства переключений необходимо получить разрешение дежурного диспетчера. Дежурный диспетчер контролирует наличие бланка переключений,

помечает в заявке номер бланка, время и фамилию лица, ответственного за переключения.

Все сказанное выше касается плановых переключений. При возникновении повреждения в сети и при необходимости производства в связи с этим оперативных переключений их выполняют без предварительных заявок и без заполнения бланков переключений с последующей записью полученных по телефону или устно распоряжений и произведенных операций. Переключения выполняют различными коммутационными аппаратами, которыми можно производить только определенные операции.

Масляными выключателями и выключателями нагрузки напряжением до 10 кВ можно включать оборудование и шины РУ под напряжение и отключать напряжение, включать и отключать нагрузочный ток в пределах номинальных значений для выключателей. Кроме того, масляными выключателями можно отключать токи КЗ.

Разъединителями в сети 10 кВ и ниже можно включать аппараты и шины РУ под напряжение и снимать с них напряжение, включать и отключать трансформаторы напряжения, отключать и включать намагничивающий ток силовых трансформаторов напряжением 6 кВ— до 3,5 Л, 10 кВ — до 3,0 А, включать и отключать на BJI нагрузочный ток до 15 А (при условии, что операции производят трехполюсными разъединителями с механическим приводом) и уравнительный ток до 70 А. Кроме того, разъединителями можно отключать ток замыкания на землю до 4,0 А при напряжении 6 кВ и 3 А при напряжении 10 кВ.

Для всей электросети городского типа в целом и для отдельных ее участков (районов) по результатам измерений осенне-зимних нагрузок и напряжений составляется на год нормальная эксплуатационная схема электрических соединений, которая в связи с новыми включениями сетевых объектов или реконструкцией ежемесячно корректируется. Нормальной эксплуатационной схемой сети является принципиальная схема с нанесенными на ней действующими схемами автоматики и местами делений (разрывов) сети разъединителями или другими аппаратами первичной цепи.

Нормальная схема электроснабжения является обязательной, временные отклонения от нормальной схемы

допускаются для производства работ на минимальные сроки. По окончании работ в сети нормальная схема должна быть восстановлена. Чтобы отключить элементы сети для ремонта или испытаний, необходимо предварительно замкнуть деление сети в цепи, в которой находится отключаемый элемент.

Рис. 3.13. Схема участка сети напряжением 6—10 кВ

На рис. 3.13 показана схема участка сети из пяти трансформаторных подстанций. Отключение ТП2 для ремонта электрооборудования производят в следующей последовательности: в ТПЗ в месте деления сети включают разъединители, при этом РП1 и РП2 временно будут работать параллельно. Перед включением разъединителей проверяют индикатором напряжения наличие напряжения на отключенных разъединителях на всех трех фазах в месте деления сети. После включения разъединителей в ТПЗ в сторону ТП4 отключают разъединители в ТПЗ в сторону ТП2 и вешают запрещающий плакат «Не включать, работают люди». Затем в ТП2 отключают силовые трансформаторы и в ТП1 отключают разъединитель в сторону ТП2 и также вывешивают запрещающий плакат. Далее в ТП2 проверяют отсутствие напряжения, заземляют ремонтируемое оборудование и производят допуск персонала к работам.

Иногда возникает необходимость включить разъединитель в месте деления сети между двумя различными центрами питания. В этом случае два разных центра питания будут замкнуты на параллельную работу. Такая операция возможна только при условии, что ожидаемый уравнительный ток не превысит 70 А и не вызовет отключение от максимальной токовой защиты выключателей, входящих в замыкаемую цепь.

Ожидаемый уравнительный ток подсчитывают по формуле

/ур = AI//Z,

где 7ур — ожидаемый уравнительный ток; Д(7—разность потенциалов в месте деления сети между двумя различ

но

ными центрами питания, где включают разъединители; Z — сопротивление замыкаемой цепи.

Сопротивление замыкаемой цепи подсчитывают заранее и указывают в бланке переключений. Разность потенциалов в месте включения разъединителей измеряют специальным прибором, после чего определяют уравнительный ток.

Пример. Разность потенциалов между губкой и ножом разъединителя в месте замыкания составляет Д(7 = 100 В, а сопротивление замыкаемой цепи Z = 2 Ом. В этом случае Лр = 100/2 = 50 А, т. е. можно произвести переключение. Однако перед отключением разъединителей необходимо измерить токоизмерительными клещами ток в месте отключения, чтобы убедиться в том, что он действительно менее 70 А.

Отключать уравнительный ток можно не разъединителями, а масляными выключателями. В этих случаях переключения возможны, если

^ур -С 0.8/тр,

где 1тр — ток трогания максимальной защиты масляных выключателей, входящих в замыкаемую цепь.

3.6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Техника безопасности. Проведение мероприятий по охране труда является обязательным во всех отраслях народного хозяйства, нарушение правил охраны труда карается законом. Контроль за выполнением правил охраны труда возлагается на хозяйственных руководителей и профсоюзы. На всех предприятиях СССР имеются инженеры или инспекторы по контролю за выполнением этих правил, а заводские комитеты избирают комиссии и общественных инспекторов по охране труда.

Работы в действующих электроустановках должны выполняться в соответствии с Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок и Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

Персонал, обслуживающий электроустановки, должен знать и выполнять правила безопасности, порядок производства работ в электроустановках, правила допуска к работам и правилам пользования защитными средствами, должен уметь освободить человека, попав- mere под напряжение, от действия тока и оказать первую помощь.

Вновь поступающие рабочие проходят вводный инструктаж, обучение правилам безопасности и проверку знаний в специальных комиссиях, где им присваивают соответствующую квалификационную группу по технике безопасности. В дальнейшем такая проверка производится ежегодно, а инструктаж — перед началом каждой работы. Выполнение правил безопасности является обязательным для каждого работающего. Лица, нарушившие их, подвергаются взысканиям в зависимости от степени и характера нарушения — в административном или судебном порядке. Ниже приводятся основные правила по технике безопасности при проведении отдельных видов работ.

Ремонт электрооборудования выполняют по наряду с полным отключением напряжения и наложением заземления.

Ремонтная бригада состоит не менее чем из двух электрослесарей, один из которых (производитель работ) должен иметь IV квалификационную группу по технике безопасности, а второй — не ниже II группы.

До начала работ производят всестороннее отключение электрооборудования, подлежащего ремонту, и в местах, откуда может быть подано напряжение, вывешивают запрещающие плакаты.

Перед началом работ проверяют отсутствие напряжения и оборудование заземляют включением стационарных разъединителей заземления, на месте работ вывешивают плакаты «Заземлено» и «Работать здесь». По окончании работ удаляют людей, снимают плакаты, заземление и производят включение.

Испытания электрооборудования. Испытания повышенным напряжением проводит специально обученный персонал по наряду. В бригаде, производящей испытания, производитель работ должен иметь группу по технике безопасности не ниже IV, а член бригады — не ниже III.

Перед началом испытания корпус испытательной установки заземляют. Испытательную установку и соединительные провода, находящиеся под напряжением, ограждают, и у места испытания выставляют наблюдающего. Высоковольтный вывод испытательной установки

заземляют. Испытательную установку присоединяют к сети 380/220 В через двухполюсный рубильник или другой коммутационный аппарат с видимым разрывом. Если при испытании часть оборудования остается под рабочим напряжением, то минимальное расстояние между токоведущими частями, находящимися под испытательным и рабочим напряжением, должно быть не менее 15 см для оборудования с номинальным напряжением до 10 кВ. Перед началом испытания необходимо убедиться, что все члены бригады находятся вне зоны испытания и на оборудование можно подавать испытательное напряжение. Разборку схемы производят только после того, как испытательное напряжение будет снято, отключен коммутационный аппарат с видимым разрывом, подающий питание от сети 380/220 В, и на высоковольтный вывод установки наложено заземление.

При измерениях мегаомметром следует убедиться, что испытуемое оборудование отключено со всех сторон. При вращении рукоятки мегаомметра нельзя касаться его зажимов, а провода для подсоединения должны иметь усиленную изоляцию. При разрядке испытуемого оборудования пользуются диэлектрическими перчатками и галошами. Измерения мегаомметром разрешается производить специально обученным лицам с квалификационной группой по технике безопасности не ниже III.

Работы переносным электроинструментом. Ремонтно-монтажные работы в электроустановках приходится вести в условиях заземленных металлических конструкций, токопроводящих полов, значительной влажности, что представляет повышенную опасность для работающих. К работе с электроинструментом допускаются лица, прошедшие производственное обучение и имеющие I квалификационную группу при эксплуатации электроустановок потребителей. Безопасность работы с электроинструментом обеспечивается его конструкцией и специальными правилами техники безопасности при работе с ним.

Электроинструмент должен быстро включаться в электросеть и отключаться от нее и иметь недоступные для случайного прикосновения токоведущие части. Напряжение питания электроинструмента должно быть не выше 220 В при работе в помещениях без повышенной опасности и не выше 42 В в помещениях с повышенной опасностью и вне помещений. Степень опасности помещений нормируется ПУЭ, § 1-1-13. Допускается применять электроинструмент напряжением до 220 В, но при надежном заземлении корпуса инструмента и наличии защитных средств — диэлектрических перчаток, галош, ковриков. В особо опасных помещениях напряжение должно быть не выше 42 В с обязательным применением защитных средств. Перед началом работы с электроинструментом необходимо застегнуть обшлага рукавов.

Для присоединения к сети электроинструмента используют шланговый провод или многожильные гибкие провода ПРГ с изоляцией на напряжение не ниже 500 В, заключенные в резиновый шланг. При работе с переносными электросветильниками следует помнить, что напряжение их не должно превышать 42 В в помещениях с повышенной опасностью и 12 В в особо опасных помещениях и вне помещений.

У электроинструмента и переносных светильников не реже одного раза в месяц проверяют мегаомметром отсутствие замыканий на корпус, обрыва заземляющего провода и состояние изоляции проводов.

Электросварочные работы. При ремонте оборудования возникает необходимость проведения несложных электросварочных работ, таких, как ремонт контура заземления, монтаж сетчатых ограждений и т.д. Несоблюдение специальных правил выполнения электросварочных работ может привести к поражению электрическим током, получению ожогов от дуги и брызг расплавленного металла, воздействию электрической дуги на глаза, а также возникновению пожара.

Поэтому к сварочным работам допускаются лица, прошедшие специальное обучение и имеющие группу по технике безопасности не ниже II. Перед началом сварочных работ до включения сварочного трансформатора в сеть нужно заземлить его корпус и зажим вторичной обмотки, к которому подключается обратный провод. Включать в сеть электросварочный трансформатор можно только с помощью пусковых устройств. Над выводами трансформатора должны быть козырьки и надписи «Высокая сторона», «Низкая сторона». Обратный провод, так же как и провод, присоединяемый к электродо- держателю, должен быть изолирован. Использование контура заземления в качестве обратного провода запрещается. Длина первичной цепи не должна превышать 10 м.

При электросварочных работах необходимо пользоваться спецодеждой (брезентовый костюм, рукавицы, головной убор), а для защиты лица и глаз от электрической дуги — щитками с защитными стеклами. Во избежание пожаров и взрывов запрещается производить электросварку вблизи легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ, а также на сосудах, находящихся под давлением. Сварочные работы в пожароопасных помещениях выполняют только при соблюдении особых мероприятий пожарной безопасности при согласовании с местными органами Государственного пожарного надзора.

Работа с огнеопасными, взрывоопасными и вредными веществами. При окраске оборудования применяют лаки, краски и эмали, содержащие летучие растворители и разбавители. Некоторые растворители, такие, как дихлорэтан, ацетон, бензин и др., огнеопасны и взрывоопасны, а также могут вызвать местное поражение кожи и даже общее отравление организма. Поэтому должны быть составлены и выполняться местные инструкции по работе с огнеопасными, взрывоопасными и вредными веществами. К работе с этими веществами допускаются лица, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья и прошедшие специальный инструктаж о мерах безопасности.

Помещения, в которых работают с растворителями и содержащими их веществами, должны иметь вентиляцию. В этих помещениях запрещается пользоваться открытым пламенем (зажигать спички, курить, выполнять сварочные работы), а также ударными или рубящими инструментами (стальными молотками, зубилами и др.) из-за возможности появления искры при ударе, могущей вызвать взрыв или пожар. В зимнее время при повышении вязкости лаков и красок запрещается для разжижения подогревать их. Рекомендуется до начала работ смазывать руки вазелином или одной из защитных паст, выпускаемых медицинской промышленностью. Пасты, нанесенные тонким слоем на руки, образуют не- смачивающуюся пленку. По окончании работ пасты смывают горячей водой с мылом.

Противопожарные мероприятия. Для промышленных предприятий утверждены «Типовые правила пожарной безопасности». Руководители предприятий организуют изучение и выполнение правил пожарной безопасности производственным персоналом, организуют проведение противопожарного инструктажа и занятий по пожарнотехническому минимуму. Первичный противопожарный инструктаж проводят при приеме иа работу, вторичный — на рабочем месте. Пожар на подстанциях может возникнуть при повреждении действующего оборудования и воспламенении горючих материалов (кабельной массы, трансформаторного масла), а также во время ремонтных работ при пользовании открытым огнем.

Во избежание пожара следят за исправностью маслонаполненных аппаратов, за нормальным уровнем масла в них и отсутствием течи его. Запрещается хранить на подстанциях горючие материалы. Разжигать паяльные лампы и разогревать мастику следует вне РУ. Места проведения огневых работ необходимо обеспечить средствами тушения пожара (огнетушителем, ящиком с песком, асбестовой тканью); если вблизи этих работ находятся возгораемые конструкции, последние должны быть защищены от огня. Запрещается пользоваться открытым огнем при работе с лаками и красками, содержащими в своем составе огнеопасные и взрывоопасные летучие растворители и разбавители (ацетон, бензин и др.).

К проведению огневых работ допускаются лица, знающие «Правила пожарной безопасности при проведении огневых работ» и усвоившие программу противопожарного минимума. При загорании бригада должна немедленно приступить к тушению пожара всеми имеющимися средствами. Если ликвидировать пожар собственными силами не удается, необходимо вызвать пожарную команду.

Тушение пожара электрооборудования производят при снятом напряжении, не допуская перехода огня на рядом расположенные установки. При загорании маслонаполненной аппаратуры можно пользоваться любыми средствами пожаротушения: воздушно-механической пеной, распыленной водой, огнетушителями. Тушить компактными струями воды горящее масло не рекомендуется во избежание увеличения площади пожара.

При тушении горящих кабелей, проводов, аппаратуры применяют углекислотные или углекислотно-бромэтиловые огнетушители, а также распыленную воду. Если напряжение снять невозможно, допускается тушение пожара компактными и распыленными водяными струями. При этом ствол пожарного рукава должен быть заземлен, а работать следует в диэлектрических ботах и перчатках иа расстояния не менее указанного в табл. 3.5. В электроустановках до 0,4 кВ можно использовать углекислотные или углекислотно- бромэтиловые огнетушители.

Таблица 3.5. Наименьшие расстояния от насадки ствола пожарного рукава до горящих электроустановок и кабелей, находящихся под напряжением

| Номинальное напряжение. кВ |  | Расстояние, м, от насадки ствола до горящих электроустановок и кабелей при диаметре спрыска, мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13 | 19 |
| До 1 | включительно | 3,5 | 4,0 |
| От 1 | до 3 | 4,0 | 6,5 |
| От 3 | до 10 | 4,5 | 8,0 |

Глава четвертая

РЕМОНТ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1000 В

4.1. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТА И СРЕДСТВА

ЕГО МЕХАНИЗАЦИИ

Механизация и централизация ремонтных работ позволяют значительно поднять производительность труда, повысить качество ремонта, увеличить межремонтные сроки, уменьшить затраты и сократить длительность использования временных ненадежных схем электроснабжения, которые приходится создавать при ремонтных работах.

Механизация ремонта складывается из внедрения высокопроизводительного инструмента и приспособлений, доставки инструмента и оборудования к месту работы и создания условий труда, обеспечивающих высокую производительность. Централизация позволяет максимально использовать средства механизации.

В настоящее время в электрических сетях города основные ремонтные работы производятся централизованно и выполняются специализированными бригадами. Такие бригады создаются для выполнения следующих видов работ: ремонта электрооборудования РП и ТП; ремонта кабельных линий и вводных устройств, ремонта трансформаторов на месте установки, ремонта строительной части РП и ТП.

Ремонт электрооборудования выполняют по планам и графикам. Годовые планы ремонтов электрооборудования составляют, исходя из установленной периодичности. График ремонтных работ предусматривает выполнение их в течение всего года с окончанием ремонта оборудования загруженных участков сети до наступления максимума нагрузки, а также учитывает одновременность проведения всех работ на отключенном оборудовании.

На распределительное устройство, подлежащее ремонту, старший мастер или мастер участка составляет ведомость дефектов. В ней указывают состояние оборудования и все замеченные дефекты, которые необходимо устранить при ремонте. До начала ремонта ведомость дефектов поступает к мастеру по ремонту оборудования для определения продолжительности работ, подготовки необходимых материалов и запасных частей. Ремонт оборудования выполняет бригада под руководством мастера в составе двух электрослесарей 6-го и 3-го разрядов и шофера-электрослесаря 4-го разряда. При большом объеме работ объединяют две ремонтные бригады.

При капитальном ремонте электрооборудования бригада производит:

уборку помещения и обтирку всего оборудования от пыли и при необходимости его покраску;

проверку контактных соединений шин, проводов, аппаратов измерением или контрольной подтяжкой;

проверку разъединителей и выключателей;

отбор проб и доливку масла из маслонаполненных аппаратов;

проверку целости плавких вставок предохранителей и соответствие их йоминальному току защищаемого аппарата;

измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и катушек приводов;

измерение сопротивления обмоток силового трансформатора и отношения Reo/Ri5",

измерение сопротивления заземляющего устройства;

испытание изоляции оборудования повышенным напряжением переменного тока;

проверку противопожарных и защитных средств по технике безопасности, блокировочных замков, правильности надписей.

При необходимости выполнения в РП или ТП каких- либо реконструктивных работ их приурочивают к капитальному ремонту. Ремонт оборудования проводят, как правило, с полным снятием напряжения. Подготовку схемы и производство необходимых переключений в сети заранее выполняет персонал дежурных оперативных бригад. Если заблаговременное отключение подстанции невозможно или нецелесообразно (из-за снижения надежности), то мастеру по ремонту оставляют минимум операций для отключения непосредственно перед началом работ. Специализированные бригады снабжены передвижными мастерскими.

Для капитального ремонта РП и ТП применяется передвижная электромеханическая мастерская (рис. 4.1), оборудованная в специальном кузове автомашины ГАЗ-51 или ГАЗ-52-04.

Мастерская оснащена установкой для испытания изоляции оборудования и защитных средств в РУ, малогабаритным электросварочным аппаратом, промышленным пылесосом ПП-7, мегаомметром МС-06, измерителем заземления МС-08, слесарным верстаком с установленными на нем параллельными тисками, электросвер- лильной машиной ИЭ-1013, электроточилом ИЭ-9701,

Рис. 4.1. Электромеханическая мастерская:

1 — шкаф для одежды; г —сиденье; 3—параллельные тиски; 4 — электроточи- ло; В — электросверлильиая машина; 6 — электродвигатель с металлической щеткой; 7—металлические стеллажи; 8 — верстак; 9 — каркас кузова; 10 — электрощиток: 11 — испытательный трансформатор; 12 — баки для масла; 13 — регулировочный автотрансформатор; 14— барабан со шланговым проводом; 15 — металлические ящики; 16 — сварочный аппарат; 17 — электрическая печь

сосудами для грязного и чистого масла и другим инструментом и материалами для производства капитального ремонта оборудования РП и ТП.

Для текущего ремонта РП и ТП используется передвижная мастерская. Ремонтная бригада в составе мастера, электрослесаря 5-го разряда и электрослесаря-шофера 3—4-го разряда выполняет работы по очистке оборудования и помещений РП и ТП от пыли, устраняет дефекты концевых вороиок кабелей напряжением до 10 кВ, отсоединяет и присоединяет силовые трансформаторы при их замене для отправки в ремонт, выполняет ремонт цепей освещения и замену ламп в сетевых сооружениях, а также демонтаж устройств электросети в связи с их ликвидацией и другие работы. Мастерская оснащена пылесосом «Уралец», электросверлильной машиной ИЭ-1013; слесарным верстаком с установленными на нем параллельными тисками, инструментом для подогрева кабельных масс, слесарным и другим инструментом и материалами для производства текущего ремонта сетевого оборудования.

Рис. 4.2. Чемодан с инструментами

Для удобства работ инструмент в этих мастерских находится в специальном чемодане. На рис. 4.2 показан чемодан с набором инструмента для ремонта станций управления. Запасные части и материалы хранятся в ящиках и на стеллажах мастерской.

Для выполнения ремонта оборудования РП и ТП в сетях городского типа возможно использование автопе- редвижной электроремонтной мастерской типа АПЭМ-2М, серийно выпускаемой промышленностью и предназначенной для текущего ремонта электростанций и электросетей сельских районов.

В процессе эксплуатации электрических сетей города необходимо заменять силовые трансформаторы, мощность которых достигает 630 кВ-А. Масса одного такого трансформатора 3 т. Погрузочно-разгрузочные работы при замене силовых трансформаторов производят автокраном или механической лебедкой, смонтированной на автомашине типа ЗИЛ-130. Привод лебедки осуществляется от двигателя автомашины с помощью коробки отбора мощности. Управление производится нз кабины. С помощью этой же машины можно перевозить барабаны с проводом и кабелем.

Для проверки силовых трансформаторов и ремонта их на месте установки создана передвижная мастерская на автомашине ГАЗ-52-04. Мастерская оснащена установкой для испытания трансформаторов повышенным напряжением, двумя баками объемом по 600 л для чистого и загрязненного масла, домкратами, талью грузоподъемностью до 1 т и другими приспособлениями, инструментом и материалами.

Бригада с помощью этой мастерской производит подъем выемной части трансформаторов, замену прокладок, изоляторов, смену масла, испытание изоляции повышенным напряжением и мегаомметром и другие работы, связанные с мелким ремонтом трансформаторов.

Для ремонта мягких кровель и покрытия их битумом применяется электробитумоварка, смонтированная на одноосном прицепе типа ГАЗ-704.

4.2. ШИНЫ, ИЗОЛЯТОРЫ, РАЗЪЕДИНИТЕЛИ, КОНЦЕВЫЕ ЗАДЕЛКИ

Шины. В распределительных устройствах применяют медные, алюминиевые и стальные шины.

Медные шины обладают высокой электропроводностью, механической прочностью и стойкостью к атмосферной коррозии.

Алюминиевые шины менее дефицитны и поэтому их значительно .чаще используют в закрытых распределительных устройствах (ЗРУ). Недостатками алюминия являются невысокая механическая прочность при растяжении, образование трудно удаляемой оксидной пленки, обладающей значительным электрическим сопротивлением, образование гальванической пары при увлажнении мест соединения алюминия с другими металлами, приводящее к его ускоренному разрушению.

Стальные шины обладают значительным удельным сопротивлением (примерно в 7 раз большим удельного сопротивления медных шин). Стальные проводники имеют низкую коррозийную стойкость, легко окисляются (ржавеют) на воздухе. Кроме того, электрическое сопротивление стали при переменном токе сильно возрастает, поскольку сталь является магнитным материалом и ток вытесняется из средней части проводника к его поверхности (поверхностный эффект). Однако стальные шины дешевы, поэтому их применяют, но в сравнительно маломощных установках при небольших токах нагрузки.

Шины могут быть прямоугольного, круглого и коробчатого сечений. В установках до 35 кВ используют главным образом алюминиевые шины прямоугольного сечения. Сечение шин выбирают в зависимости от тока нагрузки и проверяют по режиму КЗ.

Соединение шин между собой и подсоединение их к выводам электрооборудования может быть разъемным и неразъемным. К разъемным относят соединения болтовые, винтовые, сжимаемые накладками, т. е. допускающие разборку без разрушения отдельных частей шин, к неразъемным — соединения, выполненные сваркой, пайкой и опрессованием. В распределительных устройствах шины чаще всего соединяют сваркой. В местах, где по условиям эксплуатации необходим периодический разъем, соединения шин выполняют болтовыми. Электрическое сопротивление контактного соединения после сборки на длине нахлестки должно составлять не более 1,2, а цельнометаллического соединения— не более 1,0 от сопротивления целого проводника той же длины.

Температура нагрева контактных соединений медных и алюминиевых шин не должна быть выше 90 °C, а присоединений проводников к зажимам аппаратов—не выше 95 °C в установках до 1000 В и 80 °C в установках выше 1000 В. При прохождении токов КЗ температура нагрева не должна кратковременно превышать 200°С у соединений алюминиевых проводников и 300 °C у медных.

Контроль за нагревом соединений можно осуществлять стационарными или переносными термоиндикаторами.

Для продольного перемещения шин при изменении температуры применяют температурные компенсаторы- пакеты гибких лент. В этом случае жесткое крепление шин к изоляторам выполняют в середине участка меж
ду компенсаторами, при отсутствии шинных компенсаторов—в середине общей длины шин.

Разъемные соединения осуществляют непосредственно или через переходные пластины в зависимости от характера внешней среды и материала шин. Непосредственно соединяют шины из одинаковых металлов, а также алюминиевые шины с медными в помещениях с относительной влажностью не более 80 %. При относительной влажности выше 80 % соединение осуществляют через медные или медно-алюминиевые переходные пластины. При токах более 400 А плоские зажимы рекомендуется выполнять не менее чем с двумя отверстиями под болты. Алюминиевые шины между собой и с медными должны соединяться стальными болтами, гайками и увеличенными (утолщенными) шайбами с тарельчатыми пружинами. На рис. 4.3 показаны разъемные соединения шин.

Рис. 4.3. Разъемное соединение шин:

а, б, в — с плоскими выводами аппаратов; г, д, е — с круглыми выводами аппаратов; 1 — контактный зажим; 2 — алюминиевая шина или наконечник; 3 и 4—стальные болт и гайка; 5 — тарельчатая пружина; 6 и 7 — стальные увеличенная и обычная шайбы; 8 — медная шина или наконечник; 9 — место соединения сваркой; 10 — алюминиевая шниа, плакированная медью; 11 и 12 — увеличенная и обычная гайки из меди или сплавов

Для застопоривания болтовых соединений медных и стальных шин применяют пружинные (разрезные) шайбы. При алюминиевых шинах их применять не рекомендуется. Для удобства фазировки при монтаже, т. е. нахождения одноименных фаз, шины РУ окрашивают эмалевыми красками. Окраска улучшает теплоотдачу и позволяет увеличить допускаемый ток нагрузки. При вертикальном расположении верхнюю шину (А) окрашивают в желтый, среднюю (В) — в зеленый, нижнюю (С) — в красный цвет, при горизонтальном расположении шину, наиболее удаленную от персонала,—в желтый, среднюю—в зеленый, а ближайшую к персоналу— в красный цвет.

В процессе ремонта шины очищают от пыли и проверяют их крепление. Для удобства осмотра гайки болтов контактных соединений должны располагаться с видимой стороны. Под головками болтов и гаек на контактных соединениях медных шин должны быть установлены нормальные стальные шайбы, а со стороны алюминиевых шин—специальные, усиленные (утолщенные) шайбы и тарельчатые пружины.

При проверке контактов затяжку болтов следует выполнять гаечными ключами с нормальным усилием руки (150—200 Н). Запрещается применять удлинители для увеличения силы нажатия, так как усилие может превзойти предел текучести материала шин и болтов. Качество контакта при ремонте проверяют щупом толщиной 0,05 мм и шириной 10 мм, который не должен проходить на глубину более 5 мм, а в процессе эксплуатации—с помощью термоиндикатора. В качестве стационарного индикатора применяют специальную пленку, наклеиваемую вблизи контактов. При температуре 60—70 °C термопленка имеет красный цвет, при дальнейшем нагревании она темнеет, что указывает на плохой контакт. При обнаружении дефектного контакта его поверхности обрабатывают. Контактные поверхности до и после обработки проверяют стальным угольником на отсутствие завалов поверхности.

Особое внимание необходимо обратить на алюминиевые шины. Оксидную пленку с них удаляют, зачищая стальной щеткой или напильником под слоем технического вазелина. По окончании обработки шины протирают тряпкой, смоченной бензином, и на обработанные поверхности наносят чистый вазелин. Для создания надежного контакта на соединениях алюминиевых шин необходимо предварительно затянуть болты с полным усилием руки (около 400 Н), затем соединение ослабить, после чего вторично затянуть болты с нормальным усилием (150—200 Н). Такая технология рекомендуется при диаметре болтов 12 мм и более, а до 10 мм обжатие не следует выполнять во избежание срыва резьбы.

При сварных соединениях основным методом контроля является внешний осмотр. Поверхность сварных швов должна быть без наплывов, швы не должны иметь трещин, прожогов, непроваров длиной более 10 % длины шва (но не более 30 мм). Кроме того, сварные соединения проверяют на целость легким постукиванием молотка. Швы стыков соединяемых шин (алюминиевых,

Рис. 4.4 Опорные изоляторы:

а — ОФ-1-375; б — ОФ-10-375ов; в — ОФ-10 375

медных с алюминиевыми) в сырых помещениях должны быть покрыты 2—3 слоями глифталевого лака.

По окончании проверки при необходимости возобновляют окраску шин эмалевой окраской.

Изоляторы. Изоляторы являются неотъемлемой частью аппаратов, распределительных и трансформа- тррных подстанций и служат для электрической изоляции и механического крепления частей электрических устройств, находящихся под разными потенциалами.

Наиболее распространенный материал изоляторов 6—10 кВ— фарфор. В последние годы, особенно в ап- паратостроении, фарфор стал вытесняться эпоксидными смолами.

Изоляторы бывают опорные и проходные. Они крепятся фланцами различных форм, выполненными из
немагнитных материалов (чугуна, силумина). Фланцы к изоляторам прикрепляют цементирующим раствором или механическим способом.

Опорные изоляторы (рис. 4.4.), предназначенные для крепления шин и отдельных частей аппаратов, состоят они из фарфорового полого корпуса 1, покрытого с

Рнс. 4.5. Проходные изоляторы:

а — П-10/400-750; б — ПК-10/1600-750; в — П-10/2000-2000

внешней стороны глазурью, верхней арматуры (колпачка) 2 для крепления к нему шин и фланца 3 для крепления самого изолятора. В распределительных устройствах опорные изоляторы монтируют на стальных конструкциях и стенах. «

Проходные изоляторы (рис. 4.5) предназначены для провода токоведущих частей через поверхности, имеющие другой потенциал. На токи до 2000 А они выпускаются с токопроводящей шиной из алюминия или меди, которая имеет на концах отверстия, позволяющие соединять ее с токопроводом.

Проходные изоляторы состоят из фарфорового корпуса 1 с цилиндрическим отверстием, через которое проходит токопроводящая шина 2. Торцы корпуса закрыты армированными колпачками — держателями 3. Почти посередине корпуса армирован фланец 4. Технические данные и размеры опорных и проходных изоляторов приведены в табл. 4.1.

Таблица 4.1. Технические данные и размеры опорных и проходных изоляторов

| Тип изолятора i | Номинальное напряжение, кВ | Номинальный ток, А | Выдерживаемое | 1 напряжение, кВ ¦ | Минимальная разрушающая нагрузка, Н | Масса, кг | Размеры, мм, по рис. 4.4- и 4.5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | н | А | D | d | L |  | Б |
| ОФ-1-375 | 1 |  |  | 1 | 3750 | 0,7 | 62 |  | 70 | 60 |  |  |  |
| ОФ-10-375 | 10 | — |  | 17 | 3750 | 1,5 | 120 | — | 82 | 60 | — | — | — |
| ОФ-Ю-375ов | 10 | — |  | 17 | 3750 | 2,9 | 190 | 150 | 160 | 62 | — | — | —• |
| П-10/400-750 | 10 | 400 |  | 7 | 7500 | 5,5 | — | 165 | — | — | 450 | 310 | 130 |
| ПК-Ю/1600-750 | 10 | 1600 |  | 17 | 7500 | 5,0 | — | 160 | — | — | 290 | 250 | — |
| П-10/2000-2000 | 10 | 2000 |  | 17 | 20000 | 18,4 | — | 155 | — | — | — | 480 | — |

Примечание. В маркировке изоляторов буквы и цифры означают: О — опорный, Ф — фарфоровый, П проходной, К — для комплектных распределительных устройств; 1 и 10 — номинальное напряжение, кВ; 600, 1600, 2000 — номинальный ток, А; 3750 и 20 000 — минимальная разрушающая нагрузка» Н.

Ремонт изоляторов производят одновременно со всем оборудованием подстанции согласно плану-графику либо после осмотра, в результате которого обнаружен дефект. После протирки изоляторы внимательно осматривают и проверяют, не появились ли за межремонтный срок на поверхности глазури трещины и сколы площадью более 1 см2 и глубиной 1 мм, прочна ли армировка колпачков и фланцев.

Изоляторы, имеющие сколы площадью до 1 см2, оставляют в работе после покрытия дефектного места двумя слоями бакелитового или глифталевого лака с просушкой каждого слоя.

Если армировка выкрошилась, ее надо восстановить. Для армирования поверхность фарфора и металла очищают от грязи и масляных пятен и выкрошившийся объем заполняют замазкой, приготовленной из 1 части портландцемента и 1,5 части песка, замешанных на во-

де в пропорции 100 массовых частей смеси на 40 частей воды. Такой замазкой можно пользоваться в течение 1—1,5 ч. Если необходимо восстановить армировку изоляторов, соприкасающихся с трансформаторным маслом, армировочную замазку приготовляют из 3 частей глета и 1 части технического вазелина. Приготовление этой замазки сопровождается выделением вред-

Рис 4.6. Возможные дефекты ар- мировки изолятора:

/ н 2 — горизонтали, проходящие через высшую и низшую точки поверхности колпачка; 3 и 4 — осн колпачка и изолятора

ных газов, поэтому помещение необходимо хорошо вентилировать.

Если на изоляторах обнаружены крупные сколы и трещины, их заменяют новыми, которые не должны отличаться от установленных по высоте более чем на 1—2 мм, иметь смещение осей изолятора (рис. 4.6.) и колпачка А более 3 мм, а отклонение поверхности колпачка от горизонтали Б не более 1 мм.

Разъединители. Разъединители — аппараты, предназначенные для включения и отключения участков электрической сети или электрических установок, не находящихся под нагрузкой.

Разъединителями разрешается отключение и включение:

нейтрали трансформаторов и дугогасящих катушек при отсутствии в сети замыканий на землю;

зарядного тока шин и оборудования (кроме конденсаторных батарей);

зарядного тока воздушных и кабельных линий— 2,5 А при 6 кВ и 2 А при 10 кВ;

намагничивающего тока силовых трансформаторов трехполюсными разъединителями с механическим приводом, имеющими изоляционные перегородки между полюсами, 5,5 А при 6 кВ и 4,5 А при 10 кВ, не имеющими изоляционных перегородок — 3,5 и 3,0 А соответственно;

однополюсными разъединителями 3,5 А при 6 кВ и 3,0 А при 10 кВ.

Допускается отключать и включать трехполюсными разъединителями нагрузочный ток линий до 15 А. С помощью разъединителей отделяют от сети различные аппараты, оборудование, кабельные и воздушные линии, на которых должны вестись ремонтные наладочные или испытательные работы.

Рис. 4.7. Разъединитель

РВО-6-10:

1 — рама: 2 — изолятор; 3 — неподвижный контакт: 4 — нож; 5 — зацеп; 6 — контактная пружина; 7 — скоба подвижного контакта; 8 — болт заземления

Разъединители внутренней установки до 10 кВ на ток до 1000 А выпускают различных типов. Наиболее распространенными из них являются РВО—однополюсные (рис. 4.7), РВ — трехполюсные (рис. 4.8), РВЗ — трехполюсные с заземляющими ножами (рис. 4.9), РВФЗ — трехполюсные с проходными изоляторами и заземляющими ножами (рис. 4.10).

Заземляющие ножи позволяют не иметь переносных заземлений, упрощают сам процесс заземления, сокращают время, необходимое для этого, создают условия, исключающие нарушения правил безопасности. Блокировка между подвижными контактами и заземляющими ножами разъединителей, а также между разъединителями и выключателем исключает заземление частей, находящихся под напряжением.

Рис. 4.8. Разъединитель РВ-6-10:

1 — рама; 2 — вал; 3 — рычаг; 4 — опорный изолятор; 5 — неподвижный контакт; б —нож; 7 — тяга с изолятором

Разъединители РВЗ могут иметь заземляющие ножи, расположенные со стороны как подвижных, так и неподвижных контактов.

Разъединители РВФЗ выпускают с проходными изоляторами, на которых укреплены неподвижные и подвижные контакты либо одни из них. Они могут иметь заземляющие ножи, расположенные аналогично ножам трехполюсных разъединителей РВЗ. Разъединитель РВФ выполняет функции трехполюсного разъединителя

Рис. 4.9. Разъединитель РВЗ-6-10:

/ — фарфоровая тяга; 2 — рама; 3 — рычаги: 4 — изолятор; 5 — неподвижный контакт; 6 — нож; 7 — вал с заземляющими ножами; 8 — гибкая связь; 9 — болт заземления; 10 — блокировочная тяга

Рис. 4.10, Разъединитель РВФЗ-6-10:

1 — фарфоровая тяга; 2 — каркас; 3 — проходной изолятор; 4 — неподвижный контакт; 5 — нож; 6 — рычаги; 7 — вал с заземляющими ножами; 8 — гибкая связь; 9 — болт заземления; 10 — блокировочная тяга

и проходных изоляторов, что при монтаже позволяет экономить материалы, время и добиваться большей компактности в расположении оборудования.

Разъединители представляют собой металлическую раму с изоляторами, на которых укреплены медные неподвижные (губки) и подвижные (ножи) контакты.

Нож однополюсного разъединителя РВО (см. рис. 4.7) во включенном состоянии запирается специальным зацепом, что исключает самопроизвольное отключение под действием собственной массы или от вибрации. Зацеп имеет ушко, за которое изолирующей штангой производится включение и отключение. Открытие ножа на угол больше 75° ограничивается упором на скобе подвижного контакта.

Трехполюсные разъединители снабжены механизмами включения и отключения токоведущих подвижных контактов и ножей заземления. Подвижные контакты соединяются с рычагами отключающих механизмов тягами из фарфора или другого изоляционного материала. Ограничение хода подвижных контактов и исключение их самопроизвольного отключения обеспечивает механизм привода, а плотность соприкосновения неподвижных и подвижных контактов разъединителей обеспечивают пружинящие устройства.

В конструкции разъединителей не предусмотрена фиксация подвижных контактов в отключенном положении. Во избежание самопроизвольного включения разъединителей их не должны монтировать на горизонтальных плоскостях с расположением ножей разъединителей над плоскостью. Рама разъединителей имеет заземляющий болт, который позволяет соединять ее с ответвлением от контура заземления.

Медные или стальные заземляющие ножи разъединителя РВЗ (см. рис. 4.9) приварены к стальному валу, который вращается в отверстиях пластин, прикрепленных к раме. Вал гибкой медной связью соединяется с рамой разъединителя. Между валом разъединяющих подвижных контактов и валом заземляющих ножей имеется блокировочная тяга, исключающая включение разъединителей при включенных ножах заземления и включение заземляющих ножей при включенных разъединителях.

Управление токоведущими подвижными контактами и ножами заземления осуществляется приводами типов 152

ПР-10 или ПР-11. Привод ПР-10 применяют при уста* новках разъединителя и привода на разных стенах иЛи противоположных сторонах одной стены, привод ПР-И — при установке разъединителя и привода на одной стороне стены.

Включение и отключение разъединителей контролируют по положению рукоятки привода и с помощью сигнальных ламп. Для сигнальных ламп используют вспомогательные контакты типа КСА, которые на однополюсных разъединителях соединяют специальной изолирующей тягой с подвижным контактом разъединителя, на трехполюсных—с валом разъединителя или привода.

Трехполюсные разъединители применяют на подстанциях чаще, чем однополюсные, из-за следующих преимуществ: они требуют меньшего времени для включения и отключения; обеспечивают одновременность включения и отключения трех фаз; позволяют сравнительно просто осуществлять дистанционное управление, блокировку с выключателями и создавать более компактные устройства, а также увеличивают безопасность управления.

Технические данные и основные размеры однополюсных и трехполюсных разъединителей приведены в табл. 4.2.

Таблица 4.2. Технические данные и основные размеры однополюсных и трехполюсных разъединителей

| Тип разъедини* теля | Номинальное напряжение, кВ | Номинальный ток, d | Размеры, мм, по рис. 4.7—4.10 |  |  |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | Б | В | Г | Д |  |
| РВО-6/400 | 6 | 400 | 144 | 145 |  | — | — | 5,9 |
| РВО-6/630 | 6 | 630 | 148 | 420 | — | — | — | 6,3 |
| РВО-10/400 | 10 | 400 | 169 | 440 | — | — | — | 5,9 |
| РВО-10/630 | 10 | 630 | 173 | 445 | — | — | — | 6,3 |
| РВ-6/400 | 6 | 400 | 175 | 436 | 200 | 546 | 697 | 24 |
| РВ-6/630 | 6 | 630 | 179 | 441 | 200 | 546 | 697 | 29 |
| РВ-10/400 | 10 | 400 | 195 | 461 | 250 | 646 | 837 | 26 |
| РВ-10/630 | 10 | 630 | 199 | 466 | 250 | 646 | 837 | 28 |
| РВЗ-6/400 | € | 400 | 178 | 440 | 200 | 546 | 697 | 28 |
| PB3-6/630 | 6 | 630 | 182 | 445 | 200 | 546 | 697 | 29 |
| РВЗ-10/400 | 10 | 400 | 198 | 465 | 250 | 646 | 837 | 30 |
| РВЗ-10/630 | 10 | 630 | 202 | 470 | 250 | 646 | 837 | 32 |
| РВФ-6/400 | 6 | 400 | 175 | 601 | 200 | 580 | 697 | 35 |
| РВФ 6/630 | 6 | 630 | 179 | 618 | 200 | 580 | 697 | 38 |
| РВФ-10/400 | 10 | 400 - | 195 | 647 | 250 | 680 | 837 | 41 |
| РВФ-10/630 | 10 | 630 | 199 | 664 | 250 | 680 | 837 | 45 |
| РВФЗ-10/630 | 10 | 630 | 199 | 664 | 250 | 680 | 837 | 49 |

Ремонт разъединителей складывается из ремонта йзоляторов, токопроводящих частей, приводного механизма и каркаса. Сначала удаляют с изоляторов (слегка смоченной в бензине тряпкой) пыль и грязь и внимательно их осматривают с целью выявления и устранения дефектов. Затем проверяют крепления токоведущих

Рис. 4.11. Положение подвижного и неподвижного контактов при включении: а — правильное; б — неправильное; 1 — ось неподвижного контакта; 2— ось подвижного контакта; 3 — подвижный контакт; 4 — неподвижный контакт

частей, подвижных и неподвижных контактов на изоляторах.

Очень важно отсутствие при включении смещения подвижного контакта относительно оси неподвижного (рис. 4.11). Если смещение вызывает удар подвижного контакта о неподвижный, его устраняют изменением положения неподвижного контакта.

При проверке надежности контакта в месте соединения шин с неподвижными контактами обращают внимание на то, чтобы стягивающие болты были законтрены.

Плотность соприкосновения подвижного и неподвижного контактов контролируют с помощью шупа толщиной 0,05 мм, который должен проходить на глубину не более 5—6 мм. Изменение плотности достигается затяжкой спиральных пружин на подвижном контакте. Плотность контакта, однако, должна быть такой, чтобы вытягивающие усилия не превышали 10—20 кгс для разъединителей РВО и РВ на ток до 600 А.

Специально проверяют одновременность касания подвижных контактов с губками трехфазного разъединителя. При разновременности касания расстояние А (рис. 4.12) не должно превышать 3 мм. Регулировка достигается изменением длины поводков или тяг отдельных фаз. Подвижный контакт (нож) разъединителя во включенном положении должен находиться от основания неподвижного контакта на расстоянии Б, равном не более 5 мм (рис. 4.12).

В процессе включения разъединителя цепь вспомогательных контактов типа КСА должна замыкаться при приближении ножа к губке (допускается недоход не более 5°), а при отключении размыкание вспомогательного контакта должно происходить при прохожде

ние. 4.12. Проверка одновременности касания подвижных и неподвижных контактов (а) и положения включенного ножа (6)j

1 — неподвижный контакт; 2 — подвижный контакт; 3 — основание неподвижного контакта

нии ножом 75 % его полного хода. Регулировка достигается изменением длины тяги вспомогательных контактов и поворотом контактных шайб на шестигранном валу.

Далее проверяют целость пластин гибкой связи вала заземляющих ножей с каркасом разъединителя, подсоединение заземляющей шины к разъединителю. Для надежности соединения поверхности заземляющей шины и рамы разъединителей вокруг отверстия для болта зачищают до блеска, смазывают тонким слоем вазелина и соединяют болтом. Во избежание коррозии поверхность вокруг места соединения и болт необходимо покрасить. Отдельно контролируется четкость работы механической блокировки вала разъединяющих и заземляющих ножей.

Трущиеся части разъединителей и привода смазывают незамерзающей смазкой, а при необходимости предварительно протирают смоченной в бензине тряпкой и зачищают шкуркой, затем устраняют ржавчину и окрашивают. Место контакта ножа и губки смазывают тонким слоем незамерзающей смазки или вазелина. Предварительно контактные поверхности зачищают мягкой стальной щеткой.

Капитально отремонтированный разъединитель должен пройти испытания.

Концевые заделки. Во время выполнения ремонта электрооборудования ТГ1 и РП одновременно производят текущий ремонт концевых заделок силовых кабелей. При этом проверяют расстояние

от фаз кабелей до заземленных к но быть при напряжении 6 кВ не

Рис. 4.13. Ремонт эпоксидных заделок при нарушении герметичности у входа кабеля в корпус заделки (а) и у выхода жил из корпуса заделки (б):

1 — корпус заделки; 2 — ремонтная форма; 3 — место течи

онструкцин. Это расстояние долж- менее 90 мм, при 10 кВ— 120 i^m. При обнаружении излома изоляции фаз кабеля изоляцию восстанавливают. Поверхность концевых заделок тщательно очищают от пыли. Внешним осмотром проверяют целость наконечников, их соответствие сечению жил кабеля н качество пайки (сварки, опрессовки). Обнаруженные дефекты устраняют. У стальных воронок напряжением 6—10 кВ протирают и осматривают фарфоровые втулки. При необходимости (наличии трещин, больших сколов) их заменяют. Если заливочной битумной массы недостаточно, то воронку доливают. Для этого поверхность воронки нагревают с помощью паяльной лампы или газовой горелки и доливают разогретой в отдельной кастрюле битумной массой. По окончании ремонта наружные части жил кабеля и корпус воронки окрашивают эмалевой краской. Концевые заделки из эпоксидного компаунда

осматривают, очищают от пыли и при обнаружении течи пропитывающего состава принимают меры для восстановления герметичности. Нарушение ее происходит, как правило, в результате несоблюдения указаний по обезжириванию поверхности и других технологических указаний при монтаже концевых заделок.

Для устранения течи пропитывающего состава в месте входа кабеля в корпус заделки его нижнюю часть на участке 40—50 мм и такой же участок брони (оболочки) кабеля обезжиривают тряпкой, смоченной в ацетоне или авиационном бензине. Участок брони (оболочки) обрабатывают ножовочным полотном или напильником с крупной насечкой для создания шероховатой поверхности. На обезжиренный участок накладывают подмотку из двух слоев хлопчатобумажной ленты, смазанной эпоксидным компаундом, затем устанавливают съемную ремонтную форму из винипласта, картона, жести и т.п. (рис. 4.13,а). Формы из жести или картона предварительно смазывают минеральным маслом, чтобы избежать прилипания эпоксидного компаунда, затем заливают тем же компаундом, из которого выполнен корпус заделки.

При нарушении герметичности в месте выхода жил из корпуса заделки обезжиривают плоскую поверхность корпуса и выходящие участки жил длиной 30 мм и устанавливают съемную ремонтную форму (рис. 4.13,6), заливаемую компаундом.

После затвердевания компаунда разъемные формы снимают, предварительно немного подогревая их пламенем паяльной лампы или газовой горелки.

При нарушении герметичности на выходящие из корпуса заделки жилах кабеля или в месте примыкания изоляции к цилиндрической части наконечника поврежденный участок обезжиривают, накладывают на него подмотку из двух слоев хлопчатобумажной ленты, смазанной эпоксидным компаундом, а в месте примыкания жилы к наконечнику поверх подмотки накладывают плотный бандаж из крученого шпагата с обмазкой эпоксидным компаундом.

4.3. ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1000 В

Выключатели напряжением выше 1000 В являются наиболее ответственными аппаратами распределительных устройств. Они служат для включения и отключения под нагрузкой электрических цепей в нормальных режимах работы и для автоматического отключения при КЗ. Отключение и включение токов КЗ является наиболее тяжелым режимом.

Для успешной работы выключатели должны обладать достаточной отключающей способностью и возможно меньшим временем действия. По степени быстродействия выключатели разделяют на сверхбыстродействующие с временем отключения до 0,06 с, быстродействующие — от 0,06 до 0,08 с, ускоренного действия — от 0,08 до 0,12 с и небыстродействующие — от 0,12 до 0,25 с.

В зависимости от среды, в которой расходятся контакты и гасится дуга, выключатели бывают масляные, со специальными жидкостями, воздушные пневматические, воздушные электромагнитные, автогазовые (с газом, генерируемым твердым веществом под действием температуры дуги), со специальными газами.

На подстанциях городского типа до 10 кВ наиболее широкое применение получили масляные (ВМГ, ВМП), электромагнитные (ВЭМ) выключатели и выключатели нагрузки (ВН, ВНП).

Выключатели нагрузки ВН-16 предназначены только для отключения и включения токов нагрузки. Для отключения цепей при коротких замыканиях на выключателях нагрузки устанавливают предохранители на номинальное напряжение до 10 кВ (выключатели нагрузки ВНП-16).

В процессе эксплуатации должны проводиться текущий, капитальный и, по мере необходимости, внеочередной ремонты выключателей. Согласно ПТЭ капитальный ремонт масляных выключателей должен проводиться 1 раз в 6—8 лет при условии контроля характеристик выключателя с приводом в межремонтный период, а выключателей нагрузки — 1 раз в 4—8 лет (в зависимости от конструктивных особенностей). Решением главного инженера энергопредприятия периодичность капитального ремонта может быть изменена, исходя из опыта эксплуатации, значения тока КЗ, числа коммутационных операций, результатов испытаний и т. п.

Первый ремонт установленного электрооборудования должен проводиться в сроки, указанные в технической документации завода-изготовителя. Текущие ремонты, а также проверка действия (опробование) электрооборудования проводятся по мере необходимости в сроки, установленные главным инженером энергопредприятия.

Проведение ремонтов возможно двумя методами: производством ремонтных работ на месте установки выключателя и заменой полюсов выключателя резервными, отремонтированными ранее в мастерских. Применение второго метода позволяет сократить время простоя выключателя в ремонте.

Выключатели нагрузки. Ремонт выключателей нагрузки производят вместе с ремонтом остального оборудования подстанции в сроки, определенные номенклатурой работ.

На подстанциях используются выключатели нагрузки разных типов: ВН-16 (без заземляющих ножей); ВНЗ-16 (с заземляющими ножами); ВНП-16 (с предохранителями); ВНПЗ-16 (с предохранителями и заземляющими ножами); ВНП-17 (с предохранителями, срабатывание которых на любой из фаз приводит к отключению выключателей); ВНПЗ-17 (с заземляющими ножами и предохранителями, срабатывание которых на любой из фаз приводит к отключению выключателя).

Выключатели позволяют включать и отключать ток до 200 А при 10 кВ и 400 А при 6 кВ.

Ручное управление выключателями осуществляется приводами ПР-17, дистанционное отключение — приводом ПРА-17, дистанционное включение — электромагнитными и электродвигательными приводами.

Выключатель нагрузки ВНЗ-16 (рис. 4.14) состоит из металлической рамы 1, на которой укреплены три пары изоляторов 2, на них установлены неподвижные контакты 3, дугогасительные камеры 4 и подвижные контакты 5. Тяги 6 из изоляционного материала соединяют подвижные контакты с валом выключателя, на котором укреплен рычаг 7. С помощью его и тяги вал выключателя соединяется с приводом. Рычаг 7 может крепиться на любом конце вала выключателя. Тяга привода и вал выключателя удерживаются во включенном

Рис. 4.14. Выключатель нагрузки типа ВНЗ-16

положении защелкой привода. Два комплекта специальных пружин 8, расположенных на стержне, связанном с валом выключателя, обеспечивают необходимую скорость движения подвижных контактов при отключении выключателя.

Заземляющее устройство выключателей нагрузки, представляющее собой вал 9 с приваренными к нему контактными пластинами (ножами) 10, может быть расположено сверху или снизу рамы выключателя и соответственно заземлять стойки неподвижных или подвижных контактов выключателя.

Простейшая механическая блокировка между валами выключателя и заземляющих ножей исключает включение заземляющих ножей при включенном выключателе и включение выключателя при включенных ножах заземления. Управление заземляющим устройством осуществляется с помощью привода ПР-2 (или дру-

Рис. 4.15. Отклк>чающие пружины (во взведенном состоянии):

1 — рычаг: 2 — резиновая шайба;

3 — стальная шайба; 4 — упорная планка; 5 и 6 — пружины; 7 — вилка

Рис. 4.16. Дугогасительное устройство

того ручного привода), который устанавливается с противоположной стороны привода выключателя.

На рис. 4.15 показана конструкция отключающих пружин.

Дугогасительное устройство (рис. 4.16) представляет собой пластмассовый разъемный корпус 1, внутри которого в специальных углублениях расположены два вкладыша из оргстекла 2. В щели,, которая образуется между вкладышами, перемещается подвижный дугогасительный контакт 3. В нижней части камеры расположен неподвижный дугогасительный контакт 4. При отключении выключателя размыкаются основные контакты, а затем дугогасительные, и образующаяся дуга затягивается в щель между вкладышами. Под действием высокой температуры дуги оргстекло интенсивно выделяет газы, которые с большой скоростью стремятся вырваться из камеры наружу и в сотые доли секунды гасят дугу.

При использовании выключателя нагрузки для автоматического включения в заводскую конструкцию вносят следующие изменения. Отключающие пружины 5 и

6 (см. рис. 4.15) устанавливают между планкой и резиновыми шайбами. В результате при отключенном выключателе пружины будут находиться в сжатом состоянии и освобождение защелки привода приведет к включению выключателя.

Для более широкого применения выключатели нагрузки выпускают с предохранителями типа ПК, которые защищают аппараты и участки сети от КЗ (ВНП-16, ВНП-17). Все типы выключателей нагрузки устанавливают в вертикальной плоскости.

Ремонт выключателя нагрузки начинают с очистки его от пыли, грязи, устаревшей смазки и ржавчины, проверяют вертикальность и надежность крепления рамы выключателя, внимательно осматривают изоляторы и пластмассовые дугогасительные камеры для определения их целости. При наличии трещин соответствующие детали заменяют.

Дугогасительные камеры разбирают, очищают от копоти, осматривают их вкладыши из оргстекла. При толщине стенок вкладышей меньше 1 мм вкладыши заменяют. Проверяют крепление изоляторов на раме и контактных устройств на изоляторах.

Далее проверяют состояние подвижных и неподвижных, основных и дугогасительных контактов, устраняют погнутость подвижных дугогасительных контактов, опиливают напильником незначительное подгорание, а при значительном обгорании контакты заменяют. Медленным включением выключателя убеждаются в совпадении осей подвижных и неподвижных основных контактов и в свободном вхождении подвижных дугогаситель- иых контактов в горловину дугогасительных камер. При повороте вала выключателя на 70° ножи должны перемещаться на 50°, а дугогасительные подвижные контакты входить в камеру на 160 мм.

Если включение выключателя оканчивается упором ножей в закраины неподвижного контакта, необходимо это исключить изменением длины тяги, соединяющей вал выключателя с приводом. Если выключатель включается очень тяжело, следует зачистить и смазать трущиеся детали, а также проверить правильность соединения выключателя с приводом.

Затем проверяют четкость работы блокировки и состояние гибкой связи, соединяющей валы выключателя. Последней частью ремонта является подкраска рычагов и тяг, а также смазка тонким слоем технического вазелина контактных поверхностей.

Если выключатель нагрузки имеет предохранитель, следует убедиться в целости фарфоровых изоляторов и патрона, прочности армировки латунных колпачков. Треснутые изоляторы и патрон заменяют, а нарушенную армировку восстанавливают. Проверяют плотность соприкосновения контактной поверхности латунных колпачков с пружинящими контактами. Если контакт плохой, подгибают контактные зажимы и железную скобу. Если медь контактных зажимов от перегрева потеряла упругость, контакты следует заменить.

Нажатием на выступающий цилиндрический указатель срабатывания предохранителя типа ПК проверяют легкость его перемещения внутрь патрона и обратный возврат. Предохранитель, указатель срабатывания которого после ремонта не обрел легкости перемещения, лучше заменить. Если нет резервного предохранителя, оставляют в работе прежний, поскольку дефект указателя не может сказаться на его отключающей способности.

Кроме того, проверяют качество контактного соединения предохранителя с ошиновкой. Следует помнить, что плохой контакт вызывает перегрев контактных зажимов, контактной поверхности патрона, плавкой вставки и может вызвать ложную работу предохранителя

В процессе ремонта необходимо проверить соответствие номинального напряжения и тока предохранителя напряжению и максимально допустимому току перегрузки защищаемой установки или участка , сети Применение предохранителя типа ПК с номинальным напряжением большим, чем напряжение сети, может при сгорании плавкой вставки привести к перенапряжению, которое окажется опасным для изоляции установки, защищаемой предохранителями. При использовании предохранителя с номинальным напряжением меньшим, чем напряжение сети, может произойти его разрушение, потому что будет недостаточной длина плавкой вставки и дуга не погаснет.

Предохранитель с неправильно выбранным номинальным током может быть причиной ложного отключения или разрушения защищаемой установки. В процессе ремонта необходимо номинальное значение предохранителей привести в соответствие номинальному току трансформаторов.

В конструкции предохранителей с кварцевым заполнителем предусмотрена возможность многократной перезарядки, которую выполняет в ремонтных мастерских квалифицированный персонал в соответствии с заводскими инструкциями.

Масляные выключатели. В зависимости от количества масла масляные выключатели делятся на две группы: с большим объемом масла (ВМ, ВМБ, МКП и др.) и с малым объемом (ВМГ, ВМП и др.). В многообъемных выключателях масло выполняет двойную функцию: гасит дугу и изолирует токоведущие части друг от друга и от заземленного бака. Масло в малообъемных выключателях служит только для гашения дуги.

Указанные группы характеризуются различными принципами гашения дуги. У многообъемных выключателей возникающая при расхождении контактов дуга действием высокой температуры разлагает масло, образуя газовый пузырь (до 70 % водорода) с областью большого давления. Дуга при этом охлаждается (водород обладает большой теплопроводностью) и при дальнейшем увеличении расстояния между контактами гаснет.

В малообъемных выключателях электрическая дуга гасится потоком газомасляной смеси, образующейся в результате интенсивного разложения трансформаторного масла под действием высокой температуры дуги. Этот поток получает определенное направление в специальном дугогасящем устройстве — дугогасительной камере.

На рис. 4.17 показано гашение дуги при отключении малообъемного выключателя с дугогасительной камерой поперечно-продольного дутья. Дугогасительная камера / состоит из пакета изоляционных пластин, стянутых изоляционными шпильками.

Пластины имеют вырезы и центральное отверстие для прохода подвижного контактного стержня. В нижней части камеры один над другим расположены поперечные дутьевые каналы (щели) 2, в верхней — масляные карманы 3. Поперечные каналы имеют раздельные выходы, направленные вверх в надкамерное пространство.

При отключении выключателя подвижный контактный стержень выходит из неподвижного розеточного контакта. При этом между ними возникает электрическая дуга. Под действием высокой температуры дуги масло разлагается, образуя газовый пузырь, состоящий из паров масла и газообразных продуктов его разложения. Образующимся газам нет выхода, пока подвижный контактный стержень занимает центральное отверстие дугогасительной камеры. При этом в нижней части цилиндра выключателя резко повышается давление.

Включен	Отключение

Рис. 4.17. Гашение дуги в выключателе

При дальнейшем движении подвижного контакта последовательно открываются поперечные дутьевые каналы дугогасительной камеры и пары масла и газов, разрывая и охлаждая дугу, устремляются вверх в надкамерное пространство — возникает поперечное дутье. Большие и средние токи гасятся в поперечных каналах.

При отключении малых токов интенсивного разложения масла не происходит и давление в нижней части цилиндра может оказаться недостаточным для создания мощного дутья в поперечных каналах и гашения дуги. В этом случае дуга затягивается в центральное отверстие дугогасительной камеры и под ее действием масло, находящееся в верхней части камеры — в карманах, также переходит в газообразное состояние. За счет этого при выходе подвижного контакта из дугогасительной

камеры образуется дополнительное продольное дутье и дуга гаснет.

каждые полпериода через нулевое значение. Чем быстрее и дальше подвижный контактный стержень отойдет от неподвижного, тем меньше вероятность пробоя изоляционного промежутка между ними и поддержания горения дуги.

Многообъемные выключатели просты по конструкции, в одном баке располагаются все три фазы. Однако благодаря большому количеству масла указанные выключатели взрыво- и пожароопасны и, кроме того, являются небыстродействующими и отключающая способность их невелика. Перечисленными недостатками не обладают малообъемные выключа-

Рис. 4.18. Выключатель типа

ВМГ-10

Этот принцип работы дугогасительного устройства хорошо себя зарекомендовал в эксплуатации. Гашению дуги способствуют также газы, образующиеся при соприкосновении дуги с изоляционными пластинами дугогасительной камеры, и прохождение переменного тока тели, у которых объем масла во много раз меньше, чем у многообъемных. Малообъемные выключатели имеют большую отключающую способность по сравнению с многообъемными.

В связи с этим в РУ 6—10 кВ в основном применяют малообъемные масляные выключатели. На рис. 4.18 приведен общий вид выключателя типа ВМГ-10. Каждый полюс 1 выключателя помещен в отдельном цилиндре. Поскольку токоведушие шины присоединяют непосредственнно к крышкам цилиндров, последние оказываются под напряжением и поэтому все три полюса малообъемного выключателя крепят к общей раме с помощью изоляторов 2.

Под действием электрической дуги медные контакты сильно обгорают. Для повышения стойкости контактов и увеличения срока их службы съемный наконечник подвижного контакта и верхние торцы ламелей неподвижного розеточного контакта облицовывают дугостойкой металлокерамикой.

В настоящее время отечественная промышленность выпускает для ЗРУ 6—10 кВ несколько типов малообъемных масляных выключателей. Для подстанций городского типа широко применяются выключатели ВМП-10 (выключатель масляный подвесной), ВМПП-10 (выключатель со встроенным пружинным приводом), ВМПЭ-10 (выключатель со встроенным электромагнитным приводом), ВМГ-10 (выключатель масляный горш- ковый), ВМГП-10 (выключатель с пружинным выносным приводом ППВ-10).

Выключатели предназначены для работы в ЗРУ переменного тока до 10 кВ при температуре не выше +40 °C (при среднесуточной не выше +35 °C) и не ниже — 25 °C на высоте до 1000 м над уровнем моря.

Сравнительные технические данные выключателей приведены в табл. 4.3.

Выключатели типа ВМП-10 (рис. 4.19) изготовляют для работы в нормальных климатических условиях, в тропическом климате и усиленные — с повышенной ме-

Таблица 4.3. Сравнительные технические данные выключателей

| Тип выключателя | Номинальный ток, А | Предельный сквозной ток, кА |  | Ток термической стойкости, кА |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | О) О • У . « 2 "S д S О □ о д. те сх о ЧЙеЙч | Амплитудное значение | 1 с | 4 с | б с |
| ВМП-10/350 вмп-юк вмп-юку вмпп-10 ВМПЭ-10 ВМГ-10 ВМГП-10 | 600; 1000; 1500 600; 1000; 1500 600; 1000 630; 1000; 1600 630,- 1000; 1600 630; 1000 630; 1000 | 30 30 30 20; 31,5 20, 31,5 20 20 | 52 52 52 52; 80 52; 80 52 52 | 30 30 30 | 20; 31,5 20; 31,5 20 20 | 20 20 20 |

’ Время включения выключателя — от подачи команды до замыкания контактов

! Собственное время отключения выключателя — от подачи команды на отклю

ханической стойкостью в нормальном и тропическом исполнениях. Выключатели в тропическом исполнении имеют индекс «Т» (ВМП-10Т), усиленные — индекс «У» (ВМП-10У, ВМП-10ТУ). Выключатели имеют различные габаритные размеры в зависимости от типа РУ, для которого они предназначены.

Размеры выключателей ВМП-10, мм, следующие:

А	Б

Для стационарных распределительных устройств КСО	 250	774

Для комплектных распределительных устройств

КРУ	. .	  230	666

У выключателей для КРУ между полюсами устанавливаются изоляционные перегородки, что позволяет сократить междуполюсные расстояния.

Выключатели унифицированы по номинальному току и отличаются только сечением токопровода и размерами выводов.

Для управления выключателями применяются приводы ПРБА, ПП-61, ПП-67, ПЭ-11 и др.

Выключатель ВМП-10 является трехполюсным выключателем, полюсы 1 которого изоляторами 2 соединены с общей заземляемой рамой 5. Внутри рамы расположены главный вал 4 с рычагами, отключающие

10 кВ

|  | Ток отключения, кА | Время включения выключателя1 с приводом, не более, с | Собственное время отключения выключателя2 с приводом, не более, с | Масса выключателя. кг | Масса масла, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 0,3 | 0,1 | 140—160 | 4,5 |
|  | 20 | 0,3 | 0,1 | 140—160 | 4,5 |
|  | 20 | 0,3 | 0,1 | 140; 145 | 4,5 |
|  | 20; 31,5 | 0,2 | 0,1 | 225 | 5,5 |
|  | 20; 31,5 | 0,3 | 0 1 | 220 | 5,5 |
|  | 20 | 0,3 | 0,1 | 140; 145 | 4,5 |
|  | 20 | 0,2 | 0,12 | 140- 145 | 4,5 |

выключателя.

ченне до размыкания контактов выключателя»

пружины, масляный 5 к пружинный демпферы. Каждый полюс имеет изоляционную тягу 6, соединенную с валом 4.

Выключатель включается за счет энергии привода, а отключается благодаря энергии отключающих пружин выключателя. Каждый полюс крепится к раме на двух опорных фарфоровых изоляторах, имеющих эла-

Рис. 4.19. Выключатель ВМП-10

стичное крепление арматуры, что повышает их механическую стойкость.

Полюс выключателя (рис. 4.20) представляет собой цилиндр 1 из прочного влагостойкого изоляционного материала—стеклоэпоксида с заармированными металлическими фланцами 2 и 3.

На верхнем фланце крепится корпус 4 из алюминиевого сплава, закрытый маслоотделителем 5 и карболи- товой крышкой 6. Внутри корпуса размещаются механизм перемещения токоведущего стержня, токоведущий стержень 7 и роликовый токосъем 8.

Механизм перемещения состоит из двух рычагов—• наружного 9 и внутреннего 10, жестко закрепленных на общем валу. Вал вращается на подшипниках скольжения и имеет уплотнения, предотвращающие выброс га- зомасляиой смеси при отключениях выключателя. Наружный рычаг механизма перемещения соединяется с

валом выключателя через изоляционную тягу, а внутренний связан шарнирно двумя серьгами 11 с токоведу

щим стержнем 7.

Рис. 4.21. Дугогасительная камера

Рис. 4.20. Разрез полюса выключателя ВМП-10

Для ограничения давления при отключении больших токов и создания необходимого давления вблизи нулевого значения тока нижний фланец 2 имеет воздушный буфер А. Давление в дугогасительном устройстве достигает наибольшего значения вблизи максимального значения тока. Под действием этого давления масло сжимает воздух в буфере. При прохождении тока через нуль давление резко падает. В этом случае энергия, накопленная в буфере, позволяет поддержать такое давление, которое необходимо для гашения дуги.

Нижний фланец закрывается крышкой 12, выполненной из силумина, что позволило уменьшить магнитные потери в выключателе. Крышка является основанием неподвижного розеточного контакта 13, состоящего из ламелей, которые крепятся к граням основания при помощи гибких связей. Верхние торцы ламелей, также как и наконечник подвижного контакта, облицованы дугостойкой металлокерамикой. Розеточный контакт на токи 600 и 1000 А состоит из пяти ламелей, а на 1500 А— из шести. С внешней стороны каждая ламель имеет гнездо, в которое установлена пружина. Другой конец пружин упирается в латунное кольцо, общее для всех ламелей. В результате создается определенное давление ламелей неподвижного контакта на подвижный токоведущий стержень.

На крышке имеется специальный прилив — нижний вывод 14 с резьбовыми отверстиями для подсоединения токоведущих шин.

Внутри цилиндра 1 установлена дугогасительная камера 15, опирающаяся на изоляционный распорный цилиндр 16. Последний фиксируется на крышке специальным фиксатором. Дугогасительная камера верхней частью упирается в выступ на внутренней поверхности цилиндра 1 или в пружину, помещенную в кольцевую канавку цилиндра. Каждый полюс снабжен маслоука- зателем 17, а также верхней —18 и нижней —19 пробками. Верхние выводы выключателя 20 расположены в центральной части полюсов. Направляющие стержни имеют упоры 21 для ограничения движения роликов и фиксируются стопорными винтами 22. Точный вертикальный ход токоведущего стержня обеспечивается направляющей капроновой колодкой 23. На рис. 4.21 показана трехщелевая дугогасительная камера с тремя стяжными изоляционными шпильками. Дугогасительная камера состоит из пакета изоляционных пластин. Нижняя пластина имеет сменное фибровое или фторопластовое кольцо 1, которое при сильном обгорании можно заменить, не меняя при этом пластину.

В нижней части камеры изоляционные пластины образуют поперечные дутьевые щели 2, расположенные одна над другой. В верхней части камеры имеются масляные карманы 3. Дутьевые щели связаны с надкамерным пространством вертикальными каналами 4.

Для крепления предусмотрены гайки 5 и шпильки 6, На рис. 4.21 показана также форма перегородок 7—17.

Дугогасительная камера имеет центральное отверстие для прохождения токоведущего стержня.

Роликовый токосъем 8 (см. рис. 4.20) представляет собой медные конические ролики, собранные попарно на стальной оси с пружинами, прижимающими их с одной стороны к направляющим стержням, а с другой — к токоведущему стержню.

Вертикальный ход подвижного токоведущего стержня обеспечивается направляющей колодкой, закрепленной на стержне и скользящей по направляющим, а также роликами и гетинаксовой шайбой. Гетииаксовая шайба, кроме того, предохраняет посеребренную поверхность токоведущего стержня от задиров при прохождении его через отверстие верхнего вывода.

Роликовый токосъем на 600 А состоит из четырех пар роликов, на 1000 Л — из шести, на 1500 А — из восьми.

При отключениях выключателя в результате повышения давления часть масла выбрасывается вверх, в маслоотделитель и стекает вниз. Отдельные капли масла и газа проходят через отверстия в маслоотделителе и крышке и выбрасываются наружу. Колпак ограничивает зону выброса.

Заливку масла производят через отверстие в верхней крышке, а слив — в нижней. Уровень масла контролируют по маслоуказателю, который имеет клапан, предотвращающий выброс масла через маслоуказатель при повышении давления в цилиндре выключателя.

Для смягчения удара при выключении выключателя служит пружинный буфер, который увеличивает также усилие на отключение выключателя и ускоряет размыкание контактов, а для смягчения удара при отключении — масляный буфер.

Выключатель ВМПП-10 (рис. 4.22) предназначен для КРУ и состоит из рамы 1 со встроенным пружинным приводом и блоком релейной защиты, трех полюсов 2, подвешенных на опорных изоляторах 3, изоляци
онных тяг 4, передающих движение от привода к выключателю. Между полюсами, так же как и у выключателя ВМП-10К, установлены изоляционные перегородки 5. Со стороны привода рама закрыта металлической крышкой 6.

Устройство полюса аналогично устройству полюса выключателя ВМП-10 за исключением дугогасительной камеры для выключатепя с номинальным током отключения 31,5 кА (рис. 4.23).

Рис. 4.22. Выключатель типа ВМПП-10

630*2

Включение и отключение выключателя производится одним энергоносителем — спиральными пружинами привода, которые срабатывают при воздействии электромагнитов включения и отключения или реле.

Выключатели типа ВМПП-10 изготовляют для работы в нормальных климатических условиях и для стран с тропическим климатом.

Выключатель ВМПЭ-10 со встроенным электромагнитным проводом (рис. 4.24) выпускают для КРУ. Полюсы выключателя 1 с изоляторами 2 соединены со сварной металлической рамой 3, внутри которой размещен приводной механизм с изоляционными тягами 4. Предусмотрены межполюсные перегородки 5.

Приводной механизм состоит из электромагнитного привода 6, расположенного в нижней части рамы, главного вала выключателя 7 с рычагами и тягой, соединя-

Рис. 4.23. Камеры дугогасительная выключателя ВМПП-10 с током отключения 31,5 кА:

1 — конусная втулка; 2 — масляный карман; 3 — вертикальные каналы; 4 — дутьевые щели

Рис. 4.24. Выключатель типа ВМПЭ-10

ющей валы выключателя и привода. Приводной механизм отделен от части высокого напряжения изоляционной и металлической 8 перегородками. На металли-

В98-г

Рис. 4.25. Выключатель типа ВМГ-10

ческой перегородке имеется предупредительная надпись: «Осторожно! Высокое напряжение». С внешней стороны привода расположена съемная крышка 9. Конструкция полюса аналогична конструкции полюса выключателей ВМП-10 и ВМПП-10.

Оперативное включение выключателя происходит за
счет энергии привода, а отключение — за счет отключающих пружин самого выключателя.

Выключатель ВМПЭ-10 изготовляют для работы в

QhU

нормальных климатических условиях и для стран с тропическим климатом.

Выключатель ВМГ-10 (рис. 4.25), применяемый на напряжение 6—10 кВ при номинальных токах 630 и 1000 А, разработан взамен широко распространенного выключателя ВМГ-133 для комплектных стационарных устройств КСО. По сравнению с последним выключатель ВМГ-10 имеет лучшие характеристики и более удобен в эксплуатации.

Управление выключателями может осуществляться приводами ПП-67, ПЭ-11 и другими, при этом оперативное включение производится за счет энергии привода, а отключение — за счет отключающих пружин самого выключателя.

Основанием выключателя служит рама 1 (рис. 4.25), на которой смонтированы три полюса. Каждый полюс крепится к раме на двух опорных изоляторах. Полюс состоит из цилиндра 2, проходного изолятора 3, дугогасительной камеры 4, подвижного токоведущего стержня 5 и неподвижного розеточного контакта 6.

Цилиндр выключателя на номинальный ток 630 А выполнен из стали. Для уменьшения индукционного нагрева вихревыми токами продольный шов цилиндра заварен латунью.

У выключателя на ток 1000 А цилиндр выполнен целиком из латуни. К верхней части цилиндра приварен дополнительный резервуар 7 с маслоотделителем 8. Назначение маслоотделителя — предотвращать выброс масла из цилиндра выключателя при отключении стоков КЗ. Образующиеся при этом газы выходят через жалюзи в дополнительном резервуаре. В нижней части цилиндр закрывается съемной крышкой, на которой крепится неподвижный розеточный контакт. Устройство розеточного контакта и дугогасительной камеры аналогично рассмотренному ранее выключателю ВМП-10.

Изоляция токоведущего стержня 5 oj цилиндра осуществляется с помощью проходного изолятора 3, укрепленного в верхней части цилиндра. Для усиления изоляции и направления движущегося токоведущего стержня в изолятор вставлена бакелитовая трубка 9.

Резиновые манжеты 10 и 11 проходного изолятора не допускают вертикальных перемещений изоляционной трубки, а кожаная манжета 12 предотвращает выброс газов и масла вдоль токоведущего стержня через изолятор при отключениях выключателя.

Токосъем в выключателе происходит через верхний вывод (скобу) 13, гибкую связь 14, токоведущий стержень 5, розеточный контакт 6 и нижний вывод (крышку) 15. У выключателя на номинальный ток 630 А одна гибкая связь на полюс на ток 1000 А — две.

ляный буфер 19.

Приводной механизм вместе с приводимыми им частями выключателя ВМГ-10 показан на рис. 4.26. Приводной механизм состоит из вала 1 с приваренными к нему рычагами 2. К малым плечам крайних рычагов 2 присоединены две отключающие пружины 3, а к среднему — буферная пружина 4. На противоположных концах рычагов механически укреплены изоляционные рычаги 5, которые соединяются с токоведущими контактными стержнями выключателя 6 при помощи серьги 7. Рычаги 2 служат для передачи движения от вала

Рис. 4.26. Приводной механизм выключателя ВМГ-10

Масло заливают через маслоналивную пробку 16, а сливают через маслоспускное отверстие 17. Для наблюдения за уровнем масла каждый полюс выключателя снабжен маслоуказателем 18. Для смягчения ударов при движении подвижных частей выключателя имеется масвыключателя к контактному стержню.

Между крайним и средним рычагами на валу выключателя приварена пара двуплечих рычагов 8 включенного и отключенного положений выключателя. При включении один из роликов подходит к болту — упору 9, при отключении второй ролик перемещает шток масляного буфера 10.

Выключатель ВМГП-10 с пружинным приводом предназначен для установки в ячейках типа КСО-272. В отличие от выключателя ВМГ-10 выключатель ВМГП-10 не имеет специальных отключающих пружин. Включение и отключение выключателя осуществляются за счет энергии пружинного привода ППВ-10. Отключению способствует также дополнительная регулируемая буферная пружина выключателя.

Устройство полюса аналогично устройству полюса выключателя ВМГ-10.

Ремонт масляных выключателей. Как уже отмечалось, в процессе эксплуатации должны проводиться текущий, капитальный и, по мере необходимости, внеочередной ремонты выключателей.

Смену масла производят в следующих случаях: при ремонтах выключателей; при снижении пробивной прочности масла ниже 15 кВ; после определенного комплекса коммутаций, выполненных выключателем.

Этот комплекс зависит от типа выключателя и составляет: для ВМП-10 —4 отключения токов КЗ или 250 включений и отключений тока 600 А; для ВМПП-10 и ВМПЭ-10—17 отключений тока КЗ до 12 кА, или 10 раз — 20 кА, или 6 раз — 31,5 кА.

Ремонт выключателя должен выполняться при отсутствии напряжения на всех выводах и во всех относящихся к нему вторичных цепях. При необходимости выполнения работ на включенном выключателе отключающий механизм привода должен быть заперт. Прежде всего выключатель очищают от пыли и грязи. После этого проводят осмотр для выявленйя объема ремонтных работ. Следует обратить внимание на состояние изоляционных частей, отсутствие течи масла, надежность крепления выключателя и заземления его рамы. Окончательный объем ремонта уточняется при разработке.

Все трущиеся части механизма выключателя после удаления старой смазки смазывают тонким слоем ЦИАТИМ-203 или ЦИАТИМ-221 (кроме частей, находящихся внутри полюсов) и при необходимости восстанавливают поврежденную окраску.

Выводы выключателей выполнены из алюминиевого сплава и имеют антикоррозийное защитное покрытие. Поэтому зачистка контактных поверхностей напильником или наждачной бумагой (шкуркой) запрещается. При необходимости очистки следует пользоваться растворителями (бензином, спиртом).

После ремонта и регулировки выключатели подвергают испытаниям. В табл. 4.4 приведены допустимые сопротивления контактов постоянному току для различных типов выключателей, а в табл. 4.5 — их механические и регулировочные характеристики.

Таблица 4.4. Допустимые сопротивления контактов выключателей

| Тип выключателя | Номинальный ток, А | Сопротивление. мкОм, не более |
| --- | --- | --- |
| ВМП-10 | 600 | 55 |
|  | 1000 | 40 |
|  | 1500 | 30 |
| ВМПП-10, ВМПЭ-10 | 630 | 55 |
|  | 1000 | 45 |
|  | 1600 | 32 |
| ВМГ-10, ВМГП-10 | 630 | 78 |
|  | 1000 | 72 |

Таблица 4.5. Механические и регулировочные характеристики выключателей

| Тип выключателя | Ход ПОДВИЖНЫХ стержней, мм | Вжнм (ход) контактов, мм | И л Я |  | Время, с, от подачи импульса до момента |  |  | Скорость движения контактов (максимальная). м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | < С | ! * a 2 о 2 * - С1 -ко я ч я о « хэ и га о ЬС Я |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | к я я га 2 S к « | контактов | размыкания контактов | при размыкании | при замыкании |
| ВМП-10 | 245—в | 60±¦ |  | 5 | 0,3 |  | о,1 | 5,0 | 4,1* |
| вмпп-ю, ВМПЭ-10 | 208±¦ | 60+1 |  | 5 | 0,3 |  | 0,1 | 4,0±0,5 | 5,2±0,5 |
| ВМГ-10 | 210±5 | 45±5 |  | 5 | 0,3 |  | 0,1 | 3,9 | 2,3±0,3 |
| ВМГП-10 | 210+5 | 45±5 |  | 5 | 0,2 |  | 0,12 | 3,2 | 3,2 |

• Указана скорость для работы выключателя с приводом ПЭ-11. При использовании других приводов максимальная скорость ие должна превышать 4,5 м/с.

Текущий ремонт. При текущем ремонте после осмотра выключателя сливают масло из полюсов, одновременно проверяя работу маслоуказателя, снимают нижние крышки с неподвижными розеточными контактами, вынимают распорные цилиндры, дугогасительные камеры. Очищают и осматривают контакты, камеру и другие части выключателя.

При небольшом равномерном обгорании контактов достаточно зачистить поврежденные места мелкой наждачной шкуркой. В случае образования наплывов их следует удалить напильником или шабером. После зачистки и опиловки не должно быть раковин глубиной более 0,5 мм, а размеры контактов не должны отличаться от первоначальных более чем на 0,5 мм. Зачищенный наконечник контактного стержня следует развернуть на 180°, с тем чтобы расположить его в сторону дутьевых каналов камеры менее поврежденной поверхностью. Поврежденные дугой ламели неподвижного розеточного контакта рекомендуется поменять местами с менее поврежденными. При этом необходимо, чтобы ламели были установлены без перекосов и при поднятом токоведущем стержне находились в наклонном положении по отношению к оси симметрии контакта, а их верхние торцы касались друг друга. Это позволит увеличить срок службы контактов. После зачистки и опиливания контакты промывают бензином или трансформаторным маслом и смазывают тонким слоем смазки ЦИАТИМ-221 или ЦИАТИМ-203.

Контакты, имеющие трещины, деформацию, значительный износ, обгар более 1/5 контактной поверхности, значительные раковины и прожоги в металлокерамике, заменяют новыми.

При замене подвижного токоведущего стержня выключателя ВМП-10 следует разобрать полюс выключателя, для чего снять верхнюю крышку, вынуть маслоотделитель, снять корпус механизма с диском, крепящим направляющие стержни, вынуть фланец верхнего вывода с направляющими стержнями и снять подвижный токоведущий стержень, предварительно освободив стопорную планку.

Для замены токоведущего стержня выключателя ВМГ-10 необходимо вынуть ось, соединяющую подвижную серьгу и токоведущий стержень, и отсоединить гибкие связи от колодки стержня, после чего вынуть стержень.

Новый наконечник токоведущего стержня должен быть ввинчен до отказа. Поверхности на стыке необходимо обкатать или обжать, после чего наконечник проточить, а стык закрепить в четырех местах по окружности.

При повреждении медной части стержня (над наконечником) его заменяют целиком. В выключателях ВМПП-10 и ВМПЭ-10 можно заменить только контактную часть токоведущего стержня 1 (рис. 4.27), для чего вывинчивают стальной наконечник 2 с колодкой 3, пред

варительно выбив штифт 4. Новый штифт следует расклепать с двух сторон.

Дугогасительные камеры (см. рис. 4.21, 4.23) перед осмотром промывают в чистом трансформаторном масле. Если камеры имеют незначительный износ — поверхностное обугливание перегородок без увеличения сечения дутьевых каналов, то достаточно произвести зачистку этих поверхностей с последующей промывкой трансформаторным маслом. При увеличении отверстия во вкладыше нижней пластины камеры выключателя ВхМП-10 до диаметра 30 мм (на токи 600 и 1000 А) и 32 мм (на ток 1500 А) вкладыш следует заменить. У выключателя ВМГ-10 аналогичная замена должна выполняться при увеличении диаметра отверстия в фибровом вкладыше до 28—30 мм. Расслоение перегородок можно устранить проклейкой бакелитовым лаком с запечкой под прессом. Если камеры сильно повреждены, увеличились размеры дутьевых каналов более чем на 3 мм но ширине, камеры следует заменить.

Рис. 4.27. Подвижный контактный стержень выключателей типов ВМПП-10 и ВМПЭ-10

Рис. 4.28. Определение хода в розеточном контакте и полного хода подвижного стержня

При сборке полюсов все внутренние полости цилиндров необходимо промыть трансформаторным маслом. Дугогасительные камеры должны вводиться в полюс через нижний разъем цилиндра. Для облегчения установки камеры рекомендуется смазать ее тонким слоем смазки. При сборке полюса выключателя ВМГ-10 расстояние от нижней поверхности дугогасительной камеры до верха розеточного контакта должно быть 3—5 мм.

Во время ремонта проверяют исправность масляного буфера, шток и поршень которого при передвижении от руки должны двигаться плавно. При необходимости масляный буфер разбирают, промывают и заполняют чистым трансформаторным маслом. Проверяют и очищают пружинный буфер. Следует иметь в виду, что пружина буфера имеет большое усилие предварительного натяга, поэтому при его разборке необходимо принять меры предосторожности.

Проверяют состояние уплотнения контактного стержня и изолирующей бакелитовой трубки у выключателя ВМГ-10.

Полюсы собирают в последовательности, обратной разборке. Перед сборкой тщательно осматривают и очищают все изоляционные части, фарфоровые изоляторы. Изоляционные тяги заменяют при наличии больших трещин, сколов и расслоений. Не допускаются трещины у изоляторов и сколы фарфора площадью более 1,5 см2. Небольшие сколы тщательно очищают, обезжиривают и покрывают бакелитовым лаком.

Проверяют и подтягивают все крепления выключателя, а также контактные соединения. При необходимости восстанавливают поврежденную окраску. Трущиеся части механизма выключателя смазывают тонким слоем смазки ЦИАТИМ-203. После сборки полюсов проверяют регулировку выключателя: ход в контактах, полный ход подвижных контактов, недоход подвижных контактов до крайних положений, зазор между упором и роликом во включенном положении, разновременность касания контактов, сопротивление токопровода. Регулировку начинают с проверки легкости движения механизма полюса и подвижного токоведущего стержня, который должен свободно перемещаться на всем пути до розеточного контакта.

После проверки работы механизма полюсов выключатель заполняют чистым трансформаторным маслом с пробивным напряжением не менее 30 кВ, заливая в каждый полюс примерно 1,5—1,8 л. Уровень масла должен находиться в пределах допустимых изменений по шкале маслоуказателя. Это имеет исключительно важное значение при гашении электрической дуги в выключателе. Высокий уровень масла уменьшает объем воздушного пространства над поверхностью масла. При гашении дуги в этих условиях возможен сильный удар масла в крышку выключателя и опасное повышение давления внутри бака, что может вызвать деформацию и даже взрыв бака. Кроме того, у отключенного выключателя токоведущий стержень должен находиться выше уровня масла для обеспечения достаточной электрической прочности разрыва за счет воздуха, поскольку масло после нескольких отключений может быть сильно загрязнено продуктами разложения и его электрическая прочность будет невелика.

Если уровень масла окажется сильно заниженным, то выделяющиеся при разложении масла горючие газы (70% водорода, 20% этилена и 10% метана), проходя через небольшой слой масла, не успеют охладиться и в смеси с кислородом воздуха могут взорваться. Значительное снижение уровня масла может также привести к невозможности создания газового дутья и гашения дуги, в результате чего разрушится выключатель.

Ход подвижных контактов у выключателя ВМП-10 проверяют без верхних крышек и маслоотделителей на полюсах. На каждом полюсе ввинчивают в резьбовое отверстие на торце подвижного стержня контрольный стержень диаметром 6 и длиной 400 мм. Поворачивая наружный рычаг механизма полюса вниз, поднимают подвижный токоведущий стержень в верхнее положение и в этом положении делают первую метку — В на штанге 1, как показано на рис. 4.28.

Медленно включая выключатель, доводят подвижные токоведущие стержни до касания с неподвижными розеточными контактами. Делают вторую метку — Б на штанге и замеряют с помощью электрической схемы с лампами (рис. 4.29) неодновременность касания контактов, которая должна быть не более 5 мм.

Довключают выключатель с посадкой привода на удерживающую собачку и наносят третью метку — А. Полный ход подвижного контакта определяется как разность между метками В и А, а ход в розеточном кон
такте — как разность между Б и А. Замеры производятся во всех полюсах. У выключателя типа ВМГ-10 метки наносятся непосредственно на токоведущий стержень.

Полный ход подвижного токоведущего стержня у выключателя типа ВМП-10 должен быть 240—245 мм, ход

Рис. 4.29. Трехламповая схема проверки одновременности замыкания и размыкания контактов:

ЦП — источник питания (3,5—36 В);

Л1—Л3 — сигнальные лампы; В — выключатель; Р — однополюсный рубильник

Рис. 4.30. Буферное устройство:

1 — шайба; 2 — масляный буфер;

- — вал выключателя с рычагами;

- — пружина буферная; 5, 7 — пру- жииодержатель; 6 — планка; 8 — упорный болт

в розеточном контакте 55—63 мм, у выключателей типа ВМПП-10 и ВМПЭ-10—203—211 и 55—63 мм, у выключателя типов ВМГ-10 и ВМГП-10—205—215 и 40— 50 мм.

Регулировка разновременности и хода подвижного стержня в розеточном контакте производится изоляционной тягой.

Регулировка полного хода достигается за счет установки под масляный буфер регулировочных шайб (рис. 4.30), при этом изменение угла поворота вала выключателей должно быть в пределах допуска. Зазор между роликом и упорным болтом (см. рис. 4.25, 4.30) выключателя при включенном положении должен быть 1,0— 1,5 мм.

Чтобы избежать поломок при включении и отключении выключателя, подвижный стержень должен иметь недоход в крайних положениях. Для определения верхнего недохода в отключенном положении выключателя делают метку на штанге. Отсоединяют изоляционную тягу, поднимают подвижный стержень вверх до упора и замеряют верхний недоход. Для замера нижнего недохода опускают подвижный стержень вниз до упора. Недоход у выключателя типа ВМП-10 должен быть не менее 4 мм.

У выключателя типа ВМГ-10 расстояние от нижней плоскости колодки подвижного стержня до головки болта на верхнем колпачке проходного изолятора во включенном положении выключателя должно быть 25— 30 мм. При необходимости колодку следует переместить по резьбе подвижного стержня, предварительно отсоединив гибкие связи. По окончании регулировки гибкие связи присоединяют вновь, туго затянув болты. В отключенном положении выключателя ВМГ-10 угол между горизонталью и приводным рычагом вала должен быть 24°, а угол между горизонталью и изоляционными рычагами 22,5°.

По окончании регулировки проверяют работу выключателя, включив и отключив его несколько раз приводом.

Капитальный ремонт. При капитальном ремонте выполняются работы в объеме текущего ремонта и, кроме того, производится полная разборка и регулировка выключателя. Снимают междуполюсные перегородки (у выключателей типа ВМП-10К, ВМПП-10, ВМПЭ-10, ВМГ-10), сливают масло и одновременно проверяют работу маслоуказателей, отсоединяют от полюсов изоляционные тяги и снимают полюсы.

Во время полной разборки все детали очищают от старой смазки и загрязнений, проверяют их состояние. Детали, имеющие значительный механический износ или повреждения, должны быть заменены новыми. Контакты и дугогасительные камеры ремонтируются, как и при текущем ремонте.

У выключателя ВМП-10 отсоединять направляющие стержни от верхнего вывода не рекомендуется. Если это

необходимо, при сборке тщательно проверяют положение упоров 21 (см. рис. 4.20) и фиксируют направляющие стержни стопорными винтами 22 во избежание по

Рис. 4.31. Проходной изолятор выключателя ВМГ-10:

1, 5 — шайбы резиновые; 2 — крышка; 3 — трубка бакелитовая; 4 — изолятор фарфоровый; 6 — колпачок; 7 — скоба токоведущая; 8 — кольце; 9 — шайба дистанционная; 10 — манжета кожаная; //-—втулка; 12, 15 — кольцо пружинное; 13, 14 — полукольцо

ломки направляющей колодки 23.

При ремонте контактов выключателя ВМП-10 необходимо проверить состояние расклепа оси роликовых контактов и, если нужно, произвести дополнительный расклей.

Кроме того, следует проверить крепление бронзовых полуосей шарнирного соединения рычагов, управляющих движением подвижного контакта. При образовании люфта (проворачивания полуоси) бронзовую полуось следует подклепать.

У выключателя типа ВМГ-10 проверяются уплотнения токоведущего стержня и изолирующей бакелитовой трубки. Для

этого вынимается ось, соединяющая подвижную серьгу и токоведущий стержень, отсоединяются гибкие связи от колодки стержня, вынимается токоведущий стержень и снимается проходной изо

лятор.

При необходимости замены уплотнений производят разборку узла проходного изолятора (рис. 4.31). Для этого снимают токоведущую скобу 7, вынимают кольцо 8, дистанционную шайбу 9, манжету 10, втулку 11 п заменяют уплотнения. Для замены бакелитовой трубки выполняется разборка узла проходного изолятора,снимается нижнее пружинное кольцо 15, стягивающее полукольцо 14, вынимаются резиновые шайбы 1 и из проходного изолятора вынимается бакелитовая трубка. Снимаются верхнее пружинное кольцо 12 и полукольцо 13, после чего заменяется трубка. Сборка производится в обратной последовательности. Устранение верти- . кального перемещения трубки достигается шайбами 1, а зазора между манжетой 10 и кольцом 8—дистанционными шайбами 9. При установке проходного изолятора и нижней крышки болты следует затягивать равномерно по диагонали, не допуская перекоса. При правильной сборке подвижный токоведущий стержень должен свободно, без излишнего трения перемещаться в цилиндре. Убедиться в этом можно, опуская стержень с высоты 300 мм. При этом стержень под действием только собственного веса должен войти в неподвижный розеточный контакт примерно на 40 мм.

Токоведущие стержни выключателя типа ВМГП-10, соединенные с рычагами отрегулированного выключателя, должны свободно падать под действием собственного веса из крайнего отключенного и из любого промежуточного положения до точки вступления в работу дополнительной буферной пружины. Вступление в работу этой пружины должно происходить до касания подвижного контакта с неподвижным розеточным контактом. Кинематическая схема соединения выключателя типа ВМГП-10 с приводом типа ППВ-10 показана на рис. 4.32, кинематический механизм выключателя — на рис. 4.33. При включении выключателя регулируемый пружинный буфер должен начинать работу за 4—6 мм до первого коснувшегося контакта, при этом максимальный момент на валу выключателя при отсоединенной вертикальной тяге 4 (см. рис. 4.32) должен быть пе более 280 Дж. Для обеспечения этого требования при сборке выключателя после ремонта рекомендуется проверить и сохранить заводскую регулировку хода буферной пружины 1 (см. рис. 4.33).

При сборке проверяют и подтягивают все крепления выключателя, а также контактные соединения. Контактные выводы выключателя и концы шин должны быть чистыми и покрыты тонким слоем смазки ЦИАТИМ-203 или ПВК. Шины должны подсоединяться таким образом, чтобы полюсы выключателя не испытывали механических напряжений.

После ремонта следует по возможности восстановить заводскую регулировку. Полная регулировка проводится в случае замены полюсов и разборки узлов механизмов выключателя.

Регулировку начинают с проверки вертикальности подвеса рамы и цилиндров выключателя. Выключатель подвешивают на два верхних болта, после чего проверяют вертикальность подвеса рамы по отвесу. Если нижние или верхние опорные угольники рамы не прилегают вплотную к опорной плоскости, то образовавшиеся зазоры устраняют путем подкладывания шайб. После этого необходимо надежно затянуть и законтрить гайки всех болтов. Допускается отклонение от вертикального положения до 5°.

Проверяют вертикальность установки цилиндров и расстояние между их осями. Перекос устраняют перемещением цилиндров вместе с опорными изоляторами относительно рамы. Расстояния между осями цилиндров должны быть 250±1 мм для выключателей типов ВМП-10, ВМГ-10 и ВМГП-10 и 230±2 мм для ВМП-10К, ВМПП-10 и ВМПЭ-10.

После фиксации вертикального положения рамы устанавливают положение вала выключателя типа ВМП-10 или ВМПЭ-10 по специальному шаблону. Отключенное положение вала выключателя фиксируется масляным буфером. Угол поворота вала выключателя должен составлять у выключателей ВМП-10 и ВМПЭ-10 85—89°, ВМПП-10 — 65°, ВМГ-10 и ВМГП-10 — 45°. Изменение угла поворота достигается за счет установки регулировочных прокладок под масляный буфер.

При установке отключающих пружин необходимо сохранить их предварительный натяг, установленный на заводе. Предварительный натяг определяется растяжением пружины за счет подвеса к ее концу груза 16 кг.

У выключателей типа ВЛАП-10К наблюдались случаи зависания подвижных контактов в промежуточном положении из-за того, что рычаг 1 (рис. 4.34) механизма в процессе отключения не заходил в колпачок 2, а упирался в его основание в результате некачественного изготовления и сборки. Для предупреждения зависания под-

Рис. 4.32. Кинематическая схема соединения выключателя ВМГП-10 с приводом ППВ-10:

1. 2 —вилка; 3 — подшипник; 4, 7 — тяга; 5 — выключатель; 6 — привод; 8 — рычаг

Рис. 4.33. Кинематический механизм выключателя ВМГП-10:

/ — пружина буферная; 2 —буфер масляный; 3 —болт-упор; 4 — рычаг с роликами; 5 — вал; 6 — рычаг изоляционный; 7 — серьга; 8 — токоведущий стержень

Рис. 4.34. Положение подвижной системы выключателя в момент ее зависания при отключении

Рис. 4.35. Способ измерения включающего момента на валу выключателя с помощью рычага ручного включения

вижной системы выключателя необходимо во время его ремонта снимать колпачки и проверять состояние рабочих поверхностей. При задирах вблизи основания колпачка и наклепе на рычаге следует сменить неисправный полюс. В качестве исключения допускается временно опилить задиры. Если обнаружены значительные задиры или выбоины в теле полюса от ударов рычага, то неисправный полюс должен быть обязательно заменен.

У выключателей типов ВМПП-10 и ВМПЭ-10 измеряется включающий момент на валу при помощи рычага ручного включения 1 (рис. 4.35) и динамометра. Для проведения измерения необходимо установить рычаг ручного включения на квадрат вала выключателя и надеть на рычаг трубу 2 так, чтобы расстояние от места присоединения динамометра до оси вала выключателя было 1 м. Вращая рычаг, доводят подвижные токоведущие стержни полюсов до касания их с неподвижными розеточными контактами и производят измерения на входе подвижных стержней в розеточные контакты. Максимальные включающие моменты должны быть для выключателей типа ВМПП-10 не более 130—150 Дж, для ВМПЭ-10—не более 270—290 Дж. '

Измеряют усилие вытягивания токоведущего стержня из неподвижного контакта, предварительно нанеся смазку на поверхность ламелей неподвижного контакта. У выключателей типа ВМПП-10 оно должно быть не более 100—120 Н, у ВМГ-10 и ВМГП-10—не более 200 Н.

В заключение определяются скорости включения и отключения выключателя с помощью электромагнитного вибрографа, а также измеряется сопротивление то- копровода посредством микроомметра.

По окончании ремонта и регулировки следует несколько раз включить и отключить выключатель приводом и провести испытание повышенным напряжением переменного тока.

Электромагнитные выключатели ВЭМ-10. Электромагнитные выключатели имеют ряд преимуществ перед масляными и пневматическими. Они не требуют для работы масла или сжатого воздуха, допускают большое количество включений и отключений без ремонта. Отсутствие масла упрощает эксплуатацию выключателя, делает его полностью взрыво- и пожаробезопасным.

Электромагнитные выключатели нашли широкое применение в электроустановках с частыми коммутаци

онными операциями. Гашение дуги в электромагнитном выключателе происходит за счет увеличения сопротивления ее вследствие интенсивного удлинения под действием магнитного поля и охлаждения.

Рис. 4.36. Выключатель типа ВЭМ-10Э-1000/12.5-УЗ:

1—счетчик единиц; 2— изоляционный кожух; 3 — электромагнитный привод ПЭГ-7; 4 — изоляционная тяга; 5 и 11 — выводы; 6 — подвижный контакт; 7 — изолятор; 8 — неподвижный контакт; 9 — магнитопровод; 10— катушка магнитного дутья; 12 — дугогасительная камера; 13 — рама (тележка); 14 — контактор KMB-621

Для управления выключателями применяются электромагнитные и пружинные приводы. Трехполюсные электромагнитные выключатели типа ВЭМ-10Э-УЗ (рис. 4.36) со встроенным электромагнитным приводом предназначены для работы в районах умеренного климата в ЗРУ переменного тока до 10 кВ при высоте над уровнем моря не более 1000 м, температуре воздуха не ниже —25 и не выше +35 °C при относительной влажности воздуха до 80 %. Технические данные выключателя приведены ниже.

Тип выключателя	ВЭМ-10Э-1000/12.5-УЗ

Номинальное напряжение, кВ	 10

Номинальный ток, А	 1000

Значение предельного сквозного тока, А:

действующее	 20

амплитудное	 52

Ток термической стойкости для промежутка времени 5	с, кА 	 20

Ток отключения,	кА	  12,5

Значение тока включения, кА: действующее		 20

амплитудное	 52

Собственное время отключения, с . . .	0,05

Время включения с приводом, с . . . ,	0,25

Механическая стойкость операций включе

ний-отключений . 		 75	000

Масса с приводом, кг	 610

Масса привода, кг . 		 НО

Выключатели типа ВЭМ-10 могут применяться для стационарных распределительных устройств и для КРУ. В последних сварная рама выключателя, снабженная катками, является одновременно выкатной частью — тележкой.

На рис. 4.36, 4.37 и 4.38 показаны соответственно общий вид выключателя типа ВЭМ-10Э-УЗ, его контактная система и дугогасительное устройство. Расположение всех деталей легко установить с помощью подрисуночных подписей. Ниже описаны основные детали и главные операции по ремонту выключателя со ссылками на все три указанных рисунка.

В нижней части рамы 13 (см. рис. 4.36) встроен электромагнитный привод 3. В верхней ее части на фарфоровых изоляторах 7 смонтированы контакты 6 и 8 и дугогасительная камера 12. Контактная система (см. рис. 4.37) состоит из неподвижных и подвижных контактов. Неподвижные и подвижные контакты состоят в свою очередь из главных 3, 4 и дугогасительных 9, 10 контактов. Наконечники дугогасительных контактов выполнены из дугостойкого материала — кирита. Подвижный контакт вращается на опорном изоляторе с помощью изоляционной тяги 4 (см. рис. 4.36).

Над неподвижными контактами размещаются дугогасительные камеры (см. рис. 4.36), опирающиеся на полюсные наконечники электромагнита. На сердечник П-образного магнитопровода 9 электромагнита надета катушка магнитного дутья 10. Дугогасительная камера
представляет собой изоляционный короб, внутри которого расположен пакет из керамических пластин 2 (см. рис. 4.38) с Л-образными вырезами. Пластины обладают высокой дугостойкостью и теплопроводностью, выдержи-

Рис. 4.37. Контактная система:

/ — шарнирный контакт; 2—шнна; 3—главный подвижный контакт; 4 — главный неподвижный контакт; 5, 13, 17— пружина; 6 — корпус контакта: 7— винт; 8— пластина; 9— Дугогасительный неподвижный контакт; 10 — ду- гогаснтельный подвижный контакт; 11—цилиндр воздушного дутья; 12— прокладка (поршень); 14— гайка; 15 — стойка шарнирного контакта; 16 — стакан; 18 — шайба

вая температуру до 2000 °C. По концам пакета закреплены медные электроды — рога 4 и 5, по которым перемещается основание дуги во время отключения выключателя. Передний рог 4 электрически соединен с катушкой магнитного дутья, второй конец которой присоединяется к неподвижному контакту. Задний рог 5 соединяется шиной с нижним выводом.

Быстрый переход дуги с контактов на рога и дугостойкие наконечники дугогасительных контактов приводит к высокой износоустойчивости контактных частей выключателя.

При отключении выключателя сначала размыкаются главные контакты, а затем шунтирующие их дугогасн-

Рис. 4.38. Дугогасительное устройство:

/—козырьки; 2 — пакет керамических пластин; 3 — магнитопровод: 4—передний рог; 5 — задний рог; 6 — вывод; 7 — керамическая плнта; 8 — пластина; 9, 10, 11 — дугогасительные контакты; 12 — шина

тельные. При включении контакты замыкаются в обратной последовательности, предохраняя от обгорания главные контакты. При размыкании дугогасительных контактов между ними возникает электрическая дуга. Дуга возникает в нижней части камеры (положение А, Б, на рис. 4.38). При этом участок дуги А шунтируется катушкой магнитного дутья. Так как сопротивление катушки мало, то дуга на этом участке гаснет и катушка включается последовательно в цепь.

Через катушку проходит полный ток отключаемой цепи и между полюсными наконечниками электромагнита создается интенсивное магнитное поле. Взаимодействуя с током дуги, магнитное поле заставляет перемещаться основание дуги по медным рогам камеры. Дуга втягивается вверх по узким щелям между холодными керамическими пластинами камеры (положение В, Г, Д), отдает им свое тепло, удлиняется (сопротивление увеличивается) и при очередном переходе тока через нуль гаснет.

Гашению дуги способствует также то, что в электромагнитном выключателе ток резко уменьшается за счет активного сопротивления дуги. Уменьшается также угол сдвига фаз между током и напряжением сети. Это в свою очередь снижает скорость восстановления напряжения на контактах. Время горения дуги при отключении токов короткого замыкания не превышает 0,02 с. Быстродействие уменьшает вредные термические и динамические воздействия токов КЗ на элементы электроустановок.

При малых величинах отключаемого тока электродинамическая сила, действующая на дугу, мала. Для того чтобы обеспечить при этих условиях быстрое перемещение дуги вверх, в дугогасительной камере на подвижных контактах выключателя закреплены цилиндры воздушного дутья 11 (см. рис. 4.37). При отключении выключателя и повороте подвижных контактов поршни перемещаются в цилиндрах'и вытесняют воздух между размыкающими дугогасительными контактами. Таким образом создается дополнительно система принудительного дутья, способствующая перемещению дуги, ее удлинению и погасанию.

Дугогасительная камера и все детали выключателя, находящиеся под напряжением, закрыты изоляционным защитным кожухом 2 (см. рис. 4.36).

На выкатной части — раме укреплены механизм перемещения, блокировка выключателя и разъединяющие контакты вторичных цепей.

Текущий ремонт выключателя типа ВЭМ-10 производят через каждые 10000 отключений, но не реже 1 раза в год.

При текущем ремонте производится внешний осмотр контактной и дугогасительной систем, зачистка дугогасительных контактов, переборка дугогасительных камер и устройств воздушного поддува, пропитка и смазка прокладок, протирка и промывка изоляторов и изоляци-

онных тяг, наладка выключателя и измерение его параметров. При необходимости производится замена изношенных деталей.

После снятия защитного кожуха 2 (см. рис. 4.36) производится демонтаж дугогасительных камер. Перед их снятием с полюсов целесообразно проверить интенсивность воздушного дутья. Для этого в верхнюю часть камеры между передним торцом и козырьком кладут прессшпановую пластину размером 125X80X2 мм с грузом 50 г. Если интенсивность дутья нормальная, то при отключении выключателя воздушный поток поднимет пластину с грузом на несколько миллиметров.

При осмотре рамы выключателя проверяют отсутствие трещин в местах сварки и крепления колес тележки. Фарфоровые изоляторы не должны иметь сколов, трещин, нарушения армировки. Допускаются сколы площадью не более 1,5 см2 и легкие царапины глубиной не более 0,5 и длиной до 25 мм. Эти сколы и царапины следует покрыть бакелитовым лаком.

Проверяется износ контактов. Главные контакты выключателя практически не изнашиваются. При наличии небольших оплавлений дугогасительных контактов их следует зачистить мелким напильником. Запиливание пиритовых наконечников контактов следует производить весьма осторожно, так как это уменьшает срок их службы. Во время осмотра контактов проверяется состояние изоляционной пластины 8 (см. рис. 4.37), закрывающей дугогасительный контакт сверху. Пластина должна полностью закрывать контакт за исключением его дугостойких наконечников, зазор между киритовым наконечником и торцом изоляционной пластины должен быть не более 2 мм. Изоляционную пластину заменяют новой, если вырез ее расширился настолько, что начинают выступать металлические детали.

При осмотре шарнирного контакта 1 (см. рис. 4.37) обращают внимание на положение пружины в стакане 16. Зазор между бортиком стакана и шайбой 18 должен быть 0,5—1 мм. Шарнирный контакт обильно смазывается.

Во время ремонта устройства воздушного дутья в случае ослабления его интенсивности из цилиндра 11 извлекают поршень 12. Манжета поршня должна быть эластичной, пропитанной трансформаторным маслом, не должна иметь разрывов по краям. В случае небольшого нарушения уплотнения поджимается уплотняющий диск. Внутренняя полость цилиндра смазывается смазкой ЦИАТИМ-203.

Состояние дугогасительных камер определяется внешним осмотром. Если в межремонтный период выключатель не отключал токов КЗ, то достаточно продуть пылесосом внутреннюю полость камер. При обнаружении поврежденных пластин производят их полную разборку. Керамические и изоляционные детали очищают от продуктов горения дуги сухой тряпкой и стеклянной шкуркой. Применять наждачную шкурку и металлические щетки не разрешается во избежание образования проводящих следов на поверхности керамики. Сломанные пластины, а также пластины, у которых ширина верхушек вырезов в результате многократного оплавления при отключении токов КЗ увеличилась до 3,5 мм, заменяют новыми.

Пластины укладывают в камеры при строгом соблюдении чередования правая — левая, т. е., если вырез одной пластины находится справа, то следующая за ней пластина должна иметь вырез слева. Между соседними пластинами должен быть зазор.

Во время ремонта проверяются все крепления. Трущиеся части механизма и выводы выключателя смазываются смазкой ЦИАТИМ-203 (кроме дугогасительных и главных подвижных и неподвижных контактов). Выводы выключателя имеют защитное гальваническое покрытие, поэтому зачистка их напильником или наждачной шкуркой недопустима. При необходимости очистки следует пользоваться растворителем. После окончания ремонта производится регулировка выключателя и измерение его параметров.

Измеряются с помощью динамометра контактные нажатия. Нажатие пальца главного неподвижного контакта должно быть 100 Н при рабочем ходе 4—5 мм (см. рис. 4.37), нажатие пальца дугогасительного неподвижного контакта—200 Н. На собранном выключателе расстояние между главными контактами в момент размыкания дугогасительных должно быть 10—12 мм. Если это расстояние уменьшилось до 5 мм и менее, износившиеся дугогасительные контакты следует заменить. Заход подвижного дугогасительного контакта в неподвижный должен составлять 30—35 мм.

Разновременность замыкания и размыкания дугога
сительных контактов определяется визуально или с помощью ламповой схемы (см. рис. 4.29). Разновременность допускается не более 2 мм.

Ход главных контактов регулируют, уменьшая или увеличивая длину изоляционных тяг каждого полюса выключателя.

После окончания ремонта и регулировки определяются переходные сопротивления токоведущего контура

(рис. 4.39) и скорости размыкания и замыкания контактов (табл. 4.6). Скорости движения контактов регулируются с помощью отключающих пружин.

Таблица 4.6. Допустимые сопротивления токоведущего контура фазы выключателя

| Измеряемый участок | Сопротивление ие более, мкОм |
| --- | --- |
| АЕ БД (контур — главные и дугогасительиые контакты) БтД (только дугогасительиые контакты) БпД (только главные контакты) ДЕ! | 80 30 55 30 15 |

Скоростные характеристики выключателя приведены ниже:

Скорость отключения, м/с:

при размыкании дугогасительных контактов . . , З.б+о.'з

максимальная	 6

Скорость включения, м/с:

при размыкании дугогасительных контактов . . .	3±0,5

максимальная 	 4,0

В заключение производится испытание выключателя многократным включением и отключением при номинальном напряжении оперативного тока, при пониженном (85 % t/ном) и повышенном (110% t/ном) напряжениях.

В соответствии с требованиями завода-изготовителя капитальный ремонт выключателя должен проводиться после 75 000 отключений, но не реже 1 раза в 5 лет. При капитальном ремонте помимо работ, предусмотренных объемом текущего ремонта, должна производиться полная разборка выключателя с заменой изношенных деталей и исправлением всех выявленных дефектов. По окончании ремонта и регулировки измеряются параметры, производится опробование выключателя и испытывается высоковольтная изоляция повышенным напряжением переменного тока.

4.4. ТРАНСФОРМАТОРЫ

В процессе ремонта почти любого РУ приходится сталкиваться с ремонтом измерительных трансформаторов тока и напряжения, которые служат для преобразования тока и напряжения любой величины в ток и напряжение, удобные для измерения стандартными приборами (5 А), (100 В), питания обмоток реле, отключающих устройств, а также для изолирования приборов и обслуживающего их персонала от высокого напряжения.

Трансформаторы тока характеризуются номинальным током, напряжением, классом точности и конструктивным исполнением. На напряжении 6—10 кВ их изготовляют опорными и проходными с одной и двумя вторичными обмотками классов точности 0,2; 0,5; 1 и 3. Класс точности указывает предельную погрешность, вносимую трансформатором тока в результаты измерений. Трансформаторы класса точности 0,2, имеющие минимальную погрешность, используют для лабораторных измерений, 0,5—для питания счетчиков, I и 3—для питания токовых обмоток реле и приборов технических измерений. Для безопасной эксплуатации вторичные обмотки должны быть заземлены и не должны быть разомкнуты.

На подстанциях городского типа чаще всего можно встретить трансформаторы тока типов ТПЛ, ТЗРЛ и ТПФ. Трансформатор тока ТПЛ-10 (рис. 4.40) — проходной с литой изоляцией, многовитковый на напряжение 10 кВ. Он имеет сердечник, на верхних частях которого расположены катушки вторичных обмоток. Первичная обмотка выполняется из изолированного провода или

Рис. 4.40. Трансформатор тока ТПЛ-10:

/_ корпус; 2 —болт заземления; 3 —сердечник; 4— винт: 5 —вторичная об- мотка; 6 — контактные пластины; 7 — первичная обмотка; 8 — угольник

медной шины, витки которой изолируются между собой. Первичную и вторичную обмотки изолируют друг от друга, заливая эпоксидной смолой. Образующийся монолитный корпус защищает обмотки от механических повреждений.

Трансформатор тока нулевой последовательности ТЗРЛ (земляной разъемный с литой изоляцией) (рис. 4.41) служит для питания схем защиты от замыканий на землю в кабельных линиях. Он представляет собой сердечник с двухсекционной вторичной обмоткой, первичной обмоткой является кабель. Сердечник и обмотка залиты эпоксидным компаундом, который является изолирующим материалом.

Трансформатор тока ТПФ-10 проходной с фарфоровой изоляцией (рис. 4.42) на номинальное напряжение 10 кВ состоит из одного или двух сердечников 1, охва-

Рис. 4.41. Трансформатор тока нулевой последовательности ТЗРЛ:

1 — монолитный корпус: 2 — сердечник:

Рис. 4.42. Трансформатор тока ТПФ-10

3 — обмотка; 4 — соединительная шпилька; 5 — гнездо с резьбой

тывающих фарфоровые изоляторы 2. На сердечник надеты вторичные обмотки 3. Первичная обмотка 4 представляет собой медную шину с контактными пластинами 5, пропущенную внутри изоляторов 2. Сердечник и обмотка закрыты металлическим кожухом 6, закрепленном на фланце 7. На корпусах трансформаторов тока имеется болт заземления 8.

В распределительных устройствах 6—10 кВ используются также трансформаторы тока типа ТКБ — катушечные быстронасыщающиеся.

Ремонт трансформаторов тока, как и другого оборудования, начинается с очистки от грязи и пыли, затем следует осмотр состояния эпоксидной и фарфоровой изоляции и армировки. Трансформаторы, имеющие трещины фарфора и значительные сколы, должны заменяться и отправляться для ремонта в мастерские. Если арми- ровка выкрошилась, ее восстанавливают (аналогично ремонту изоляторов). Затем проверяют надежность крепления трансформаторов на конструкциях, качество контактов в местах соединения обмоток трансформаторов с токоведущими шинами и вторичными цепями и местах соединения вторичных обмоток трансформатора с землей.

При ремонте разъемных трансформаторов тока проверяют отсутствие ржавчины на торцах магнитопровода. Для этого отсоединяют проводник от зажимов, отвинчивают гайки скрепляющих болтов, вынимают болты и разъединяют половинки трансформатора. Если на шлифовальных торцах магнитопровода имеется ржавчина, ее снимают шкуркой, затем половинки трансформатора тока скрепляют болтами таким образом, чтобы между ними не было воздушного зазора и чтобы кабель располагался в центре «окна» трансформатора.

У трансформаторов тока измеряют сопротивление изоляции: первичной обмотки — мегаомметром с напряжением 2,5 кВ, вторичной —мегаомметром с напряжением 1 кВ. Сопротивление изоляции нормами испытаний не нормируется, однако сопротивление 50—100 МОм для вторичных обмоток трансформаторов тока считается достаточным. Если сопротивление изоляции обмоток меньше 50 МОм, трансформатор снимают для сушки.

Трансформаторы напряжения характеризуются первичным и вторичным напряжением, классом точности, мощностью. Они бывают однофазные и трехфазные, двухобмоточные и трехобмоточные с эпоксидной и масляной изоляцией. Несмотря на то что эпоксидные трансформаторы напряжения не имеют недостатков, свойственных

ным реле

Рис. 4.43. Схема включения трансформаторов напряжения:

а — однофазного для измерения напряжения; б — двух однофазных для питания обмоток счетчиков, ваттметров; в — трехфазного двухобмоточного для питания обмоток вольтметров, счетчиков, ваттметров; с—трехфаэного трехобмоточного для питания от основной обмоткн различны» приборов измерения и учета, а от дополнительных — приборов контроля изоляции н реле зашиты от замыканий на землю; / — разъединитель; 2 — предохранитель ПКТ; 3, 4 и 5 — трансформаторы

масляным, они встречаются в схемах подстанций городского типа еще очень редко. Трансформаторы напряжения подсоединяют к точкам электрической цепи, между которыми хотят измерить напряжение. Включение трансформаторов напряжения 6—10 кВ производят разъединителями, а защиту электроустановок от их повреждения— предохранителями. Схема включения трансформаторов напряжения приведена на рис. 4.43.

Трансформатор напряжения типа НОЛ (однофазный с литой изоляцией) представляет собой магнитопровод броневого типа из холоднокатаной стали, на среднем стержне которого расположены обмотки (рис. 4.44). Вторичная обмотка трансформатора является внутренней, первичная — внешней. Изоляция первичной и вторичной обмоток пропитана эпоксидным компаундом, обладающим хорошей адгезией с компаундом, которым заливают магнитопровод и обмотки, образуя литой блок 1.

Трансформатор может крепиться на конструкциях в любом положении с помощью двух металлический кронштейнов 2. На одном кронштейне есть болт заземления 3.

Трансформатор напряжения НОМ (рис. 4.45) (однофазный, масляный) представляет собой сердечник из листовой стали, на котором расположены первичная и вторичная обмотки. Сердечник помещен в стальной бак 1 со съемной крышкой 2. В нее вмонтированы проходные изоляторы 3 и 4, через которые первичная обмотка (Выводы 5) соединяется с сетью высокого напряжения, а вторичная (выводы 6) — с различными приборами.

Для изоляции обмоток от стенок бака и создания лучших условий охлаждения бак заполняют трансформаторным маслом через отверстие в крышке, нормально закрытое винтовой пробкой 7. Для заземления на стенке бака трансформатора установлен болт 8.

В ходе проведения ремонта подстанции трансформатор напряжения очищается от пыли и грязи и затем внимательно осматривается. Проверяются исправность эпоксидной и фарфоровой изоляции, надежность крепления трансформатора к конструкциям, количество масла в баке и отсутствие течи в его сварных швах и уплотнениях. Для исключения течи’масла через уплотнения подтягивают скрепляющие болты. Если это не поможет, заменяют прокладку новой из пробки или маслостойкой резины. Для временного уплотнения пробку и маслостойкую резину можно заменить склеенным картоном тол-

Рис. 4.44. Трансформатор напряжения типа НОЛ-10-06

Рис. 4 45. Трансформатор напряжения типа НОМ

Рис. 4.46. Схема проверки полярности измерительного трансформатора:

/ — аккумулятор 1—2 В; 2 — рубильник; 3 — гальванометр; 1 — вторичная обмотка; 5 — первичная обмот. ка щиной 1,5 мм, промазанным бакелитовым лаком, или асбестовым шнуром диаметром 10—15 мм, пропитанным в течение 24 ч бакелитовым лаком при 25—30 °C, или пеньковым канатом диаметром 10—15 мм, пропитанным в течение 6—8 ч натуральной олифой при 50—60 °C.

Если течь масла обнаружена в сварном шве, то трансформатор заменяют. После устранения течи трансформатор заливают маслом. Как и у трансформаторов тока, у трансформаторов напряжения проверяют надежность контактных соединений трансформатора с внешними цепями, соединение вторичных обмоток с «землей».

Трансформаторы тока и напряжения, которые должны заменить поврежденный, подлежат испытанию, проверке на целость обмоток и проверке полярности обмоток (для трехфазных трансформаторов напряжения). Целость обмоток проверяется мегаомметром. Полярность проверяется по схеме, изображенной на рис. 4.46.

При правильном обозначении выводов стрелка гальванометра в момент замыкания рубильника должна отклоняться вправо. Трансформатор с неправильно обозначенными выводами отправляют для пересоединения или перемаркировки. При проверке целости вторичной обмотки необходимо закоротить первичную обмотку.

Силовые трансформаторы, преобразуя переменный ток одного напряжения в переменный ток другого напряжения, предназначены для передачи и распределе- ления электрической энергии.

Работа трансформатора основана на законе электромагнитной индукции. К первичной обмотке трансформатора подводится переменное напряжение. По этой обмотке проходит переменный ток, который создает в магнитопроводе трансформатора переменный магнитный поток, пронизывающий первичную и вторичную обмотки, и индуктирует в них электродвижущие силы (ЭДС), причем ЭДС в первичной и вторичной обмотках будут различны из-за различия числа витков в них. Это обстоятельство используется для получения любого вторичного напряжения, необходимо только изменить соотношение витков между первичной и вторичной обмотками.

В зависимости от назначения трансформаторы могут быть повышающими или понижающими. В распределительных сетях применяют трехфазные двухобмоточные понижающие трансформаторы, преобразующие напряжения 6 и 10 кВ в напряжение 0,4 кВ. Обмотка более высокого напряжения называется обмоткой высшего напряжения ВН, более низкого — обмоткой низшего напряжения НН.

В зависимости от изолирующей и охлаждающей среды различают масляные трансформаторы ТА*! и сухие ТС. В масляных трансформаторах основной изолирующей и охлаждающей средой является трансформаторное масло, в сухих — воздух или твердый диэлектрик. Для заполнения трансформаторов применяют также негорючую жидкость — совтол.

Трехфазные трансформаторы в соответствии с ГОСТ 9680-77Е выпускают следующих номинальных мощностей: 10, 16, 25, 40, 63 кВ-А и кратные десяти от указанных величин, т. е. 100, 160, 250, 400, 630, 1000 кВ-А ит. д. Трансформаторы до 35 кВ и мощностью до 100 кВ-А относят к I габариту, от 160 до 630 кВ-А —ко II от 1000 до 6300 кВ-А — к III.

Трансформаторы внутренней установки предназначены для работы при температуре окружающего воздуха от 4*40 до —45°C с относительной влажностью до 80 % в установках на высоте не выше 1000 м над уровнем моря.

Наибольшее распространение получили масляные трансформаторы. Масляный трансформатор (рис. 4.47) состоит из магнитопровода 1, обмоток 2, бака 3, крышки с вводами 4. Магнитопровод собирается из изолирован-

Рис. 4.47. Трансформатор масляный ТМ-250/6-10: а — общий вид; б — выемная часть трансформатора

ных друг от друга (для уменьшения потерь на вихревые токи) листов холоднокатаной электротехнической стали.

Обмотки изготовляют из медного или алюминиевого провода. Для регулирования напряжения обмотка ВН имеет ответвления, которые соединяют с переключателем. В трансформаторах используется два вида переключения ответвлений: под нагрузкой — РПН (регулирование под нагрузкой) и без нагрузки, после отключения трансформатора от сети — ПБВ (переключение без возбуждения). Наибольшее распространение получил второй способ регулирования напряжения как наиболее простой. В этом случае обмотка ВН имеет пять ответвлений: положение I (+5%) соответствует максимальному напряжению, положение II (4-2,5%), III — номинальному, положение IV (—2,5%) иУ (—5%)—минимальному напряжению на стороне высшего напряжения.

Концы обмоток выводят из бака через вводы (фарфоровые изоляторы) 4, расположенные на крышке бака. Бак трансформатора имеет радиаторные охладители, болт заземления 5 и пробку для отбора проб и слива масла 6.

Для непрерывной очистки масла от продуктов старения трансформаторы оборудуются термосифонными фильтрами 7, заполненными силикагелем — веществом, обладающим свойством адсорбировать (осаждать) продукты старения масла и влагу. Масло, соприкасаясь с воздухом, окисляется и увлажняется. Для уменьшения поверхности соприкосновения и компенсации изменения объема масла при его нагревании и охлаждении служит расширитель 8. Контроль уровня масла осуществляется с помощью маслоуказателя 9, возле которого на торцевой стенке расширителя наносятся три контрольные черты, соответствующие значениям температуры масла —45, 4-15 и 4-40 °C.

Во избежание попадания в трансформатор влаги и пыли расширитель снабжают воздухоосушителем 10, заполняемым силикагелем. Для контроля его состояния имеется прозрачный колпачок, который заполняется индикаторным силикагелем. Замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах производится при изменении окраски зерен индикаторного силикагеля на розовый цвет, а в термосифонных фильтрах — при потере адсорбционной способности (повышении кислотного числа, кислой реакции и др.).

Трансформаторы допускают систематические перегрузки (в зависимости от характера суточного графика нагрузки, температуры охлаждающей среды и недогрузки в летнее время) и аварийные кратковременные

Рис. 4.48. Трансформатор масляный ТМ-250/6-10 с пространственной магнитной системой:

а — общий вид: б — магнитопровод; 1 — стержень; 2 — ярмо; 3 — шпилька; 4 — трубка изолирующая; 5 — балка опорная

перегрузки независимо от длительности и значения предшествующей нагрузки и температуры охлаждающей среды.

Контроль за температурой масла осуществляется с помощью ртутного термометра 11, устанавливаемогона крышке трансформатора. Разница температур масла в верхних слоях и окружающего воздуха не должна превышать 55 °C. Таким образом при допустимой температуре окружающей среды 4-40 °C температура верхних слоев масла при номинальной нагрузке не должна превышать 4-95 °C. Необходимо учитывать, что при увеличении температуры изоляции обмоток на 6 °C срок службы ее уменьшается вдвое.

На рис. 4.47 показан трансформатор с плоской магнитной системой, в которой продольные оси всех стержней и ярма магнитопровода расположены в одной плоскости. В последнее время появились трансформаторы с пространственной магнитной системой (рис. 4.48), т. е. системой, в которой продольные оси стержней располагаются в разных плоскостях. Баки этих трансформаторов имеют в плане форму треугольника. Указанная компоновка позволяет уменьшить габариты и вес трансформатора.

В соответствии с ГОСТ 11677-75 трехфазные трансформаторы выполняют с различными схемами и группами соединения обмоток (табл. 4.7). Группой соединения называют угловое смещение векторов линейных ЭДС обмотки НН по отношению к векторам соответствующих линейных ЭДС обмотки ВН. Группа соединения обозначается числом, которое, будучи умножено на 30° (угловое смещение, принятое за единицу, его иногда называют «часом»), дает угол отставания в градусах; число 11 указывает отставание в 330°, а число 0— угловое отставание (смещение) 0°.

Четные группы соединения получаются, если обмотки ВН и НН имеют одинаковые схемы соединения — обе обмотки соединены либо в звезду, либо в треугольник. Если же одна обмотка соединена в звезду, а другая — в треугольник, то получаются нечетные группы соединения. Без перепайки внутри трансформатора нельзя перейти от нечетной группы к четной, и наоборот. Циклическое перемещение (перемаркировка) всех трех фаз на любой стороне приводит к изменению группы на 4 единицы. Двойная перестановка двух фаз, т. е. одновременная перестановка на первичной и вторичной сторонах двух любых фаз, приводит для нечетных групп к изменению группы на ±2 единицы, а для четных — на ±4 единицы.

Таким образом, при пересоединении концов на крышке трансформатора можно преобразовать друг в друга

Таблица 4.7. Схемы и группы соединения обмоток трехфазных двухобмоточных трансформаторов

| Схемы соединения обмоток |  | Диаграммы векторов ЭДС |  | Условное обозначение группы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Высшее напряжение | Низшее напряжение | Высшее на- пр яжение | Низшее напряжение |  |

| А в С 0 а 1 X У Z х 4 | св Ъ 2 |  | -0 |
| --- | --- | --- | --- |
| А в С а Ъ х y г х у | С В J] А, г | ъ ^>С а | -It ■вс |
| 0 А в С а Ъ Л Y Z х у | ЙЛ 2 | ъ ¦>с а | -11 % |
| А ВС 0 а Ъ ш i х у z V X у | И Z | Ъ а ' | -и |
| АВС 0 а ъ й ш X У Z X у | с 9 В Z | ъ —с а | -11 % |

Примечание, Знак У обозначает соединение в «звезду», Д — в «треугольник», Ун—ZH—соответственно в «звезду» и «зигзаг» с выведенной нулевой точкой. При указанных соединениях нейтраль обмотки низшего напряжения допускает для схем У/Ун—25%, У/2И— 40% н Д/Ун— 75% номинального тока обмотки низшего напряжения.

ы> Таблица 4.8. Коэффициенты междуфазных напряжений

| Число единиц | Совмещенная векторная диаграмма | Коэффициенты междуфаз- ных напряжений | Число единиц | Совмещенная векторная диаграмма | Коэффициенты междуфаз- ных напряжений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | в Ж ас с | Bb = k— 1 | 6 | в ъ | ВЬ = й + 1 |
|  |  | Вс = У Й2 — k + 1 Сс = й — 1 |  |  | Вс = У й2 + й + 1 Сс = k + 1 |
|  |  | СЬ = У й2 — k + 1 |  |  | сь = у й2 + й +1 |
| 1 | в /Л a с | Bb=V Й2-Узй4- 1 Вс = Vk*+ 1 | 7 | в см/\ М с | ВЬ = К й2 + Кзй+ 1 Вс = У й2 + 1 Сс = Кй2 + Уз й 4- . Cb = VЙ24- Узй4- 1 |
|  |  | Сс = V й2-Узй4-1 |  |  |  |
|  |  | СЬ = /й2 — Узй4- 1 |  |  |  |
| 2 | в ‘•С^с с | ВО = У й2 — й 4- 1 £с = У й2 4- й 4- 1 Сс = Уй2 —Й4-1 СЬ = й — 1 | 8 | в | въ = У й= 4-й 4-1 Вс = V й2 — й 4-1 Сс = Уй2 4- й 4-1 Сй = й4- 1 |
|  |  |  |  |  | 1 |

| 3 | •Д | ВЬ = У й2 4- 1 | 9 | В С /\ г<И/ \ Зд | ВЪ = у Й2 4- 1 Вс = V Й2 —У^ЗЙЧ- 1 Сс = У й2 4- 1 СЬ = Г й2 4- У 3 й 4- 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вс = И й2 4- У 3 й 4- 1 Сс = 1 й2 4- 1 |  |  |  |
|  |  | СЬ = V й2 —Кзй4- 1 |  |  |  |
| 4 | в а/-—\с а/\ с£—±Ъ |  | 10 | В 4 С |  |
|  |  | ВЬ = ¦/й24- Й4-1 Вс = Й4- 1 |  |  | ВЬ = У й2 —й4-1 Вс = й — 1 |
|  |  | Сс = У й24- Й4-1 |  |  | Сс = Уй2 —Й4-1 |
|  |  | СЬ =у й2 — Й4-1 |  |  | СЬ = У й2 4- й 4-1 |
| 5 | в .«Д-- | ВЬ = 1Лй24- Узй4- 1 | 11 | В 5к/\ Д 1к \ л А С | ВЬ = ]Д й2 — Уз’й 4- 1 Вс = й2 — Уз й 4-1 |
|  |  | Вс = V й24- Узй4- 1 |  |  |  |
|  |  | Сс = Vй24- Кзй4- 1 сь = Уй24- 1 |  |  | Сс = V & — Уз й 4-1 сь = У й2 4-1 |
|  |  | и , L АВ ab= 1, k = —— ab |  |  |  |

группы следующих трех рядов с обозначениями: либо 12, 4, 8; либо 6, 10, 2; либо все нечетные группы. Переход от одного ряда в другой простыми пересоединениями на крышке трансформатора осуществить нельзя.

Схемы соединения трансформаторов Д/Уи-11 и y/ZH-l 1 имеют преимущество перед схемой У/Ув-0. Схема соединения обмоток У/Ув-0 не всегда обеспечивает требуемую кратность однофазного тока короткого замыкания по отношению к номинальному току релейной защиты у электроприемников потребителей. Кроме того, при схеме соединения У/Ун-0 и несимметрии нагрузок появляются значительные искажения фазных напряжений. Поэтому в целях улучшения эксплуатационных характеристик силовых трансформаторов и повышения электробезопасности рекомендуется установка силовых трансформаторов при мощности 400 кВ-А и выше со схемой соединения Д/Ун-11, а при мощности 250 кВ-A и ниже— со схемой соединения y/ZH-H.

Для определения группы соединения на практике пользуются следующим способом: соединяют выводы А и а трансформатора и измеряют напряжение между остальными первичными и вторичными выводами, т. е. между выводами В и Ь, В и с, С и с, С и Ь. При этом измерении на трансформатор подается трехфазное пониженное напряжение. В зависимости от группы соединения напряжения между выводами В и Ь, В и с, С и с, с и b будут иметь разные значения (табл. 4.8). Входящая в эти формулы величина k есть коэффициент трансформации, т. е. k—VАв1иаь.

Группу соединения можно определить также при помощи фазометра, специально для этой цели проградуированного. На рис. 4.49 показана принципиальная схема включения фазометра для определения группы соединения. Для этой цели применяют однофазный двух- или четырехквадрантный фазометр, более тонкая обмотка которого включается со стороны питания. К вторичным зажимам испытуемого трансформатора присоединяют последовательную большего сечения обмотку, допустимый ток которой равен 5 А. Исходя из этого следует заранее определить необходимое значение шунта на вторичной стороне. При этих измерениях следует обращать внимание на правильное присоединение одноименных зажимов трансформатора к соответствующим зажимам прибора, помеченным звездочкой.

Рис. 4.49. Схема включения фазометра

Для более экономичной работы, т. е. уменьшения потерь, трансформаторы включают на параллельную работу, при которой одноименные зажимы как на первичной, так и на вторичной стороне соединены между собой. Для параллельной работы необходимо соблюдать следующие условия: тождественность групп соединения

Рис. 4.50. Схема фазировки трансформаторов

обмоток, равенство коэффициентов трансформации и напряжений короткого замыкания.

Напряжение короткого замыкания трансформатора UK — это напряжение в процентах от номинального, которое необходимо подвести к первичной обмотке при замкнутой накоротко вторичной обмотке, чтобы в обеих обмотках проходили номинальные токи.

Не рекомендуется параллельная работа трансформаторов с отношением номинальных мощностей более 3:1.

Перед включением на параллельную работу двух трансформаторов необходимо проверить для вторичных напряжений совпадение тех фаз, которые предполагается соединить между собой, т. е. убедиться в отсутствии напряжений между соединяемыми парами фаз вторичной стороны. На рис. 4.50 показана простейшая схема фазировки при помощи вольтметра.

Текущий ремонт трансформаторов (без выемки сердечника) проводят одновременно с ремонтом остального оборудования трансформаторных подстанций, но не реже 1 раза в 4 года, капитальный ремонт — в зависимости от состояния трансформатора и результатов его испытаний.

Периодический текущий ремонт масляного трансформатора заключается в наружном осмотре и устранении обнаруженных дефектов, чистке изоляторов, бака и радиаторов, спуске грязи из расширителя, доливке масла, проверке маслоуказателей, спускного крана и уплотнений, надежности контактных соединений, отборе проб масла, проведении испытаний и измерений.

При внешнем осмотре проверяют герметичность уплотнений. Если она нарушена и вызывает течь масла между крышкой и баком или во фланцевых соединениях, необходимо подтянуть гайки. Если это не поможет, уплотнения заменяют новыми из маслостойкой резины.

После спуска грязи из расширителя проверяют работу маслоуказателя. Расширители современных трансформаторов имеют съемную переднюю стенку, что позволяет тщательно промывать расширитель. Проверяют уровень масла в расширителе. При необходимости доливки масла в трансформатор следует помнить, что температура доливаемого масла не должна отличаться от температуры масла в трансформаторе более чем на 5 °C.

Контролируют состояние воздухоосушителя. При розовой окраске индикаторного силикагеля осушитель должен быть заменен, для чего с расширителя снимают прозрачный колпачок и высыпают индикаторный силикагель и осушитель (гранулированный силикагель). Колпачок ставят на место и через внутреннюю трубку корпуса высыпают сначала 30 г индикаторного силикагеля голубого цвета, а затем 200 г осушителя белого или розового цвета. После заполнения силикагелем воздухоосушителя, перед установкой крышки, заливают в масляный фильтр трансформаторное масло до указанной на нем отметки.

Перезарядка термосифонного фильтра производится при значении кислотного числа масла 0,1. Для перезарядки сливают масло из расширителя, снимают крышку термосифонного фильтра и вынимают решетку с силикагелем. Бывший в употреблении силикагель заменяют на свежий. После установки крышки доливают масло в расширитель, предварительно выпустив воздух из фильтра через пробку на его крышке. Масло доливают до соответствующего уровня на маслоуказателе расширителя в зависимости от температуры, контроль за температурой масла в трансформаторе осуществляют термометром, устанавливаемым на крышке бака. Для правильной работы термометра в корпус его оправы заливают трансформаторное масло. При текущем ремонте проверяют надежность контактных соединений, заземление бака трансформатора и отбирают пробу масла для испытания, тщательно предохраняя его от загрязнения. При отборе проб краны и спускные отверстия тщательно вытирают тряпками, затем промывают, для чего медленно спускают около 2 л масла. После предварительной промывки отбирают пробу, для чего банку дважды ополаскивают отбираемым маслом, а затем заполняют им доверху и закрывают пробкой, промытой тем же маслом. После этого к горлышку банки прикрепляют сопроводительный ярлык для отправки в лабораторию на испытание.

При текущем ремонте сухого трансформатора необходимо снять кожух и убедиться в отсутствии механических повреждений обмоток, изоляторов и других частей трансформатора, проверить надежность контактных соединений и заземлений, тщательно продуть трансформатор чистым сухим воздухом и протереть изоляторы.

По окончании ремонта измеряют сопротивление изоляции обмоток трансформатора /?6,о и определяют коэффициент абсорбции (отношение Reo/Ris) мегаомметром на напряжение 2500 В.

Сопротивление изоляции измеряют между каждой обмоткой и корпусом (землей) и между обмотками. Наименьшее допустимое сопротивление изоляции для обмоток вновь вводимых силовых трансформаторов должно быть не менее 70 % величины, зафиксированной при заводском испытании, а отношение Reo/Rvs—не ниже 1,3. В эксплуатации величины сопротивления изоляции и коэффициента абсорбции не нормируют, но учитывают при комплексном рассмотрении результатов испытаний.

Глава пятая

РЕМОНТ ПРИВОДОВ

5.1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИВОДОВ И РЕМОНТНЫХ РАБОТ НА НИХ

Приводы служат для включения, удержания во включенном положении и отключения разъединителей и выключателей.

Приводы разъединителей упрощают и ускоряют производство операций вследствие одновременного включения и отключения всех фаз разъединителя.

Основные требования, предъявляемые к приводу выключателя, состоят в том, что каждый привод должен развивать мощность, достаточную для включения выключателя при самых тяжелых условиях работы (включение на короткое замыкание, пониженное напряжение питания) , н быть быстродействующим, т. е. производить включение за весьма малый промежуток времени. При медленном включении на существующее в сети КЗ возможно приваривание контактов.

При включении выключателя совершается большая работа по преодолению сопротивления отключающих пружин, сопротивления упругих частей контактов, трения в механизме, сопротивления масла движению подвижных частей выключателя, электродинамических сил, препятствующих включению, и др.

При отключении привод выключателя совершает небольшую работу, необходимую только для освобождения запорного механизма, так как отключение выключателя происходит под действием его отключающих пружин.

В зависимости от рода энергии, используемой для включения, приводы разделяются на ручные, грузовые, пружинно-грузовые, пружинные, электромагнитные, пневматические и гидравлические.

К наиболее простым относятся ручные приводы, не требующие специального источника электроэнергии для подготовки операции включения. Однако эти приводы имеют ряд существенных недостатков: не позволяют осуществлять дистанционное включение, не могут быть применены в схемах АВР (автоматического включения резерва) и АПВ (автоматического повторного включения), требуют приложения значительной мускульной силы оператора и не позволяют получить высокие скорости подвижных контактов выключателя, необходимые при больших токах КЗ.

Более совершенными, имеющими большие возможности, но в то же время и более сложными являются грузовые и пружинные приводы, которые обеспечивают значительно более высокие скорости включения выключателя по сравнению с ручными. Это в свою очередь дозволяет увеличить включающую способность выключателя. Грузовые и пружинные приводы включают выключатель за счет заранее накопленной энергии поднятого груза или заведенной пружины. Накопление достаточного количества энергии может производиться в течение сравнительно большого промежутка времени (десятки секунд), поэтому мощность электродвигателей таких приводов может быть небольшой (0,1—0,3 кВт).

Электромагнитные приводы включают выключатель за счет энергии включающего электромагнита. Электромагнитные приводы предназначены для работы на постоянном токе. Питание их осуществляют от аккумуляторных батарей или выпрямителей. По способу питания энергией приводы подразделяют на две группы: прямого и косвенного действия.

У приводов прямого действия энергия, расходуемая на включение, сообщается приводу во время процесса включения. К приводам прямого действия относятся ручные с использованием мускульной силы человека и электромагнитные или соленоидные приводы. Работа приводов косвенного действия основана на предварительно запасаемой энергии. К таким приводам относятся грузовые, пружинно-грузовые и пружинные приводы, а также пневматические и гидравлические. Последние два типа приводов не нашли широкого применения для выключателей 6—10 кВ и поэтому нами не рассматриваются.

Приводы прямого действия по конструкции более просты по сравнению с приводами косвенного действия, и в этом их преимущество. Однако поскольку приводы прямого действия питаются от источника энергии непосредственно во время процесса включения выключателя, то потребляемая ими мощность во много раз больше, чем у приводов косвенного действия. Это — существенный недостаток приводов прямого действия.

Ко всем приводам выключателей предъявляют требование наличия механизма свободного расцепления, т. е. возможности освобождения выключателя от связи с удерживающим и заводящим механизмами привода при срабатывании отключающего устройства и отключения выключателя под действием своих отключающих пружин. Современные приводы имеют свободное расцепление почти на всем ходу контактов, т. е. практически в любой момент от начала включения может произойти отключение. Это особенно важно при включении на КЗ. В этом случае отключение произойдет в первый же момент возникновения дуги, что предотвратит опасность сильного оплавления и сваривания контактов.

В закрытых распределительных устройствах 6—10 кВ нашли применение различные типы приводов для выключателей: ручные автоматические типов ПРА, ПРБА, КАМ, ПМ-10, грузовые типов ПГ-10, ПГМ, УГП, пружинно-грузовые типов УПГП, ППМ-10, АПВГ, ПП-61, ПП-67, пружинные типа ППВ-10, пружинные, встроенные в выключатель типов ВМП-10П, ВМПП-10, электромагнитные типов ПС-10, ПЭ-11, электромагнитные, встроенные в выключатель типов ПЭВ-11А, ПЭГ-7 и др.

Ремонт приводов в плановом порядке производят одновременно с ремонтом аппаратов, для которых они предназначены. Внеочередной ремонт производится при обнаружении какой-либо неисправности.

Работа привода во многом зависит от того, как отрегулирован разъединитель или выключатель. Поэтому ремонт их должен быть закончен до начала ремонта привода.

При ремонте привода необходимо соблюдать как общие Правила техники безопасности, так и специальные. Так, во избежание внезапного отключения и включения выключателя и привода должно быть отключено оперативное напряжение, установлены стопорные приспособления, препятствующие свободному расцеплению механизма выключателя и удерживающего механизма привода. Перед разборкой пружинно-грузовых приводов необходимо убедиться, что заводящие пружины ослаблены. Во время опробования привода стопорные приспособления снимают и включают оперативные цепи управления, но при этом запрещается проводить какие-либо работы на приводе. У всех приводов тяга, соединяющая привод с аппаратом, должна иметь «тягоуловитель» для предотвращения падения тяги на токоведущие части при ее обрыве.

Текущий ремонт привода совмещается с очередным текущим ремонтом выключателя. При текущем ремонте производится осмотр всех узлов и проверка их взаимодействия без разборки привода. Особо тщательно осматриваются поверхности зацепления собачек, защелок, кулачков, роликов и других доступных для осмотра трущихся деталей. При этом выполняется очистка всех частей привода от грязи и старой смазки и нанесение новой смазки.

Для удаления пыли и старой загрязненной смазки механизм привода протирают чистой тряпкой, смоченной бензином или керосином. Новую смазку наносят тонким слоем, удаляя излишки. Рекомендуется применять густые морозостойкие смазки ЦИАТИМ-201, -203, -221, ГОИ-54 и др. Хорошие результаты дает смазка, составленная из 3 частей (по объему) ЦИАТИМ-203 и 1 части серебристого кристаллического графита.

При использовании смазки ЦИАТИМ-221 следует помнить, что она вызывает окисление деталей из цветных металлов и поэтому для их смазки непригодна. Допускается применять в качестве смазочного материала трансформаторное масло, но в этом случае смазку надо производить значительно чаще.

Поверхность некоторых деталей приводов (собачек, роликов и т. д.) может быть зацементирована. Поэтому при необходимости опиливание или шлифовку выполняют с особой осторожностью, чтобы не снять тонкий слой цементации.

Ролики и удерживающие собачки (защелки) подлежат замене при наличии седловин и вмятин на рабочих поверхностях глубиной более 1 мм и эллиптичности роликов более 0,4 мм. Глубину седловины на рабочих поверхностях собачек контролируют измерением высоты горба пластилинового слепка с седловины, а глубину вмятины на поверхностях роликов определяют измерением наименьшего диаметра в месте вмятины.

При проверке осей необходимо обращать внимание на отсутствие повышенного люфта и искривлений. При необходимости оси заменяют новыми, соответствующими размеру отверстий. Релейная планка приводов выключателей должна свободно вращаться в подшипниках с осевыми зазорами не более 2—4 мм.

При осмотре пружин обращают внимание на отсутствие надломов и трещин. Неравномерность шага витков пружины сжатия допускается не более 10 % ее длины.

В процессе ремонта подтягивают все крепления. Не- трущиеся части привода (корпус, кронштейны) при необходимости окрашивают.

В зависимости от назначения и применяемой схемы релейной защиты в приводе выключателя устанавливают электромагниты отключения и включения, реле максимального тока, реле минимального напряжения.

Электромагниты отключения ЭО и включения ЭВ являются электромагнитами прямого действия. Они могут работать от постоянного тока 24, 36, 48, 110, 220 В и переменного тока 100, 127, 220, 380 В. Электромагниты отключения надежно работают при напряжении на их зажимах в пределах от 65 до 120 % номинального напряжения, а электромагниты включения — при напряжении от 80 до 110 %.

Электромагнит отключения (рис. 5.1) состоит из катушки 1, магнитопровода 2, подвижного сердечника 3 с ударником 4, который проходит через контрполюс 5. На верхнем торце сердечника установлена немагнитная шайба 6, предохраняющая сердечник от прилипания к контрполюсу. Нижняя часть электромагнита под сердечником закрыта крышкой 7.

При замыкании цепи катушки этектромагнита сердечник мгновенно втягивается вверх и ударник, воздействуя на отключающую планку релейной оси привода, производит отключение выключателя. После размыкания цепи сердечник с ударником под действием собственного веса возвращаются в исходное положение.

Электромагнит включения конструктивно выполнен аналогично электромагниту отключения.

Реле максимального тока мгновенного действия РТМ (рис. 5.2) в отличие от отключающего электромагнита имеет переключатель числа витков 3. Переключатель имеет шесть положений. Диапазон уставок отключающих токов — от 5 до 200 А. В реле применен комбинированный способ изменения уставок; ступенчатое регулирование — изменением числа витков катушки с помощью переключателя и плавное регулирование тока между ступенями — изменением воздушного зазора между сердечником 5 и контрполюсом 9 с помощью упоров 4 и 12.

При прохождении через катушку электромагнита тока, равного току уставки или превышающего его, реле действует практически мгновенно.

Реле максимального тока с выдержкой времени РТВ (рис. 5.3) отличается от предыдущего реле наличием часового механизма выдержки времени 2, который системой рычагов связан с сердечником 3. Выдержка времени срабатывания реле плавно регулируется голов
кой 15, соединенной с часовым механизмом, в пределах от 0,5 до 4 с. Воздействие на отключающую планку механизма привода происходит только по истечении заранее установленного времени.

Катушка 4 электромагнита через определенное количество витков имеет отводы, которые присоединяются к соответствующим зажимам переключателя 11. Переключатель позволяет ступенчато регулировать ток уставки от 5 до 35 А, причем его конструкция устроена таким образом, что при вывинченном штепселе в цепь трансформатора тока всегда включается наименьшее число витков катушки 4, соответствующее наибольшей уставке тока. Это позволяет

Рис. 5.2. Реле максимального тока мгновенного действия РТМ:

Г —головка;; 2 — стакан; 3 — переключатель числа автков; 4 и /2 —упоры} б —сердечник; в —гильза; 7 —катушка; 8— каркас; S — контрполюс; 10 — ударник; 11 — м агнитоировод; 13 — указатель

Рис. 5.1. Электромагнит отключения
производить переключения на другие уставки тока под нагрузкой, не размыкая вторичную обмотку трансформатора тока.

Реле минимального напряжения РНВ предназначено для отключения выключателя при значительном понижении пли исчезновении напряжения. Реле выполня-

Рис. 5.3. Реле максимального

тока с выдержкой времени РТВ:

1 — корпус механизма; 2 — часовой механизм; 3 — сердечник; 4 — катушка;

5 — контрполюс; 6 — ударник; 7 — каркас; 8 — пружина; 9 — гильза; 10 — магнитопровод; 11 — переключатель; 12 — тяга; 13 — рычаг; 14 — пластина; 15 — головка; 16 — указатель; 17 — крышка

ются на напряжения переменного тока 100, 127, 220 и 380 В. Выдержка времени срабатывания реле плавно регулируется от 0,5 до 9 с.

Детали реле типа РНВ показаны на рис. 5.4. Работает реле следующим образом.

При наличии нормального напряжения на катушке 10 сердечник 4 подтянут вверх к коптрполюсу 7, а ударник 8 при этом оттянут вниз и удерживается во взведенном состоянии собачкой 1.

При исчезновении напряжения или его падении до 35—65 % номинального сердечник под действием соб

ственной массы и пружины 14 движется вниз и приводит в действие механизм выдержки времени. По истечении установленного времени сдвигается собачка 1 и освобожденный ударник пружиной отключения 15 выталкивается вверх, ударяя по планке релейной оси привода.

Рис. 5.4. Реле минимального напряжения с выдержкой времени РНВ: / — собачка; 2 — рычаг; 3— корпус механизма, 4 — сердечник; 5 — набор зажимов; 6 — гильза; 7 — контрполюс; 8 — ударннк; 9 — магнитопровод; 10 — катушка; // — каркас; 12— часовой механизм; 13 — пружинодержатель; 14 и 15 — пружины

Выключатель отключается. В процессе отключения выключателя автоматически производится взведение механизма выдержки времени и реле подготавливается к работе. Пределы напряжения срабатывания реле иа отключение регулируются натяжением пружины 14.

Ремонт электромагнитов и реле. При ремонте проверяют легкость хода сердечников. Вследствие малой мощности электромагнитов любые сопротивления играют большую роль. Всякого рода перекосы, неровности, искривления и другие недостатки должны быть полно-» стью устранены. Проверка легкости хода производится при перемещении от руки сердечников электромагнитов и реле.

Кроме того, проверяются непосредственным измерением величины хода сердечников до контрполюсов и зазор между бойками и отключающими планками релейной оси привода. Полученные величины сравнивают с заводскими данными.

Недостаточные величины хода и зазора могут привести к тому, что усилие ударника при срабатывании реле может оказаться недостаточным для расцепления удерживающего механизма привода и отключения выключателя. При ремонте должна быть проверена целость выводов катушек, надежность присоединения их к зажимам, исправность переключателей уставок.

По окончании ремонта и регулировки привода проверяют его действие. Надежность запирающего устройства проверяется осмотром и легким постукиванием молотка. При этом не должно быть самопроизвольного отключения механизма. У приводов выключателей проверяют действие механизма свободного расцепления при включенном положении привода, в двух-трех промежуточных его положениях и на границе зоны действия свободного расцепления.

Опробование работы приводов выключателей производят как вручную, так и с помощью электромагнитов и реле. Дистанционное включение и отключение выполняется при пониженном напряжении до 85 % номинального на зажимах привода, при номинальном и повышенном до 110%- При наличии дефектов, устранение которых требует разборки механизма привод выводится во внеочередной капитальный ремонт.

Плановый капитальный ремонт привода производится одновременно с капитальным ремонтом выключателя. При капитальном ремонте производятся детальная и тщательная проверка и регулировка привода в целом и отдельных его узлов с устранением всех обнаруженных дефектов. Во время ремонта следует разбирать привод не полностью, а только те его части, которые препятствуют устранению выявленной неисправности. При ремонте приводов кроме общих положений, указанных выше, необходимо учитывать особенности конструкции и регулировки каждого типа.

Ниже рассматриваются некоторые типы приводов, широко применяемых в настоящее время.

5.2. РУЧНЫЕ ПРИВОДЫ

Для управления трехполюсными разъединителями в РУ напряжением до 10 кВ внутренней установки широкое применение получили ручные рычажные приводы ПР-10 и ПР-11. Применение приводов повышает безопасность, поскольку они устанавливаются на расстоянии от разъединителей.

Рис. 5.5. Привод рычажный типа ПР-10-1

Привод ПР-10 применяется при установке разъединителя и привода на разных степах, а привод ПР-11— при установке разъединителя с приводом на одной стене.

На рис. 5.5 показан привод типа ПР-10. Основанием привода служит чугунный литой подшипник 1, на передней оси которого надета рукоятка 2. Рукоятка изготовляется в двух вариантах: двуплечая и шаровая. Длина рукоятки привода для разъединителя 6—10 кВ, 400— 630 А составляет 250 мм, для разъединителя 1000 А— 850 мм.

На задней оси подшипника привода надеты рычаг 3 и сектор 4, скрепленные болтом, пропущенным в одно из отверстий сектора. Отверстия ® секторе необходимы для 15*	227 подбора нужного положения рычага 3 с целью осуществления правильной передачи от привода к разъединителю. Рычаг 3 шарнирно соединен с тягой, связанной в свою очередь шарнирно с рычагом разъединителя. Сектор 4 и рукоятка 2 соединены между собой тягой 5 таким образом, что при повороте рукоятки на угол 150° сектор поворачивается только на 90 °.

Для запирания привода в крайних положениях служит фиксатор 6 или блокировочный замок. Привод может быть снабжен вспомогательными сигнальными контактами КСА. В этом случае рычаг валика вспомогательных контактов связывается тягой с рукояткой привода. Вспомогательные контакты используются в схемах сигнализации, автоматики и управления. Масса привода 5,4 кг.

При ремонте проверяют крепление корпуса привода к стене РУ и крепление тяг. Шарнирные соединения не должны иметь повышенного люфта. Проверяют правильность сочленения привода с разъединителем. Включенному положению подвижных контактов разъединителя должно соответствовдть верхнее положение рукоятки, а отключенному—нижнее. Упоры в крайних положениях «Включено» и «Отключено» должны осуществляться в приводе, а не в разъединителе. При необходимости изменяют взаимное положение рычагов и длину тяги от привода к разъединителю.

Холостой ход рукоятки привода, вызванный зазорами и упругими деформациями всей системы рычагов от рукоятки привода до ножей разъединителя, не должен превышать 5°. Проверяют холостой ход покачиванием рукоятки привода вперед и назад в момент касания подвижных контактов разъединителя его неподвижных губок. При установке на приводе вспомогательных контактов КСА сигнал об отключении разъединителя должен быть подан после прохождения ножом 75 % полного хода, а сигнал о включении—не ранее момента касания подвижными контактами неподвижных.

Очищенные от грязи и старой смазки трущиеся поверхности деталей привода смазывают тонким слоем свежей смазки. Привод разъединителя и вся система передачи должны работать четко, без затираний. В правильности совместной регулировки привода и разъединителя убеждаются путем многократного—до 50 раз их включения и отключения.

Ручные автоматические приводы серии ПРА имеют несколько модификаций. Последней является привод типа ПРА-17 (рис. 5.6), предназначенный для управления выключателями нагрузки типов ВН-16, ВНП-16, ВНП-17. Привод имеет механизм свободного расцепления, позволяющий отключать выключатель как вручную, так и автоматически, с помощью магнита. Масса привода 7,2 кг.

Привод имеет чугунный литой корпус 1, в щеках которого вращается главная ось 2. К главной оси с помощью утапливающегося пальца крепится секторный рычаг 3, соединенный вилкой 4 и тягой с рычагом на валу выключателя. Для возможности регулировки соединения привода с выключателем секторный рычаг имеет отверстия. В рабочем положении ось вращается вместе с рычагом. С правой стороны главной оси крепится указатель положения выключателя.

Рис. 5.6. Привод типа ПРА-17

встроенного электро-

На заводящем рычаге (рукоятке) 5 имеются две оси На одной надеты отключающая собачка 6 и фиксатор 7, постоянно удерживаемый пружиной. Фиксатор своим зубом зацепляется за стопорный палец, расположенный между щеками корпуса привода. На другой оси заводящего рычага расположена защелка 8, а на самом рычаге—рычажок ручного отключения. Над приводом крепится отключающий электромагнит 9. Привод может быть укомплектован вспомогательными сигнальными контактами КСА.

Для включения выключателя следует нажать на рычажок ручного включения, который при этом выводит фиксатор из зацепления со стопорным пальцем. Освобожденный заводящий рычаг опускается вниз до упора (примерно на угол 150°), поворачивая при этом вокруг главной оси отключающую собачку, фиксатор и защел-

ку. Защелка скользит по секторному рычагу, пока не зацепится за собачку. В результате образуется жесткая кинематическая связь между секторным рычагом, защелкой, собачкой и заводящим рычагом.

Привод подготовлен к включению выключателя. Для включения заводящий рычаг необходимо быстро поднять на себя и вверх до упора. При этом секторный рычаг поворачивается на угол 100° и включает выключатель нагрузки, а фиксатор запирает привод во включенном положении.

Отключать выключатель можно дистанционно с помощью отключающего электромагнита или вручную рычажком ручного отключения. При этом происходит нажатие на «хвост» отключающей собачки, которая выходит из зацепления с защелкой. Жесткая кинематическая связь перестает существовать и выключатель нагрузки под действием своих пружин отключается. Главная ось привода совместно с секторным рычагом и указателем положения выключателя поворачивается на угол 100°. Одновременно поворачиваются и вспомогательные сигнальные контакты КСА.

Ремонт привода ПРА-17. При ремонте необходимо тщательно очистить все детали от пыли, грязи и старой смазки, новую смазку наносят тонким слоем на все трущиеся части механизма привода.

Производится внешний осмотр состояния всех частей. Особое внимание необходимо обратить на секторный рычаг, отключающую собачку и защелку. При обнаружении следов срабатывания или деформации запрещается их спиливание и подгонка. Изношенные детали подлежат замене.

Проверяют крепление корпуса привода и регулировку привода с выключателем. Регулировка зависит от правильного соединения секторного рычага привода с тягой выключателя. Для этой цели определяют с помощью транспортира и шнура, соединяющего валы привода и выключателя, угол а, в зависимости от которого делают выбор номера отверстия в секторном рычаге для присоединения вилки тяги выключателя рис. (5.7, я).

Кроме того, проверяют соотношение плеч рычагов выключателя и привода (рис. 5.7,6). По условиям заводской инструкции плечо рычага выключателя Б должно быть примерно в 2,5 раза больше плеча рычага привода А. Менять это соотношение можно, поворачи
вая рычаг вала выключателя. При достижении необходимого соотношения плеч производят засверловку рычага на валу с последующей установкой конических шпонок.

Для проверки действия механизма привода и надежности всех зацеплений, а также действия вспомогатель-

Рис. 5.7. Регулировка привода типа ПРА-17:

а — выбор номера отверстия в секторном рычаге привода; б — проверка соот« вошения плеч рычага выключателя и привода; 1 — вал выключателя; 2 —• главная ось приводе

ных сигнальных контактов КСА медленно включают и отключают привод вручную. При осмотре отключающего электромагнита проверяют легкость хода бойка. По окончании ремонта и регулировки производят опробование работы привода путем многократного включения дистанционно и от руки. При этом необходимо убедиться, что работа механизма привода происходит четко и без излишнего трения.

Привод ручной автоматический блинкерный типа ПРБА (рис. 5.8) предназначен для управления выключателями, в месте установки которых наибольшее значение ударного тока КЗ не должно превышать 30 кА, усилие включения на рычаге привода не превышает 300 Н, а работа включения не превосходит 200 Дж. Коммутационная способность привода по току для выключате- телей типа ВМГ-133 с медными контактами составляет
5 кА при отключении с выдержкой времени и 10 кА без выдержки времени.

В зависимости от назначения может быть семь вариантов исполнения приводов, отличающихся друг от друга количеством и типом встроенных в них реле и отключающих электромагнитов.

740

Рис. 5.8. Привод типа ПРБА:

I и IV — положения рукоятки привода «Включено» и «Отключено»; II и III — положения указателя при автоматическом отключении и при включенном приводе

Всего в привод может быть встроено максимум три отключающих элемента, поэтому цифровой индекс его состоит из трех цифр. Цифры 1, 2, 4 и 6 обозначают соответственно реле максимального тока мгновенного действия РТМ, реле максимального тока с выдержкой времени РТВ, отключающие электромагниты и реле минимального напряжения. Например, в привод ПРБА-114 встроены два реле мгновенного действия РТМ и один отключающий электромагнит. Если после двух цифр стоит нуль, значит в приводе имеются только два отключающих элемента из трех возможных. Масса привода в зависимости от количества встроенных реле колеблется от 22 до 28 кг.

Привод (см. рис. 5.8) имеет чугунный корпус 1, к нижней стенке которого прикреплена коробка с реле и электромагнитами отключения. На лицевой стороне коробки установлены выводные зажимы и переключатели числа витков катушек максимальных реле. Зажимы и
переключатели закрыты кожухом, имеющим окна для наблюдения за уставкой тока на переключателях витков.

Спереди кожух привода закрыт съемной крышкой 2, имеющей вырезы для рычага управления 3, кнопки 4 для завода реле минимального напряжения и регулировочного винта упора 5. С правой стороны корпуса рас-

Рис. 5 9. Кинематическая схема привода типа ПРБА в различных положениях:

а — при заводе привода; б — в исходном; в — во включенном; г — после авто-* магического отключения; /, 3, 9 и 12— рычаги; 2— собачка; 4— серьга; 5 —• диск фрикциона; 6 — винт фрикциона; 7 — ось; 8 и 17 — тяги; 10 н 16 — пру-* жины; //—-кнопка реле минимального напряжения; 13—упор; 14 — боек электромагнита; 15 — отключающая плаика

положен указатель 6, связанный с механизмом привода. Указатель сигнализирует об отключенном положении выключателя. С левой стороны корпуса выведен рычаг для связи с вспомогательными контактами КСА 7. Привод соединяется с механизмом выключателя тягой.

Внутри чугунного корпуса расположен механизм привода, состоящий из штампованных звеньев, собранных на осях и валиках в сварном кронштейне. Конструкция механизма проста и надежна.

На рис. 5.9 показан механизм и отдельные детали привода в различных положениях. Для приведения привода в исходное положение перед включением (рис. 5.9, а) рычаг управления 12 опускается до винта упора.

При этом диск фрикциона 5, жестко связанный с рычагом 12, поворачивается, перемещая тягу 8 и рычаг / и отводя конец его за отключающую планку 15. Собачка 2 при перемещении рычага / западает за его полуось и механизм привода складывается. В приводе с реле минимального напряжения опускание рычага управления до упора необходимо также и для заводки реле.

Включение выключателя (рис. 5.9, б) производится рычагом управления при движении его снизу вверх. Рычаг 12 с помощью серьги 4 поворачивает главный рычаг 3, приводя тем самым в движение тягу 17, связанную с выключателем. Выключатель включается. Запирание механизма привода во включенном положении осуществляется благодаря переходу оси 7 на мертвое положение (рис. 5.9, е), т. е. за линию, соединяющую центры осей а и б.

Отключение может быть произведено вручную, дистанционно и автоматически. Привод имеет свободное расцепление почти во всем диапазоне хода подвижных контактов выключателя.

При отключении от руки рычаг управления опускается. При этом одновременно поворачивается диск фрикциона 5, который перемещает фрикционно связанный с ним рычаг 9. Рычаг 9 своим концом упирается во флажок отключающей планки 15, поворачивает ее, освобождая от зацепления рычаг 1. Последний под действием пружины 10 поворачивается против часовой стрелки и освобождает свою полуось от зацепления с собачкой 2. Главный рычаг 3 механизма привода теряет свою неподвижность и тем самым способность удерживать выключатель во включенном положении. Выключатель под действием своих пружин отключается. При ручном отключении рычаг управления следует доводить до крайнего нижнего положения для правильной работы указателя срабатывания.

При дистанционном или автоматическом отключении (рис. 5.9, г) боек электромагнита или реле, ударяя по отключающей планке 15, поворачивает ее и освобождает рычаг 1. Дальнейшая работа механизма привода аналогична работе при ручном отключении с той разницей, что при автоматическом отключении рычаг управления остается в верхнем положении, а указатель (блин- кер) занимает горизонтальное положение.

Ремонт привода. У привода ПРБА при снятой крышке хорошо просматриваются все части. Особо внимательно осматривают поверхности зацепления, на которых не должно быть истирания и других недостатков, могущих облегчить соскальзывание и самопроизвольное отключение. Разборку привода производят только при необходимости замены какой-либо детали.

Все трущиеся части механизма смазываются за исключением диска фрикциона 5 (рис. 5.9) и примыкающих к нему сторон тяги 8 и рычага между которыми повышенное трение необходимо для нормальной работы механизма привода.

Регулировка привода должна производиться совместно с регулировкой выключателя. При необходимости проверяют углы установки рычагов и их размеры, т. е. правильность монтажа (рис. 5.10).

При ремонте и регулировке заводящего и удерживающего механизмов смотрят, происходит ли зацепление рычага / (см. рис. 5.9) за релейную планку 15 при опускании рычага управления 12 вниз до упора. Если зацепление не происходит, то немного ввертывают винт упора, увеличивая таким образом ход рычага управления и соответственно рычага /. Если регулировкой винта упора не удается достигнуть надежного зацепления, то увеличивают длину тяги 8. В приводах ПРБА последних выпусков для обеспечения надежности зацепления рычага 1 с релейной планкой предусмотрены установочные винты с эксцентричными пальцами.

Проверяют величину зацепления собачки 2 за полуось рычага 1, которая должна быть 2—3 мм. Зацепление должно происходить при нижнем положении рычага

ЧБО

Рис. 5.10. Привод типа ПРБА с выключателем типа ВМП-10

управления. Если зацепление произойдет раньше, чем рычаг опустится до упора, укорачивают тягу от привода к выключателю (см. рис. 5.10). Если же при доведении рычага управления до упора зацепление не будет происходит, тягу следует удлинить.

При контроле работы удерживающего механизма проверяется взаиморасположение осей ломающегося рычага. Для запирания привода во включенном положении все три оси ломающегося рычага должны расположиться так, чтобы средняя ось 7 (см. рис. 5.9) незначительно переходила за мертвое положение, т. е. за линию, соединяющую центры крайних осей аб. Удерживающее устройство и механизм свободного расцепления не должны допускать самопроизвольного отключения.

Отключение выключателя при ручном управлении должно происходить при повороте рычага управления привода сверху вниз на угол не более 10°. Если отключение происходит при большем отклонении рычага, следует увеличить трение во фрикционе, что достигается сжатием пружины фрикциона винтом 6.

Во время ремонта проверяют состояние пружины 10, которая при отключении должна обеспечить быстрое расцепление рычага 1 с собачкой 2, и пружины 16, удер- кивающей релейную планку. Пружины должны иметь достаточные усилия. В заключение следует проверить работу вспомогательных контактов и указателя. По окончании ремонта и регулировки производят опробование работы привода.

5.3. ГРУЗОВЫЕ И ПРУЖИННЫЕ ПРИВОДЫ

Грузовые и пружинно-грузовые приводы в отличие от ручных рычажных приводов предназначены не только для ручного, но и для дистанционного и автоматического управления выключателями.

На смену ранее выпускавшимся грузовым приводам пришли более совершенные пружинно-грузовые, одним из которых является привод косвенного действия типа ПП-67. Включение выключателя производится за счет энергии предварительно натянутых включающих пружин привода, а отключение—пружинами выключателя.

Привод применяется с различными типами выключателей, имеющих максимальный статический момент на валу не больше 400 Дж и работу включения на КЗ не больше 250 Дж.

Включающие пружины привода I (рис. 5.11), имея значительное начальное натяжение, в конце включения выключателя обладают небольшим запасом энергии. В то же время сопротивление включению возрастает и усилия пружин может оказаться недостаточным для успешного включения выключателя. Недостаток усилий пружин в конце хода включения компенсирует груз 2, который за счет кинетической энергии помогает довклю- чить выключатель.

Привод позволяет управлять выключателями вручную, дистанционно, автоматически, производить АПВ и АВР. АПВ может быть с выдержкой времени, что позволяет в некоторых случаях осуществить селективную работу без применения специальных релейных схем.

Благодаря мощным пружинам и совершенной кинематике привод обеспечивает необходимую скорость включения выключателя. Время включения выключателей типов ВМГ и ВМП составляет 0,25—0,3 с, отключения (собственное) —0,10—0,11 с, время цикла мгновенного АПВ (от подачи команды на отключение до замыкания контактов выключателя)—0,3—0,5 с, время выдержки АПВ можно регулировать в пределах 0,5—2 с. Выдержка времени обеспечивается часовым механиз-

мом, на оси которого укреплен подвижный контакт, а на корпусе — неподвижные контакты. Передвигая устройство АПВ относительно корпуса привода, изменяют выдержку времени. Привод обеспечивает операции с выключателями (с металлокерамическими контактами) при токах КЗ до 20 кА.

Рис. 5.11 Пружинно-грузовой привод типа ПП-67

В приводе устанавливают два электромагнита включения и отключения и не более пяти отключающих элементов защиты. Электромагниты включения и отключения имеются во всех вариантах исполнения приводов, а количество и тип отключающих элементов зависят от применяемой схемы защиты. Всего привод типа ПП-67 имеет 26 вариантов исполнения. Каждый вариант обозначается своим цифровым индексом, состоящим из пяти цифр.

Каждая цифра соответствует определенному типу встроенного отключающего

элемента защиты, так цифрой 1 обозначено реле максимального тока мгновенного действия РТМ, цифрой 2 — реле максимального тока с выдержкой времени РТВ, цифрой 4 — электромагнит релейного отключения с питанием от независимого источника оперативного тока РЭ, цифрой 5 — токовый электромагнит отключения для схем защиты с дешунтированием ТЭО, цифрой 6 — реле минимального напряжения с выдержкой времени PIIB. Например, привод ПП-67/1120 помимо электромагнитов включения и отключения имеет два реле максимального тока мгновенного действия РТМ и два реле максимального тока с выдержкой времени РТВ. Приводы при вариантах исполнения с реле минимального напряжения не имеют устройства АПВ. Привод типа ПП-67 имеет свободное расцепление в пределах 140° поворота вала. Масса привода 88 кг.

На рис. 5.12 а показан общий вид привода, а па рис. 5.12, б — его кинематическая схема. Целесообразно рассматривать назначение деталей и взаимодействие частей привода, обращаясь попеременно к обои,м рисункам. Привод имеет металлический сварной корпус 14 (рис. 5.12). В съемной передней и задней стенках корпуса имеются подшипники, в которых вращается вал привода 37 с жестко закрепленным рычагом вала 42. Вал привода, выступающий с задней стороны, соединяется с валом выключателя шарнирной муфтой или рычажной передачей.

На валу привода свободно вращается заводящий рычаг 22 с роликом 23 и защелкой зацепа 25. На четырехгранную ступицу рычага 22 насаживается траверса 12 с грузом. Траверса связана с включающими пружинами 10 трехзвенной рычажной передачей 5. Для безопасности траверса с грузом защищена диском (кожухом).

Натяжение пружин (завод привода) производится при помощи специального двигательного устройства, состоящего из электродвигателя типа МУН 18 (НО и 220 В постоянного и переменного тока мощностью 80— 100 Вт), редуктора 3, шестерни 6 и конечного выключателя 17. Цепь питания электродвигателя включается автоматически после срабатывания привода на включение выключателя и отключается после натяжения пружин привода. Подготовка привода к включению выключателя происходит в течение 25—30 с. Привод может быть заведен и вручную при помощи съемной рукоятки 1.

Для цепей автоматического управления и сигнализации на приводе устанавливают вспомогательные контакты КСА, действующие в зависимости от положения вала привода при включении и отключении привода от изменения состояния включающих пружин при их срабатывании и заводе. Аварийный вспомогательный контакт БКА дает сигнал аварийного отключения при действии любого отключающего элемента защиты. Привод имеет механическую блокировку, не позволяющую включать его вхолостую при включенном выключателе, и рычаг блокировки 28 для блокировки привода в отключенном положении блокировочным замком.

Для подготовки привода к включению необходимо повернуть траверсу с грузом против часовой стрелки. Включающие пружины при этом растягиваются. Поворот происходит до тех пор, пока рычаг 22 не будет за-

16-169

5)

Рис. 5.12. Привод типа ПП-67:

а —общий вид; б — кинематическая схема; 1 и 4—рукоятки; ?, 5, 8 и 16 — рычаги; 3 — рсд'/ктор; 6 — шестерня; 7 —зуб траверсы; 9 — упор; 10 — вклга«..:и-цие пружины; // — регулировочный болт; 12 — траверса; 13 — отражатель; 14 — корпус; 15 — плаика; 17 — конечный выключатель; 18 — электродвигатель: 19, 21 и 44 — электромагниты; 20, 22, 28, 29 и 42 — рычаги; 23 и 24 — ролики; 25 и 39 — защелки. 25 и 27 — кнопки отключения и включения 30, 32 и 43 — оси; 31 — запорно-пусковой механизм; 33 и 46 — вспомогательные контакты; 34 и 35 — стойки; 35 —плаика; 37 — вал привода; 33 —ударник расцепления; 40 — буфер; 41 — опора релейной оси; 45 — устройство АПВ

перт роликом 24 запорно-пускового механизма 31. Привод заведен.

Как уже отмечалось, завод привода можно выполнить вручную при помощи съемной рукоятки и двигательным устройством. При заводе привода с помощью двигательного устройства электродвигатель 18 через редуктор 3 приводит во вращение шестерню 6. Шестерня, вращаясь против часовой стрелки, захватывает роликом рычага 8 зуб траверсы 7 и поворачивает траверсу с грузом на 180°, растягивая одновременно включающие пружины 10. В конце поворота заводящий рычаг траверсы 22 запирается роликом запорно-пускового механизма 31. При дальнейшем вращении шестерни 6 рычаг 8, упираясь в упор 9, выходит из зацепления с зубом траверсы 7, т. е. происходит расцепление шестерни с траверсой. Электродвигатель отключается конечным выключателем, на рычажок 2 которого воздействует планка имеющаяся на шестерне 6.

Включение можно произвести вручную, нажав кнопку «ВКЛ» 27, или дистанционно, с помощью электромагнита включения 21. При этом поворачивается запорно-пусковой механизм 31, освобождая рычаг 22. Под действием включающих пружин заводящий рычаг поворачивается по часовой стрелке, захватывая защелкой 25 рычаг вала 42. При повороте на 180° рычаг 42 запирается удерживающей защелкой 39. Для ограничения поворота и смягчения удара служит буфер 40.

В начале поворота ролик 23 рычага 22, упираясь в стойку 34, взводит ударник расцепления 38, подготавливая таким образом привод к отключению. Ударник имеет конусообразный прилив, выполняющий роль механического блинкера. Торец прилива окрашен в желтый цвет. Массивный чугунный ударник и сильная отключающая пружина позволяют осуществить надежное зацепление защелки зацепа и удерживающей защелки с рычагом вала. Ударник расцепления запирается роликом удерживающей стойки расцепления 36.

Отключение может быть выполнено вручную кнопкой «Откл» 26, дистанционно электромагнитом отключения 19 или от действия защиты — электромагнитом 44. При ручном отключении рычаг 20 нажимает на планку релейной оси 43. Ось, поворачиваясь, упирается планкой с винтом в стойку расцепления 36. Достаточно небольшого усилия, чтобы вывести стойку расцепления из-под планки 35 ударника. Ударник при падении ударяет по нижнему концу удерживающей защелки 39. Освобожденный рычаг 42 с жестко связанным с ним валом привода 37 свободно поворачивается под воздействием пружин выключателя, не препятствуя отключению выключателя.

При дистанционном отключении замыкается цепь электромагнита отключения 19, сердечник ударяет бойком по рычагу 20, который поворачивает релейную ось 43. Дальнейшее происходит так же, как и при ручном отключении. При отключении выключателя от действия защиты импульс тока в любом из отключающих элементов защиты 44 приводит в действие сердечники катушек, которые бойками поднимают планки оси 43. При повороте релейной оси отключение выключателя происходит аналогично рассмотренному выше.

Как уже отмечалось, привод может иметь встроенное электромеханическое устройство однократного автоматического повторного включения (АПВ) 45 с выдержкой времени. Для устройства АПВ используются включенные последовательно в цепь электромагнита включения специальный проскальзывающий контакт и аварийные вспомогательные контакты БКА 33. Автоматическое повторное включение выключателя может происходить только при отключении выключателя от защиты, так как при ручном или дистанционном отключении вспомогательные контакты БКА разрывают цепь АПВ. При автоматическом отключении вспомогательные контакты БКА замкнуты и устройство АПВ через определенную установленную выдержку времени замыкает цепь электромагнита включения, в результате происходит повторное включение выключателя.

Ремонт привода. Плановый ремонт привода производится одновременно с ремонтом выключателя. При ремонте не следует полностью разбирать привод, если его детали не подверглись действию коррозии. Достаточно снять траверсу с грузом, передние крышки, переднюю стенку и заводящий рычаг 22 (см. рис. 5.12, б).

Разборку выполняют при незаведенных включающих пружинах, отключенном выключателе и снятом оперативном напряжении с привода. Чистой тряпкой, смоченной бензином или керосином, очищают все подвижные части от загрязнений и старой смазки, после чего протирают их насухо. Очищенные детали тщательно осматривают, проверяют их целость. В первую очередь осматривают детали, несущие большую нагрузку. Необходимо убедиться в отсутствии трещин и сколов у заводящего рычага 22, рычага вала 42, защелок 25, 39, обратив особое внимание на состояние поверхностей зацепления. В случае обнаружения сильного износа, могущего повлиять на надежность работы привода, изношенные детали заменяют. После протирки от загрязнений и осмотра наносят свежую смазку тонким слоем. Винты, болты и гайки подтягивают, стараясь не нарушить регулировку механизма. Во время ремонта двигательного устройства удаляют пыль и грязь и осматривают электродвигатель (изоляцию, подшипники, щетки, коллектор), его коммутационную проводку, конечный выключатель, редуктор, шестеренчатую передачу. Особое внимание необходимо обратить на детали, подверженные большим нагрузкам — рычаг с роликом 8, зуб траверсы 7 и шестерню 6. Изношенные детали заменяют.

Контакты конечного выключателя очищают, трущиеся поверхности деталей, а также зубья шестерен смазывают тонким слоем свежей смазки и добавляют при необходимости смазку в редуктор. При ослаблении крепления винты и гайки подтягивают. По окончании ремонта привода проверяют его работу и, если требуется, производят регулировку.

Центровка валов выключателя и привода должна исключить перекосы и заедания вала привода в подшипниках. Проверяют это при вращении вала привода вручную с помощью съемной заводной рукоятки 1, предварительно расцепив включающие пружины 10 с траверсой 12. Вал должен свободно поворачиваться на 180° до запирания его удерживающим устройством внутри привода. При необходимости наблюдения за работой механизма с привода снимают верхние крышки.

Регулировку включающего и удерживающего механизма привода удобно пояснить с помощью рис. 5.13.

Работа включающего механизма обеспечивается полным зацеплением защелки 1 с рычагом вала 6 и должным натяжением включающих пружин привода. Малое зацепление защелки с рычагом вала может привести к самопроизвольному расцеплению привода с выключателем. Слишком большое зацепление приведет к отказу действия механизма свободного расцепления, поскольку усилия падающего ударника 4 будет недостаточно,

чтобы расцепить защелку с рычагом вала. Нормальное зацепление должно быть в пределах 4—5 мм.

Рис. 5.13. Узел включающего и удерживающего механизмов привода типа ПП-67:

Рис. 5.14. Узел пружинного буфера

Для увеличения зацепления регулировочный винт 8 следует вывернуть, а для уменьшения — завернуть. Регулировку натяжения включающих пружин производят следующим образом: вручную заводной рукояткой поворачивают траверсу против часовой стрелки — заво-

I и 5 — защелки; 2 и 7 — планки; с— стойка; 4 — ударник расцепления; 6 и 9 — рычаги; S — регулировочный винт

дят привод. Затем, нажав на кнопку «Откл», отключают выключатель и после отключения включают кнопкой «Вкл». Если выключатель не включился, увеличивают натяжение пружин регулировочным болтом 11 (рис. 5.12, а). Натяжение увеличивают до тех пор, пока не будет происходить нормальное включение выключателя.

Привод ПП-67 имеет три включающие пружины, которые при максимальном натяжении обеспечивают надежное, с достаточной скоростью включение выключателей типов ВМГ-133, ВМГ-10 и ВМП-10 при токах КЗ до 20 кА.

На успешное включение оказывает также влияние регулировка пружинного буфера 1 (рис. 5.14). Буфер должен вступать в работу немного раньше, чем удерживающая защелка захватит рычаг вала. Во включенном положении сжатие буфера должно быть 0,5—1 мм. Высоту буфера регулируют с помощью регулировочных прокладок 2. Надежность зацепления рычага вала 6
удерживающей защелкой 5 (см. рис. 5.13) проверяют многократным включением привода включающими пружинами, а также путем легкого постукивания по корпусу.

Узел отключающего механизма (рис. 5.15) прикреплен к корпусу привода 1 с помощью кронштейна, в котором расположена ось 2.

Рис. 5.16. Узел ударника расцепления:

/ — корпус привода; 2 и 4 — стойки; 3 — планка; 5 — ударннк расцепления

Рис. 5 15. Узел отключающего механизма

Работа отключающего механизма зависит от регулировки положения удерживающей стойки расцепления по отношению к планке ударника расцепления и расстояния планок релейной оси от бойков электромагнитов. Угол поворота стойки регулируется винтом на релейной планке 3. При малом зацеплении планки 4 ударника расцепления с роликом 5 удерживающей стойки может произойти произвольное отключение, при большом зацеплении усилия отключающего электромагнита может оказаться недостаточно для расцепления механизма. Оптимальное зацепление (расстояние от грани планки до точки касания ее с удерживающим роликом) составляет 1 мм.

Поворот релейной оси при дистанционном управлении привода или автоматическом его отключении осуществляется в результате воздействия бойков электромагнитов на планки оси. Для того чтобы кинетической энергии бойков электромагнитов было достаточно для поворота релейной оси, должно быть определенное рас
стояние между ними и планками оси. Расстояние это регулируется винтами на релейной оси.

Работу отключающего механизма проверяют как при ручном отключении, так и при дистанционном и автоматическом. Свободное расцепление механизма привода с выключателем является важной составной частью операции отключения, производимой приводом. Свободное расцепление обеспечивается подъемом ударника расцепления в начале операции включения выключателя. Высота подъема во многом определяет надежность удержания ударника в поднятом состоянии. При чрезмерно большом подъеме ударник во время падения может сорваться с ролика удерживающей стойки, в результате не произойдет успешного включения выключателя. Кроме того, при большом подъеме ударник будет ударяться в верхнюю стенку корпуса привода.

Рис. 5.17. Запорно-пусковой механизм

Рис. 5.18. Узел расцепления шестерни с траверсой привода

Узел ударника расцепления показан на рис. 5.16. Расстояние между планкой 3 ударника расцепления при максимальном его подъеме и роликом удерживающей стойки должно быть 2—4 мм. Регулировка осуществляется винтом стойки 2. Проверку надежности свободного расцепления производят при включенном положении привода, в двух-трех промежуточных положениях и на границе зоны действия свободного расцепления.

Запорно-пусковой механизм (рис. 5.17) удерживает включающие пружины в заведенном состоянии и освобождает их для включения выключателя. Удерживающее устройство 1 должно свободно поворачиваться на оси 2 и'возвращаться в исходное положение под действием пружины возврата.

При правильной регулировке зацепление заводящего рычага 3 роликом 4 должно быть 0,25—1,0 мм. При меньшем зацеплении может произойти самопроизвольное расцепление запорного ролика и заводящего рычага и включение выключателя, а при глубоком зацеплении усилия бойков включающих электромагнитов может оказаться недостаточным для расцепления и, следовательно, включение не произойдет. Глубина зацепления регулируется винтом, находящимся на планке рычага включения 5.

При завинчивании винта удерживающее устройство, поворачиваясь на оси 2, отклоняется влево, уменьшая тем самым глубину зацепления ролика с заводящим рычагом, а при вывинчивании винта устройство отклоняется вправо, увеличивая глубину зацепления.

Регулируя запорно-пусковой механизм, проверяют также зазор между роликом и поверхностью зуба заводящего рычага при предельном его отклонении до упора при вращении против часовой стрелки. Зазор должен быть не менее 1,5—2 мм. Надежность работы запорнопускового механизма проверяют многократной заводкой механизма и включением привода.

Регулировку заводящего устройства начинают с его осмотра. Проверяют соосность валов редуктора и электродвигателя. Осевой зазор в муфте сцепления не должен быть более 0,5 мм. При обнаружении износа шестерен их заменяют новыми.

Перед опробованием заводящего устройства от электродвигателя необходимо убедиться в правильности его регулировки при ручном заводе. Заводной рукояткой заводят привод и убеждаются в правильности действия механизма расцепления шестерни с траверсой. Этот узел показан на рис. 5.18. Для проверки вращают вручную редуктор, а тем самым и шестерню до тех пор, пока ролик двухплечего рычага / не соприкоснется с зубом траверсы 2. При этом второй конец рычага / должен соприкасаться с упором 3 механизма расцепления. Если соприкосновения нет, необходимо подрегулировать положение упора.

При срывах необходимо увеличить ход траверсы, для чего упор поднимают вверх. В тех случаях, когда необходимо уменьшить ход траверсы (заводящий рычаг упирается в корпус привода), упор опускают вниз. После установки упора поворачивают шестерню редуктором против часовой стрелки до полного расцепления ролика

Рис, 5 19. Привод с выключателем типа ВМП-10:

I— рычаг на валу привода; 2— тяга; 3— вилка тяги; 4— кронштейн: 5 — подшипник; 6 — ограничительный винт для фиксации отключенного положения выключателя

рычага и зуба траверсы. При необходимости уменьшают глубину зацепления. Зацепление ролика с зубом регулируют положением отражателя 13 (см. рис. 5.12). Проверяется правильность действия конечного выключателя, размыкание контактов которого происходит при воздействии планки, имеющейся на шестерне 6, а замыкание при нажатии рычага 5 на рычаг 2.

Работа привода зависит также от правильности его сопряжения с выключателем. Закрепление рычагов на валу выключателя и на валу привода должно быть выполнено таким образом, чтобы при включенном положении выключателя рычаг вала привода находился возможно ближе к мертвой точке, а рычаг вала выключа-

Рис. 5.20. Привод с выключателем типа ВМГ-10:

1 — подшипник; 2 — вал выключателя; 3 — вал привода

теля переходил на 10° за угол 90° по отношению к оси тяги.

На рис. 5.19 показана установка привода к выключателю типа ВМП-iO, а на рис. 5.20 — к выключателю типа ВМГ-10. По окончании ремонта и регулировки опробуют работу привода, включая и отключая его 4—5 раз как вручную, так и с помощью электромагнитов и реле.

Встроенный пружинный привод. В последнее время все более широкое применение находят приводы, встроенные в выключатели. Встроенный пружинный привод выключателя типа ВМПП-10, у которого энергоносителем являются спиральные пружины, относится к группе приводов косвенного действия. Привод обеспечивает операции с выключателями при токах КЗ 20 и 31,5 кА со скоростью отключения соответственно 2,5—3,5 и 2,8—4,0 м/с и включения не менее 4,2 и 4,5 м/с. Собственное время отключения выключателя с приводом — не более 0,1 с, включения — не более 0,2 с. Привод имеет при АПВ минимальную бестоковую паузу 0,5 с.

Номинальное напряжение электродвигателя для заводки рабочих пружин привода—110 и 220 В постоянного тока и 127 и 220 В переменного тока. Время заводки пружин привода на три операции — не более 30 с.

У выключателя типа ВМПП-10 со встроенным приво-

650	670

Рис. 5.21. Выключатель типа ВМПП-10:

1 — встроенный пружинный привод; 2 — выключатель; 3 — крышка

дом предусматрено 28 вариантов схем защиты, выполненных на электромагнитах и реле прямого действия. При этом максимальное количество защитных элементов в одном выключателе может достигать пяти. Условное обозначение вариантов схем защиты состоит из пяти цифр, которые обозначают: 1—реле максимального тока мгновенного действия РТМ, 2—реле максимального тока с выдержкой времени РТВ, 4 — отключающий электромагнит с питанием от независимого источника оперативного тока ЭОнп, 5 — токовый электромагнит отключения для схем с дешунтированием ЭОтт, 6 — реле минимального напряжения с выдержкой времени РНВ.

На рис. 5.21 показан общий вид выключателя типа ВМПП-10.

Привод встроен в раму выключателя и является его неотъемлемой ’ частью. Детали привода показаны нй

2 — вал релейный; 3 — завод- 5 — набор зажимов; 6 — элек- в — вспомогательные контакты

а — общий вид; б — узел тяг 25—26; 1 — рама; ное устройство; 4 — электромагнит отключения- ТпоХ"„Т включения; 7- монтаж проводки; _

положения привода БКП; S’ —пульт управления; 10 — вспомогательные коитак- I? положения выключателя БКВ; 11 — указатель положения выключателя; /2. 26 н 26 тяги; 13 — вал выключателя; 14— вспомогательные контакты аварийной сигнализации БКА; 15— буфер масляный; 16 — отключающее запорное устройство; 17 — включающее запорное устройство; 18 — вал привода; /у —винт; 20 — барабан; 21 — рычаг; 22 — шток блокировочный; 23 — диск: 24 — наружная обойма обгонной муфты рис. 5.22. Основными его узлами являются вал привода 18, вал выключателя 13, заводное устройство рабочих пружин 3, запорные устройства — отключающее 16 и включающее 17, вспомогательные контакты положения привода БКП 8, вспомогательные контакты аварийной сигнализации БКА 14, вспомогательные контакты положения выключателя БКВ 10, электромагниты дистанционного включения ЭВ 6 и отключения ЭО 4, релейный вал 2, пульт ручного управления выключателем 9, указатель положения 11, блокировочный шток 22 и масляный буфер 15. В приводе может устанавливаться счетчик операций отключения.

На валу привода имеется барабан 20 с обгонной муфтой. Внутри барабана установлены три спиральные пружины, один конец которых закреплен в пазу вала, а другой — на барабане. Заводное устройство рабочих пружин состоит из редуктора и электродвигателя, вращательное движение которого посредством эксцентрика преобразуется в колебательное движение наружной обоймы обгонной муфты 24. Наружная обойма сообщает вращательное движение внутренней обойме, жестко связанной с барабаном. Так как вал привода удерживается запорным устройством, то происходит заводка рабочих пружин. В конце заводки (на три операции) появляется надпись указателя «готов».

Включающее запорное устройство удерживает вал привода в отключенном положении и освобождает при включении выключателя, а отключающее запорное устройство, наоборот, удерживает вал привода во включенном положении и освобождает при отключении выключателя.

Включающее запорное устройство показано на рис. 5,23. Рассмотрим динамику его основных операций. Смягчение ударов в конце операций включения и отключения осуществляют резиновый 14 и два масляных буфера. Передача вращательного движения вала привода валу выключателя производится с помощью поводка.

Вспомогательные контакты БКП, связанные с валом привода, разрывают цепь питания электродвигателя механизма заводки при полностью заведенных пружинах. Они обесточивают цепь питания катушки электромагнита включения (ЭВ) при заводке пружин менее чем на две операции. Вспомогательные контакты БКА предназначены для аварийной сигнализации при отключении
выключателя от защиты, а вспомогательные контакты БКВ создают цепь сигнала о положении выключателя.

Для определения положения выключателя служит указатель с табличками «Выключатель ВКД» и «Выключатель ОТКЛ», который связан с валом выключателя.

Рис. 5.23. Включающее запорное устройство:

1 — ролик; 2 — болт; 3 и 17 — пружины;

4 и 18 — штоки* 5, 7 и /5 —тяги; £ —ось;

8 — пульт управления; 9 — указатель положения выключателя; 10, 12 и 21 — собачки; 11 и 19— уголки; 13—защелка; 14 — резиновый буфер; 16 — скоба; 20 — рычаг; 22 — вал привода

Включение выключателя происходит при подаче импульса на катушку ЭВ или при нажатии кнопки ручного включения. При этом собачка 10 включающего запорного устройства освобождает защелку 13 и под воздействием пружины 3 скоба 16, поворачиваясь, выбивает собачку 21 с ролика 1. Освобожденный рычаг 20 с валом привода 22 под действием рабочих пружин поворачивается на угол 180° до встречи с отключающим запорным устройством. При вращении эксцентрик вала посредством поводка поворачивает вал выключателя на 65° и соединенные с ним тяги полюсов. Выключатель включается. При этом вспомогательные контакты БКП замыкают цепь питания электродвигателя заводящего устройства для подзавода пружин.

Отключение выключателя происходит при подаче импульса на катушку электромагнита отключения ЭО, при срабатывании одного из элементов защиты или при нажатии кнопки ручного отключения. Работа привода при отключении аналогична работе при включении, но вал выключателя поворачивается в обратном направлении на угол 65 °.

Заводка пружин производится электродвигателем, но может осуществляться и вручную рычагом наружной обоймы обгонной муфты.

Для исключения перезаводки пружин имеется меха- * ническая блокировка, заключающаяся в том, что при заводке свыше 540° (1,5 оборота) диск 23 (см. рис. 5.22) упирается ввернутым в него винтом 19 в упор рамы и тем самым не дает возможности дальнейшей заводки привода.

Привод имеет также механическую блокировку, исключающую ручное включение, если завод сделан менее чем на две операции.

Ремонт и регулировка должны производиться только при отсутствии зазора между диском 23 (см. рис. 5.22) и опорной частью шпилек, т. е. на полностью разряженном приводе. Необходимо иметь в виду, что пружины в барабане вала привода имеют предварительный натяг, поэтому в случае его разборки необходимо принять меры предосторожности.

Ремонт привода начинают с наружного осмотра при снятой передней крышке. После очистки механизма от грязи и старой смазки проверяют надежность крепления всех узлов и деталей и при необходимости подтягивают болтовые соединения. Проверяют состояние рабочих поверхностей трущихся деталей и деталей, воспринимающих ударную нагрузку. Особое внимание обращают на состояние защелок, собачек, роликов запорных устройств. Сильно изношенные детали подлежат замене.

После проверки должна быть восстановлена смазка трущихся поверхностей, особенно эксцентрика вала привода, рабочих поверхностей защелок и собачек запорных устройств. Свежая смазка наносится на смазываемую поверхность тонким слоем. Проверяется наличие масла в масляных буферах. Объем масла в буфере должен составлять 22 см3.

По окончании осмотра и смазки проверяется правильность регулировки механизма привода. В процессе регулировки включение и отключение выключателя следует производить только вручную при помощи рычага ручного включенья, надетого на квадратный хвостовик вала привода.

Регулировку начинают с того, что болт 2 (см. рис. 5 23) устанавливают до соприкосновения с собачкой 21, при этом между роликом 1 и рабочей поверхностью собачки не должно быть зазора. Длина тяги 5 электромагнита регулируется таким образом, чтобы захват собачки 10 защелкой 13 был полным. Усилие на релейном валу при плече 40 мм не должно превышать 8,5 Н, а сам релейный вал должен быть установлен регулировочными винтами так, чтобы его планки находились над ударниками реле и электромагнитов.

При положении роликов скобы 16 на наибольшем радиусе профиля рычага 20 вала привода зазор между рабочими поверхностями защелки 13 и собачки 10 должен быть 1—4 мм. Регулируется зазор с помощью перемещения тяги 15.

Во включенном положении выключателя на вспомогательных контактах БКА зазор от 1 до 1,5 мм между кулачком и собачкой обеспечивается изменением точки закрепления тяги 26 (см. рис. 5.22, б), а полный захват зуба собачки за зуб профильного кулачка регулируется тягой 25 электромагнита отключения. При этом ось зацепления собачки должна находиться на нижней кромке паза тяги 25.

Вспомогательные контакты БКВ регулируются тягой 12, соединяющей вал выключателя с вспомогательными контактами так, чтобы происходило срабатывание всех контактов и зазор между толкателем и втулкой кронштейна во гключенном положении вала выключателя был не менее 1 мм.

Если производилась полная разборка привода, то после установки вала привода необходимо восстановить предварительный натяг рабочих (спиральных) пружин.

Таблица 5.1. Предварительный момент рабочих пружин вала

| Номинальный ток отключения выключателя, кА | Момент на валу. Дж1 | Число оборотов закручивания пружин, не более |
| --- | --- | --- |
| 20 | 60±5 | 3,5 |
| 31,5 | 75±5 | 4,5 |

1 1 Дж—0.102 кгс-м.

Предварительный натяг устанавливается до значения момента ia валу привода в соответствии с табл. 5.1.

Для измерения момента на валу привода рычаг ручного включения 1 (рис. 5.24) с подсоединенным динамометром надевается на квадратный хвостовик вала в положении, близком к вертикальному. Для облегчения вращения на рычаг надевается труба 2. Вращая рычаг по часовой стрелке до возникновения зазора между роликом 1 (см. рис. 5.23) и собачкой 21 запорного устройства, замеряют момент.

Рис. 5.24. Измерение включающего момента на валу привода

Рис. 5.25. Буферное устройство:

Z — масляный буфер: 2 — прокладка; 3 — ролик; 4 — стоййи; 5 — планка

Предварительно рабочие пружины привода должны быть заведены на 1,5 оборота больше числа оборотов, указанных в паспорте выключателя, после чего производят три операции включения и отключения.

Если предварительный момент окажется ниже нормы, необходимо, удерживая диск 23 (см. рис. 5.22) от вращения, вращать барабан 20 на угол, кратный 60 Количество оборотов закручивания пружин при этом не должно превышать указанного в табл. 5.1.

После установки предварительного натяга рабочих пружин диск устанавливают так, чтобы зазор между сто ступицей и буртом шпилек был 1 2 мм. Закрепив крышку барабана, заводят пружины привода на 360° (1 оборот). При этом контакты БКП должны включать цепь питания ЭВ, а при дозаводке пружин привода дополнительно на 180° отключать г'лгкгродвиг т-'ль заводки.

Рычаг 21 регулируют так, чтобы расстояние между нижней кромкой выреза блокировочного штока 22 и кнопкой включения было 1—2 мм. Это обеспечивает механическую блокировку кнопки включения, если завод сделан менее чем на две операции.

После завода пружин привода электродвигателем устанавливают винт 19 механической блокировки на расстояние не менее 15 мм от упора рамы При дальнейшем подзаводе пружин вручную винт должен, упираясь в упор рамы, воспрепятствовать их псрезаводке.

Включенное и отключенное положения выключателя фиксируются путем установки ролика 1 (см. рис. 5.23) рычага вала привода на собачку 21.

На рис. 5.25 показано буферное устройство привода. Подкладывая под масляный буфер 1 прокладки 2, регулируют зазор между роликом 3 вала выключателя и штоком масляных буферов. Во включенном и отключен-

Рис. 5.26. Привод пружинный выносной типа ППВЮ. Общий вид: J, 2 и 3 — крышки

ном положениях выключателя этот зазор должен быть 1 —1,5 мм при полном ходе штока 8±1,5 мм.

После окончания ремонта и регулировки проверяют работу привода, включая и отключая его вручную и дистанционно 8—10 раз. При работе механизма привода не должно быть излишнего трения между деталями.

Пружинный привод типа ППВ-10 (привод пружинный выносной) предназначен для управления выключателем типа ВМГП-10. Общий вид привода показан на рис. 5.26, а вид при снятых крышках — на рис. 5.27. Привод представляет собой отдельный механизм, соединяемый с выключателем через промежуточные звенья, а в остальном по конструкции и принципу действия он аналогичен встроенному пружинному приводу выключателя типа ВМПП-10. Кинематическая схема соединения привода с выключателем показана на рис. 5.28.

Привод обеспечивает скорость движения подвижных контактов выключателя при отключении 1,9—2,6 м/с и при включении 2,4—3,1 м/с. Максимальная скорость — не более 3,2 м/с.

Привод предусматривает 28 вариантов схем защиты, выполненных на электромагнитах и реле. Максимальное количество защитных элементов 5. Масса привода 98,5 кг.

При подаче импульса на катушку включения электромагнита ЭВ 7 (см. рис. 5.27) или при нажатии кнопки ручного включения 9 происходит включение. При этом собачка освобождает защелку включающего запорного устройства и под воздействием пружины скоба запорного устройства, поворачиваясь вокруг оси, выбивает собачку с удерживающего ролика и, таким образом, вал привода 2 с рычагом и эксцентриком 13 получает возможность вращаться под действием рабочих пружин. Вращаясь, вал поворачивается на угол 180° до встречи удерживающего ролика с собачкой отключающего запорного устройства. При вращении эксцентрик посредством поводка 12 поворачивает промежуточный вал 10 на 65°. Поскольку промежуточный вал соединен тягами с выключателем, то происходит включение последнего.

Отключение происходит в результате действия электромагнита отключения или одного из реле защиты 4, а также при нажатии конопки ручного отключения 6. В этом случае релейный вал 5 через тягу воздействует на отключающее запорное устройство. Дальнейшая ра-

Рис. 5.27. Привод типа ППВ-10 при снятых крышках;

1— рама; 2—вал привода; 3—заводное устройство; 4— защитные реле; f — вспомогательные контакты БКП; 9— кнопка включения; 10 — промежурим; 14 — вспомогательные контакты БКВ; 15 и 16— рычаги

5—релейный вал; 6 — кнопка отключения; 7 — электромагниты ЭО и ЭВ; точный вал; И — вспомогательные контакты БКАь 12 — поводок; 13 — эксцент.

бота привода аналогична работе при включении, но промежуточный вал поворачивается в обратном направлении на 65 °, производя отключение При полностью заведенных рабочих пружинах привод может совершить три операции отключения и включения. Для соедине-

Рис. 5.28. Кинематическая схема соединения выключателя типа ВМГП-10 с приводом типа ППВ-10:

1 и 2 — вилки; 3— подшипник; 4 и 7 — тяги; 5 — выключатель; fi —привод; в — рычаг

ния привода с выключателем служит рычаг 15, а для блокировки выключателя с приводом разъединителя — рычаг 16. Ремонт привода ППВ-10 аналогичен ремонту встроенного привода выключателя типа ВМПП-10.

5.4. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПРИВОДЫ

Электромагнитные приводы типов ПЭ-11, ПЭВ-11А ПЭГ-7 в отличие от пружинных относятся к группе приводов прямого действия. Привод ПЭ-11 предназначен

для управления масляными выключателями типов ВМГ и ВМП, встроенный привод ПЭВ-11А — для управления выключателем типа ВМПЭ, ПЭГ-7 — выключателем типа ВЭМ.

Электромагнитные приводы для включения выключателя потребляют ток во много раз больший, чем приводы косвенного действия (грузовые, пружинные). У привода ПЭ-11 потребляемый постоянный ток обмоток электромагнитов: включающего—120 А при напряжении НОВ или 60 А при 220 В, отключающего — соответственно 2,5 и 1,25 А; у привода ПЭВ-11А: включающего— 200/100 А, отключающего — 5/2,5 А; у привода ПЭГ-7: включающего— 160/80 А, отключающего — 2,5/1,25 А. Ток потребления катушек контактора при напряжении 110 В — 2 А, при 220 В — 1 А.

Для управления приводом ПЭ-11 применяется контактор КМВ-521, а для ПЭВ-11А и ПЭГ-7 — КМВ-621. Приводы ПЭ-11 и ПЭВ-11А обеспечивают включение выключателей за время не более 0,3 с, отключение — не более 0,1 с. Время включения привода ПЭГ-7 с выключателем — 0,25 с, отключения — 0,05 с. Масса привода ПЭ-11 55 кг.

Электромагнитные приводы благодаря простой конструкции характеризуются высокой надежностью. Недостатком является необходимость в мощных источниках постоянного тока для питания включающих электромагнитов.

Все детали привода типа ПЭ-11 показаны на рис. 5.29, а, а привода ПЭВ-11А — на рис. 5.29,6. Рассмотрим основные узлы и детали.

Механизм приводов ПЭ-11 и ПЭВ-11А расположен в верхней части, в сварном корпусе. В нижней части корпуса находится включающий электромагнит, состоящий из подвижного цилиндрического сердечника 1 со штоком, магнитопровода и катушки 2. Верхней частью магнитопровода служит нижняя плита корпуса механизма, а нижней — плита нижнего основания и штампованная П-образная скоба. Шток сердечника проходит через отверстие в нижней плите корпуса механизма и воздействует при включении на ролик 10 механизма привода. Под сердечником установлены резиновые прокладки 20, служащие для амортизации сердечника, падающего после окончания включения. Для предотвращения прилипания сердечника к корпусу привода после включения
на нижней плите его привернута шайба 19 из немагнитного материала. Для установки рычага ручного включения 21 в нижнем основании сделаны специальные вы

резы. Отключающий электромагнит 17 у привода ПЭ-11 укреплен иа нижней плите корпуса механизма, а у привода ПЭВ-11А расположен сверху.

Цепи управления электромагнитами включения и отключения содержат быстродействующие вспомогательные контакты КБВ и КБО, Благодаря этому авто

магически прекращается питание электромагнитов после совершения ими очередных операций и происходит подготовка цепей к последующим операциям.

Рис, 5.29. Приводы электромагнитные:

а — ПЭ-11; б — встроенный ПЭВ-11А; / — сердечник; 2 — катушка; 3 — регулировочный винт; 4 — удерживающая защелка; 5—сигнально-блокировочные контакты; 6 н 16— осн; 7, 8, 12, 13 и 21 — рычаги:	9 — вал привода;

10 — ролик; 11 — быстродействующие вспомогательные контакты; 14 — собачка; 15 — рукоятка (кнопка) отключе ння; 17 — отключающий электромагнит; 18 — контактодер- жатель; 19 — шайба; 20 — прокладки резиновые; 22 — стопорящий стержень против случайного отключения при регулировке

Приводы имеют электрическую блокировку от самопроизвольного повторного включения на КЗ («прыгания»), осуществляемую при помощи специального вспомогательного контакта, связанного с сердечником отключающего электромагнита. Ручное отключение приводов ПЭ-11 и ПЭВ-11А осуществляется рукояткой (кнопкой) 15.

Главный вал 9, система рычагов 7, 8, 12 и 13, ось 6 с роликом 10, удерживающая защелка 4, отключающая собачка 14 и регулировочный винт 3 закрыты съемной крышкой. Рычаг 8 жестко закреплен на валу привода 9, который в свою очередь связан с валом выключателя. Рычаг 13 опирается на регулировочный болт 3. При этг м рычаги 12 и 13 находятся в положении, сзавалснном» за мертвую точку.

При подаче напряжения на включающий электромагнит сердечник со штоком, перемещаясь вверх, давит на ролик оси 6, поднимает ее, поворачивая рычаг 8 с валом привода 9. Выключатель включается. Во включенном положении ось 6 опирается на удерживающую защелку 4, а треугольный рычаг 13 своим роликом на отключающую собачку 14. При этом быстродействующий вспомогательный контакт КБВ разрывает цепь включения и подвижный сердечник / со штоком под действием собственного веса падает вниз на резиновый амортизатор. Возврату сердечника способствует также пружина, надетая на шток. Включение может быть произведено и вручную рычагом 21.

При отключении шток отключающего электромагнита 17 ударяет по собачке 14 и, поворачивая, выводит ее из-под ролика треугольного рычага 13 механизма свободного расцепления. Неподвижное мертвое положение рычагов 12 и 13 нарушается. Под действием отключающих пружин выключателя ось 6 соскальзывает с удерживающей защелки 4, рычаг 8 с осью привода получает возможность перемещения и выключатель отключается, а быстродействующие вспомогательные контакты КБО разрывают цепь отключения. Механизм привода приходит в исходное положение. /Хналогично действует механизм привода при ручном отключении с помощью рукоятки (кнопки) 15.

Благодаря механизму свободного расцепления привод может быть отключен не только при полностью включенном положении, но и при любом промежуточном положении при включении.

Ремонт приводов типов ПЭ-11 и ПЭВ-11А. Электромагнитные приводы значительно проще пружинных, а следовательно, ремонт и регулировка их менее трудоемки. Во время ремонта все детали привода очищают от грязи и старой смазки и осматривают, обращая особое внимание на состояние поверхностей зацепления удерживающей защелки 4 и отключающей собачки 14, а также роликов рычагов и оси 6. На поверхностях зацепления не должно быть задиров, а ролики должны свободно вращаться на своих осях.

Рис. 5.30. Соединение привода типа ПЭ-11 с выключателем типа

ВМП-10

Проверяется состояние осей, пружин, шплинтов. Подтягивают все болты, гайки, винты, зажимы вторичной цепи. Тщательно протираются и зачищаются контактные поверхности вспомогательных контактов. Разборку привода следует производить по мере надобности, в основном при необходимости замены изношенных деталей.

Все трущиеся места механизма привода, особенно рабочие поверхности защелки 4 и собачки 14, а также сердечники включающего и отключающего электромагнитов должны быть покрыты смазкой. При необходимости восстанавливают окраску привода.

После проверки правильности соединения привода с выключателем (рис. 5.30. 5.31) проверяют регулировочные данные механизма привода и вспомогательных контактов. Регулировку привода типа ПЭ-11 удобно рассмотреть с помощью рис. 5.32.

Для предотвращения случайного отключения приво

да в процессе его регулировки и возможного при этом несчастного случая необходимо застопорить отключающую собачку привода стальной планкой /7 размером 6X20X60 мм. Для этой же цели в приводе типа ПЭВ-11А используют стальной стержень 22 (см. рис.

5.29) длиной 100 и диаметром 6 мм. При отключениях планку (стержень) удаляют. Зазор между отключающей собачкой 14 и роликом треугольного рычага 13 регулируется винтом 3.

Ввинчивая или вывинчивая винт, можно регулировать переход рычагов 12 и 13 за мертвое положение. В отключенном положении привода зазор между роликом и отключающей собачкой должен быть 1 мм

Рис. 5.31. Соединение привода типа ПЭ-11 с выключателем типа ВМГ-10 (кинематическая схема):

1 — подшипник; 2 — вал выключателя;

3 — вал привода

для привода ПЭ-11 и 0,3—0,8 мм для ПЭВ-11А. После установки требуемого зазора положение регулировочного винта 3 фиксируется.

Зазор между удерживающей защелкой 4 и осью 6 ролика 10 (при поднятом до упора рычагом ручного включения 21 сердечника 1 электромагнита на рис. 5.29) должен составлять 1—1,5 мм у привода ПЭ-11 и 0,8 — 1,8 мм у привода ПЭВ-11А. При необходимости зазор регулируется изменением длины штока сердечника 1. После регулировки шток необходимо засверлить-и зафиксировать. Ход сердечника включающего электромагнита 81 мм, отключающего 18—20 мм.

Нормальная работа привода зависит также от соблюдения регламентируемых зазоров между собачками и храповиками быстродействующих вспомогательных контактов включения КБВ (рис. 5.33, а) и отключения КБО (рис. 5.33,6). При этом следует иметь в виду, что включенному положению привода соответствует отклю

ченное положение вспомогательного контакта КБВ и включенное положение вспомогательного контакта КБО.

Зазоры н западания между собачками и храповиками вспомогательных контактов КБВ должны быть следующие: для привода типа ПЭ-11 /=24-3 MM,g=24-

Рис. 5.32. Регулировка привода типа ПЭ-11:

1— боек отключающего электромагнита; 2— электромагнит; 3 — регулировочный винт; 4— защелка; 5 — пружина; 6 и 16— оси; 7, 8, 12 и 13 — рычаги;

9 — вал привода; 10 — ролик; 11 — распорка; 14 — собачка; 15 — рукоятка;

17 — предохранительная планка; а — угол расцепления 16°; Р — полный угол поворота 60°

4-5 мм, для привода типа ПЭВ-11А соответственно 1— 3 и 3—12 мм;

у вспомогательных контактов КБО: для привода ПЭ-11 е = 2-?5 мм, d=14-2 мм и с=24-3 мм, для привода ПЭВ-11А е= 14-3 мм, б/=14-2мми с=34-6 мм.

Угол поворота сигнальных вспомогательных контактов регулируется изменением длины тяги либо длины
плеч соединяемых тягой рычажков и должен составлять около 90°.

В процессе эксплуатации приводов типа ПЭ-11 с выключателями типа ВМП-10К наблюдались случаи отказа их в работе. Выключатель оставался во включенном положении несмотря на то, что отключающая собачка 14 привода (см. рис. 5.32) при отключении выводилась из зацепления с роликом треугольного рычага 13 механизма свободного расцепления.

Рис. 5.33. Регулировка быстродействующих вспомогательных контактов:

/ — включенное положение; П — отключенное положение

Это происходило при установке на треугольном рычаге чрезмерно сильной пружины, а также из-за неудовлетворительного качества выполнения деталей привода, в результате чего имело место повышенное трение в механизме свободного расцепления.

Проверка отсутствия такого дефекта осуществляется следующим образом. Выключатель с помощью рычага ручного включения включается до упора и удерживается в перевключенном положении, при этом зазор между осью 6 привода и удерживающей защелкой 4 должен быть 1—1,5 мм. Отключение выключателя следует производить от руки.

В случае отказа в отключении выключателя из пере- включенного положения необходимо устранить повышенное трение в механизме свободного расцепления, а также заменить пружину треугольного рычага и спилить нижнюю распорку 11 рычага 12. Если этого будет недостаточно, то допускается укоротить на 1—2 мм отключающую собачку, т. е. выполнить стойку собачки с радиусом 57—58 мм вместо заводского размера 59 мм. Тем самым рычаги механизма свободного расцепления

будут удалены от «мертвого» положения, а следовательно, будет уменьшен отключающий момент.

При укорочении отключающей собачки рабочая цилиндрическая поверхность должна быть зацементирована на глубину 0,8—1,2 мм.

У выключателей типа ВМП-10К с приводами типа ПЭ-11 были также случаи заклинивания механизма привода при отключении выключателя. При этом средний рычаг 12 занимает крайнее правое положение и упирается нижней распоркой 11 в регулировочный винт 3. В этом случае подвижные контакты выключателя не доходят до своего крайнего отключенного положения на 50—60 мм.

Для выявления и устранения указанного дефекта необходимо производить многократное опробование работы привода на отключение с поднятым с помощью рычага ручного включения сердечником электромагнита включения. При этом зазор между регулировочным винтом 3 и осью треугольного рычага должен быть уменьшен до нуля. Если происходит заклинивание, рекомендуется спилить нижнюю распорку среднего рычага.

Если привод правильно соединен с выключателем и отрегулирован, то включение и отключение происходит легко, без затираний.

После окончания регулировки проверяют работу привода, включая и отключая его несколько раз вручную, а затем от элементов схемы управления в следующем порядке: два-три включения при пониженном напряжении до 85 % номинального, пять включений при номинальном и два-три при повышенном напряжении — до 110 % номинального. Включение-отключение привода от схемы управления допускается не более 10 раз подряд, поскольку обмотки включающих и отключающих электромагнитов рассчитаны на кратковременное прохождение тока.

Встроенный электромагнитный привод ПЭГ-7. Детали встроенного электромагнитного привода типа ПЭГ-7 показаны на рис. 5.34. Рассмотрим основные детали и узлы привода и динамику движения его частей. Основу привода составляют рычажный механизм с устройством свободного расцепления, вал привода 3, который является одновременно и валом выключателя, промежуточный комплектовый вал 7, электромагниты включения и

bs

3

(Вид слева)

Рис. 5.34. Электромагнитный привод типа ПЭГ-7;

/ — указатель положения*, 2 и 18 — пружины; 3 — вал привода; 4 — кулачок; 5 — защелка удерживающая; 6 и 9 — рычаги; 7 —комплекте* вый вал; 3 —пружина отключающая; 10 — корпус; 11 — катушка включения; /2 —пружина возврата механизма; 13 — сердечник электромагнита включения; 14 — защелка иижияя; 15 и 16 — звенья свободного расцепления; 17 — ролик отжимной: 19 — рычаг запирающий; 20 — рычаг включения; 21 — панельный лист; 22 — сигнальные вспомогательные контакты КСБ; 23 —прокладка; 24 — рычаг переключения КСБ; 25 — винт регулировочный; 26 — рукоятка отключения; 27 — блокировочный контакт включения КБВ; 28 — болт регулировочный; 29 — воздушный демпфер; 30 — электромагнит отключения; 31 — контакт против самопроизвольного включения и а короткое замыка- аве КБП

отключения; магнитопроводом электромагнита включения служит сварной корпус привода 10. В приводе имеются также пружины, отключающие 8 и возвращающая механизм в исходное положение 12, вспомогательные контакты КБВ, КБО, КБП, воздушный демпфер 29. Для управления приводом применяется контактор КМВ-621, установленный на раме выключателя.

При подаче напряжения ключом управления контактор срабатывает и замыкает цепь электромагнита включения ЭВ привода. Сердечник электромагнита 13 втягивается в катушку //и поворачивает рычаг включения 20 на валу привода 3. Рычаг 20 через звенья свободного расцепления 15 и 16 соединен с главным рычагом 6 комплектового вала. Таким образом, вся система рычагов, поворачиваясь против часовой стрелки, посредством изоляционных тяг, присоединенных к рычагам 9 вала выключателя, производит поворот подвижных контактов-ножей выключателя до их вхождения в неподвижные контакты. Выключатель включается.

При повороте вала выключателя растягиваются отключающие пружины 8 и сжимается пружина 12 возврата механизма. В конце хода включения механизм привода запирается на защелку 14, а вспомогательные контакты КБВ размыкаются, разрывая цепь катушки контактора и, следовательно, электромагнита включения.

Для предотвращения отключения выключателя звенья свободного расцепления 15 и 16 запираются рычагом 19, закрепленным на кулачке 4. При включении кулачок удерживается защелкой 5, которая в свою очередь опирается на отключающую защелку.

Привод может быть включен и вручную при помощи патрубка рычага включения 20, надеваемого на его специальный выступ.

Узел механизма удержания и отключения показан на рис. 5.35. Динамику его действия удобно рассматривать вместе с динамикой всего привода (см. рис. 5.34).

Отключение выключателя происходит при замыкании цепи электромагнита отключения 9 (рис. 5.35), ударник 8 которого, ударяя по отключающей защелке 5, освобождает удерживающую защелку 4 с кулачком 3. Под действием отключающих пружин 8 (см. рис. 5.34) кулачок поворачивается вокруг вала привода. При этом промежуточный комплектовый вал, потеряв точку опоры,
поворачивается и выключатель отключается. Для смягчения удара при отключении служит воздушный демпфер. Пружина 12 возвращает сердечник электромагнита включения и весь механизм привода в исходное положение. Если после отключения пружины возврата не привели механизм привода в исходное положение, то

Рис. 5.35. Узел механизма удержания и отключения привода типа ПЭГ-7:

/ — рычаг; 2 — регулировочный болт; 3 —кулачок; 4 — удерживающая защелка; 5 — отключающая аащелка; 6 — предохранительный внит; 7 — кронштейн рычага ручного отключения; 8 — удариик; 9— электромагнит отключения

механизм свободного расцепления не дает включить выключатель. В этом случае кулачок 3 (рис. 5.35) не будет удерживаться защелкой 4, а следовательно, не будет обеспечена жесткость рычагов 15 и 16 (рис. 5.34) в шарнире. При замыкании цепи электромагнита включения сердечник, втягиваясь, изламывает рычаги 15 и 16. В результате усилие на комплектовый вал не передается и, таким образом, включающий механизм сработает вхолостую. При повороте комплектового вала размыкаются вспомогательные контакты КБО в цепи электромагнита отключения ЭО и замыкаются вспомогательные контакты КБВ в цепи катушки контактера, подготавливая ее цепь для включения выключателя.

Отключение выключателя можно произвести и вручную нажатием на рукоятку рычага отключения 26.

Ремонт привода начинается с внешнего осмотра. Проверяется наличие и целость шплинтов, шайб, кони-

Рис, 6.36. Отключающая пружина

ческих штифтов на валу. Все поврежденные крепежные элементы и износившиеся детали заменяются.

При разборке привода снимаются отключающие пружины 1 (рис. 5.36) с пружинодержателями 2 и 3, которые должны быть расположены по оси пружины и положение которых должно фиксироваться капельками сварки 4 и 5, нанесенными на виток пружины. При отсутствии фиксации пружина заменяется. Снимается нижняя защелка 14 (см. рис. 5.34). Ширина зева защелки должна быть 39—40 мм, а верхний задний срез зева должен иметь закругление радиусом 2 мм. При большем радиусе защелка подлежит замене. Вынимается ось шарнира и снимаются тяги электромагнита включения, звено 16 и ролик 17. Для снятия вала привода 3 необходимо выбить два конических штифта, крепящие вал к рычагам. Далее снимается комплектовый вал 7, рычаг ручного включения 20, кулачок 4, звено свободного расцепления 15 и рычаг 19. Вывертываются болты и снимается механизм отключения, расшплинтовываются и вынимаются оси и соответственно защелки — отключающая 5 и удерживающая 4 (см. рис. 5.35) —со своими пружинами. Изношенные или деформированные детали

заменяются новыми. Небольшие выбоины на роликах можно обработать напильником с последующей шлифовкой мелкой наждачной бумагой.

При разборке электромагнита включения вынимается сердечник 13 (см. рис. 5.34) и снимаются его тяги. На торце сердечника должна быть закреплена демаг- нитная шайба. Для того чтобы вынуть катушку включения 11, необходимо снять плиту, закрывающую электромагнит включения.

У катушки электромагнита отключения отсоединяют концы от набора зажимов и отвинчивают винты, крепящие корпус 9 (рис. 5.35) электромагнита к панельному листу. Вынимают сердечник электромагнита и катушку. Катушки очищают от пыли, а остальные детали промывают в бензине и осматривают.

При проверке воздушного демпфера вынимают его поршень и осматривают поршневые кольца, поверхность внутренней полости цилиндра, нижнюю прокладку. Задиры на поверхности цилиндра устраняют мелкой наждачной бумагой. Деформированные или изношенные детали заменяют. Все детали привода промывают в бензине. После удаления грязи и старой смазки на трущиеся поверхности наносят свежую смазку. Рабочие поверхности запирающих защелок не смазывают.

По окончании ремонта и сборки привода производится его регулировка. При регулировании устанавливается зазор 2—4 мм между отключающей защелкой 5 (рис. 5.35) и ударником 8 сердечника электромагнита отключения. Величина зазора изменяется перемещением корпуса электромагнита 9 вверх или вниз по панельному листу. Зазор в отключенном положении между роликом удерживающей защелки 4 и выступом кулачка 3 также должен быть 2—4 мм. Этот зазор устанавливается регулировочным болтом 2. Вспомогательные контакты КБВ должны размыкаться в конце хода на включение в момент посадки привода на нижнюю защелку 14 (рис. 5.34), а вспомогательные контакты КБО должны замыкаться в начале хода на включение. При необходимости момент срабатывания регулируется поворотом кулачков соответствующих вспомогательных контактов на валу привода.

При регулировке включенного выключателя для обеспечения безопасности работ необходимо запереть привод предохранительным винтом 6 (см. рис. 5.35). Это исключит отключение при случайном нажатии на рукоятку рычага отключения. В нормальном положении винт должен быть вывернут от плоскости отключающей защелки 5 на высоту 13±1 мм.

Исправность действия механизма привода проверяется с помощью дистанционного управления выключателем. Производят два-три включения при пониженном напряжении — до 85 % номинального, пять включений — при номинальном и два-три — при повышенном до 110%. Привод должен работать четко, без затираний и излишнего трения.

Глава шестая

РЕМОНТ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В

6.1. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Автоматическими выключателями до 1000 В производят включение и отключение электрических установок и участков сети. Они обеспечивают автоматическое отключение при перегрузке, коротком замыкании и изменении напряжения.

Ремонт автоматических выключателей проводят в соответствии с правилами технической эксплуатации в сроки, установленные на предприятии ответственным за электрохозяйство лицом, но не реже 1 раза в 3 года. В схемах подстанций нашли применение выключатели АВМ и «Электрон». При определении периодичности их ремонта следует учитывать рекомендацию завода-изготовителя: осматривать и ремонтировать 2 раза в год, а также производить осмотр после каждого отключения выключателем предельного для него тока КЗ.

Выключатели АВМ выпускают на токи от 400 до 2000 А и напряжением 500 В переменного и 460 В постоянного тока для стационарного монтажа с передним присоединением токопроводов и выкатные (для КРУ) с задним присоединением. Они могут быть с ручным и электродвигательным — дистанционным управлением. Автоматические выключатели исполняют как с максимальными расцепителями, так и без них.

Автоматические выключатели АВМ-4 и ABM-iO собирают на изолированных панелях, а АВМ-15 и АВМ-20 — на стальных каркасах с рейками из изоляционных материалов. Основными элементами автоматических выключателей (рис. 6.1) АВМ являются непод-

Рис. 6.1. Автоматический выключатель АВМ

вижные и подвижные контакты 1 и 2 с дугогасительными камерами 3, механизм свободного расцепления 4, привод ручного включения 5, расцепители минимального напряжения 6 и максимального тока 7, набор зажимов 8, а у выкатных выключателей — штепсельный разъем Я фиксатор положения тележки 10 и подвижный заземляющий контакт 11.

Контактная система каждого полюса выключателей АВЛ1-15 и АВМ-20 состоит из трех пар, а у АВМ-4 и АВМ-10 — из двух пар последовательно включающихся и отключающихся контактов. Подвижные контакты

укреплены на изолированной части вала и при его повороте соприкасаются с неподвижными.

Контактная система и дугогасительная камера вы

ключателей АВМ-4 и АВМ-10 изображены на рис. 6.2.

При отключении автоматического выключателя первыми размыкаются главные контакты 4 с накладками из

Рис. 6.2. Контактная система и дугогасительная камера автоматических выключателей АВМ-4 и АВМ-10:

- и 13 — решетки; 2 — корпус дугогасительной камеры; 3, 8 и 9 — винты; 4 — главный контакт и гибкая токоведущая связь; 5 — пружина главного контакта; 6, 7 и 10 — гайки;

- — пружина разрывного контакта; 12 — разрывной контакт

серебра и никеля у подвижных контактов и серебра, никеля и графита — у неподвижных, затем предварительные, выполненные из меди, и, наконец, разрывные 12. При включении автоматического выключателя контакты замыкаются в обратной последовательности.

Контактная система каждой фазы выключателя накрывается дугогасительной камерой из огнестойкой пластмассы. Внутри камеры установлены решетки: дугогасительная 1 и деиониая 13. Дуга, возникающая на разрывных контактах 12, втягивается в деионную решетку 13, дробится и быстро гаснет. При этом выброс дуги ограничивается множеством металлических дугогасительных пластин, расположенных над деионной решеткой.

Гашение дуги в гасительных камерах практически исключает переброс ее на соседние фазы, токоведущие 280

части соседних присоединений и заземленные части РУ.

Усилие привода передается валу через механизм свободного расцепления, детали которого показаны на рис. 6.3. В нем рычаг 1 жестко связан с рукояткой управления автоматического выключателя, а рычаг 8 — с главным валом автоматического выключателя.

Рис. 6.3. Механизм свободного расцепления автоматического выключателя:

1, 3, 5, 6 в 8 — рычаги; 2 н 11 — валики; 4 — ролик; 7, 10, 13 в It — пружины;

S — скоба; 12 — зуб рычага; 14 — защелка; 16 — винт

Перед включением выключателя механизм свободного расцепления взводят поворотом рукоятки управления в сторону, противоположную включению, при этом рычаги 5 и 6 выпрямляются и создают жесткую связь между рычагами 1 и 8, а зуб рычага 3 заходит за промежуточный валик //. Для включения автоматического выключателя рукоятка управления поворачивается в сторону, противоположную взведению. В результате рычаг 1 заходит за мертвое положение и прижимается к валику 2 рычага 3, надежно удерживая автоматический выключатель во включенном положении.

При ручном отключении автоматического выключателя рычаг 1 выводится из мертвого положения, что вызывает излом рычагов 5 и б, зуб рычага 3 остается в зацеплении с валиком 11, Автоматическое отключение вы

ключателя происходит от воздействия бойка расцепителя на отключающий валик. Повернувшись, валик освободит рычаг 3, который будет повернут пружиной 13.

Расцепитель максимального тока автоматических выключателей АВМ показан на рис. 6.4. Основу его составляют катушка 1 и якорь 21, удерживаемый пружи-

Рис. 6.4. Расцепитель максимального тока)

1 — катушка; 2 — сердечник; 3 — упор; 4. 11 и 20 — пружины; 5, 8, 9 и 16 — винты; 6 — часовой механизм; 7 — колодка; 10 — тяга; /2 — скоба; 13 — шкала; 14 и 19 — бойки; 15 и 18 — кулачки; П — отключающий валик; 21 — якорь

ной 4 и соединенный скобой 12 и пружинами 11 с часовым механизмом. На шкале последнего нанесены три метки «Макс», «Мин» и «О». При установке часового механизма на метку «О» отключение при токах КЗ и перегрузках происходит мгновенно.

При КЗ через катушку / проходит большой ток, якорь 21 мгновенно притягивается к сердечнику 2, преодолевая натяжение пружины 20, так как часовой механизм 6 задерживает движение скобы 12. Боек 19 якоря ударяет по кулачку 18 валика 17, поворачивает его и отключает автоматический выключатель. Ток срабатывания выключателей АВМ-4 и АВМ-10 регулируется ог 8 до 11-кратного номинального тока, а АВМ-15 и АВМ-20 — от 8 до 10 кА.

У селективных выключателей отключение происходит с выдержкой времени, которую обеспечивает меха-

Рис. 6.5. Механический замедлитель расцепления

нический замедлитель расцепления (рис. 6.5). Валик 1 механического замедлителя поворачивается под воздействием расцепителя максимального тока и рычагом 2 натягивает пружину 3, которая приводит в движение секторный рычаг 4, находящийся в зацеплении с шестерней 5. Анкер 6, притормаживающий движение этой шестерни до выхода зубьев из зацепления, создает определенную выдержку времени. Выйдя из зацепления, секторный рычаг 4 бойком 7 поворачивает промежуточный валик 11 (см. рис. 6.3) механизма свободного расцепления, и автоматический выключатель отключается. Замедлитель позволяет регулировать время расцепления от 0,25 до 0,6 с.

Если ток КЗ проходит через выключатель, время действия которого меньше времени замедлителя расцепления, то расцепления зубчатого рычага с шестерней не произойдет и выключатель останется включенным, а механизм замедлителя расцепления примет первоначальное положение.

При токах перегрузки сила притяжения недостаточна для преодоления натяжения пружины 20 (см. рис. 6.4). В этом случае якорь притягивается медленно, преодолевая тормозящие усилия часового механизма 6, которые передаются ему через шарнирно присоединенную тягу 10, промежуточную скобу 12 и пружину 20. Изменение выдержки времени достигается перемещением указательного винта 9 на часовом механизме 6. Преодолев тормозящие усилия часового механизма, якорь быстро притягивается, а боек 14 промежуточной скобы 12 удаляет по кулачку отключающего валика 17, который, поворачиваясь, отключает автоматический выключатель. Если время перегрузки меньше выдержки времени, установленной на часовом механизме расцепителя, якорь возвращается в исходное положение под действием пружины 4 и выключатель остается включенным.
Винт 5 позволяет регулировать ток срабатывания в пределах 1,25-—2 номинального значения.

Помимо расцепителей максимального тока автоматические выключатели АВМ могут иметь расцепитель минимального напряжения (рис. 6.6), отключающий выключатель при снижении напряжения до 36 % номинального. Этот расцепитель состоит из сердечника /, катушки 2, якоря 3, пружины 4 с помощью которой регулируется напряженке срабатывания расцепителя, и заклепки 5 у расцепителей постоянного тока для создания расстояния 0,4 — 0,5 мм между якорем и сердечником при замкнутой магнитной системе

Рис. 6.6. Расцепитель минимального напряжения

Рис. 6.7 Отключающий расцепитель:

1 — чкорь- ? — катушка; 3 — сердечник; 4- скоба промежуточного валика

При подаче напряжения на катушку 2 расцепителя якорь 3 притягивается к сердечнику, преодолевая натяжение пружины 4. Когда напряжение на катушке расцепителя окажется недостаточным для удержания якоря, он отпадет и под действием пружины бойком 6 ударит по скобе 7 отключающего валика. В результате выключатель отключится.

Для дистанционного отключения автоматического выключателя предназначен отключающий расцепитель (рис. 6.7), который укрепляется на щеке механизма свободного расцепления и состоит из якоря 1, катушки
2 и сердечника 3. При подаче напряжения на катушку якорь втягивается и, ударяя по скобе 4 промежуточного валика механизма свободного расцепления, отключает автоматический выключатель.

Дистанционное включение выключателя АВМ производится с помощью электродвигательного привода (рис.

Рис. 6.8. Электродвигательный привод

Рис. 6.9. Тормозное устройство

6.8), надежно работающего при напряжении от 85 до 110% номинального. Привод состоит из электродвигателя 1 с маховиком 2 и щетками 3, редуктора 4 с включающим диском 5, конечного выключателя, укрепленного на корпусе редуктора, кулисы 6, кулачка 7 для связи с включающим валом выключателя 8 и тормозного устройства.

Тормозное устройство (рис. 6.9) состоит из рычага 1, в который входит регулировочный винт 2, стальной ленты 3, охватывающей тормозные полудиски 4, которые вращаются вместе с валом 5 двигателя и свободно раздвигаются в радиальном направлении под действием центробежных сил. При торможении стальная лента прижимается к полу дискам и останавливает двигатель. После торможения диски и лента возвращаются в исходное положение.

Питание схемы управления электродвигательным приводом (рис. 6.10) может осуществляться как от главной цепи автоматического выключателя, так и от независимого источника достаточной мощности. Схема считается подготовленной к включению, если на нее подано напряжение, а реле блокировки РБ сработало, замкнув контакты РБ1 и разомкнув РБ2 и РБЗ. Автоматический выключатель включают кнопкой «Вкл», подавая продолжительный импульс (более 1 н менее 30 с) на катушку реле РУ. Реле срабатывает, замыкая контакты РУ1, РУ2 и РУЗ в цепи двигателя. Двигатель начинает вращаться и с помощью червячной передачи заставляет вращаться диск 5 (см. рис. 6.8), который воздействует на кулису 6. Последняя, связанная кулачком 7 с валом 8 выключателя, обеспечивает за один оборот диска взведение механизма свободного расцепления, а затем включение выключателя. В конечный момент включения автоматического выключателя контакты конечного выключателя ВК (рис. 6.10) и реле управления РУ снимают напряжение с двигателя, а тормозное устройство останавливает его в положении, готовом для нового включения. Плавкий предохранитель ПР осуществляет защиту от КЗ, а резисторы R1 и R2 ограничивают ток в цепи управления.

Рис. 6.10. Принципиальная схема управления электродвигательным приводом

Рис. 6.11. Буферное устройство

Схема исключает самопроизвольное повторное включение выключателя, если в процессе включения выключатель отключается каким-либо расцепителем, а также включение двигателя при включенном выключателе. С момента включения .двигателя и до включения автоматического выключателя проходит 0,55 с при постоянном токе, 0,3 с прн переменном.

На левом подшипнике выключателя расположено буферное устройство (рис. 6.11) для поглощения кинетической энергии подвижных контактов при их размыкании. В выключателях с электродвигательным приводом буфер 1 имеет шип 2 и пружину 3, которая, подталкивая при взводе главный вал, обеспечивает четкое взведение механизма свободного расцепления. Через шайбы 4 кулачок 5 главного вала не только передает энергию буферному устройству, но и перемещает рейку вспомогательных контактов с роликом 6 на конце. Расстояние А между роликом 6 и кулачком 5 при отключении выключателя должно быть не менее 0,5 мм. При включенном выключателе раствор нормально замкнутых вспомогательных контактов должен быть 4,5—5,5 мм, провал нормально открытых контактов 2—3 мм, а ход рейки с контактами при включении выключателя — 8 мм.

Все металлические части автоматического выключателя, нормально не находящиеся под напряжением, заземляют Для этого на выключателях стационарного монтажа есть заземляющий болт, а на выкатных — специальные пружинящие контакты на нижней части каркаса. На главном валу выкатного выключателя укреплен блокировочный зуб, не дающий выкатывать и вкатывать выключатель во включенном положении. Кроме того, на каркасе выкатных автоматических выключателей расположено устройство, фиксирующее выключатель в ремонтном и рабочем положениях.

Выключатели имеют механическую и электрическую блокировку, не позволяющую произвести включение, если он отключен максимальными расцепителями. Механическая блокировка установлена на левой щеке механизма свободного расцепления, а электрическая — на левом подшипнике главного вала и отключающем валике.

Автоматические выключатели серии «Электрон» выпускаются двухполюсными и трехполюсными для сетей с напряжением 440 В постоянного тока и 660 В переменного тока на номинальные токи: ЭО-6—600 А; Э-10 — 1000 А; Э-16—1600 А; Э-25—2500 А; Э-40—4000 А. Выключатели имеют максимальный, независимый или

минимальный расцепители. Защита от токов КЗ и перегрузки осуществляется электронным блоком. Для дистанционного управления выключатель ЭО-6 имеет

Рис. 6.12. Автоматический выключатель серин «Электрон»:

I — основной подвижный контакт; 2 — ручка; 8 — смотровое окно; 4 — электродвигатель; 5 —рычаг механической блокировки; 6 —редуктор; 7 —откидные рельсы; 8— электронный блок максимальной токовой ващиты; 9 — кнопка управления; 10 — пружина; 11 — механизм завода включающей пружины, 12 — механизм свободного расцепления; /3 — расцепитель; 14 — неподвижная часть контактного разъема; 16 — дугогаснтелная камера; 16 — механизм управления электроприводом

электромагнитный привод постоянного тока, а выключатели Э-10, Э-16, Э-25 и Э-40 — моторно-пружинный. Выключатели поставляют в нормальном исполнении для стационарного монтажа и выкатные для КРУ.

На рис. 6.12 показан выключатель серии «Электрон* Его главными узлами являются: контактная система с дугогасительными камерами 15, механизм включения и свободного расцепления 12, механизм 11 завода включающей пружины, механизм 16 управления электроприводом, электродвигатель 4 и редуктор 6, расцепитель 13 и электронный блок максимальной токовой защиты 8. Все элементы выключателя расположены в корпусе. Для ведения ремонтных и наладочных работ предусмотрена съемная крышка.

Выключатели выкатного исполнения состоят из неподвижной части — ячейки и собственно выключателя. Ячейка — это металлический каркас, на задней стенке которого укреплены неподвижные основные контакты, а на боковых — неподвижные контакты заземляющего устройства и элементы блокировки.

Блокировка исключает вкатывание и выкатывание выключателя при включенной контактной системе Ячейка имеет откидные рельсы 7, по которым выключатель выкатывается для ремонта. Рельсы вместе с дополнительными рычагами используют для облегчения вкатывания выключателя в рабочее положение. Каркас ячейки заземляют, подсоединяя его двумя болтами к контуру заземления.

На рис. 6.13 показаны контактная и дугогасительная системы автоматического выключателя.

Контактная система каждого полюса имеет основные и дугогасительные контакты. Основные подвижные контакты 12 покрыты металлокерамикой, неподвижные 10 — серебром, дугогасительные 3 и 15 — металлокерамикой. Замыкание контактов происходит за счет энергии, включающей пружину через механизм свободного расцепления. Сначала замыкаются дугогасительные контакты, а затем основные.

Сразу после включения выключателя электродвигатель с редуктором подготовляет пружину к новым операциям. Размыкание контактов происходит под действием пружин 5 и 11 после того, как механизм свободного расцепления освободит главный вал, а рычаг 7 повернется вокруг оси 9 и основной подвижный контакт разомкнет неподвижные. Когда зазор между ними станет больше 6 мм, ролик 4 повернет подвижные дугогасительные контакты и образуется разрыв с неподвижным контактом, равный 20 мм. Одновременно с отключением

происходит самовзвод механизма свободного расцепления.

Возникающая на дугогасительных контактах дуга втягивается в дугогасительные камеры и, раздробленная

Рис. 6.13. Контактная и дуюгасительиая системы выключателя:

1 — дугогасительное устройство; 2— дугогасительная камера; 3 — подвижный дугогасительный контакт; 4 — ролик; 5 — отключающая пружина; 6 — изолированная тяга; 7 — рычаг; 8 — нижний вывод; 9 — ось рычага 7; 10 — основной неподвижный контакт; 11 — пружина основного подвижного контакта; 12 — основной подвижный контакт; 13 — пружина дугогасительного контакта; 14 — верхний вывод; 15 — неподвижный дугогасительный контакт

деионной решеткой, гаснет. Сечение дугогасительной камеры, уменьшающееся кверху, создает благоприятные условия для гашения. В верхней части камеры расположено дугогасительное устройство, ограничивающее выброс дуги и ионизированных газов. Расстояние между
корпусом дугогасительной камеры и дугогасительными контактами исключает опасный выброс дуги через них.

Механизм свободного расцепления выключателей «Электрон» (рис. 6.14) представляет собой пятизвенный шарнирный механизм /, во включенном положении зафиксированный защелкой 2 и защелкой 3 расцепителя.

Рис. 6.15. Механизм включения выключателя

Включение происходит при вращении кулачка 4 против часовой стрелки за счет энергии включающей пружины, которая заводится электроприводом или ремонтной рукояткой.

Отключение и свободное расцепление контактной системы выключателя происходит при повороте отключающего валика 5 и нарушении зацепления рычага 6 с защелкой <3. После отключения пружины 7 самовзвода вернут систему расцепления в исходное положение.

Механизм включения выключателя приведен на рис. 6.15, он расположен на валу выключателя 5 и состоит из барабана 1, в котором находится спиральная пружина 2, электромагнита 3 и буферного устройства 4 При включении выключателя на электромагнит 3 подается напряжение, его якорь 6 втягивается и поворачивает через защелку 7 расцепителя буферное устройство 4,
освобождая таким образом барабан. Он под действием спиральной пружины поворачивается на один оборот вместе с кулачком 4 (см. рис. 6.14), который воздействует на механизм свободного расцепления. В начале поворота барабан упором ударяет по защелке 7 расцепителя (см. рис. 6.15) и отсоединяет буферное устройство

Рис. 6.16. Схема цепей управления автоматическим выключателем «Электрон»:

Р — расцепитель; Откл — кнопка отключения; Вкл — кнопка включения; ЭВ — вспомогательный электромагнит; Д — электродвигатель; КВ1 и КВ2 — контакты конечного выключателя; Б К.1 и БК2 — вспомогательные контакты

Рис. 6.17. Механизм управления электроприводом:

/ — храповое колесо: 2 — электропривод; 3 — кулачок редуктора: 4 и 7— рыча ги; 5 — регулировочный винт; 6 — гнездо для рычага; 8 — собачка

4 от якоря электромагнита. Буферное устройство возвращается в исходное положение за время меньшее времени, которое затрачивается на один оборот барабана.

На рис. 6.16 приведена схема управления автоматом, а на рис. 6.17 — механизм управления электроприводом, обеспечивающий надежную работу этой схемы.

При включении автоматического выключателя в конце пути подвижной системы контакты конечного выключателя КВ1 (рис. 6.16) размыкают цепь ЭВ, а контакты

КВ2 замыкают цепь электродвигателя Д, который начинает вращаться и через кулачок 3 редуктора (рис. 6.17) и рычаг 4 с собачкой поворачивает храповое колесо 1 и заводит пружину. В конце завода через 6—10 с размыкаются контакты КВ2 (см. рис. 6.16) и замыкаются контакты К.В1, двигатель останавливается. Для того чтобы

Рис. 6.18. Расцепители:

а — независимый и максимальный: б — минимальный: 1 — сердечник: 2 — удерживающая пружина: з — скоба якоря; 4 — якорь; 5 — корпус; 6 — упор толкателя; 7 —кулачок валика; 8 — скоба толкателя; 9 — регулировочный винт£ 10 — толкатель; 11 — конечный выключатель; 12 — катушка

при включенном выключателе исключить срабатывание электромагнита при ошибочном нажатии на кнопку Вкл, в схеме предусмотрены размыкающиеся вспомогательные контакты БК1.

При отключении выключателя замыкаются контакты Откл, срабатывает независимый расцепитель Р и через отключающий валик и механизм свободного расцепления происходит отключение выключателя. При этом размыкаются контакты БД2 и катушка расцепителя обесточивается.

Выключатели могут иметь независимые расцепители на напряжение 127, 220, 380 В переменного и 24,48, НО, 220 В постоянного тока, минимальные расцепители на напряжение 127, 220, 380 и 660 В переменного и 24, 48, 110 и 220 В постоянного тока, а также максимальные токовые расцепители.

Конструкция минимального, максимального и независимого расцепителей показана на рис. 6.18.

При подаче напряжения на катушку независимого расцепителя якорь преодолевает натяжение пружины и поворачивается, в результате происходит расцепление защелки с зубом толкателя. Под действием расположенной на толкателе пружины он ударяет по скобе отключающего валика механизма свободного расцепления и расцепляет его, обеспечивая отключение выключателя.

Минимальный расцепитель защищает выключатель от чрезмерного понижения напряжения (нормально он находится под напряжением) и, преодолевая натяжение пружины, удерживает магнитную систему в замкнутом состоянии. При снижении напряжения, когда магнитный поток не может преодолеть натяжение пружины 2, якорь 4 поворачивается, нарушая зацепление защелки с зубом толкателя и приводя к отключению выключателя. Напряжение срабатывания расцепителя регулируется изменением натяжения пружины винтом 9. Расцепитель надежно отключает выключатель при понижении напряжения в пределах 0,7—0,35 £/НОм, препятствует включению при напряжении ниже 0,35 С/ном, и позволяет включать при напряжении 0,85 t/ном и более.

Максимальный расцепитель осуществляет отключение автомата от токов КЗ и перегрузок. Напряжение на отключающую катушку расцепителя подается при срабатывании электронного блока максимальной токовой защиты. Блоки выполняют мгновенного и замедленного действия с большим диапазоном регулировки токовых и временных характеристик.

Блоки максимальной токовой защиты у выключателей переменного тока питаются от встроенных трансформаторов тока, а у выключателей постоянного тока — от независимого источника 48, ПО, 220 В при выполнении их с замедленным действием и от шин выключателя при выполнении их с мгновенным действием. Ток и время срабатывания устанавливают пятью ручками на панели управления блоком, которая врезана в переднюю панель корпуса выключателя. Кроме ручек управления на панели расположены четыре контрольных вывода схемы блока, которые служат для проверки правильности работы схемы.

Для переключения цепей управления и автоматики выключатели ЭО-6—Э-40 имеют пять размыкающихся вспомогательных контактов с провалом 2—3 мм и пять замыкающихся с раствором 5—6 мм.

Для осмотра, изменения регулирующих параметров и ремонта автоматический выключатель должен быть обесточен. Небольшой ремонт и смену легко доступных деталей выкатного выключателя выполняют после его фиксирования в ремонтном положении. Ремонт значительного объема делают, выкатив выключатель из ячейки РУ.

Для ремонта стационарных выключателей отключают секцию сборных шин. Если за период эксплуатации дефектов в работе выключателя не было, то полную разборку выключателя и его отдельных элементов не производят. Ограничиваются смазкой механизма свободного расцепления, электродвигательного привода, подшипников вала выключателя, рабочих поверхностей защелок и т. п. Автоматические выключатели общепромышленного исполнения смазывают смазкой 1-13, а тропического исполнения — ЦИАТИМ-204.

Ремонт начинают с удаления пыли, грязи и копоти с помощью сухой или смоченной в бензине тряпки. Затем проверяют затяжку всех болтов, винтов и гаек, крепление токоведущих шин. Далее осматривают дугогасительные камеры, удаляя копоть и брызги металла. При обнаружении обгоревших пластин деионной и дугогасительной решеток их заменяют. Камеры, имеющие трещины и значительные сколы, заменяют резервными. При установке камеры смотрят за тем, чтобы не было задевания контактов за стенки камер и пластины деионной решетки.

У выкатных выключателей проверяют совпадение осей симметрии втычных контактов и неподвижных ножей по вертикали и горизонтали. Допускается такое отклонение соосности, при котором просвет между колесами выключателя и направляющими рельсами не превышает 1 мм.

Контакты не должны быть сильно обгоревшими и не должны иметь наплывы. Если на контактах обнаруже-

вы наплывы, их удаляют напильником, стараясь сохранить заводскую форму контакта. Если контакты сильно обгорели или стерлись, их заменяют.

Затем проверяют нажатие втычных контактов. Для этого выкатывают автоматический выключатель, во втычные контакты вставляют металлическую пластину толщиной 10 мм и тонкую бумажку. Далее динамомет-

Рис. 6.19. Способ определения силы нажатия контактов:

и Н ручки динамометра; 2— динамометр; 3— нейлоновая тесьма; 4 н 8 — разрывной н главный контакты; 5 и S — пружины разрывного и главного контактов; 6 н 11— винты; 7 — тонкая бумага: 10— держатель контактов; 12 — штифт; 13 — стакан динамометра

ром зацепляют за выключатель и начинают вытаскивать нож из втычных контактов. Сигналом о возможности отсчета показаний динамометра служит свободно перемещающаяся между контактами бумага. Нажатие каждого втычного контакта должно быть 100—120 Н.

Силу нажатня контактов определяют способом, показанным на рис. 6.19. Для определения нажатия главный контактов необходимо по всей ширине неподвижных контактов положить тонкую бумагу 7 и включить выключатель; отвинтить гайку пружины главного контакта 8, а вместо нее навинтить штифт 12 динамометра. Динамометр следует опереть фасонным винтом //на держатель контактов и, удерживая стакан 13, вращать ручку 14. Затем, удерживая ручку 14, вращать станкан 13, свинчивая его с фасонного винта //до тех пор, пока пружина динамометра не преодолеет силу пружин контакта н не освободит бумагу. В этот момент динамометр показывает си'лу натяжения. Для выключателей АВМ-4 и АВМ- 10 сила натяжения должна быть 550—750 Н, для АВМ- 15—1300—1700 Н, для АВМ-20—2000—2400 Н.

Силу натяжения предварительных и разрывных контактов определяют динамометром, который с помощью накидной петли соединяют с контактом, затем оттягивают его на себя под прямым углом к плоскости контакта до тех пор, пока пружина динамометра не преодолеет пружину контакта. Момент отсчета показаний динамометра при измерении натяжения разрывных контактов характеризуется тем, что винт 6 (рис. 6.18) приобретает свободу перемещения.

Сила натяжения разрывных контактов для выключателей АВМ-4 и АВМ-10 должна быть 30—50 Н, для АВМ- 15 и АВМ-20—50—60 Н, предварительных контактов для АВМ-15 и АВМ-20—20—30 Н.

Далее проверяют одновременность касания сначала главных, затем предварительных и, наконец, разрывных контактов выключателей. Одновременность касания главных и разрывных контактов достигается поворотом гаек 6 и 10 (см. рис. 6.2) в ту или другую сторону.

В момент касания разрывных контактов выключателей АВМ-4 и АВМ-10 зазор между главными контактами должен быть не менее 5,5 мм, у выключателей АВМ-15 и АВМ-20 в момент касания разрывных контактов зазор между предварительными контактами 5—7 мм, а в момент касания предварительных контактов зазор между главными контактами вверху —не менее 2,5—3,5 мм.

Во включенном положении выключателей провал А (см. рис. 6.19) главных контактов должен быть 2,0 мм. Раствор В (см. рис. 6.2) разрывных контактов в отключенном положении выключателей АВМ-4 и АВМ-10 должен быть 60 мм, а выключателей АВМ-15 и АВМ-20— 70—90 мм.

Необходимо зачищать подгоревшие и заменять изношенные вспомогательные контакты коммутатора. Для их замены отсоединяют проводники и снимают коммутатор. При установке новых контактов выдерживают раствор нормально разомкнутых контактов 4,5—5 мм и провал нормально замкнутых контактов 2—3 мм. При установке коммутатора зазор между роликом 6 и кулачком 5 главного вала (см. рис. 6.11) при отключенном выключателе — не менее 0,5 мм.

Разборку механизма свободного расцепления выполняют только при отсутствии в его работе четкости. Четкость обеспечивается, если зуб 12 рычага 3 (см. рис. 6.3) заходит за промежуточный валик 11 не менее чем на 1 мм и не более той величины, при которой происходит отключение выключателя. Регулировка захода зуба достигается подгибом скобы 9. При повороте рукоятки выключателя до отказа в положение «выключатель взведен» заход зуба 12 рычага 3 за промежуточный валик 11 должен быть 5 мм (размер Б). Если выключатель имеет электродвигательный привод, заход должен быть не менее 10 мм. Ролик 4 при этом не должен касаться панели выключателя. Регулировка осуществляется изменением количества шайб 4 буфера 1 (рис. 6.11).

Далее необходимо проверить регулировку максимального расцепителя, в результате которой должны выполняться следующие условия:

раствор А магнитной системы должен быть для селективных выключателей 17 мм, для неселективных 13 мм, что регулируется подгибанием упора 3 якоря 21 (см. рис. 6.4);

риска на колодке 7 должна быть против риски с цифрой 1 на корпусе часового механизма 6. Смещение риски достигается изменением длины тяги 10\

зазоры между бойком 14 и кулачком 15 в селективных выключателях и кулачком 18 в неселективных выключателях при выходе из зацепления часового механизма должны быть не менее 1,5 мм;

якорь 21 не должен касаться токовой катушки, а витки катушки — друг друга.

Если в ведомости дефектов указано изменение выдержки времени замедлителя расцепления, то снимают крышку (см. рис. 6.5), вывинчивают винт, зубчатый рычаг 4 выводят из зацепления с шестерней 5, а шестерню поворачивают так, чтобы в исходном положении зуб анкера находился против другой метки на шестерне. Рычаг 4 вводят в зацепление с шестерней, завинчивают винт и надевают крышку.

Если время часового механизма не соответствует действительному, он должен быть заменен, для чего отсоединяют тягу 10 (см. рис. 6.4), отвинчивают винт S, выбивают конический штифт, фиксирующий положение колодки 7 на оси часового механизма, и отвинчивают часовой механизм 6 от стакана.

При нечеткой работе минимального расцепителя проверяют зазор между бойком 6 якоря 3 (см. рис. 6.6) и скобой 7, который при притянутом якоре должен быть 1,5—2,5 мм. Регулируют зазор изгибом скобы 7. При отсутствии напряжения на катушке расцепителя зазор между якорем и сердечником должен быть 0,4—0,8 мм.

Для замены поврежденной катушки минимального расцепителя отсоединяют провода, снимают пружину 4, якорь 3 и поврежденную катушку. После этого надевают на сердечник исправную катушку, ставят на место якорь и подсоединяют к катушке провода. Затем, изменяя натяжение пружины 4, регулируют напряжение срабатывания расцепителя.

При замене катушки отключающего расцепителя (см. рис. 6,7), не обеспечивающей втягивания якоря при напряжении 50—60 % номинального, отсоединяют от катушки провода, отвертывают болты, крепящие катушку на щеке механизма свободного расцепления, отвинчивают винты и снимают дефектную катушку. Затем ставят новую катушку, повторив все операции в обратной последовательности. После замены катушки проверяют работу расцепителя при напряжении от 50 до 110% номинального.

У выключателей «Электрон» проверяют выполнение следующих условий:

раствор между защелкой 3 (см. рис. 6.14) и валиком 5 должен быть 1,5—2 мм. Если он не соответствует указанной величине, то, ослабив гайку, изменяют положение эксцентрика;

зацепление защелки 3 с валиком 5 должно быть 1,5— 3 мм. Зацепление изменяют поджатием пластины отключающего валика;

раствор между бойком расцепителя и пластиной отключающего валика должен быть 1,5—2 мм. Раствор изменяют подгибанием пластины;

раствор А между зубом храпового колеса / и собачкой механизма управления электроприводом 8 (см. рис. 6.17) должен быть 0,5—1 мм. Раствор изменяют поворотом регулировочного винта 5 при установке кулачка 3 редуктора на больший радиус обката;

раствор дугогасительных контактов контактной системы должен быть не менее 20 мм и главных контактов (в момент касания дугогасительных контактов)—6 мм на каждую сторону мостика;

провал главных контактов должен быть 4—4,5 мм, а дугогасительных 7—7,5 мм;

нажатие дугогасительных контактов должно составлять: начальное 180 Н, конечное 335 Н;	'

нажатие главных контактов у выключателей должно быть: Э-10—начальное 430 Н, конечное 640 Н, Э-16— Э-40—начальное 645 Н, конечное 965 Н.

Затем проверяют крепление трансформаторов тока и магнитных усилителей. Проверка упругости включающей пружины и правильности настройки механизма ее завода выполняется следующим образом: нажимают кнопку «Откл», съемной рукояткой расцепляют защелку буферного устройства до полного распускания пружины, поворачивают барабан до зацепления с защелкой буферного устройства, а затем съемной рукояткой, вставленной в гнездо рычага завода, заводят включающую пружину. Степень завода пружины контролируется срабатыванием вспомогательных контактов КВ (штырьки должны провалиться). После первого срабатывания вспомогательные контакты возвращают вручную в верхнее положение, а завод пружины продолжают до их вторичного срабатывания. Вспомогательные контакты должны сработать до полного завода пружины.

6.2. СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

В схемах подстанций электрических сетей города, распределительных щитов административных зданий, больниц, театров, кино и других потребителей электроэнергии, требующих автоматического резервирования, широко применяются станции управления. На рис. 6.20 показаны четыре типа станций управления на ток 600 А.

Станции управления действуют следующим образом. При исчезновении напряжения на контакторе основного питания обесточивается промежуточное реле и замыкаются его контакты, через которые заведены цепи питания резервным напряжением катушки основного контактора и катушки защелки. В результате контактор основного питания включается, позволяя катушке защелки произвести расцепление контактора с защелкой. При этом размыкается вспомогательный контакт защелки, разрывая цепь катушки контактора основного питания, и он отключается.

Рис. 6.20. Станции управления:

а — ПДУ-5301; б —ПЭЛ-8701; в—ПЭВ-8701; г — ПЭ В-8701-53; / — промежуточное реле; 2 — предохранитель; 3 — механическая блокировка; 4— защелка; 5 и 6 — контакторы основного н резервного питания; 7 — накладка; Al—А2 автоматические выключатели управления

При отключении контактора основного питания размыкаются вспомогательные контакты цепи питания катушки защелки и замыкаются цепи питания включающей катушки контактора резервного питания. Включаясь, контактор подает резервное напряжение токоприемникам. Время срабатывания станций составляет 0,2 с. При появлении напряжения от основного источника пита-

Рис. 6.21. Контактор КТ-35

ния схема самовосстанавливается. При этом срабатывает промежуточное реле, подавая напряжение на включающую катушку контактора основного питания, контактор включается, но в начале включения размыкаются вспомогательные контакты, через которые заведена цепь катушки резервного контактора, контактор резерва отключается.

Контакторы состоят из электромагнита, контактной системы, гасительных камер, электромеханической защелки и вспомогательных контактов.

Замыкание контактов контактора происходит в результате притягивания якоря электромагнита и поворота вала. Силой электромагнита контакты удерживаются во включенном положении. При обесточении катушки электромагнита якорь перестанет удерживать контакты во включенном положении и контактор отключится.

Если контактор большую часть времени остается во включенном положении, то для сокращения расхода

электроэнергии предусматривается электромеханическая защелка, которая удерживает якорь электромагнита в притянутом положении.

Контактор КТ-35 (рис. 6.21) представляет собой панель из изоляционного материала 2, на которой смонтированы электромагнит 3, неподвижные контакты 4, дугогасительные камеры 5 и вал 6, вращающийся в под-

Рис. 6.22. Контактор КТ-60

шипниках 7. На изолированной части вала укреплены подвижные контакты и мостиковые вспомогательные контакты, а на неизолированной — якорь электромагнитной системы и электромеханическая защелка 1. Контакты замыкаются и размыкаются в трех дугогасительных камерах. Внутри камер, выполненных из дугосгэй- ких материалов, параллельно друг другу расположены стальные покрытые медью пластины. Если в результате отключения образуется дуга, то она под действием динамических усилий втягивается между пластинами, распадается на ряд последовательно включенных участков и быстро гаснет.

Катушка контактора обеспечивает надежное включение при напряжении от 85 до 105 % номинального. Допустимая нагрузка контактора зависит от условий охлаждения контактов. Для того чтобы при продолжительном включении контактора пропускать через его контакты ток номинального значения, используют серебряные (

накладки. Однако они быстро стираются, поэтому не рекомендуется применять их при частых включениях и отключениях.

Контактор КТ-60 (рис. 6.22) представляет собой металлическую рейку 1, на которой смонтированы неподвижная часть электромагнита с катушкой 2, неподвиж-

Рис. 6.23. Электромагнит контактора:

/ — прокладка; 2 — колодка; 3 — сердечник; 4 — каркас; 5 — катушка втягивающая; 6 — колодка; 7—якорь;

8 — шайба (резиновая); 9— сегмент; 10 — пружина; // — скоба; 12— пружина возвратная; 13 — шайба для регулировки провела нижнего керна якоря; 4 — упор

ные контакты с дугогасительным устройством 3, вспомогательные контакты 4 и стойки 5.

Подвижными частями контактора являются якорь электромагнита и подвижные контакты, смонтированные на металлическом валу 6 с пластмассовыми контакто- держателями. Вал 6 поворачивается на цапфах стоек 5. Контактор снабжен электромеханической защелкой 7.

Электромагнит контактора изображен на рис. 6.23. Нижний керн сердечника не имеет короткозамкнутого витка, поэтому якорь прижимается к нему пружиной 10. Якорь и сердечник контактора имеют резиновые прокладку 1 и шайбу 8 для амортизации. Угол поворота ограничен упором 14.

При напряжении в пределах 85—105 % номинального на втягивающей катушке включение контактора происходит за время 0,06 с. Время отпадания контактора 0,023 с.

Контактно-дугогасительная система показана на рис. 6.24. Основу ее составляют неподвижные контакты /, подвижные контакты 2, выполненные из меди и металло
керамики, и гасительная камера 16, необходимое нажатие контактов создается пружиной 6. Гасительная камера представляет собой две асбоцементные половинки, скрепленные так, что образуется узкая щель, куда затягивается для деионизации дуга.

16

Рис. 6.24. Коитактио-дугогаси- тельная система контактора:

- — контакт неподвижный; Я — контакт подвижный; 3 — рог; 4 — рычаг; 5 — винт, регулирующий провал; 6 — пружина; 7 — держатель: 8 — гибкое соединение’ 9 — вал; 10 — вывод;

- — колодка; 12 — рейка; 13 — шина; 14 — вывод; 15 — сердечник; 16 — камера

Электромеханические защелки контакторов КТ-35, КТ-60 представлены на рис. 6.25, Защелкивающий механизм, состоящий из электромагнита 4, коромысла 6, удерживающего ролика 1 и рычага защелки 7, удерживает якорь основного электромагнита в подтянутом положении, а контактную систему во включенном. Отключение контактора производится с помощью электромагнита 4 механизма при подаче напряжения на его катушку. После отключения контакторов напряжение с зажимов катушки электромагнита 4 автоматически снимается.

Ремонт станций управления обычно производят при полном их обесточении.

Для обесточения станции выполняют следующие операции:

отключают автоматический выключатель или рубильник контактора основного питания KJ1 луча А (рис. 6.26); контактор отключается и включается контактор резервного питания КТ2 луча А;

отключают автоматический выключатель или рубильник контактора резервного питания КТ2 луча А, контактор отключается;

снимают накладки резервного питания на станции Б,

Рис. 6.25. Электромеханические защелки:

® КТ-Зб; б — КТ-60; 1 — ролик; 2 — рычаг; 3 — скоба, 4 — электромагнит; вспомогательные контакты; 6 — коромысло; 1 — рычаг защелки

через которые подается резервное напряжение на стан

цию луча Л;	I

заклинивают контактор резервного питания КТ2 лу

ча Б\

отключают рубильник или выключатель контактора

резервного питания К.Т2 луча Б\

Рис. 6. 26. Схема первичной цепи станции управления

отключают разъединитель Р трансформатора луча А; снимают накладки Н луча А или отключают рубильник между станцией управления СУ и распределительным устройством РУ.

Если необходимо сохранить на время ремонта питание потребителей, подсоединенных к распределительному устройству низшего напряжения РУ, то включают постоянную перемычку между РУ лучей А и Б. Если ее нет, используют временную шланговую перемычку.

Во избежание чрезмерной перегрузки оборудования перед переключением измеряют нагрузки. Восстановление схемы производят в обратной последовательности.

После полного обесточения станции устанавливают необходимые защитные заземления, ограждения, вывешивают плакаты и, оформив наряд, приступают к ремонту. Ремонт станции начинают с ознакомления с ведомостью дефектов и внешнего осмотра. При внешнем осмотре можно выявить нарушение крепления станции, отклонение от вертикального положения гасительных ка
мер, изменение цвета гибких соединителей, повреждения заземления каркаса станции и т. д.

Станцию очищают от пыли, грязи и засохшей смазки. Специальным набором ключей (рис. 6.27) проверяют все контактные соединения схемы первичной и вторичной цепей.

Рис. 6.27. Набор ключей для проверки контактных соединений станций управления:

с — 17X22X22 мм; 6—17X19X22 мм; S—12X14 мм

Для обеспечения надежной и длительной работы контактора (1 млн. отключений) основные контакты должны систематически проверяться и регулироваться. Рекомендуется производить осмотр 1 раз в месяц и после каждого случая аварийного срабатывания. При ремонте проверяют отсутствие перекоса в контактной системе и одновременность касания (допускается разновременность у КТ-35—1 мм, а у КТ-60—0,5 мм).

От направления контакты очищают бархатистым напильником без изменения профиля контактов. Чистить контакты наждачным полотном не допускается, так как

Рис. 6.28. Контактные системы:

а. б — КТ-35; в, г — КТ 60; 1 и 2 — неподвижный и подвижный контакты; 3 и 4 — места прокладки бумажной леиты пр> замере начального и конечного нажатий. 5 — гайки хомута; 6 — гайки регулировки нажатия на контакт; 7 — гайка регулировки провала и одновременности касания контактов; А — раствор; Б— аазор; Р и Р(—начальное и конечное нажатия

кристаллы наждака неэлектропроводны и, врезаясь в медь, ухудшают контакт. Обработанные контакты не смазывают, а тщательно протирают.

Контактные системы приведены на рис. 6.28. Их проверяют и регулируют следующим образом. Сначала проверяют раствор, т. е. расстояние А между неподвижным, и подвижным контактами при их разомкнутом положении (рис. 6.28), которое для контактора КТ-35 должно быть от 19 до 21 мм, а для КТ-60—от 10 до 12,5 мм.

Далее проверяют зазор Б (рис. 6.28,б,г), по которому судят о провале контакта. По мере износа контактов провал уменьшается, уменьшается и конечное нажатие, что приводит к перегреву контакта. Нормальный зазор должен быть 5,5—6,5 мм для КТ-35 и 3,8—4,1 мм для КТ-60. Зазор измеряют щупом.

Установив нужный провал и убедившись в отсутствии перекоса подвижного контакта, законтривают регулировочные винты. Чем точнее удается отрегулировать провал, тем меньше неодновременность касания контактов, проверяемая щупом. Далее проверяют начальное нажатие (усилие, создаваемое пружиной в точке первоначального касания контакта); при разомкнутых контактах в точке 3 (см. рис. 6.28, а, в) прокладывают тонкую бумагу. Подвижный контакт зацепляют динамометром и, прикладывая усилия по линии, перпендикулярной плоскости касания контактов, оттягивают его до тех пор. пока бумажка в образовавшемся зазоре станет перемещаться свободно. Показание динамометра при этом и будет начальным нажатием. Начальное нажатие контактора КТ-35 должно быть 47—58 Н, а КТ-60—94—104 Н. Если нажатие будет выше, необходимо изменить затяжку контактной пружины. После установки требуемого нажатия регулировочные гайки законтривают.

С целью обеспечения надежной работы контактов необходимо проверить конечное нажатие (усилие, создаваемое контактной пружиной в точке конечного касания контактов), которое для КТ-35 должно быть 90—ПО Н, а для КТ-60—от 139 до 187 Н. Для этого по линии касания контактов (см. рис. 6.28, б, г) прокладывают полоску тонкой бумаги и включают контактор, затем соединяют динамометр с подвижным контактом и, прикладывая усилия, оттягивают его до тех пор, пока бумажка между контактами будет перемещаться свободно.

Показания динамометра при этом будут соответствовать конечному нажатию. Регулирование осуществляется с помощью гаек 5 хомута у контактора КТ-35 и гайки 6 у КТ-60. Если регулировкой невозможно добиться необходимого конечного нажатия, контактную пружину заменяют.

Замену контактов следует производить в том случае, когда зазор, контролирующий провал, стал меньше 2,5 мм у КТ-35 и 4,1 мм у КТ-60, или контакты обгорели настолько, что их невозможно зачистить без изменения профиля, или, наконец, серебряные накладки износились настолько, что стало видно медь.

Для замены подвижного контакта у КТ-35 необходимо вынуть контактную пружину и отвернуть болты, крепящие контакт к гибкому соединителю. Вместо дефектного контакта с гибким соединителем сболчивают новый контакт. У КТ-60 подвижный контакт снимают после того, как будут отвернуты болты, соединяющие его с гибкой связью, отвинчена гайка и снята контактная пружина. При установке контакта выполняют те же операции, но в обратной последовательности. При замене контакта следят за тем, чтобы гибкий соединитель не мешал свободному включению и отключению контактора.

По окончании ремонтных операций, связанных с гибкой связью, следует проверить изгиб соединителя: не мешает ли он включению и отключению, а также не приводит ли к нарушению целости самого соединителя.

Проверка состояния дугогасительных камер заключается в следующем: проверяют целость стенок камеры, отсутствие касания пластин деионной. решетки и стенок камеры с подвижными контактами контактора. Если в межфазовых перегородках имеются прогары или трещины и сколы внешних боковых стенок, камеры заменяют. Регулировка положения камеры осуществляется с помощью крепящих фасонных гаек.

При проверке магнитной системы необходимо рабочую поверхность магнита освободить от смазки и насухо протереть. Затем проверяют правильность крепления катушки: движущийся якорь контактора не должен задевать за катушку. Далее затягивают винты, крепящие якорь и сердечник, проверяют целость короткозамкнутого витка. С помощью щупа или папиросной бумаги проверяют отсутствие зазора между крайними выступами якоря и сердечника при включенном контакторе, соприкосновение якоря и сердечника. Если соприкосновение происходит только на 70 % поверхности, то шабровкой снимают возникшие неровности. Шабровку выполняют вдоль слоев шихтовки.

Во время подгонки магнитной системы следует иметь в виду, что при подтянутом якоре крайние выступы сердечника и якоря должны плотно соприкасаться, а между средними выступами необходим зазор не менее 0,2 мм во избежание прилипания якоря к сердечнику после обесточивания катушки.

Если при ремонте контактора пришлось заменить магнитную систему, надо проверить напряжение втягивания катушки, которое должно быть не более 85 % номинального. Для проверки напряжения срабатывания последовательно с втягивающей катушкой отключенного и заклиненного контактора включают специальный резистор, а к выводам катушки—вольтметр. С помощью резистора напряжение доводят до 85 % номинального. Затем контактор расклинивают и на его катушку подают требуемое напряжение, при котором он должен четко сработать.

Проверка и регулировка механической блокировки имеет целью обеспечить невозможность одновременного включения основного и резервного контакторов, исключение случаев повреждения карболитовых кулачков (у станций ПЭВ и ПДУ) и сгорание втягивающих катушек контактора основного питания.

Узел механической блокировки с регулируемыми положениями и зазорами показан на рис. 6.29.

При отключенных основном и резервном контакторах с помощью регулировочной тяги 3 блокировочный кулачок 5 устанавливается в положение, когда его верхнее ребро будет находиться под блокировочным пальцем 6 (положение /). При этом, если перед началом регулировки блокирующий палец расположен правее верхнего ребра кулачка, регулировочная тяга укорачивается, т. е. ввертывается в соединительные фасонные соединители 1 и 4.

Когда блокирующий палец расположен левее верхнего ребра кулачка, тяга удлиняется, т. е. вывертывается из фасонных соединительных гаек. После совмещения по вертикали верхнего ребра кулачка и блокирующего пальца путем перемещения на раме кронштейна 13 обеспечивается расстояние между ними, равное 5 мм.

Проведя регулировку, надо проверить действие блокировки. Для этого вручную включается контактор резерва и заклинивается (положение 111). При этом кулачок 5 поворачивается влево и устанавливается под бло

кировочным пальцем с расстоянием между ними 3 мм. Затем вручную медленно включается контактор основного питания, блокировочный палец поворачивается влево и упирается в правый край кулачка. В этом положе-

Рис. 6.29. Узел механической блокировки:

/, 4 — регулирующие соединители; 2, 7 — подвижная часть; 3 — регулировочная тяга; 5 — блокировочный кулачок; 6 — блокировочный палец; 8—рычаг защелки; 9 — удерживающий ролик; 10 — вспомогательные контакты защелки; 11—отключающий электромагнит; 12 — внит ограничения хода вспомогательных контактов защелки; 13 — кронштейн крепления блокирующего кулачка. Положение блокировочного пальца н кулачка: I — при отключенных контакторах основного и резервного питания; II — при включенном контакторе основного питания; III — при включенном контакторе резервного питания

нии между силовыми контактами контактора основного питания расстояние должно быть не меньше 5 мм.

При проверке станций управления, не имеющих электрической блокировки, следует также убедиться, что при расстоянии между кулачком и блокировочным пальцем
2 мм происходит разрыв цепи втягивающей катушки контактора резерва вспомогательными контактами контактора основного питания. Разрыв цепи требуется для своевременного отключения контактора резерва и предотвращения заклинивания механической блокировки,

Рис. 6.30. Вспомогательные контакты:

КТ-35 (а); КТ-60 (б) и крепление вспомогательного контакта КТ-60 (в); / — гайки, регулирующие провал; 2 — контактная гайка; 3 и 4 — неподвижный и подвижный контакты; 5 — пружина; 6 — вал контактора; 7 —держатель; 8 — провал: 9 — шпилька; 70 — плита; 11 — болт

исключения сгорания втягивающей катушки контактора основного питания.

Вспомогательные контакты показаны на рис. 6.30.

Своевременность размыкания вспомогательных контактов достигается поворотом скобы вспомогательных контактов вокруг болта 11. Затем вручную включается контактор основного питания, блокировочный палец при

этом поворачивается влево и располагается над сферической поверхностью кулачка. Делается попытка также вручную включить контактор резервного питания. Это приводит к повороту кулачка влево и соприкосновению с блокировочным пальцем. Соприкосновение должно быть в момент, когда расстояние между силовыми контактами контактора резерва составляет 5—6 мм.

Если суточный график напряжений не позволяет поддерживать напряжение близким к номинальному и оно резко повышается в часы минимальных нагрузок, то для предотвращения сгорания катушек промежуточных реле следует катушки на напряжение 220—380 В заменять на катушки на 230—400 В.

Катушки реле ЭП-41 220—380 В могут не заменяться, если последовательно с ними будет включен резистор типа ПЭ-50 с сопротивлением 500 Ом при 220 В и 600 Ом при 380 В. Для большей надежности срабатывания реле ЭП-41 резистор шунтируется размыкающимися контактами этого реле. При сильном гудении реле следует либо устранить возможный перекос якоря либо очистить от загрязнения якорь и сердечник, обеспечив их плотное прилегание. Надо обратить внимание на целость короткозамкнутого витка, а при его повреждении — заменить.

Проверка и регулировка электромеханической защелки должна обеспечить отсутствие затирания при движении якоря защелки и хорошее крепление всех ее деталей, свободное вращение ролика на рычаге или коромысле защелки. Расстояние между рычагом защелки и роликом при включенном контакторе основного питания должно быть 2—3 мм.

Вспомогательные контакты регулируются у КТ-35 изменением положения шпилек 9 неподвижного контакта 3 (рис. 6.30, а), а у КТ-60 (рис. 6 30, б, в) поворотом скобы вокруг болта И. Начальное нажатие на контактный мостик должно быть- у КТ-35 1—1,5 Н, а у КТ-60— 1,35—1,65 Н, конечное нажатие — соответственно 1,0— 1,25 и 1,5—2,2 Н

Провал контактов должен составлять 3—4 мм. При обнаружении на контактах капелек серебра их снимают бархатистым надфилем, а чистку всех контактов производят стальной шлифованной пластиной.

Смазывают незамерзающим маслом подшипники вала контактора, электромеханической защелки и механической блокировки. Далее проверяют напряжение сраба

тывания катушек промежуточных реле и электрической защелки. От катушек отсоединяют цепи реле и защелки и подают напряжение, регулируемое потенциометром. Катушки должны обеспечивать четкое срабатывание реле и защелки при напряжении 85 % номинального.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Баптиданов Л. Н., Тарасов В. Н. Электрические станции и подстанции.—М.: Энергия, 1969.—424 с.

- Лобко В. П., Млынчик И. С. Пружинно-грузовые приводы к масляным выключателям.—М.: Энергия, 1970.—72 с.

- Найфельд М. Р. Заземление, защитные меры электробезопасности.—М.; Энергия, 1971.—288 с.

- Плетнев Л. Ф. Инструкция по монтажу, наладке и эксплуатации устройств АВР иа напряжение до 1000 В, выполненных на контакторных станциях.—М.: Энергия, 1969.—56 с.

- Смирнов Л. П. Кабельные работы в действующих электроустановках.—М.: Высшая школа, 1971.—176 с.

- Чернобровое Н. В. Релейная защита.—М.: Энергия, 1976.— 624 с.

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ-76).—5-е изд.— М.: Атомиздат, 1976—1979.

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей.—М.: Энергия, 1977.—288 с.

- Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок.—М.: Энергия, 1980.—158 с.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.—М.: Энергия, 1970.—352 с. 3.0$,d - gg'

- Строительные нормы и правила (СНиП Ш-33-76) —М: Издательство литературы по строительству, 1977.—220 с.

- Нормы испытания электрооборудования. —М.. Атомнздат, 1978.—304 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие

Глава первая. Электрические сети городского типа

- Структура электросети

- Релейная защита, автоматика и телемеханика

■х

Глава вторая. Распределительные устройства и траис форматорные подстанции

  - Технические требования

  - Компоновка оборудования

  - Кабели	 •

  - Заземляющие устройства

Глава третья. Эксплуатация распределительных уст ройств и трансформаторных подстанций ....

- Организация эксплуатации ......

- Осмотры и измерения

- Эксплуатация трансформаторного масла

- Испытания электрооборудования

- Оперативные переключения

3-6. Техника безопасности и противопожарные мероирия тия .......

Глава четвертая. Ремонт влектрооборудоваиия напря
жеиием выше 1000 В

- Организация ремонта и средства его механизации

- Шины, изоляторы, разъединители, концевые заделк

- Выключатели напряжением выше 1000 В

- Трансформаторы

Глава пятая. Ремонт приводов

- Характеристики приводов и ремонтных работ на ни

- Ручные приводы

- Грузовые и пружинные приводы .....

- Электромагнитные приводы ......

Глава шестая. Ремонт электрооборудования напряжени
ем до 1000 В

61. Автоматические выключатели

6.2. Станции управления

Список литературы

3

4

4

23

36

36

45

77

64

62

92

107

112

131

137

137

141

157

200

217

217

227

237

262

278

278

ЗОЭ

316

ГЕОРГИЙ СЕРГЕЕВИЧ КОРОТКОВ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ ЧЛЕНОВ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ УМОВ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДСТАНЦИЙ 6—10 КВ ГОРОДСКОГО ТИПА

Редактор Г. М. Ш а л ы т

Редактор издательства Л. Л. Жданова

Переплет художника В. Я. Батищева

Технический редактор В. В. Хапаева

Корректор М. Г. Г у л и н а

ИБ №3169

Сдано в набор 05.07.В2 Подписано в печать 12.10.82 Т-19716 Формат 84X108'732 Бумага типографская № 2 Гарнитура литературная Печать высокая Усп. печ. л. 16,80 Усл. кр.-отт. 17,01 Уч.-изд. л. 17,89 Тираж 25 000 экэ. Заказ 169 Цена 1 р

Энергоиздат, 113114, Москва, М-114, Шлюзовая наб., 10

Владимирская типография «Союэполиграфпрома» при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 600000, г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 7.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Предлагаем Вашему вниманию следующие выпуски 5-го издания «Правил устройства электроустановок», вышедшие в 1977—1981 гг.

Раздел I. Общие правила. Глава 1-8. Объем и нормы приемо-сдаточных испытаний электрооборудования. — 56 с. — 21 к. — 1977 г.

Раздел II. Канализация электроэнергии. Глава 11-1. Электропроводки. Глава 11-2. Токопроводы напряжением до 350 кВ. Глава 11-5.. Воздушные линии электропередачи напряжением выше 10ОО В. — 96 с. — 50 к. — 1978 г.

Раздел II. Канализация электроэнергии. Глава 11-3. Кабельные линии напряжением до 220 кВ. Глава 11-4. Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 000 В.

Раздел VI. Электрическое освещение. — 64 с. — 26 к. — 1977 г.

Раздел IV. Распределительные устройства и подстанции. — 96 с. — 40 к. — 1978 г.

Раздел V. Электросиловые установки. — 48 с. —

20 к. — 1977 г.

Заказы на эти выпуски направляйте по адресу: 117922, Москва, ГСП-1, Ленинский проспект, 15, ВКО Союзкнига, отдел научно-технической литературы.

1 Па=0,102-10-3 кгс/см2.

760 мм рт. ст.=9,8Ы0‘ Па.