ИЗМЕРЕНИЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

БИБЛИОТЕКА

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА

Выпуск 394

Г. П. МИНИН

ИЗМЕРЕНИЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

«Э Н Е Н Г И Я»

МОСКВА 1974

6 П2.1.083 М 57

УДК 621.317.385

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Большам Я М., Зевакин А. И„ Каминский Е. А., Мандрыкин С. А., Розанов С. П., Семенов В. А., Синьчугов Ф. И., Смирнов А. Д„ Соколов Б. А., Устинов П. И.

Минин Г. П.

М 57 Измерение электроэнергии. М., «Энергия», 1974.

104 с. с илл. (Б-ка электромонтера. Вып. 394).

Книга посвящена вопросам применения счетчиков. Рассмотрены принципы действия индукционных электросчетчиков, технические параметры счетчиков переменного тока разного назначения и выполнения, включая их схемы включения. Большо'е внимание уделено вопросам проверки схем включения трехфазных счетчиков как на действующих установках без их отключения, так и на отключенных.

Книга рассчитана на электромонтеров, эксплуатирующих приборы учета электроэнергии.

6 П 2.1.083

, 30306-069

М 051(01)-74	,26"74

© Издательство «Энергия», 1974 г.

Глеб Петрович Минин

Измерение электроэнергии

Редактор издательства Э. Я. Бранденбургская

Обложка художника А. А. Иванова
Технический редактор Л. И. Никитина

Корректор Е. X. Горбунова

Сдано в набор 20/VIII 1973 г. Подписано к печати 21/III 1974 г. Т-20831 Формат 84X108»/за	Бумага типографская № 2

Усл. печ. л. 5,46	Уч.-изд. л. 5,62

Тираж 30 000 экз.	Зак. 371	Цена 21 коп.

Издательство «Энергия>. Москва. М-114. Шпюзовая наб.. 10.

Московская типография М» 10 Союзполиграфпрома
при Государственном комитете Совета Министров СССР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
Москва. М-114. Шлюзовая наб.. 10.

ВВЕДЕНИЕ

Счетчики электроэнергии являются самыми массовыми электроизмерительными приборами. Общее количество счетчиков, находящихся в эксплуатации в народном хозяйстве, достигает 100 млн штук. Дальнейшее развитие энергетической базы, бурный рост промышленности и невиданный размах жилищного строительства в стране приводят к увеличенному внедрению в эксплуатацию различных приборов учета электроэнергии. Согласно Директивам XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1971—1975 гг. выработка электроэнергии на конец пятилетнего плана достигнет 1 065 млрд. кВт. ч. Единичные .мощности генераторов возрастут с 200, 300 до 500, 800 и 1 200 МВт. Организация единой энергосистемы страны приведет к большим перетокам электроэнергии из районов с избытком электроэнергии в районы с дефицитным балансом. Напряжение отдельных магистральных линий электропередачи и межсистемных связей достигнет 750 кВ и выше. Возрастут мощности узловых подстанций. Будет осуществлено выравнивание графиков нагрузки отдельных энергосистем за счет перетоков энергии из географических районов в районы с разными часовыми поясами. Принимаются меры по выравниванию графиков нагрузок отдельных энергосистем (вводятся специальные тарифы на электроэнергию). Увеличиваются энергоемкость и электропотребление промышленных потребителей, установленная мощность металлургических, химических и других предприятий, питание которых осуществляется по ряду линий, достигает сотен мегаватт. Резко повышаются требования к бесперебойному электроснабжению, что приводит к необходимости питания ответственных потребителей по нескольким линиям из разных точек энергосистемы.

Большое количество приборов учета на питающих линиях и понижающих подстанциях таких крупных потребителей вызывает затруднения в оперативном учете электроэнергии, предотвращении больших нагрузок в часы прохождения максимума энергосистемы с учетом совмещенного максимума потребления по всем питающим линиям. Это вызывает необходимость перехода к централизованным системам электроучета со средоточением всех приборов представления, регистрации и суммирования показаний на одном оперативно-контрольном пункте предприятия.

Потребление электроэнергии в сельском хозяйстве за годы пятилетки согласно Директивам увеличится почти вдвое и достигнет 75 млрд. кВт-ч. Это ставит новые задачи электроснабжения и учета электроэнергии как для целей сельскохозяйственного производства, так и для быта.

Дальнейшее улучшение быта городского и сельского населения влечет за собой значительное увеличение расхода электроэнергии на душу населения за счет массового применения бытовых электромашин, телевизоров и т. п. Постепенный перевод бытового пищеприготовления с газа на электроэнергию, а в ряде районов переход на электроотопление приведут к еще большему росту бытового электропотребления и потребуют применения специальных приборов учета. В зонах, где по условиям топливно-энергетического баланса и водных ресурсов энергосистемы заинтересованы в выравнивании графиков за счет «заполнения провалов нагрузки» в целях стимулирования ночного потребления, в частности в сельскохозяйственных районах для отопительных электрокотлов и других хозяйственных нужд, будут внедряться дифференцированные тарифы по зонам суток, что потребует применения специальных приборов учета.

Огромное количество приборов учета, особенно в бытовом секторе, находящихся в применении, требует значительных трудовых и денежных затрат на эксплуатацию этих приборов и выдвигает большую задачу народнохозяйственного значения перед приборостроителями — продление межремонтного срока службы счетчиков.

В свете сказанного счетчикостроение получает дальнейшее развитие не только по расширению выпуска приборов учета, но и по освоению новых видов приборов учета применительно к разным условиям электропотреб
ления. Основными задачами приборостроителей являются:

увеличение выпуска и совершенствование трехфазных счетчиков повышенной точности классов 0,5 и 1,0 для учета выработанной энергии генераторами большой мощности и потребляемой энергии крупными потребителями;

увеличение выпуска и совершенствование трехфазных счетчиков непосредственного включения на 380 В с номинальным током до 50 Л для сельскохозяйственного производства;

выпуск трехфазных счетчиков с фиксацией получасового максимума мощности потребителя в часы прохождения максимума энергосистемы, включая программные устройства и суммирующие устройства для определения совмещенного максимума нагрузки в случае питания потребителя по нескольким линиям;

разработка и выпуск централизованных систем электроучета (информационно-измерительных систем учета электроэнергии) для крупных потребителей, рассчитанных на применение тарифа по заявленному максимуму нагрузки;

разработка и выпуск статических приборов учета на базе электронной техники как перспективно более точных и долговечных;

выпуск бытовых однофазных счетчиков с большой перегрузочной способностью (400—600% ^ном9 оез снижения класса точности для учета электроэнергии в домах с электрифицированными кухнями;

выпуск однофазных бытовых счетчиков с предварительной оплатой электроэнергии (с монетоприемником) для сельских потребителей, находящихся в отдаленных и труднодоступных районах;

выпуск двухтарифных счетчиков;

повышение межремонтного срока службы бытовых счетчиков до 20— 25 лет.

Организация учета электроэнергии, эксплуатации приборов учета на современном этапе приобретают большую сложность и требуют технического обслуживания на более высоком уровне, четкого представления о схемах учета.

В настоящей книге основное внимание обращено на технику измерения электроэнергии, описание конструкций счетчиков не приводится. Поскольку для учета электроэнергии переменного тока применяются во всех слу
чаях почти исключительно счетчики индукционной системы с вращающимся алюминиевым диском, в книге подробно рассмотрен принцип действия индукционных счетчиков, в частности получение вращающего момента, а также рассмотрены принципы регулирования счетчика. Эти сведения необходимы эксплуатационному персоналу для сознательного обслуживания приборов учета.

Главный упор сделан на схемы включения трехфазных счетчиков, когда наиболее часто возникают затруднения при их проверке.

Это связано с тем, что из большого количества возможных вариантов включения трехфазных счетчиков совместно с измерительными трансформаторами лишь несколько схем будут правильными. Обнаруживание неверных схем включения трехфазных счетчиков на действующих установках обычно затруднено, так как в большинстве случаев диск вращается в правильном направлении и не вызывает сомнений в правильности показаний. Поэтому приводится методика проверки схем на действующих установках, в частности, методом снятия векторных диаграмм. Приводятся векторные диаграммы типовых схем неправильного включения трехфазных счетчиков и их анализ. Широкое применение векторных диаграмм в изложении материала вызвано наглядностью представления фазных соотношений токов и напряжений в трехфазных сетях. Рассмотрены также вопросы контрольных поверок самих счетчиков на действующих установках.

1. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ИНДУКЦИОННОГО СЧЕТЧИКА

Счетчик электроэнергии является электроизмерительным прибором для измерения количества электроэнергии.

Принцип действия индукционных приборов основан на механическом взаимодействии переменных магнитных потоков с токами, индуктированными в подвижной части прибора. В счетчике один из потоков создается электромагнитом, обмотка которого включена на напряжение сети (в которой измеряется электроэнергия). Этот поток пересекает подвижный алюминиевый диск и индуктирует в нем вихревые токи, замыкающиеся вокруг следа полюса электромагнита напряжения. Второй поток создается электромагнитом, обмотка которого включена последо-

ф7 на рисунке не показаны. Упрощенная векторная диаграмма измерительного элемента счетчика 'приведена на рис. 2 для общего случая, когда ток нагрузки I отстает от напряжения U на угол <р. Магнитный поток Фь проходя по магнитопроводу, создает в нем потери на гистерезис п вихревые токи, вследствие чего вектор потока Ф/ отстает от создавшего его тока I на угол си. Обычно этот угол невелик (около 10°) и используется при регулировке счетчика по внутреннему углу.

в сердечнике, причем составляющая этого потока Фа, пересекающая диск, отстает на больший угол вследствие дополнительных потерь на вихревые

токи в алюминиевом

Катушка напряжения имеет большую индуктивную составляющую, вследствие чего ток 1и отстает от приложенного к ней напряжения U на угол около 70°. Поток Фобщ отстает от породившего его тока Iv на угол аг вследствие потерь на гистерезис и вихревые токи

диске. Угол сдвига фазф |	__			— „ I

между потоками Ф/ и Фа .

для правильной работы Рис 3 Токи в диске счетчи~ счетчика должен равнять

ся 90°, как это будет показано ниже.

На рис. 3 изображен алюминиевый диск со следами полюсов магнитного потока Фа и потоков + Ф/ и —Ф/. Крестиками обозначены для одного и того же момента времени потоки, направленные от наблюдателя, точкой—к наблюдателю.

Поток Фо наведет в диске э. д. с. вихревые токи, эквивалентные току /'и, замыкающемуся в диске вокруг следа полюса, поток Фь пересекая диск дважды, наведет эквивалентные токи — I'i, замыкающиеся вокруг следов «своих» полюсов.

Так как наведенные в диске э. д. с. отстают от своих магнитных потоков на 90°, то, если полагать сопротивление диска чисто активным, вызванные ими токи в диске будут совпадать по фазе с э. д. с. и, следовательно, отставать от породившего их потока тоже на угол 90°. Направление наведенных токов определяется по «правилу буравчика». Наведенные потоком Ф/ токи, проходя
в области следа полюса потока Фи в одном направлений, складываются. Наведенный ток Ги проходит в области следов полюсов потоков +ФГ и —Ф/ и также дважды взаимодействует с потоком Ф/, что приводит к увеличению электромагнитной силы взаимодействия, и в этом преимущество трехпоточных магнитных систем перед двухпоточными.

Рис. 4. Взаимодействие токов в диске с магнитными потоками.

а — направление токов в диске; б — векторные диаграммы магнитных потоков, пересекающих диск; в — мгновенные значения магнитных потоков и токов в диске; г—мгновенные значения результирующей электромагнитной силы.

Рис. 5. Векторная диаграмма токов в диске счетчика.

'ь направленное по часовой

Возникающие электромагнитные силы от взаимодействия потока Фг с током Ги и Фу с I'i определяются по «правилу левой руки» и в общем случае, как показано на 'рис. 3, направлены встречно, т. е. результирующая магнитная сила F—Ft—F2.

Рассмотрим вопрос возникновения электромагнитных сил более подробно.

На рис. 4 изображены четыре экстремальных момента взаимодействия магнитных потоков и токов в диске при 90-градусном сдвиге по фазе между потоками Ф/ и Фи. Для положения 1 магнитный поток Фг достиг максимального значения, а поток Фи—в положении перехода через нулевое значение. Так как токи, наводимые в диске, отстают от своих потоков на 90°, то в этот момент I'i переходит через нулевое значение, а 1'и достиг максимального значения. Взаимодействие Ф/ и Ги согласно «правилу левой руки» создает усилие . стрелке:

Заметим, что в этом случае усилие будет максимальным, так как магнитный поток Ф/ и ток 1'и пространственно сдвинуты на угол 90° (ось магнитопровода — магнитного потока перпендикулярна к плоскости диска), ток 1'и находится в фазе с магнитным потоком. Так как в этот момент Фи=0 и I'i=0, то и F2=-0.

Через промежуток времени поток Фи достигает максимума, а поток Фг переходит через нуль (положение 2). В этот момент взаимодействуют Фи и I'i, создавая усилие F2, также согласно «правилу левой руки»
направленное по часовой стрелке; при этом Fi=C, F2= - кгФъ Гi-

Через последующий промежуток времени ~ (положение 3) магнитный поток Ф/ снова достигает максимума, но в противофазе, а поток Фи переходит через нуль. Взаимодействие Ф/ с током Ги создает силу Ft, также направленную по часовой стрелке: Ft — ГФг/'и, и в этот момент F2=0.

В четвертый момент (положение 4) через следующий промежуток 2^- магнитный поток Фу "достигает отрицательного максимума, а Ф/ переходит через нуль. Сила F2 взаимодействия Фи с I'i также направлена 'по часо- совой стрелке: Р^—^ФиГт, Ft = O. Далее цикл повторяется. В промежутках времени между рассмотренными экстремальными моментами возникают два усилия Ft и F2, направленные в противоположные стороны, как это видно, например, на рис. 3. Разностная сила в какой-то момент времени t будет направлена также по часовой стрелке, поскольку опережающий поток, например -РФ/, взаимодействуя с Ги, создает большую силу, нежели отстающий поток Фи с током I'i. Это видно из рис. 4,в, где в момент t поток Ф/ и ток Ги от амплитудных значений только начинают уменьшаться по синусоидальному закону, а поток Фи и ток I'i только начинают увеличиваться от нулевого значения (на рисунке ординаты Ф/ и Ги для момента времени t больше ординат Фсг и Г г). Отсюда следует правило, что результирующая электромагнитная сила направлена в сторону от следа полюса опережающего магнитного потока к следу полюса отстающего магнитного потока. Следовательно, на рис. 3 направление результирующей силы будет от полюса +Ф/ к полюсу Фсг и от полюса Ф^ к полюсу минус Ф/. Из рис. 4,г видно, что электромагнитная сила F пульсирует,

Т" достигая нулевого значения через промежутки ког

да Л = — Р2.

Из сказанного следует, что максимальная результирующая электромагнитная сила возникает в момент, когда одна из составляющих сил равна нулю, и определяется взаимодействием одного магнитного потока с сопряженным с ним током в диске.

1. ВРАЩАЮЩИЙ МОМЕНТ ИНДУКЦИОННОГО СЧЕТЧИКА

Определим среднее значение пульсирующей электромагнитной результирующей силы, создающей вращающий момент диска.

Мгновенное значение будет равно:

Ft = IBjti'u+IButi' i = ^Ф/^'и+йгФи^'г,

где I — длина активной части контура тока в диске; Вц, But — мгновенные значения средней индукции магнитного потока последовательной и параллельной цепей; Фп, Фг/t — мгновенные значения магнитных потоков последовательной и параллельной цепей, равные произведению средней индукции на площадь потока; i'j, i'u — мгновенные значения токов в диске, наведенные магнитными потоками последовательной и параллельной цепей; kt, k2 — постоянные коэффициенты.

Так как магнитные потоки и наведенные ими токи изменяются по синусоидальному закону с частотой сети, то их мгновенные значения можно выразить в амплитудных значениях. При этом, полагая сопротивление диска активным, учтем, что токи в диске будут совпадать по фазе с наведенной в нем э. д. с. и, следовательно, отстают от породивших их магнитных потоков на 90°. Векторная диаграмма токов в диске изображена на рис. 5; пользуясь ею, мгновенное значение электромагнитной силы можно представить следующим образом:

Ft sin sin [«rf - (90° ф- ф)] ф-

+ ^фцм sin И - Ф) Лм sin И - 9°°) =

— 1 иы {cos (90° ф~ ф) — cos — (90° ф- ф)]}ф-

+	{cos (90° - Ф) — cos [2<rf - (90° ф- ф)]} =

= k*VuM |sin ф _ cos |2(rf _ (90о _|_ J

|sin ф _ cos _ (90о ф^у

Для преобразования использована тригонометрическая формула sin a sin b=-^~ [cos (a—b) — cos (аф-ft)]. За исход

ный принят вектор потока Фум от которого откладывались по часовой стрелке фазовые углы со знаком минус.

Рассматривая полученное выражение, устанавливаем, что каждое слагаемое состоит из постоянного члена (не содержащего at) и переменного, изменяющегося по гармоническому закону (по косинусоиде). Так как среднее значение ординат косинусоиды за период равно нулю, то очевидно, что среднее значение результирующей силы будет равно постоянной части:

БЩф.

Так как наведенные в диске токи пропорциональны породившим их магнитным потокам, т. е.

= И Фгм=к"1'1м,

то среднее значение результирующей магнитной силы, как это видно на рис. 4,г, будет равно среднему значению одной из составляющих сил Fi или F2, т. е.

Е = ^Ф7мФим sin гр.

Момент вращения диска, равный произведению результирующей магнитной силы F на радиусе ее приложения, будет равен:

М—^Ф/мФим sin ф.

Очевидно, что максимальный момент будет тогда, когда sin ф = 1, т. е. ф=90°. Таким образом, для счетчика активной энергии обязательным условием является 90-градусный сдвиг между рабочим потоком цепи напряжения и потоком последовательной цепи. Если оба магнитопровода не насыщены, то поток последовательной цепи Фг пропорционален току нагрузки I, проходящему по токовой цепи, т. е-

Поток Фпбщ в параллельной цепи, частью которого является Фи, пропорционален наведенной обратной э. д. с. равной приложенному к параллельной цепи напряжению U, т. е.

1 Действующее значение э. д. с. связано с максимальным значением магнитного потока формулой £=4,44щ/Фм, где w— число витков катушки параллельной пени; / — частота сети. Гц,

1огда момент вращения диска можно иудет выразить через значения тока и напряжения сети:

M=klU sirup.

В общем случае гр=90°+<р, где <р — угол между током и напряжением, подводимым к счетчику, и, следовательно,

М—kIU sin (90°+<р) =kIU cosq>=kP.

Таким образом, мы убедились в том, что момент вращения диска пропорционален мощности сети, расход электроэнергии в которой измеряется счетчиком.

- ПРОТИВОДЕЙСТВУЮЩИЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ

Момент вращения, создаваемый результирующей электромагнитной силой, приведет во вращение диск. Частота вращения диска будет определяться частотой сети и числом пар полюсов и практически не будет зависеть от нагрузки.

Для того чтобы описанную индукционную систему превратить в измерительный прибор, необходимо создать противодействующий момент вращения, изменяющийся пропорционально изменению измеряемой величины. Тогда каждому значению измеряемой величины будет соответствовать противодействующий момент, при котором наступает равновесие, т. е. Л4Вр=Л'1Против. Равновесие может быть статическим и динамическим. У всех показывающих аналоговых электроизмерительных приборов  равновесие моментов статическое, т. е. при измерении стрелка прибора отклоняется на некоторый угол, пропорциональный измеренной величине, и остается неподвижной. Противодействующий момент у таких приборов обычно осуществляется за счет закручивания спиральной пружины.

При динамическом равновесии подвижной элемент измерительной системы, например диск индукционного счетчика, вращается с равномерной частотой вращения, и в этом случае сохраняется условие Л4Вр=Л1против.

Противодействующий момент для вращающегося диска осуществляется за счет индукционного тормозного момента при помощи постоянного магнита М (см. рис. 1), охватывающего своими полюсами диск. При

вращении диск пересекает магнитный поток Фт постоянного магнита и индуктирует в нем э. д. с. е=сгФтП, создающую в диске ток i=e!r, где г — сопротивление части диска, в которой ток замыкается, и п— число оборотов диска в единицу времени.

Так как поток Фт и ток в диске пространственно сдвинуты на угол 90°, то возникает сила взаимодействия потока и тока, равная ФТЦ направленная против движения диска и создающая тормозной момент, равный:

M1F07U = ^1фтг’ — С^П = Ctn.

Таким образом, противодействующий момент, создаваемый при вращении диска постоянным магнитом,пропорционален частоте вращения диска, а также зависит от радиуса приложения тормозящей силы, т. е. от положения полюсов магнита от центра вращения диска.

Кроме основных моментов — моментов вращения и противодействующего момента, на диск счетчика воздействует ряд дополнительных моментов, из которых часть — паразитные, такие, как момент трения, индукционные тормозные моменты от пересечения диском рабочих потоков, от перекоса сердечников электромагнитов, и один — создаваемый искусственно для компенсации трения.

Момент трения создается трением опор диска в подшипниках, счетном механизме и диска о воздух. Этот момент состоит из постоянной части и переменной, имеющей сложную зависимость от скорости вращения диска. Цри конструировании принимают меры к снижению момента трения путем применения камневых опор и специальных материалов, повышенного класса обработки зубчатых колес и т. и., а также путем создания компенсационного момента.

Индукционный тормозной момент, возникающий от пересечения диском рабочего потока цепи напряжения, практически постоянен (зависит от постоянства приложенного напряжения) и складывается с противодействующим моментом тормозного магнита. Однако при повышении и при понижении напряжения этот момент, зависящий от O2u=t72, вносит некоторую дополнительную погрешность в измерение. Индукционный тормозной момент последовательной цепи пропорционален квадрату тока нагрузки 16

Рис. 6. Принципиальная схема устройства регулирования внутреннего угла счетчика.

тромагнитом цепи напряже

ния, взаимодействуют с магнитным потоком стального винта, ответвляющимся от общего потока, и создают небольшой вращающий момент, величина которого мо

(так как Ф2, = /2) и возрастает с нагрузкой, увеличивая отрицательную погрешность счетчика. Моменты от перекоса сердечников не зависят от скорости диска и отдельно не рассматриваются.

Компенсационный момент обычно создается при помощи стального винта, располагаемого на полюсе электромагнита цепи напряжения параллельно диску, как это показано на рис. 6. Токи, индуктируемые во вращающемся дискеэлек- жет регулироваться ввинчиванием и вывинчиванием винта. Направление момента три указанном на рисунке положении винта положительно, т. е. от полюса Фи к выдвинутому концу винта. Если винт ввернуть так, чтобы его конец выдавался больше с противоположной стороны полюса, то направление момента изменится на обратное. Как нетрудно убедиться, компенсационный момент будет пропорционален квадрату напряжения.

- ПРИНЦИП РЕГУЛИРОВКИ ИНДУКЦИОННОГО СЧЕТЧИКА

Целью регулировки счетчика является приведение его параметров в соответствие с номинальными данными при выполнении всех требований действующего стандарта. Регулировке подлежат фазовый угол между рабочими потоками (внутренний угол), частота вращения диска при номинальной нагрузке и cos<p=l, компенсационный момент при 10%-ной нагрузке и costp=l и устранение самохода. Регулировка производится при нагрузках и значениях costp в соответствии с требованиями ГОСТ 6570-60 (см. ниже табл, 1). Рассмотрим кратко принципы указанных регулировок.

Регулировка внутреннего угла. Магнитная система цепи напряжения конструктивно выполняет- 2-371	I is. А, А. Ждааом.' 17

СИ так, чтобы угол сдвига фаз между раоочим магнитным потоком Фи и магнитным потоком токовой цепи Фг был заведомо несколько больше, чем 90°. Это достигается, во-первых, за счет большой индуктивности катушки напряжения, создающей отставание тока катушки от приложенного напряжения на угол около 70 ’, и, во-вторых, за счет шунтирующего магнитного потока Фш, значительно превышающего рабочий поток Фу. Из рис. 2 видно, что рабочий поток Фи отстает от тока возбуждения 1и на угол, превышающий фазовый угол аг между током возбуждения 1и и общим потоком Фобщ, и отстает от потока Фг на угол, 'близкий к 90°. Наиболее распространенным способом регулировки является увеличение угла «1 между потоком Фг и возбуждающим током 1 за счет увеличения активных потерь на пути потока Фь При этом уменьшается угол между потоками Фг -и Фи от значения ф до значения ф'. Внесение потерь на пути Фг осуществляется наложением на токовый магнитопровод дополнительной обмотки w.r (рис. 6), замкнутой на сопротивление петли из .провода R. Сопротивление петли может изменяться перемещением короткозамыкающей перемычки П.

Регулировка выполняется по ваттметру при установленных номинальных токе и напряжении и cos<p=0 передвижением перемычки так, чтобы при точно нулевом показании ваттметра диск счетчика был неподвижен. При этом надо иметь в виду, что при уменьшении сопротивления, т. е. при увеличении тока в обмотке wR, угол сдвига между рабочими потоками уменьшается.

Иногда регулировка внутреннего угла осуществляется путем наложения на магнитопровод последовательной цепи несколько короткозамкнутых витков, а в воздушный зазор шунтирующего магнитопровода параллельной цепи помещают медную пластинку, могущую перемещаться. Тогда регулировка грубо осуществляется путем перекусывания короткозамкнутых виктов и плавно путем перемещения медной пластинки в зазоре. Эта пластинка, создавая дополнительные потери, увеличит угол сдвига между током возбуждения и шунтирующим потоком. Увеличение тока в пластинке будет уменьшать угол сдвига между рабочими потоками.

Регулировка тормозного и компенсационного моментов. Путем перемещения полюсов тормозного магнита добиваются нормальной частоты
вращения диска при установленной номинальной нагрузке и coscp=l, исходя из номинального значения постоянной счетчика с допустимой по классу точности погрешностью (см. ниже). При нагрузке 10% номинальной и cos<p=l производят регулировку компенсационного момента путем ввинчивания и вывинчивания винта К на рис. 6, добиваясь соответствующей этой нагрузке частоты вращения диска. При этом проверяется отсутствие самохода диска в пределах 80—110% номинального напряжения, и при наличии токового устраняется путем подгибания или отгибания крюка из стальной проволоки, помещаемого на оси диска и притягиваемого к стальной пластинке, намагничиваемой магнитным потоком сердечника цепи напряжения. При регулировке самохода проверяют заданную чувствительность счетчика, т. е. тот наименьший ток, при котором диск начинает непрерывно вращаться

Все регулировки взаимно связаны, и поэтому, производя регулировку при одном режиме, подправляют ее при другом режиме. Погрешности счетчика при всех регламентированных режимах не должны выходить из пределов по допускаемым погрешностям. Кривая погрешностей, построенная для всех режимов, называется нагрузочной кривой счетчика и определяется экспериментально.

Противоречивые требования при регулировках на малых нагрузках (отсутствие самохода, заданная чувствительность, заданная погрешность), зависимость от индукционных тормозных моментов, создаваемых токовым электромагнитом, которые возрастают пропорцио-

Ри?, 7, Нагрузочная кривая счетчика (примеры),

нально квадрату тока нагрузки, заданные пределы по погрешности приводят к типичной форме нагрузочной кривой, изображенной для примера на рис. 7,а для трехфазного трансформаторного счетчика класса 2,0 при cos <р = 1.

Как видно из кривой, регулировкой достигнута нулевая погрешность при 10%-ной и 100%-ной нагрузке. В интервале 40—100% погрешность положительна (на пределе) и после 100% переходит в отрицательную область. На рис. 7,6 изображена нагрузочная кривая однофазного счетчика СО-Й448 класса 2,0 с перегрузочной способностью 600%. Как видно из кривой, погрешность во всех зонах нагрузки не выходит за пределы ±1%. Переход в область отрицательных погрешностей наступает примерно после нагрузки 500%.

- ПОСТОЯННАЯ СЧЕТЧИКА

Выше было показано, что момент вращения диска счетчика пропорционален нагрузке, т. е. M = kP, а противодействующий момент пропорционален частоте вращения диска, т. е. ЛГпрОтив=СзП. Если диск вращался в течение t единиц времени, то при равновесии (т. е. при установившейся частоте вращения) будем иметь:

kPt=c5nt,

а так как Pt=A и nt—N, то

A = CN,

где N — число оборотов диска, соответствующего энергии А; С—постоянная счетчика.

Из последнего выражения видно, что измеряемое счетчиком количество энергии пропорционально числу оборотов диска. Диск при помощи червячной пары (см. рис. 1) соединяется со счетным механизмом, по которому определяется количество электроэнергии. В отличие от стрелочных указывающих приборов, у которых изменяемая величина определяется по показанию стрелки, при измерении энергии счетчиком необходимо сделать два отсчета: Д в момент времени Л и Аг в момент времени t2. Тогда измеренное количество энергии А при промежутке времени t — t2—Ц определится как разность двух показаний, т. е.

А =А2—Tlj.

Постоянная счетчика определяется из выражения
C=A/N.

Постоянная показывает количество единиц электроэнергии, приходящейся на один оборот диска. Нужно иметь в виду, что номинальная постоянная счетчика Сном определяется показаниями счетного механизма за один оборот диска и является величиной неизменной. Действительная постоянная счетчика С определяется действительным количеством энергии, учтенным счетчиком за один оборот диска.

Тогда погрешность счетчика может быть выражена: дЛ=Снот,^~ CN- 100=Сн^~—• 100%.

Число оборотов диска, за которое показания счетного механизма изменяются на единицу измеряемой величины, например на 1 кВт-ч, называется передаточным числом счетчика. Этот параметр счетчика также является неизменной чисто механической величиной и связан с передаточным числом счетного механизма.

Постоянная счетчика и передаточное число счетчика взаимосвязаны. Принято определять постоянную счетчика как количество ватт-секунд, приходящееся на один оборот диска. Если передаточное число равно NA, обор/кВт • ч, то

г А _ 1 000-3 600 'Вт-с
NA "а ’ °б°Р '

Передаточное число счетчика обычно указывается на счетчике: 1 кВт • 4=NA оборотов диска. Например, если на щитке указано I кВт-ч= 1250 оборотов диска, то постоянная счетчика будет равна:

п 1000-3600 ОСПл п /к

С —		=2800 Вт-с/обор.

При номинальной нагрузке диск вращается с определенной частотой, называемой номинальной. Этот параметр иногда указывается в технической характеристике счетчика (округленное число оборотов в минуту). Номинальная частота вращения косвенно характеризует износоустойчивость опор диска счетчика: чем она меньше, тем более долговечны опоры. Номинальная частота
вращения диска у современных счетчиков лежит, например, в пределах 16—32 об/мин; у счетчиков более ранних выпусков — до 60 об/мин. Для счетчиков одного типа, но разных модификаций по номинальной мощности поминальная частота вращения диска примерно одинакова.

- СЧЕТНЫЙ МЕХАНИЗМ

Выше было показано, что число оборотов диска счетчика пропорционально электроэнергии, учитываемой счетчиком. Поэтому, если сосчитать число оборотов диска за некоторое время, то, зная постоянную счетчика, т. е. количество ватт-секунд, приходящееся на один оборот, можно определить количество электроэнергии, измеренное счетчиком за. это время. Эту функцию выполняет счетный механизм, состоящий из пяти-, шестиразрядного десятичного отсчетного устройства, связанного с осью диска зубчатой передачей.

Отсчетное устройство выполняется чаще всего в виде барабанчиков, ось которых расположена параллельно щитку счетчика и в прорезе которого видны цифры, расположенные на ободе барабанчиков. Иногда вместо барабанчиков применяются вращающиеся диски, расположенные параллельно плоскости щитка, или же стрелочные указатели с неподвижными шкалами для каждого разряда.

Общее передаточное число счетного механизма выбирается так, чтобы показания отсчетного устройства были .в киловатт-часах. Схематическое устройство счетного механизма показано на рис. 8,а. Вращение оси диска при помощи червячной пары с передаточным числом i\ = = i/5o^-lfeo передается сменной паре зубчатых колес, передаточное число 1’2 которых может изменяться в довольно широких пределах. Сменная пара связана с промежуточной парой зубчатых колес, с передаточным числом 1’3, выходная ось которых вращает зубчатое колесо барабанчика наименьшего разряда отсчетного устройства. Передача между соседними барабанчиками ц отсчетного устройства выполняется так, что при одном обороте барабанчика меньшего разряда барабанчик следующего разряда делает Vio оборота.

Общее передаточное число счетного механизма равно:	и определяет число оборотов диска при

одном полном обороте барабанчика наименьшего разряда (крайний справа на щитке счетчика). Иногда вводится дополнительная червячная пара с передаточным числом что дает возможность в случае необходимости увеличить общее передаточное число почти в 10 раз (рис. 8,6). При этом должно соблюдаться требование стандарта, согласно которому изменение показаний

Рис. 8. Кинематическая схема счетного механизма, а —обычная; б— с увеличенным передаточным числом.

отсчетного устройства на одну цифру наименьшего разряда (первый барабанчик) при максимальной нормированной нагрузке должно продолжаться не более 15 мин.

Так как передаточное число счетчика определяется как число оборотов диска при изменении показаний отсчетного устройства на 1 кВт-ч, то передаточные числа счетчика и счетного механизма будут равными только в случае, если барабанчик наименьшего разряда делает один полный оборот за 1 кВт - ч. Между передаточным числом счетчика NA и передаточным числом счет-

кого механизма i существует связь, определяемая десятичным построением отсчетного устройства:

NAi=\Oa,

где а — целое число или нуль.

Как отмечалось выше, одна из пар зубчатых колес отсчетного устройства делается в виде сменных шестеренок, расположенных обычно с торца каркаса механизма в доступном месте. Путем подбора соответствующего передаточного числа iz достигают необходимого общего передаточного числа счетного механизма при заданной номинальной частоте вращения диска для заданных номинальных мощностей. При этом изменяется постоянная счетчика, что видно из соотношения

Р'Е0М-1 000-3 600 _Р"НОМ-1 000-3 600

с. - Са ’

откуда

С, = С,
■* Ж®м

Зубчатая передача счетного механизма для поддержания постоянного момента сопротивления обычно (работает без смазки. При одновременном перемещении двух или трех барабанчиков момент сопротивления заметно возрастает. Поэтому стандартом при поверках допускается одновременное передвижение не более трех барабанчиков. Образцовые счетчики обычно имеют во всех разрядах непрерывно вращающиеся отсчетные диски, создающие постоянный момент трения.

- ОПОРЫ СЧЕТЧИКА

Одним из важнейших показателей счетчика является его межповерочный (межремонтный) срок службы. В настоящее время установлены межповерочные сроки для однофазных бытовых счетчиков 8 лет и для трехфазных промышленных 4 года.

Эти сроки установлены на основании многолетнего опыта эксплуатации счетчиков в крупнейших энергосистемах страны для счетчиков с однокамневыми опорами и тормозными магнитами среднего качества. В связи с необходимостью резко сократить расходы и трудозатраты на ремонты счетчиков, особенно однофазных, ко- 24

торых большинство, ьстала ьасущая проблема увеличения межремонтного периода счетчиков до 20—25 лет. Эти задачи решаются путем перехода на двхукамневые опоры, снижения номинальной частоты вращения диска до 8—16 об/мин, применения тормозных магнитов из ■специального высококоэрцитивного сплава, применения термокомпенсациончых сплавов .в прорези магнита, применения высококачественных материалов. Особое внимание обращено на повышение надежности работы счетного механизма [например, счетчики СО-448, СО-449 (см. приложение 1)].

Рис. 9. Опоры счетчика.

На рис. 9,а изображена одпокамневая опора, применяемая практически у всех счетчиков, находящихся в эксплуатации.

На нижний конец оси диска насаживается наконечник с заделанным стальным шариком, опирающимся на корундовый (или иной) камень. Опора амортизирована при помощи пружины. У двухкамневой опоры (рис. 9.6) полированный стальной шарик расположен между двумя камнями, что существенно снижает трение в опоре и увеличивает износостойкость. Верхний подшипник (рис 9,в) обычно выполняется в виде иглы из нержавеющей стали, вращающейся во втулке, насаженной на верхний конец оси диска. Втулка выполняется из латуни или из специального материала (типа полиамида). Опоры работают без смазки, что обеспечивает постоянный момент трения.

- ВЫПОЛНЕНИЕ СЧЕТЧИКОВ

По своему выполнению счетчики делятся на две группы— однофазные и трехфазные. Однофазные счетчики главным образом предназначаются для учета электроэнергии у бытовых потребителей и обычно называются бытовыми. Эта группа счетчиков наиболее многочисленна. Однофазные счетчики специального выполнения применяются для учета энергии на электровозах переменного тока, на плавильных однофазных печах и т. п.

Для учета электроэнергии промышленных потребителей, а также потребителей обобществленного сектора, получающих электроэнергию по трехфазным линиям, применяются трехфазные счетчики активной энергии. В зависимости от схемы электроснабжения трехфазные счетчики выполняются как трехфазные для трехпроводных цепей, так и как трехфазные для четырехпроводных цепей.

Трехпроводные счетчики применяются в сетях напряжением 6 кВ и выше и обычно имеют два измерительных элемента, соединенных по схеме Арона. Четырехпроводные трехфазные счетчики предназначены для учета энергии в сетях напряжением 220—380 В с нулевым проводом и имеют три измерительных элемента. Если при расчетах за электроэнергию учитывается значение cos tp потребителя, то применяются и счетчики реактивной энергии, которые выполняются только для трехфазных цепей (трехпроводных и четырехпроводных).

По схемам включения все счетчики делятся на счетчики непосредственного включения и трансформаторные счетчики. При непосредственном включении токовых цепей счетчиков наибольший измеряемый ток по конструктивным соображениям у трехфазных счетчиков не бывает больше 50 А, а цепи напряжения непосредственного включения рассчитываются на напряжение обычно не более 380 В. Бытовые счетчики выполняются всегда для непосредственного включения и рассчитываются на номинальные токи от 5- 20 А и номинальные напряжения 127 и 220 В.

Если ток нагрузки превосходит указанные значения, то применяются трансформаторные счетчики, рассчитанные для включения посредством трансформаторов тока. Если при этом цепи напряжения счетчика включаются непосредственно на напряжение сети, то такое включение счетчиков называется полукосвенным.

Номинальный первичньп. ток трансформаторов гоКа может иметь любое значение по шкале токов. Счетный механизм счетчиков полукосвенного включения градуируется для номинальных токов до 2 000 А.

Обычно такое включение счетчика применяется в четырехпроводных цепях 380/220 В.

В цепях напряжением .выше 1 000 В счетчики всегда включаются посредством трансформаторов тока и трансформаторов напряжения. Такое включение называется косвенным. В этом случае номинальный ток счетчика всегда соответствует номинальному вторичному току трансформаторов тока — 5 или 1 А, а номинальное напряжение— вторичному номинальному напряжению трансформатора напряжения 100 В. Счетный механизм такого счетчика градуируется в киловатт-часах с учетом коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов, указываемых на щитке счетчика. Эги счетчики, как правило, применяются в трехфазпых трехпроводных цепях и имеют обозначение САЗ.

Широкое распространение получили так называемые трансформаторные универсальные счетчики. Такие счет чихи всегда изготовляются с номинальными токами 5 А (1 А) и напряжениями 100 В, со счетным механизмом, градуированным в киловатт часах, без учета коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов. Учитываемое значение электроэнергии для этих счетчиков определяется умножением показания счетного механизма на произведение коэффициентов трансформации трансформаторов тока и трансформаторов напряжения.

Универсальные счетчики имеют букву У на щитке. Широкое применение универсальных счетчиков объясняется тем, что они дают возможность в эксплуатации производить замену электросчетчиков на любых присоединениях однотипными счетчиками, иметь в резерве однотипные счетчики. На заводах-изготовителях резко сокращается номенклатура счетчиков.

- НАЗНАЧЕНИЕ СЧЕТЧИКОВ

Счетчики по своему назначению делятся на счетчики коммерческого учета и счетчики технического учета. Счетчики коммерческого учета предназначаются для денежного расчета за отпущенную электроснабжающей организацией электроэнергию. Эти счетчики в ибязатель-
ном порядке проходят в установленные сроки государственные поверки и должны иметь непросроченные клейма госповерки. Счетчики технического учета применяются потребителями для внутреннего учета электроэнергии, например для контроля за нормами расхода электроэнергии на производственные нужды и т. п. Эти счетчики по разрешению местных органов Комитета стандартов поверяются силами потребителя в сроки, согласованные с указанной организацией.

Счетчики коммерческого учета в зависимости от применяемого тарифа за электроэнергию имеют различное выполнение.

Все бытовые потребители в настоящее время рассчитываются за электроэнергию по одному тарифу. Поэтому применяемые счетчики однотарифные, т. е. имеют один счетный механизм, постоянно соединенный передачей с диском счетчика. Имеющиеся у потребителей однофазные счетчики рассчитаны на небольшие перегрузки— до 200% (старые счетчики, находящиеся в эксплуатации, рассчитаны на еще меньшие перегрузки, например СО-7 125%, СО-2 150% и т. п.). Это оправдывалось существовавшими бытовыми нагрузками.

В текущем и последующем пятилетии ожидается резкое увеличение потребления электроэнергии бытовым сектором за счет внедрения в городах электроплит, а также в ряде районов электроотопления. Нагрузка электрифицированной квартиры тогда может колебаться от осветительной до полной мощности электроплиты при одновременном возможном включении бытовых приборов, кондиционеров и телевизора, т. е. от сотен ватт до 4—6 кВт. Такой характер нагрузки потребует применения однотариф пых счетчиков с большой перегрузочной способностью (400—600% поминальной).

Действующим прейскурантом на электроэнергию допускается применение дифференцированных тарифов по зонам суток. В таких случаях должны применяться двухтарифные счетчики. Особенностью этих счетчиков является наличие двух счетных механизмов, могущих поочередно при помощи встроенного в корпус счетчика реле соединяться передачей с диском. Реле срабатывает от внешнего импульса, посылаемого или от контактных часов или же централизованно с пульта управления.

Один из счетных механизмов учитывает энергию по установленному тарифу, второй — по льготному тарифу, обычно в ночпое время. До настоящего времени в нашей стране двухтарифный учет в быту не нашел распространения. При электрификации сельскохозяйственных районов возникли затруднения с расчетом за электроэнергию

Рис. 10. Принципиальная схема счетчика с предварительной оплатой.

тех абонентов, которые находятся в отдаленных и разбросанных населенных пунктах, где нет поблизости расположенных сберегательных касс и куда трудно добираться представителям энергосбыта. Для таких абонентов предназначаются счетчики с предварительной оплатой за электроэнергию.

Принципиальная схема однофазного счетчика типа СО-И475 с предварительной оплатой за энергию показана на рис. 10. К счетному механизму счетчика СО добавлена червячная пара 1, вращающая звездочку турникета 2. Полный оборот звездочки соответствует расходу 4X5 = 20 кВт-ч. При отсутствии в канале турникета монеты 3 контакты турникета 4 замкнуты и кагушка
реле 5 обтекается током, якорь находится в притянутом состоянии и контакты 6 разомкнуты. В этом положении абонент отключен от питающей сети. При опускании в монетоприемник монеты 3, последняя, проходя по каналу своей массой, ребром воздействует на легкий рычажок 7, который, отклоняясь вправо, размыкает контакты 4 и обесточивает реле 5. Реле 5 отпускает якорь, и контакты 6 замыкаются. Это положение показано на рис. 10. Абонент получает питание, счетчик начинает работать, и по израсходованию 5 кВт • ч звездочка турникета 2 повернется на угол 90° и пропустит монету в мо- нетосборник. При этом рычажок 7 под упругим воздействием пластины контакта 4 вернется в исходное положение и контакты 4 замкнутся. Питание абонента прекращается. Во избежание прекращения питания абонент должен опустить одновременно не менее двух монет. Канал турникета рассчитан на одновременное вмещение четырех монет.

Для промышленных потребителей и приравненных к ним с собственным годовым максимумом нагрузки не ниже 500 кВт согласно действующему прейскуранту на электроэнергию применяется двухставочный тариф, для которого основная ставка взимается за заявленную потребителем мощность, участвующую в максимуме электросистемы, и дополнительная ставка — за израсходованную электроэнергию, учтенную электросчетчиком. Этот тариф является основным при расчетах с промышленными потребителями и направлен на стимулирование потребителя к ограничению нагрузки в часы прохождения максимума энергосистемы.

Для расчетов с потребителями по указанному тарифу должны применяться специальные счетчики электроэнергии с указателем и фиксацией максимума нагрузки в заданные часы суток. Эти счетчики должны, помимо учета израсходованной энергии в киловатт-часах, обеспечивать измерение и фиксацию средневзвешенного максимума нагрузки потребителя в киловаттах за каждые полчаса в течение прохождения максимума электросистемы. При этом фиксируется наибольшее значение получасового максимума из всех имевшихся значений за время замера. Максимальные получасовые нагрузки измеряются ежедневно в часы прохождения максимума энергосистемы в течение всего учетного периода (месяц, квартал). При этом измерительное устройство счетчика

должно зафиксировать наибольший средневзвешенный получасовой максимум за весь учетный период.

В нашей стране получили распространение трехфазные трехпроводиые счетчики активной энергии с указателем максимальной нагрузки фирмы «Ганц-прибор» (ВНР) двух типов HNm-3 и DHm-3 (с двухкамневыми опорами).

1Z 5

Рис. 11. Кинематическая схема счетчика с указателем максимальной мощности.

Счетчик с указателем и фиксацией максимальных нагрузок указанных типов представляет собой обычный трехфазный счетчик киловатт-часов индукционной системы, дополненный устройством со шкалой для отсчета и фиксации максимума нагрузки в киловаттах. Это устройство приводится в действие от оси вращающегося диска счетчика при помощи червячной и зубчатой передач. Сцепление и расцепление этих передач производится встроенным в корпус счетчика электромагнитным
реле в моменты времени, задаваемые внешним программным устройством.

Кинематическая схема устройства измерения и фиксации максимума нагрузки показана да рис. 11. Червячная пара 1 и зубчатая передача 2 передают вращение оси диска счетчика 3 выходной трибке 4. При срабатывании реле 5 эта трибка входит в сцепление с зубчатым колесом 6 и при помощи зубчатых передач 7 и 8 передает вращение оси диска ведущей стрелке 9 указателя максимума нагрузки. Передача от диска к ведущей стрелке рассчитана таким образом, чтобы при номинальном токе нагрузки число оборотов диска за установленный промежуток времени, в течение которого определяется средневзвешенное значение максимума нагрузки, преобразовывалось в угловое отклонение ведущей стрелки указателя максимума в пределах шкалы (например, на ‘Д оборота при шкале указателя 90°).

Так как частота вращения диска счетчика пропорциональна измеряемой энергии, то угловое отклонение стрелки по шкале указателя будет пропорционально израсходованной энергии за установленный интервал времени.

Так как учитываемая счетчиком энергия может быть представлена выражением

Р t-±-

^cpt— Na .

где РСр — средняя мощность за интервал времени /; N — число оборотов диска за то же время t;

Na — число оборотов диска, соответствующее 1 кВт • ч (т. е. передаточное число счетчика, указываемое на его щитке), то измеренная средняя мощность, кВт, за время t будет равна:

Р — N ■ — ka.
ср— ’

где а — угол отклонения стрелки по шкале указателя максимума нагрузки; k — постоянный коэффициент, зависящий от передаточного числа счетчика и принятого интервала времени, учитываемый при градуировке шкалы указателя максимума.

Таким образом, отклонение ведущей стрелки будет пропорционально средней мощности за установленный промежуток времени.

Устройство для фиксации максимума включается программным устройством в установленный момент времени Л и действует в течение заданного интервала времени до момента времени h, причем принято tz—ti= = */2 ч.

В момент k ведущая стрелка указателя максимума, как описано ниже, автоматически возвращается на нуль, и затем устройство указателя максимума вновь включается для измерения среднего максимума в следующем интервале времени /з—4- Операция измерения получасового максимума производится автоматически в пределах установленного на программном устройстве времени прохождения максимума энергосистемы.

Вернемся к кинематической схеме устройства. Ведущая стрелка при помощи пальца 10 при своем отклонении передвигает указывающую (буксирную) стрелку 11. По истечении заданного интервала времени реле 5 обесточивается, якорь 12 оттягивается пружиной 13 вверх и при помощи штока 14 и рычага с пальцем 15 возвращает ведущую стрелку в нулевое положение. Буксирная же стрелка-указатель остается в том же положении, фиксируя среднюю нагрузку за истекший получасовой интервал. В последующий момент времени программное устройство опять включит реле 5, и за такой же промежуток времени ведущая стрелка отклонится на угол <xi или аг. Если oi<a (где а — угол отклонения ведущей стрелки за предыдущий интервал времени), то положение буксирной стрелки не изменится и она будет показывать предыдущее значение средней мощности, причем Рсу>Рс<р1- Если же О2>О{, то ведущая стрелка своим пальцем захватит буксирную стрелку и передвинет ее на дополнительный угол а?—а, причем Рс$г>РСр- Буксирная стрелка при этом зафиксирует новое, большее среднее значение мощности за получасовой интервал и т. д. Если нагрузка увеличится сверх предела по шкале указателя максимума, то обе стрелки дойдут до упора 16 и фрикционное сцепление 17 будет пробуксовывать.

Для возврата буксирной стрелки’в нулевое положение служат кнопка 18 и система рычагов 19. Кнопка имеет приспособление для ее пломбирования.

В качестве программного устройства к счетчикам с указателем максимума применяются специальные контактные часы фирмы «Ганц-прибор». Эти часы имеют 3—371	33

две группы контактов — одна группа предназначена для включения устройства регистрации максимума при наступлении максимума нагрузки энергосистемы и выключения его при окончании максимума, вторая группа контактов предназначена для отключения и включения через каждые полчаса пускового реле 5 указателя максимума.

Первая группа контактов управляется диском, делающим один оборот за сутки и снабженным шкалой на 24 ч. Время замыкания и размыкания контактов можно устанавливать по шкале с точностью до 15 мин. /Минимальная продолжительность включенного состояния 1 ч.

Вторая группа контактов управляется диском, делающим один оборот за 1 ч с фиксированным интервалом .времени включения 15 или 30 мин. Для тех потребителей, расчет с которыми за электроэнергию производится по двухставочному тарифу с основной ставкой за .присоединенную мощность в киловольт-амперах, учет энергии производится обычными трехфазными однотарифными счетчиками.

При применении дифференцированных тарифов, стимулирующих увеличение внепикового, главным образом ночного, потребления, применяются двухтарифные счетчики. Двухтарифные трехфазные счетчики выпускаются фирмой «Ганц-прибор» и имеют два счетных механизма, сочленяемых с осью диска счетчика поочередно при помощи встроенного в счетчик переключающего реле. Импульс на переключение подается внешними контактными часами. Контактная группа управляется диском, Летающим один оборот за сутки и снабженным шкалой, разделенной на 24 ч. Время замыкания и размыкания контактов можно устанавливать по шкале с точностью 15 мин. Минимальная продолжительность включения 1 ч. Один счетный механизм учитывает электроэнергию по действующему тарифу, второй автоматически (от реле) включается вместо первого в часы провала графика нагрузки электроснабжающей организации (цапример, в ночные часы) и учитывает расход энергии по льготному тарифу.

Все потребители с присоединенной мощностью 100 кВ-А и более, а также рассчитывающиеся по заявленной максимальной мощности, должны иметь счетчики реактивной энергии для определения расчетного значения cos ф, учитываемого при расчетах за электроэнер- 34

гию. Эти счетчики выполняются только трехфазными, однотарифными.

10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СЧЕТЧИКОВ

Требования стандарта. В соответствии с ГОСТ 6570-60 счетчики активной энергии по точности учета электроэнергии делятся на классы точности 1,0— 2,0 и '2,5 и счетчики реактивной энергии 2,0 и 3,0. Все счетчики, предназначенные для включения с измерительными трансформаторами, должны быть не ниже класса 2,0.

Класс точности счетчика определяет наибольшую допустимую относительную погрешность счетчика в процентах, определяемую при установленных условиях, называемых нормальными. За нормальные условия принимаются номинальное значение частоты ±0,5%, номинальное напряжение счетчика ±1%, температура окружающего воздуха 20±3°С (или 5±3°С для счетчиков внешней установки), коэффициент нелинейных искажений тока и напряжения не должен превышать 5%, напряженность внешнего магнитного поля не более 1 Э, номинальная нагрузка и costp— 1 (sin tp= 1), для трехфазных счетчиков—равномерная и симметричная нагрузка и заданный порядок чередования фаз. При изменении нагрузки и значения cos ср (sin ср) допустимая относительная погрешность по классу точности может увеличиваться в пределах, указанных в табл. 1.

При изменении нормальных условий стандартом допускается увеличение основной погрешности (определяемой классом счетчика) в зависимости от отклонения влияющих величин от установленных значений. Допускаемые изменения погрешности при изменении напряжения, частоты, температуры окружающей среды и других факторов приведены в табл. 2, 3.

Качество сборки и регулировки счетчиков характеризуется чувствительностью счетчика и отсутствием самохода. Согласно стандарту диск счетчика при cosq)=l (sin <р= 1) должен вращаться без остановки при нагрузке, не превышающей 0,5% Р„Ом для счетчиков классов 1,0 и 2,0 и 1% для счетчиков классов 2,5 и 3,0. При этом допускается одновременное перемещение не более двух роликов (или шайб) счетного механизма. При номинальном напряжении нагрузка устанавливается в процентах к току.

Допустимые погрешности счетчиков по ГОСТ 6570-60

| Условия нагрузки | Допустимая относительная погрешность счетчика, %, для классов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.0 | 2,0 | 2.5 | 3.0 |
| Однофазные счетчики - При cosy = 1 и токе, равном: свыше 10 до 150% и до максимального, если он обозначен на счетчике свыше 10 до 200% /ном и до максимального, если он обозначен на счетчике - При cosy -0,5 и токе, равном: 10°/о/КОМ О - от 20 до 150%/ном и до максимального если он обозначен на счетчике Тре\фазные счетчики. - При cosy = 1 и токе, равном: 3%^НОМ 10з4)/Ноы свыше 10 до120%/нои для счетчиков трансформаторных и трансформаторных универсальных свыше 10 до 150%/11ОМ и до максимального, если он обозначен на счетчике (для счетчиков непосредственного включения) - При согу = 0,5 (инд.) и токе, равном: 10з4/Ноы от 20 до 120%/вом для счетчиков трансформаторных и трансформаторных универсальных от 20 до 150%7НОМ и до максимального, если ои обозначен на счетчике (для счетчиков непосредственного включения) Счетчики реактивной, энергии 1. При siny = 1 н токе, равном: ном от 10 до 120%/ном для счетчиков трансформаторных и трансформаторных универсальных от 10 до 150%/вом и до максимального, если он обозначен на счетчике (для счетчиков непосредственного включения) | ±2 ±1 ±1 ±2 ±1 ±2 ±1 ±1 ±1 ±2 +1 ±1 | ±2,5 ±2 ±2 ±2,5 ±2 ±2,5 ±2 ±2 ±2 ±2,5 ±2 ±2 ±3 ±2 ±2 | 1 1 1 1+ . 1+ 1+ 1+ . (. 1 1+ . 1+ 1 tO ЬО 1 tO to СО ¦ ГГ 1 ^О ¦ GO ¦ сп сл сп СП сп СП Си | 1+ 1 !+ 1 III III 1 1 1 1 1 1 |

| Условия нагрузки | Допустимая относительная погрешность счетчика, %, для классов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.0 | 2.0 | 2,5 | 3,0 |
| 2. siny = 0,5 как при индуктивной, так и при емкостной нагрузках и токе, равном: 10%/ном от 10 до 120%/яом для счетчиков |  | ±з | — | ±4 |
| трансформаторных и универсальных от 20 до 150%/ном, а также от максимального, если он обозначен на | — | ±2 | — | — |
| счетчике | — | ±2 | — | ±3 |

Примечание. Счетчики реактивной энергии, имеющие стопор против обратного хода, при емкостной нагрузке не испытываются.

Таблица 2

Допустимые изменения основной погрешности счетчиков

Условия нагрузки

Допускаемые из.менения погреш-
ности. %, для классов

1,0	| 2,0 | 2,5	| 3,0

При изменении напряжения на ±/0%1/яом

±2.5

±2

±1.5

±1.5

Ток 10%/яои при cosy = l(siny=l)	I

н номинальной частоте	 ±1	±1,5	±2

Ток от 100% до максимального, если он обозначен на счетчике . . .	±0,75	±1	±1,5

При изменении частоты на ±5%fKOM

Ток от 10 до 100%/ном при Пном

н cosy=l (siny = l)	 ±1,5	±1,5 ±1,5

Ток 100% при cosy = 0,5 (siny =

= 0,5)	 ±1,5	±1,5 ±1,5

При изменении температуры окружающей среды на ±20 °C
от средней температуры эксплуатации

±1,5 ±2,0 ±2,0

±2,0 ±2,5 +2,5

Прн номинальных токе, напряжении и частоте, cosy=l (siny = 1)

То же, но при cosy = 0,5 (sin у= = 0,5)

При изменении температуры окружающей среды на ±10 °C от средней температуры эк. плуатации

При номинальных токе, напряже

нии и частоте н cosy = 1 (siny = 1)	±0,5

То же, но при cosy = 0,5 (siny =

= 0,5)	 ±1.0

Условия нагрузки

Допускаемые изменения погреш-
ности, %, для классов

1,0	| 2,0	| 2,5	| 3,0

При изменении порядка чередования фаз на обратный

Для трехфазных счетчиков активной энергии при равномерной нагрузке по фазам при токах 50—100%/вом или от максимального, если он указан на счетчике

±1.5

От влияния внешнего тгншлного поля напряженностью 5 Э
той же частоты

При номинальных токе и напряжении и cosy — 1 (siny = 1) в наихудшем случае

±3

±3	±3	±3

Таблица 3

Допустимые погрешности трехфазных счетчиков
при неравномерной нагрузке фаз

Условия нагрузки

Допустимые погрешности счетчи-
ков, %, для классов

1,0	| 2,0	| 2,5	| 3,0

Счетчики активной энергии

При токе в одной токовой обмотке от 20 до 100%/вом (при отсутствии тока в других обмотках), при симметричных напряжениях и cosy = 1

При /вом в одной токовой обмотке и cosy = 0,5

±2

±2

±3

±3

±3,5

±3,5

Счетчики реактивной энергии

При токе в одной токовой обмот- I ке ,от 20 до 100»/о/вом (при отсутст- ! вии тока в других обмотках), при симметричных напряжениях и sin<p=l —	±3,5

±4

±4

При /вом в одной токовой обмотке и sin,p= 0,5	 —	±3,5

Самоход диска счетчика должен отсутствовать при напряжении от 80 до 110% t/ном и проверяется при отсутствии тока в токовых цепях. При этом диск не должен делать более одного оборота.

Все счетчики допускают установленную длительную перегрузку, при которой погрешность счетчика не выходит из пределов класса. Так, однофазные бытовые счетчики, если не указано значение максимального тока, допускают длительную перегрузку 200%, трехфазные счетчики непосредственного включения 150% и трансформаторные— 120% Люм тока. Бытовые счетчики, рассчитанные на большие длительные перегрузки (300—600%), должны иметь на щитке значение максимального тока, при котором погрешность счетчика не выходит из класса точности.

Счетный механизм счетчика предназначен для определения расхода или выработки электроэнергии в киловатт-часах (киловар-часах) непосредственно или при умножении показания счетного механизма на 10“, где а — целое число.

Для универсальных трансформаторных счетчиков ко эффициент может быть равен Д-10“, где К — целое число.

В счетчиках отечественного производства применяются роликовые счетные механизмы (для некоторых типов сотые и десятые доли киловатт-часов воспроизводятся дисковыми указателями). Емкость учета счетного механизма согласно стандарту должна быть не менее 1 500 ч работы счетчика при номинальной нагрузке или при максимальной, если таковая указана.

Счетные механизмы выполняются пяти- и шестибарабанными и по емкости обычно превосходят требования стандарта.

Большое значение имеет собственное потребление энергии цепями счетчика, особенно цепями напряжения. Будучи постоянно подключенными к сети, цепи напряжения всех счетчиков потребляют непроизводительно значительную мощность. Так, например, суммарная мощность, расходуемая в цепях напряжения только бытовых счетчиков при потреблении одним счетчиком 1,5 Вт и при общем количестве счетчиков, находящихся в эксплуатации, около 100 млн. шт., составляет:

10°']щ 1-5 = 150000 кВт.

. Поэтому стандартом потребление в цепях счетчика ограничено. Для счетчиков классов 2.0 и 2,5 (кроме счетчиков с 60-градусным сдвигом) мощность, потребляемая одной катушкой напряжения при отсутствии тока в токовых цепях и номинальном напряжении, не должна превышать 1,5 Вт. Для счетчиков класса 1,0 и реактивных с 60-градусным сдвигом — не более 3 Вт.

Для счетчиков, включаемых с трансформаторами тока, потребление каждой токовой цепи при номинальном токе не должно превышать 2,5 В-А.

11. ЩИТОК СЧЕТЧИКА

Совокупность обозначений и данных на шитке счетчика, а также схема его включения с указанием всех обмоток и зажимов, расположенная на обратной стороне крышки зажимной коробки счетчика, дают необходимые данные для включения и эксплуатации счетчика.

На шитке счетчика проставляются наименование счетчика: «Счетчик однофазный», «Счетчик активной энергии», «Счетчик реактивной энергии», обозначение счетчика по стандарту и заводской тип.

Согласно стандарту установлены следующие обозначения счетчиков:

СО — однофазный активной энергии непосредственного включения;

COV —то же трансформаторный, универсальный;

САЗ — активной энергии трехфазный, трехпроводный для непосредственного включения или трансформаторный;

САЗУ — то же трансформаторный универсальный;

СА4 — активной энергии трехфазпый, четырехпроводный, непосредственного включения или трансформаторный;

СА4У — то же трансформаторный универсальный;

СРЗ — реактивной энергии трехфазпый, трехпроводчый непосредственного включения или трансформаторный;

СРЗУ — то же трансформаторный, универсальный;

СР4 — реактивной энергии трехфазный, четырехпроводный непосредственного включения или трансформаторный;

СР4У — то же трансформаторный, универсальный. .

Класс точности счетчика обозначается на щитке арабской цифрой в кружочке. Если справа от обозначения класса поставлена буква М, это значит, что счетчик предназначается для работы ппи пониженных температурах (от минус 15 до плюс 25 °C) Если буква М отсутствует, го температурный диапазон .счетчиков классов 2.0: 2,5 и 3,0 |равен 0-ь+40°С (средняя температура -4-20°С), для счетчиков класса 1,0 — от плюс 10 до плюс 30 °C.

Стрелкой у прорези Диска указывается нормальное направление вращения диска (слева направо), при котором показания счетного механизма увеличиваются. Для возможности отсчета оборотов диска на его ребре наносится красная метка.

В том случае, если в счетчике предусмотрен стопор против обратного хода (например, для счетчиков реактивной энергии), на щитке наносится надпись «Со стопором».

На щитке также проставляются номинальные напряжение, ток, частота. Значение максимального тока проставляется в строчку с номинальным разделением их чертой. Необходимо помнить, что если максимальный ток не указан, то допустима 'Следующая длительная перегрузка: для трехфазных трансформаторных счетчиков 120% и для счетчиков непосредственного включения 150%; для однофазных — 200%.

У трехфазных счетчиков непосредственного включения номинальные токи и напряжения указываются в виде произведения числа фаз на номинальные токи и напряжения. Например: 3X20 А; 3X380 В. Для четырехпроводных счетчиков указываются и фазные напряжения, например 3X380/220 В.

Для трансформаторных трехфазных счетчиков указываются номинальные коэффициенты трансформации измерительных трансформаторов, для которых выполнено отсчетное устройство, например

3Х^, ЗХ

6 000В

100 ’

Для трансформаторных универсальных счетчиков потребитель на съемном щитке счетчика должен проставить значение коэффициентов трансформации трансформаторов тока и трансформаторов напряжения, с которыми включен счетчик, а также множитель счетчика, равный произведению коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов. На этот коэффициент умножаются показания счетчика (кВт-ч) для получения значения учтенной электроэнергии.

Например, для трансформаторов тока ЗХ~f—	и

трансформаторов напряжения ЗХ^у^— коэффициент
ь. 300 35 000	„„„

счетчика равен Д^-р-Х-тка—=21 000.

‘	о ' 100

г

Если счетчик, предназначенный для включений с трансформаторами тока и трансформаторами напряжения с коэффициентами трансформации соответственно kT.ti и &т.т, включен с другими, имеющими коэффициенты трансформации feT.T2 и &т.нг, то показания счетчика должны умножаться на поправочный коэффициент, равный:

ь-	^т.тг^т.нз

14 к h КТ.Т1КТ.Н1

Например, если на щитке счетчика указаны коэффи- -г ,	300 А 6 000 В

циенты трансформации —g— и —[qq-’ а счетчик вклю-

,	I00A 35000В

чен с трансформаторами тока 5 ■ и —, то поправочный коэффициент равен:

100 35000

~5~

= I 944
зоо v бооо_	1

5	100

При первой же возможности такие счетчики должны быть заменены на универсальные.

У отсчетного устройства на щитке проставляется единица учета электроэнергии — кВт ч, десятичные доли отделяются запятой. Для трансформаторных счетчиков, рассчитанных на большие расходы электроэнергии, показания счетного механизма для получения отсчета, как указывалось выше, умножаются на коэффициент типа 10" (где а — целое положительное число), проставляемый на щитке.

Важным параметром счетчика является так называемое передаточное число сч е т ч и к а, указываемое на щитке надписью: «1 кВт-ч = 77д обор, диска». * Этот параметр является, как указывалось выше, механической характеристикой счетчика и показывает, сколько надо сделать оборотов диска, чтобы показания счетного механизма изменились на 1 кВт-ч.

Передаточное число счетного механиз- м а показывает, сколько надо сделать оборотов диска, чтобы первый справа ролик (или диск) счетного механизма сделал один оборот. Передаточное число счетного механизма может быть определено на обесточенном 42

счетчике и со снятым кожухом путем вращения от руки диска счетчика и счета его оборотов до тех пор, пока правый крайний указатель счетного механизма (ролик или шайба) не сделает одного полного оборота.

Постоянная счетчика определяется по передаточному числу счетчика и выражается в ватт-секундах на один оборот:

г	 1000-3 600 Вт с

Na ’ об •

Для номинальной нагрузки номинальное число оборотов диска счетчика будет равно:

^’ном'^дй

лном— 1000-3 600 ’ 00 с’

или

»ном = 00-103 ’ Об/МИН-

Коэффициент k учитывает передаточное число счетного механизма счетчика. Если на отсчетном устройстве имеются десятичные доли, т. е. запятой отделена одна цифра справа (одно красное окно), то k=\, если отделены две цифры, т. е. имеются и сотые доли (два красных окна), то -£=0,1. Если же все цифры черные, то fe=10.

Так, например, для однофазного счетчика типа СО-2М -с номинальной нагрузкой 5 А, 220 В и для которого Na = 1 280 об/(кВт’ч) и k=\, номинальная частота вращения диска будет равна:

5-220-1280	00 е л,

«аом =——=23,5 Об/мин.

Зная передаточное число счетного механизма, можно определить число оборотов диска для передвижения одной цифры правого ролика (шайбы)

и время, необходимое для передвижения одной цифры при номинальной нагрузке:

/V,	1	,1

г,=	= -Г7Г	1 с, ИЛИ 1, = 77^	, МИН.

^ном 1ШЛНОМ	600тном

Это время согласно стандарту не должно быть более 15 мин [при номинальном или максимальном токе и номинальном напряжении и при cosq>=l (sincp=l)].

Емкость счетного механизма счетчика может быть определена по данным щитка и счетного механизма. Для этого предельное значение счетного механизма (все ролики показывают девятки), умноженное на коэффициент счетчика, указанный на щитке, т. е. предельное показание счетного механизма (кВт-ч), необходимо разделить на номинальную нагрузку счетчика (кВт), также указанную на щитке.

Например, для трехфазного счетчика, имеющего пять роликов и коэффициент „Х1000“, предназначенного для ,	1С00 А.	,

включения с трансформаторами —— и трансформато-

6 000 в ,	.

рами напряжения —— (указано на щитке), емкость

учета равна:

,	99 999-1 000 псел

t„ч —		=9 650 ч.

у КЗ-1 000-6000-10-’

В нашей стране выпускается большой ассортимент однофазных и трехфазных однотарифных счетчиков активной и реактивной энергии. Основные параметры однофазных счетчиков приведены в приложении 1 и трехфазных — в приложениях 2 и 3.

Класс точности счетчикоз должен соответствовать учитываемому потоку электроэнергии. Чем больше учитываемая энергия, тем выше должен быть класс точности счетчиков. Так, например, согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) энергия, вырабатываемая мощными генераторами (более 100 МВт), должна учитываться счетчиками класса 0,5. Потребители с потребляемой мощностью от 1 000 до 1 200 кВт должны иметь счетчики класса 1,0. Класс точности однофазных бытовых счетчиков чежит в пределах 2,0—2,5.

12. СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ СЧЕТЧИКОВ

Счетчики выпускаются как для непосредственного включения, так и для включения с измерительными трансформаторами (полукосвенное и косвенное включение). Прежде чем перейти к описанию схем включения счетчиков, познакомимся с понятием полярности обмоток счетчиков и измерительных трансформаторов.

Для однофазного счетчика активной энергии враща
ющий момент пропорционален нагпузке и, в частности, пропорционален cos ср, т. е.

Л4ир=&7С/ cos ср,

где I — ток в последовательной цепи; U — напряжение, приложенное к параллельной цепи; k — коэффициент пропорциональности; ср — угол сдвига фаз между током и напряжением нагрузки.

Так как cos <р положителен в пределах +90°-=—90°, т. е. при изменении нагрузки с индуктивной на емкостную, то при изменениях в этих пределах угла сдвига фаз вращающий момент счетчика положителен и диск вращается в направлении, указанном на щитке счетчика, слева направо. Для углов ср, больших ±90°, косинус отрицателен. Поэтому вращающий момент изменит знак на обратный, и диск начнет вращаться в обратном направлении. Увеличение угла сверх 90° соответствует изменению направления передачи мощности.

Если при положительном значении cos <р поменять местами подключенные к счетчику токовые провода, то вращение диска изменится на обратное. В этом случае перемена направления тока в токовой катушке равнозначна изменению фазы тока на 180°, следовательно, cos(180°—ср) будет отрицателен и момент вращения также будет отрицателен. То же будет, если поменять местами провода, подключенные к цели напряжения.

Заметим, что одновременная перемена местами проводов токовой цепи и цепи напряжения не изменит направление движения диска.

Свойство счетчика реагировать на направление энергии приводит к осязательной необходимости ьключать токовую цепь счетчика и его цепь напряжения согласованно, так чтобы при положительном направлении энергии диск вращался в направлении стрелки. Токовый зажим счетчика и зажим напряжения, подключенные со стороны питания, условно называются однополярными и согласно стандарту располагаются на зажимной колодке счетчика определенным образом. Токовый зажим, подключаемый со стороны питания, всегда обозначается буквой Г (генератор), другой токовый зажим— Н (нагрузка). Однополярный зажим цепи напряжения всегда располагается рядом с соответствующим токовым зажимом и для счетчиков непосредственного включения соединяется с токовым зажимом съем

ной перемычкой. Для трехфазных счетчиков входные зажимы цепей напряжения (т. е. однополярные с генераторными зажимами токовых цепей) обозначаются цифрами 1, 2, 3, тем самым определяется заданный порядок следования фаз 1—2—3, при котором счетчик регулировался. На схемах однополярные выводы катушек счетчика обозначены звездочкой.

Для счетчиков, включаемых с измерительными трансформаторами, должна учитываться полярность как трансформаторов тока, так и напряжения.

Однополярными зажимами измерительных трансформаторов называются зажимы первичной и вторичной обмоток, к которым подключены начала соответствующих обмоток, намотанных на керн в одном направлении. Тогда если подключить начало первичной обмотки трансформатора тока к генератору, а конец к нагрузке, то направление тока во внешней цепи трансформатора тока (ib нагрузке Дн) будет совпадать с направлением тока в первичной обмотке, т. е. первичный ток Д и вторичный ток /2 будут совпадать по фазе. Угловой погрешностью трансформатора тока пренебрегаем; для переменного тока «направление тока» — условное выражение и определяется направлением передачи энергии. Начало первичной обмотки трансформаторов тока согласно стандарту обозначается буквой Л1 (линия), а конец Лг Соответственно выводы вторичной обмотки обозначаются: начало Hi (измерение) и конец И2. Сказанное поясняется рис. 12,а, где приведена и векторная диаграмма токов. Если поменять местами провода вторичной цепи, подключенные к выводам Hi и И2, или же провода первичной цепи, подключенные к выводам JIi и Л2 (рис. 12,6, в), то направление вторичного тока по отношению к первичному изменится на обратное, что соответствует изменению фазы вторичного тока на 180°. Одновременная перемена концов в первичной и вторичной цепях не изменяет фазу вторичного тока (рис. 12,г). Аналогично при перемене местами проводов вторичных или первичных обмоток трансформаторов напряжения фаза вторичного напряжения, приложенного к нагрузке 7?н, изменится на 180° по отношению к первичному напряжению (рис. 12,6—з).

Первичные зажимы трансформаторов напряжения □□означаются: начало обмотки А и конец X. Однополярные вторичные зажимы соответственно - в и

Необходимо помнить, что обозначение начала и конца обмоток чисто условное, важно лишь знать однополярные зажимы трансформатора как такового. Поэтому схемы включения трансфдрматора тока или трансформатора 'напряжения, изображенные на рис. 12,г, з, и оба варианта на рис. 12,и будут правильны.

Таким образом, для трансформаторных счетчиков обязательно должна быть соблюдена правильная по-

Рис. 12. Полярность измерительных трансформаторов.

а, д — прямая полярность; б, е — обратная по вторичной обмотке; в, ж— обратная по первичной обмотке; г, з — обратная по первичной и вторичной обмотке (равноценна а и д)‘, и — равноценные схемы по полярности (левая—• чаще применяемая из монтажных соображений).

на дейст- векторной

способ снятия

Рис. 13. Схема включения однофазного сч! тчика СО.

а — принципиальная схема; б — непосредственное включение; в —полукос- венное включение; г — косвенное включение; д — векторная диаграмма.

лярность трансформаторов тока и трансформаторов напряжения при их совместном включении со счетчиком. Это особенно важно для трехфазпых счетчиков, имеющих сложные схемы включения, когда неправильная полярность измерительных трансформаторов не всегда сразу обнаруживается на работающем счетчике.

Схемы включения трехфагных счетчиков активной и реактивной энергии наиболее удобно и наглядно анализировать при помощи векторных диаграмм. Как будет показано ниже, наиболее достоверным способом проверки схем включения трехфазных счетчиков вующей установке является

диаграммы включения счетчика и сопоставление ее с нормальной диаграммой включения данною типа счетчика. Ниже приводятся типовые схемы включения счетчиков активной и реактивной энергии и приводятся их векторные диаграммы включения.

На рис. 13 приведены принципиальные схемы включения однофазного счетчика СО (СОУ) с указанием полярности измерительных трансформаторов. Вторичные обмотки трансформатора тока и трансформатора напря- 48

женил в целях безопасности заземлены. Принципиально безразлично, что заземлять — начала или концы обмоток измерительных трансформаторов. Векторная диаграмма счетчиков здесь и для последующих схем построена для токов и напряжений па зажимной колодке счетчика. Для косвенного включения векторные диаграммы соответствуют вторичным токам и напряжениям, что в масштабе коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов соответствует и первичным токам, и напряжениям. При построении векторных диаграмм трехфазных счетчиков за оси координат будем всегда принимать симметричную звезду фазных напряжений трехфазной системы.

Принципиальная схема включения трехфазного счетчика активной энергии для непосредственного включения в трехфазную трехпроводную сеть (тип САЗ) приведена на рис. 14,а, б. Эту схему мы рассмотрим подробно, поскольку она является основной при измерении активной энергии в трехфазных установках без нулевого провода, и на ее примере проследим построение векторной диаграммы включения счетчика.

Как видно из схемы, токовая цепь первого измерительного элемента 1 счетчика включена в фазу /, причем генераторный зажим Г присоединен со стороны питания (передача энергии на схеме слева направо). Цепь напряжения этого элемента включена на линейное напряжение между фазами 1 и 2, и ее однополярный зажим 1 присоединен к фазе 1. Токовая цепь второго элемента 2 включена в фазу 3 генераторным концом Г со стороны питания. Цепь напряжения этого элемента включена между фазами 3 и 2, а ее однополярный зажим присоединен к фазе 3.

Напомним, что при построении векторных диаграмм условно принимаются потенциалы концов обмоток трехфазного источника тока, соединенного в звезду, выше потенциалов начал обмоток, потенциал которых для симметричной системы равен нулю. Соответственно этому считают положительными направлениями векторов направления от нулевого или от низшею потенциала к высшему, и тогда конец вектора, обозначенный острием стрелки, будет положительным. Вектор обозначается двумя индексами, из которых первый обозначает конец вектора (острие стрелки), а второй — начало. Если начало вектора имеет условный нулевой потенциал, то

Сл

Рис. 14. Схема включения трехфазного счетчика САЗ и САЗУ для трехпроводных сетей- а — принципиальная схема; б — непосредственное включение; в — векторная диаграмма; г—мгновенное значение токов и напряжений; д — полукосвенное включение; е — косвенное включение.

обычно второй индекс опускается. Например, фазное напряжение фазы 1 обозначается Uu или Ui. Линейное напряжение между фазами 1 и 2, являющееся геометрической разностью этих двух фазных напряжений, обозначается Ui—U2=Ui2, в то же время U2—является таким же вектором, но имеющим противоположное направление (повернут на 180°).

Так как измеряемая электроэнергия пропорциональна мощности нагрузки, то в дальнейшем при 1выводе основных соотношений будем оперировать с мощностью.

Из векторной диаграммы видно, что вращающий момент первого измерительного элемента пропорционален мощности Pi=/4t/i2 cos а и второго элемента Р2= = IsU32 cos р.

Алгебраическая сумма этих двух мощностей, как показано ниже, равняется мощности трехфазной уравновешенной системы (без нулевого провода) при любой нагрузке фаз, любой асимметрии фазных напряжений и любом чередовании фаз.

Для доказательства этого выразим измеряемые мощности в мгновенных значениях.

Как известно, мгновенные значения сопряженных токов и напряжений всегда совпадают по фазе для любого момента времени (рис. 14,г). Тогда мгновенное значение мощности р будет равно произведению мгновенных значений напряжения и и тока i. Для рассматриваемой схемы

Pi = ilUt2=it (lit—и2)

и	Рг=I3U32 — 1’3 (из—и2).

Так как для трехфазной уравновешенной системы всегда ii + t2+<3=0 и, следовательно, iz= — (h + 1‘3), то	p=p1+p2=i1 («J—ц2) + t3(u3—ц2) =f1U1-p

+ I3U3—U2 (j'l +13) = t’lUi + 1’2^2 + 13^3,

т. е. мгновенная мощность трехфазной уравновешенной системы равна сумме мгновенных мощностей ее фаз.

Для перехода от мгновенных значений к действующим учтем, что мгновенные значения напряжений и токов могут быть выражены в виде синусоидальных функций, а именно:

u=t7Msino+ и i=IM sin(о/ +<р),

где UM и /м — максимальные (амплитудные) значения напряжения и тока; <р — угол сдвига фаз между наппя- жением и током; w — угловая частота переменного тока, 4*	51
ю=2л}—2л1Т; f — частота переменного тока; Т — период синусоиды.

Тогда мгновенная мощность, выражаемая через действующие значения тока и напряжения, будет равна:

р = ui = UK sin ю/ /м sin («rf + <р) —	cos <р—

— cos	4“ ?) = UI cos у — UI cos (2wf <p),

где U и I — действующие (среднеквадратичные) значения напряжения и тока;

UK = V2U и /и = /2/.

Как видно из последнего выражения, мгновенная мощность состоит из двух слагаемых: из постоянной части UI cos <р, представляющей среднюю мощность за период, и переменной части UI cos (2со/ + ф), имеющей амплитуду UI и изменяющейся по синусоидальному закону, но с двойной частотой. Среднее значение этой составляющей мощности за период, как известно, равно нулю.

Таким образом, вращающий момент измерительного элемента счетчика пропорционален средней мощности Р= UI cos ф.

Заменяя мгновенные значения токов и напряжений действующими значениями, получаем:

Р = Pi + Рг = U Ji cos ф1 + U2I2 cos ф2 + U3I3 cos ф3,

т. е. вращающий момент двухэлементного трехфазного счетчика активной энергии, включенного в трехфазную сеть без пулевого провода, пропорционален активной мощности трехфазного тока независимо от величины нагрузки отдельных фаз и фазового сдвига тока в каждой фазе и принципиально не зависит от порядка следования фаз.

Векторная диаграмма включения двухэлементного счетчика для наглядности построена для случая симметричной и равномерной нагрузки. Заметим, что в сетях при нормальном режиме звезда фазных (и, следовательно, междуфазных) напряжений практически всегда симметрична (сдвиги между фазами 120°). Для этого слу- 52

чая момент вращения первого элемента будет пропорционален

Pi= Д12/1 cos ct=/Дг/ДЗО +<р)

и второго элемента

Рг = //32/3 cos р= С/з2/з(30о—ср).

При равномерной нагрузке //12=1/32=// и Ц=1з=1, и тогда суммарный момент счетчика пропорционален мощности нагрузки:

Р = Pt 4- Р2 = UI [cos (30° + <р) + cos (30° - <р)] = = U12 cos 30° cos 'P — |/3t// cos у.

На схемах полукосвенного и косвенного включения счетчика типа САЗ указана полярность измерительных трансформаторов. Трансформаторы напряжения включены по схеме открытого треугольника (для этой схемы используются два, а не три трансформатора напряжения) с заземленной средней фазой. У трансформаторов тока заземлены генераторные зажимы (но можно было бы заземлить зажимы со стороны нагрузки). Счетчики типа САЗ применяются глазным образом с измерительными трансформаторами, и поэтому приведенная схема является основной при учете активной энергии при питании потребителей при напряжении 6 кВ и выше.

Внутризаводские сети напряжения 380 В, как правило, выполняются трехфазными четырехпроводными, что дает возможность питать двигатели линейным чапряже- нем 380 В, а освещение включать на фазное напряжение 220 В. В общем случае для таких сетей нагрузка по фазам неравномерна. Для учета энергии в таких сетях применяются трехфазные трехэлементные счетчики, цепи напряжения измерительных элементов которых включаются на фазные напряжения. Схема включения таких счетчиков (СА4) приведена на рис. 15. В большинстве случаев цепи напряжения счетчиков включаются непосредственно на фазные напряжения сети 380/220 В. Вращающий момент диска трехэлементного счетчика трехфазной системы

Р= C/1/1 cos (pi+ U2I2 cos rp2+ U3I3 cos <рз, где Ut, (J2 и U3—фазные напряжения сети.

При равномерной нагрузке по фазам Р — yfSIU cos'?, где IJ — междуфазное напряжение.

Для измерения реактивной энергии (термин условный) применяются счетчики активной энергии, включаемые по специальным схемам, которые обеспечивают до-

Рис. 15. Схема включения трехфазного счетчика СА4 и СА4У для четырехпроводных сетей.

а — непосредственное включение; б — полукосвенное включение; в — векторная диаграмма.

полнительный сдвиг 90° между напряжением и током, подводимыми к измерительным элементам счетчика, так как в этом случае cos (90°—(p)=sincp. Обычно 90-градусный сдвиг получают путем сопряжения тока нагрузки фазы с соответствующим междуфазным напряжением, как показано на рис. 16,а.

Отсюда, между прочим, следует важный вывод, что счетчики реактивной энергии, у которых 90-градусный сдвиг получается за счет схемы включения, непригодны для измерения реактивной энергии в сетях, где звезда фазных напряжений искажена, т. е. углы между фазами не равны 120°.

Рис. 16. Схема включения трехфазного четырехпроводного счетчика реактивной энергии СР4 и СР4У.

а —принцип получения 90-градусного сдвига; б — принципиальная схе-
ма; в — непосредственное включение: г —векторная диаграмма; д —
полукосвенное включение.

Принципиальная схема счетчика СР4 и ее векторная диаграмма показаны на рис. 16,6, в.

Как следует из векторной диаграммы, момент вращения счетчика будет пропорционален:

Q'=liU23 cos(90°—ф1) +h(J3i cos(90°—ф2) +

+ 7з?712 cos(9 ’—фз).

При равномерной нагрузке

Q'=3717 cos (90°—ф) =3777sin ф,

где U — междуфазное напряжение.

Рис. 17. Схемы включения четырехпроводного счетчика СР4У в трехпроводной сети.

а — схема косвенного включения; б — векторная диаграмма.

Так как U — У377ф, то для получения правильного значения реактивной мо пнисти’ н. с. измерительных элементов счетчика выбирается так, ’чтобы Q1/)/’3 = = J/37XT7 sin Счетчики этого типа дают правильные результаты и при неравномерной нагрузке фаз, но при симметрии фазных напряжений.

Трехэлементный счетчик реактивной энергии может быть использован и в трехфазных трехпроводных сетях, поскольку при его включении фазные напряжения не используются. Схема включения такого счетчика в трехфазною трехпроводную сеть при наличии двух трансформаторов тока приведена на рис. 17.

Для среднего элемента счетчика вместо тока /2 подводится геометрическая сумма токов Л + Д в обратной ■фазе (вектор повернут на 180°). На схеме счетчика для этого суммарный ток фаз 1, 3 подводится к концу токовой обмотки среднего элемента.

Рис. 18. Схема включения трехфазного четырехпроводного счетчика реактивной энергии СР4 и СР4У с дополнительной последовательной обмоткой.

а — принципиальная схема; б — непосредственное включение; в — векторная диаграмма; г — полукосвенное включение.

Для четырехп|ровсдных трехфазных сетей применяются также двухэлементные счетчики с разделенными последовательными обмотками. Принципиальная схема такого счетчика показана на рис. 18. При равенстве витков токовых обмоток вращающий момент первого элемента будет пропорционален геометрической разности токов = а второго элемента i"=h—/2- Как видно из векторной диаграммы, вращающий момент диска 5
счетчика будет пропорционален:

Q'=I'lj23 cos a+J"Ui2 cos р =

= rUw cos (120°—ф) +I"Ui2 cos (60°—ф).

При равномерной нагрузке

Q'=3UI sin ф,

где U—междуфазное напряжение.

Уменьшая число витков всех токовых обмоток в /3 раз, получаем Q — )/ЗД/sin <р.

Поскольку при включении счетчика с разделенными токовыми цепями фазные напряжения не используются, эти счетчики могут быть использованы и в трехфазных трехпроводных сетях. При наличии двух трансформаторов тока счетчик может быть включен по схеме с использованием геометрической суммы токов двух фаз аналогично схеме на рис. 17.

Специально для трехфазных трехпроводных сетей применяются двухэлементные счетчики реактивной энергии с 60-градусным сдвигом (рис. 19). Для этих счетчиков путем .введения в цепь напряжения активного сопротивления добиваются сдвига между напряжением и магнитным потоком в 60° (а не 90°). На векторной диаграмме счетчика видно, что в первом измерительном элементе приложенное напряжение U23 опережает магнитный поток Фигз на угол 60° и напряжение ТЛз опережает на 60° магнитный поток Физ-

Момент вращения диска счетчика, как видно из векторной диаграммы, будет пропорционален:

Q — &Ф Ф sin а -4- Л.Ф,,Ф,,.„ sin b =

= ^®n®f/23sin(150o - <Р) + ^^sintflO0 - ?).

Переходя в этом выражении от магнитных потоков к напряжениям и токам и имея в виду полную симметрию, получаем:

Q = ZJ72S sin (150° - <р) + /3U13 sin (210° - у) =

= 2/U sin (180° - <?) cos 30° = /ЗЛ/ sin <?,

где U — междуфазное напряжение.

Счетчики реактивной энергии с 60-градусным сдвигом правильно измеряют реактивную энергию и при не 58

СП со

а — принципиальная схема; б — прямое включение: е — векторная диаграмма счетчика; г — полукосвен- ное включение; д — векторная диаграмма схемы включения; е — косвенное включение.

равномерной нагрузке фаз, но при симметричной звезде фазных напряжений. Векторная диаграмма включения счетчика показана на рис. 19,д.

Такая диаграмма была бы получена, например, при снятии ее ваттметром, который не учитывает внутренний 60-градусный сдвиг между напряжением и магнитным потоком цепи напряжения счетчика.

Рис. 20. Схема включения трехфазного счетчика с указателем максимальной нагрузки.

Р— катушка реле, включающего указатель масимума; КМ — контакты мгновенного разрыва, работающие каждые 30 мин в течение прохождения максимума нагрузки; КП — контакты периода максимума нагрузки энергосистемы (2—4 ч); д — двигатель подзавода пружины часов.

На рис. 20 показана схема включения трехфазного двухэлементного счетчика активной энергии с указате-. лем максимума нагрузки типа DHm-3 фирмы «Ганц- прибор» совместно с контактными часами типа UKpm-01, задающими программу включений и отключений указателя максимальной нагрузки.

Так как один конец катушки реле Р, включающего и отключающего механизм указателя максимума нагрузки, соединен внутри кожуха счетчика со средней фазой цепи напряжения, то питание контактов часов должно производиться от соответствующей фазы трансформаторов напряжения. Двигатель подзавода щружины часов может питаться от другой цепи.

13. ПРОВЕРКА СХЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ СЧЕТЧИКОВ
НА ДЕЙСТВУЮЩЕЙ УСТАНОВКЕ

В трехфазных трехпроводных сетях, т. е. во всех сетях с напряжением выше 1 000 В, для учета активной энергии применяются исключительно трехфазные двухэлементные счетчики типа САЗ и САЗУ. Здесь мы рассмотрим возможные ошибочные варианты включения таких счетчиков и методы обнаруживания неправильных схем. Трехфазный двухэлементный счетчик имеет семь присоединительных зажимов — четыре токовых и три напряжения. Уже только одна возможная перестановка во всех комбинациях подходящих семи проводов теоретически дает 5 040 схем включения счетчика, не считая случаи неправильного соединения измерительных трансформаторов и случаи обрыва проводов. Практически же число возможных вариантов схем включения значительно меньше, но все же достигает нескольких десятков.

Заметим, что очень часто неправильное включение счетчика на действующей установке заметить трудно, так как в большинстве случаев диск счетчика вращается в правильном направлении, но при этом погрешность учета может достигать очень больших значений (сотни процентов).

Оценим возможное количество вариантов схем включения счетчика совместно с измерительными трансформаторами. Будем считать, что провода от трансформаторов тока и трансформаторов напряжения определены и последние подключены к зажимам напряжения счетчика, (в этом можно убедиться по показаниям щитовых приборов, включенных на эти же измерительные трансформаторы), а также исключены случаи неправильного соединения вторичных обмоток трансформаторного тока, когда к одной паре токовых зажимов счетчика подсоединены провода от разных трансформаторов тока.

Счетчик имеет четыре токовых зажима и три зажима напряжения и подключен к двум трансформаторам тока и двум трансформаторам напряжения (включенных по схеме открытого треугольника). В токовых цепях возможны восемь комбинаций включения, определяемых числом перестановок 4 по 2, а именно:

- Г,—Hi; Гз—Н3;	5) Г3—Н3; П—Нр,

- Г1—Ни Н3—Гз;	6) Гз—Н3; Hi—Г,;

- Hi—г1; Г3—H3;	7) H3—Г3; G—Hi;

- Hi—Г1; H3—Г3;	8) H3—Г3; Hi—G-

При подключении цепей напряжения возможны шесть комбинаций: 1—2—3; 2—3—1; 3—1—2 и при обратном следовании фаз 1—3—2; 3—2—1; 2—1—3. При соединении трансформаторов напряжения возможны четыре случая включения вторичных обмоток по отношению к первичным (по полярности).

Таким образом, число возможных реальных схем включения трехфазного счетчика с измерительными трансформаторами составит:

8X6X4=192.

Это число может быть существенно уменьшено, если путем простейших измерений переносным вольтметром уточнить схему присоединения трех проводов цепей напряжения. В первую очередь необходимо определить среднюю заземленную фазу вторичных обмоток трансформаторов напряжения. Во вторичных цепях всегда заземляется средняя фаза трансформаторов напряжения независимо от схемы соединения вторичных обмоток. Для этого вольтметром со шкалой 130—260 В измеряем напряжение каждого подходящего от трансформаторов напряжения провода относительно заземленного корпуса (каркаса щита). Напряжение заземленного провода относительно земли равно нулю. Заземленный провод должен быть подсоединен к среднему зажиму 2 цепей напряжения колодки счетчика. После этого уточнения схемы цепей напряжения число возможных схем включения счетчика сократится до 8X2X4=64, из которых 32 схемы будут соответствовать порядку присоединения фаз 1—2—3 и другие 32 схемы — порядку 3—2—1. Возможные схемы включения счетчика при порядке присоединения фаз 1—2—3 и их векторные диаграммы изображены на рис. 21—'28.

В табл. 4 для каждой схемы на основании ее векторной диаграммы приведены значения функции угла сдвига фаз, которым пропорционален суммарный момент вращения счетчика при постоянстве токов и напряжений нагрузки. Из 32 схем только четыре правильны (рис. 21,/, рис. 22,6, рис. 23,// и рис 24.Z6).

Схемы для обратного порядка подсоединения 3—2—1 будут такие же, если на шинках напряжения изменить обозначения на 3—2—1 (сверху вниз) и соответственно 62

№
схемы

1

2

3

4

Б

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Значение функции угла

cos (30° + f) + cos (30° — у) = V 3 cos у cos (150° — y) + cos (30° — y) — + sin у

cos (30° + v>) + cos (150° + Ф) == — sin у cos (150° — f) + cos (150 4- <f>) = — V 3cosy cos (150° — y) + cos (30° — y) = + sin у cos (30° + y) + cos (30° — y) = V 3 cos if cos (150° — y) + cos (150* + y) = — V~3 cos у cos (30° + y) + cos (150° + y) = — sin <f cos (30° + y) + cos (150° + y) — — sin a cos (150° — y) + cos (150° + y) = — 3cosy

cos (30° + <p) + cos (30° — у) = К 3 cos у cos (150° — y) + cos (30° — y) — + sin у cos (150° — y) + cos (150° + y) = — V 3 cos у cos (30° + <p) + cos (150° + if) — — sin у cos (150° — if) 4-cos (30° — if) = --f- sin у

cos (30° + y) + cos (30° — ip) — V 3 cos if cos (90° + <p) + cos (90° — ¥) = 0 cos (90° — if) + cos (90° — y) = + 2 sin у cos (90° + y) 4- cos (90° + y) = — 2 sin у cos (90° — y) + cos (90° -|- y) — 0

cos (90° + y) + cos (90° + y) = — 2 sin у cos (90° — if) + cos (90° + y) = 0 cos (90° + y) + cos (90° — y) = 0

cos (90° — y) + cos (90° — y) = + 2sin у cos (90° — if) + cos (90° — y) = + 2sin у

cos (90° — y) + cos (90° + if) = 0

cos (90° — if) + cos (90° + y) 0

cos (90° + y) + cos (90° + y) — — 2 sin у cos (90° — y) + cos (90° + if) = 0

cos (90° + y) + cos (90° + y) = — 2 sin у cos (90° — y) + cos (90° — y) = + 2 sin у

cos (90° + y) + cos (90° — y) = 0

Рис. 21. Возможные схемы включения трехфазных счетчиков при правильной полярности трансформаторов напряжения.

Рис. 22. Возможные схемы включения трехфазных счетчиков при вывернутой полярности одного трансформатора напряжения, включенного на опережающее междуфазное напряжение.

Рис 23. Возможные схемы включения трехфазных счетчиков при вывернутой полярности одного трансформатора
напряжения, включенного на отстающее междуфазное напряжение.

Рис. 24. Возможные схемы включения трехфазных счетчиков при вывернутой полярности обоих трансформаторов напряжения.

СП

GO

Рис. 25. Возможные схемы включения трехфазных счетчиков при несогласованном включении измерительных тпаис' форматоров цля случая правильной полярности трансформаторов напряжения.

Рис. 26. Возможные схемы включения трехфазных счетчиков при несогласованном включении измерительных трансформаторов, когда вывернута полярность одного трансформатора напряжения, включенного на опепе- ■D	жающее междуфазное напряжение.

Рис. 27. Возможные схемы включения трехфазных счетчиков при несогласованном включении измерительных трансформаторов, когда вывернута полярность одного трансформатора напряжения, включенного на отстающее межлуфазное напряжение.

Рис. 28. Возможные схемы включения трехфазных счетчиков при несогласованном включении измерительных трансформаторов для случая, когда вывернута полярность обоих трансформаторов напряжения.

заменить индексы у векторов напряжений. Эти схемы путем измерения порядка следования фаз также исключаются из рассмотрения.

Далее тем же вольтметром необходимо измерить напряжения между зажимами счетчика 1—2, 2—3 и 1—3. Если все измеренные напряжения равны между собой и составляют 100—НО В, то из рассмотрения могут быть исключены 16 схем с вывернутыми по полярности трансформаторами напряжения (схемы рис. 22, 5, 6, 7, 8, рис. 23, 9, 10, 11, 12, рис. 26, 21, 22, 23, 24 и рис. 27, 25, 26, 27, 28), о чем сказано ниже.

Рис. 29. Проверка правильности включения трехфазного счетчика путем «перекрещивания» крайних проводов цепей напряжения.

Значения функции угла сдвига фаз нагрузки, которой пропорционален суммарный момент вращения счетчика, приведены для схем на рис. 21—28*.

Далее ряд схем создает отрицательный момент вращения счетчика (обратное вращение диска) и ряд схем — нулевой момент (диск неподвижен). Так как на действующей установке монтажники включают счетчик обычно так, чтобы при нагрузке диск вращался в правильном направлении, то из рассмотрения могут быть исключены еще 10 схем (рис. 21, 3, 4, рис. 24, 13, 14, рис. 25, 17, 19, 20 и рис. 28, 29, 30, 32). Таким образом, число возможных вариантов сокращается до шести. Это схемы на рис. 21, 1, 2, рис. 24, 15, 16, рис. 25, 18 и

1 Для преобразовании применялась формула cos(a±P) = =cos a cos P=Fsin a sin p.

рис. 28, 31, из которых правильные только две — рис. 21, 1 и рис. 24, 16.

Дальнейший анализ схемы включения мы проведем путем перемены местами на колодке счетчика двух крайних проводов цепей напряжения (7 и 3). Если схема правильна, то при равномерной нагрузке фаз диск должен остановиться.

Рис. 30 Проверка правильности включения трехфазного счетчика путем разрыва среднего провода цепей напряжения.

Указанное перекрещивание проводов напряжения показано на рис. 29, где для этого случая построена векторная диаграмма. Из диаграммы следует, что момент первого измерительного элемента пропорционален

Pi = CW.3Cos(90°—ф),

второго элемента Е2= П32Л cos(90°-Hp).

При равенстве Z| = Z3=Z и Й12=Пз2=П (равномерная и симметричная нагрузка по фазам) имеем:

Pi =* UI sin ф и Рг=—UI sin q>,

т. е. моменты измерительных элементов одинаковы и направлены встречно.

Можно произвести еще одно контрольное измерение (без вольтметра), наблюдая за оборотами диска счетчика. За определенное время, фиксируемое, например, по секундной стрелке наручных часов, считают число оборотов диска. Время отсчетов выбирают произвольно, но так, чтобы за выбранный интервал времени диск 6—971	73

сделал несколько полных оборотов (четное число). После этого от счетчика отсоединяют средний (заземленный) провод цепи напряжения и за такой же интервал времени снова считают число оборотов диска. При равномерной по фазам и не колеблющейся нагрузке и правильной схеме включения счетчика при втором измерении число оборотов диска должно быть вдвое меньше.

Рис. 31. Векторные диаграммы трансформаторов напряжения, включенных по схеме открытого треугольника.

а — при правильной полярности; б — полярность одного трансформатора вывернута.

Векторная диаграмма для этого случая показана на рис. 30. При обрыве среднего провода 2 междуфазное напряжение Un оказывается приложенным к катушкам напряжения обоих измерительных элементов, соединенным последовательно, и каждая катушка при этом оказывается под половинным междуфазным напряжением.

Как видно из векторной диаграммы, моменты измерительных элементов будут пропорциональны:

Р, = 0.5t/13/tcos(30° <р);

P2=0,5(Z31/3cos(30o+q).

Суммарный момент при равномерной нагрузке будет пропорционален:

Р 0,5UI (cos 30° cos <р -f- sin 30n sin <p -f-

-f- cos 30° cos <p — sin 30° sin <p) —	—— >
t. e. МоМейт вращения счетчика при отсоединенном среднем проводе цепи напряжения будет вдвое меньше нормального.

Если при измерении напряжений на зажимах 1—2—3 колодки счетчика одно напряжение, обычно между крайними зажимами, окажется около 173 В (| 3 100 В), то это указывает на то, что полярность вторичной обмотки одною из трансформаторов напряжения не соответствует полярности первичной обмотки. Это видно из векторных диаграмм на рис. 31,а и б. Схемы включения счетчика для этих случаев изображены на рис. 22, 23, 26 и 27. Из всех этих схем правильными будут две схемы— рис. 22, 6, рис. 23, 11. Однако следует при первом же отключении установки изменить полярность трансформатора напряжения на согласованное включение и проверить всю схему включения счетчика путем прозвонки (см. ниже).

В том случае, если при помощи указанных простейших измерений не удалось установить правильность включения счетчика или нагрузка по фазам имеет большую неравномерность, то дальнейшая проверка схемы на действующей установке возможна лишь путем снятия на зажимах счетчика векторной диаграммы.

Снятие векторной диаграммы можно произвести классическим способом при помощи ваттметра или же при помощи специальных приборов, например вольтамперфазоиндика- тором типа ВАФ-85, вектор метром Ц-50 или же четырехквадратным фазометром типа Ф578. Мы рассмотрим технику снятия векторной диаграммы с помощью переносного ваттметра.

Как известно, ваттметр, включенный в цепь нагрузки (рис. 32) однополярными (генераторными) зажимами в сторону питания, измеряет мощность, равную:

Р= UI cos ф,

где 7cos<p — проекция вектора тока I на вектор напряжения U.

'.'ак как для всех углов от +90° до —90° косинус положителен, то показания ваттметра для этих углов будут положительны. Это соответствует нагрузкам как индуктивною, так и емкостного характера. Для углов Ф=90° и ф=—90° показания ваттметра равны нулю. Если же ф>±90°, то косинус буце-i отрицателен и показания ваттметра будут отрицательны (стрелка упрется в левый упор на шкале, и необходимо переключатель

а — согласованное включение токовых цепей счетчика и ваттметра; б — практическая схема, где ЗКК — зажимная контрольная коробка для подключения приборов без разрыва вторичных цепей трансфор

маторов тока.

полярности ваттметра соответственно переключить). Если напряжение и ток, подводимые к ваттметру, не изменяются, то показания ваттметра будут пропорциональны только cosep нагрузки или проекции вектора тока на напряжение. Отрицательные показания ваттметра при этом соответствуют отрицательной проекции тока, т. е. положительной проекции, повернутой на 180°.

ния счетчика.

Свойство ваттметра изменять свои показания от изменения угла <р при неизменных токе и напряжении и положено в основу снятия векторных диаграмм. При помощи ваттметра имеется возможность определить положение вектора тока, т. е. его фазу, относительно заданных векторов напряжения, в качестве которых обычно принимается звезда фазных напряжений. Гехника снятия векторной диаграммы заключается в следующем При помощи указателя следования фаз определяется порядок чередования фаз на зажимах цепей напряже

Рис. 34. Пример построения векторной диаграммы по показаниям ваттметра.

Далее собирается схема по рис. 33. Токовая цепь ваттметра (5 А) включается последовательно с токовой обмоткой первого (левого) измерительного элемента счетчика таким образом, чтобы генераторный зажим ваттметра, обозначенный звездочкой на корпусе при бора, был подключен к тому же проводу трансформатора тока, к которому подсоединен генераторный зажим счетчика 1\. При этом переключатель полярности ваттметра должен быть установлен в положение прямой полярности ( + ).

Включение токовой цепи ваттметра должно осуществляться без разрыва вторичной обмотки трансформатора тока и обычно производится на зажимной контрольной коробке. Затем цепь напряжения ваттметра поочередно подсоединяется к зажимам напряжения счетчика 1—2 и 2—3. При этом к ваттметру подводятся напряжения С712 и С/гз- При подсоединении также необходимо соблюдать одинаковую полярность зажимов ваттметра и счетчика. Например, в первом случае зажим счетчика 1 должен быть соединен с генераторным зажимом ваттметра, обозначаемым звездочкой. Затем вычерчиваются в произвольном масштабе звезда фазных напряжений (Jit U2, U3, междуфазных U12, U23, Uai и им обратная— П21, U32, Ut3 (рис. 34). Так же в произвольном
масштабе па векторах соответствующих междуфазных напряжений откладываются показания ваттметра Оа (например, 84 деления) и ОЬ (40 делений), являющиеся проекциями одного и того же вектора тока Л на напряжения (712 и (72з- Точка их пересечения определит положение вектора тока Ц. Рекомендуется сделать контрольное измерение, подавая на ваттметр третье напряжение (73i. В пашем примере при этом показания ваттметра будут отрицательны; необходимо переключатель полярности перевести на положение обратной полярности (—) или подвести к ваттметру вместо U3l напряжение (71з и отложить полученное по ваттметру значение Ос на векторе Ul3 (—120 делений). Перпендикуляр, восстановленный из конца этого отрезка, должен попасть в точку пересечения двух первых перпендикуляров, определяющих положение вектора тока.

Так как у проверяемого счетчика ток Л (зажимы Г1 — сопряжен с напряжением UIS (зажимы 1—2), то на векторной диаграмме мы сопрягаем векторы /1 и (712, причем угол между этими векторами а=30°+<р. Включая теперь токовую цепь ваттметра последовательно с токовой цепью второго измерительного элемента, аналогично определяем фазу тока /з относительно напряжения (731 (зажим ваттметра со звездочкой должен быть соединен при первом измерении с зажимом счетчика 3). Полученная векторная диаграмма сравнивается с векторными диаграммами на рис. 21—28.

Схема включения счетчика будет правильной, если снятая векторная диаграмма соответствует одной из схем на рис. 21,/, рис. 22,6, рис. 23,11 и рис. 24,26. В противном случае, анализируя полученную векторную диаграмму и сопоставляя ее с векторными диаграммами на рис. 21—28, можно установить схему включения счетчика и безошибочно решить, какие пересоединения необходимо произвести в схеме для ее исправления. Это должно быть выполнено при первой возможности (па отключенной установке).

Рассмотрим теперь частные случаи, когда на действующей установке диск счетчика вращается в обратном направлении, причем схема его включения заведомо правильна. Неправильные схемы включения трехфазных двухэлементных счетчиков активной энергии (САЗ), приводящие к отрицательному моменту счетчика, рассмотрены выше.

напри - режима

энергии возможно, ях при изменении

диаграмма для слу- при

Рис. 35 Векторная трехфазного счетчика чая однофазной нагрузки cosq:<0,5 (обратное вращение диска)

Направление вращения диска трехфазных счетчиков активной энергии определяется знаком cos<p нагрузки. В пределах изменения угла сдвига фаз от +90° и до —90° cos положителен и вращение диска не изменяет своего направления при изменении нагрузки от чисто индуктивной до чисто емкостной. Отрицательное значение cos ср, т. е. когда <р>±90, соответствует перемене направления энергии. Поэтому для трехфазных счетчиков активной энергии обратное вращение диска возможно только при изменении направления передачи энергии. Для потребителей, не имеющих генерирующих мощностей, этот случай исключается.

Изменение направлен! мер, на межсистемных с распределения потоков энергии и при аварийных режимах, также приводящих к перераспределению энергии. В тех случаях, когда по межсистемным связям предусмотрены перетоки энергии в обоих направлениях, для учета устанавливаются два счетчика со стопорами для раздельного учета энергии в каждом на правлении.

Для трехфазных трехпроводных счетчиков (типа САЗ) обратное враще ние диска счетчика при правильном направлении энергии будет иметь место в редких случаях при нагрузке, когда cos<p<0,5, ш при этом возник обрыв в цепи напряжения отстающей фазы (U32 при порядке следования фаз 1—2- 3), например перегорел предохранитель трансформатора напряжения, или же нагрузка имеется только между фазами U12 при низком coscp<0,5 (возможный случай нагрузки при учете энергии на тяговой подстанции переменного тока).

Как видно из векторной диаграммы (рис. 35), в этом случае угол а между векторами напряжения Ui2 и тока Л оставшегося в работе измерительного элемента счет-

чика будет более 90 и перейдет в отрицательную область, и, следовательно, cos а будет отрицателен.

Для четырехпроводного счетчика активной энергии этот случай исключается.

Направление вращения диска счетчиков реактивной энергии зависит от знака sin <р нагрузки. Так как знак синуса изменяется с положительного на отрицательный при изменении угла от +90° до —90°, то при изменении характера нагрузки с индуктивной на емкостную направление диска изменяется на обратное. Поэтому счетчики реактивной энергии, установленные для учета реактивной энергии у потребителя, при наличии на присоединении конденсаторной батареи должны иметь стопоры против обратного хода. Это вызывается тем, что в ночное время при спаде нагрузки потребителя неот- ключенная конденсаторная батарея потребителя вызывает перекомпенсацию индуктивной реактивной нагрузки, и нагрузка принимает емкостный характер, вследствие чего диск счетчика начинает вращаться в обратную сторону.

Поскольку синус положителен для значений угла от 0 до +180°, то при перемене направления энергии при индуктивной нагрузке направление вращения диска счетчика реактивной энергии не изменяется.

14. ПРОВЕРКА СХЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ СЧЕТЧИКОВ
НА ОТКЛЮЧЕННОЙ УСТАНОВКЕ

Перед пуском вновь смонтированного присоединения, после капитальных ремонтов с заменой измерительных трансформаторов или после внесенных изменений в схему вторичной коммутации необходимо проверить схему включения счетчиков на обесточенной установке. Проверка заключается в тщательной проверке схемы в натуре путем прозвонки всех цепей, проверки полярности измерительных трансформаторов, их загрузки и проверки сечения соединительных проводов во допустимому сопротивлению.

Прозвонка схемы может производиться любым способом, но обязательным условием является исключение параллельных и обходных цепей. Для этого прозваниваемый проводник должен быть отсоединен от схемы хотя бы с одной стороны. Наиболее надежным способом является проверка при помощи двух ламп. На рис. 36 изображена схема прозвонки, где в качестве К)

источника взят трансформатор техники безопасности 220/12 В, 100 Вт (Тр) и две одинаковые лампы 12 В, 40 Вт. Прозвонку ведут два лица, обычно находящиеся ■в разных помещениях.

При «нахождении» провода обе лампы загораются вполнакала (так как соединены последовательно), что является подтверждением для обеих сторон. Если одна из ламп загорается полным накалом, то проверяемый провод где-то заземлен. Если в проверяемой цепи оказывается включенным какое-либо сопротивление, то

~ггов

Рис. 36. Схема прозвонки цепей вторичных цепей.

лампы или не зажгутся, или же их нити будут едва накаливаться. Сигнализация между обоими лицами может быть установлена по числу миганий лампочек, но лучше для связи между поверителями одну из жил контрольного кабеля использовать для включения микротелефон ных трубок.

При пользовании для прозвонки микротелефонными трубками (результаты прозвонки могут быть ненадежными, так как, например, сопротивления в проверяемой цепи обнаружены не будут.

При прозвонке цепей надо позаботиться о том, чтобы вторичное напряжение от трансформатора техники безопасности не трансформировалось бы измерительными трансформаторами напряжения на высокую сторону. Для этого имеющиеся на данном присоединении трансформаторы напряжения со вторичной стороны при прозвонке должны быть отключены всеми полюсами.

Перед началом поверки счетчика на действующем присоединении после включения образцовых приборов необходимо определить постоянную счетчика и его нормальное время. Постоянная счетчика, как указывалось выше, определяется по передаточному числу счетчика, казанному на его щитке. Если 1 кВт • 4=NA оборотов диска, то постоянная счетчика (Вт • с/об)

1000-3 600

*4	■

Нормальное время счетчика /н при мощности нагруз- » ки Р и заданном числе оборотов диска N определится по выражению

CN

I И	 р •

Так как число оборотов идеального счетчика строго ■пропорционально учитываемой мощности, то значение нормального времени счетчика не зависит от величины нагрузки.

Мощность нагрузки при поверке счетчика на действующей установке должна находиться в пределах 10— 100% номинальной нагрузки счетчика и определяется по показаниям образцовых ваттметров. Для универсальных счетчиков нагрузка выражается в ваттах без учета коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов.

Погрешность поверяемого счетчика (%) определится по выражению

AA,=-V^--100,

N tE

где t — время, отсчитанное по секундомеру за N оборотов диска. Число оборотов диска N выбирается так, чтобы нормальное время счетчика в секундах было достаточно для производства не менее 10 отсчетов показаний ваттметров через равные интервалы времени около 5 с, т. е. время замера должно быть не менее 1 мин.

Поверка счетчика должна пооизводиться двумя лицами, одно из которых считает обороты диска и по секундомеру определяет время t, за которое диск сделает заданное число оборотов N.

Второе лицо следит за показаниями ваттметров, за постоянством нагрузки и примерно через каждые 5 с в течение всего цикла измерения фиксирует и записывает показания приборов. Во время счета оборотов 92

жения. Это необходимо для ориентировочного расчетного определения возможной дополнительной погрешности учета электроэнергии за счет потери напряжения в этих проводах и дополнительной угловой погрешности, возникающей в схеме при соединении нагрузки трансформаторов напряжения в открытый треугольник. Схема для этого случая приведена на рис. 38,о. Если сопро-

Рис. 38. Проверка цепей напряжения трехфазного счетчика по угло- вой погрешности.

а схема замещения нагрузок трансформаторов напряжения, включенных по схеме открытого треугольника; б - векторная диаграмма для случая (р2-0;

в — векторная диаграмма для случая (р2=90°.

тивлепия вторичных проводов в каждой фазе одинаковы и равны г и нагрузка трансформатора напряжения между фазами Zi2=z32=z, то потери напряжения в проводах (т. е. арифметическая разность между напряжением па вторичных зажимах трансформатора напряжения, например Hi?, и напряжением на нагрузке П'12) при активной нагрузке определяется по выражению

MJ'= 2,2SrI.

При номинальном вторичном напряжении трансформатора, равном 100 В,

Д[7',	-100 — 2,28/г.

Угловая погрешность подсчитывается по выражению tgY=0,0134/r.

Порядок величин ЛИ', %, и у виден из примера.

Трансформатор напряжения НТМК-6 имеет номинальную мощность 100 В-Л класса 0,5. Расстояние от трансформатора напряжения до шипок напряжения 150 м, сечение медного провода 1,5 мм2; трансформатор нагружен полностью. Тогда

ЮО „ „ ,
ZT н = —7=	= 0,57 А.

1ЛЗ-100

Сопротивление одного провода

/	150	, _

г = а	—	1,76 Ом;

s 57-1,5

AU', % =2,28 • 1.76 • 0.57=2.3%;

tg у=0,0134 • 1,76 ■ 0,57=0,0134,

чему соответствует угол у=40'.

Для сопоставления напомним, что для трансформаторов па- ппяжения класса 0,5 допустимая погрешность при номинальной нагрузке по коэффициенту трансформации составляет 0,5% и угловая погрешность —20'.

При индуктивной нагрузке угловая погрешность увеличивается и изменяет знак на обратный.

Для чисто индуктивной нагрузки потеря напряжения (В) вычисляется по выражению

AU'=l,34/r

При вторичном напряжении трансформатора 100 В (%)

Ли', % = 1,34/г.

Угловая погрешность для чисто индуктивной нагрузки (ч12=90о) вычисляется по выражению

2,32/г

tgY = jQQ—— 0,0232/г.

Вернемся к схеме на рис. 38,а и рассмотрим векторные тиаграммы этой схемы для случаев активной и индуктивной нагрузок трансформатора напряжения.

По закону Кирхгофа при принятом направлении токов получим:

t?12 = rh +2Д — ''Л-

Так как

/|4-Д-|-/з=0 и Л = — (Л 4* Л)>

то

= 2Д + 2гД + гД-

Падение напряжения в проводах (геометрическая разность между напряжением на вторичных зажимах трансформатора напряжения и напряжением на нагрузке) будет равно:

дг?и"=г?,г-2Д = г(2Д + Д).

Пользуясь комплексными числами, в общем случае найдем:

Д1?]2 = г [2/,<?-/<f» + 1ге> <60°—чч>] =

= ге~1^ (2/, 4- /3^60’).

При одинаковой нагрузке между фазами 1—2 и 3—2 /, = /, = /, и тогда

= /те-/*’ (2 4- <>/60°).

Для чисто активной нагрузки ё~— 1, откуда

f Кз >

ДД12 = /г [2 (cos 60е 4- / sin 60®)] — Ir (2,5 4- j —%~ '

Модуль падения напряжения в проводах найдется из выражения

Д[7,2 = г!

( Кз у
2,5г4-(—g— ) = 2 64/г.

Векторная диаграмма для случая активной нагрузки трансформатора напряжения построена на рис. 38,6 для нагрузки, подключенной к фазам 1—2 (для нагрузки между фазами 3—2 диаграмма будет такая же). За исходный принимаем вектор напряжения на нагрузке U't2 = IiZ. Ток /] совпадает по фазе с IJ'i?.

Для схемы открытого треугольника Л будет отставать от h на 300° (или опережать на 60°), ток /2 равен геометрической сумме токов h и /3. Падения напряжения в проводах hr и 13г в фазе с соответствующими напряжениями UI2 и 17зг- Вектор СА является падением напряжения в проводах и равен ДГЛ2. Результирующий вектор Un — вектор напряжения на вторичных зажимах трансформатора напряжения. Потеря напряжения в проводах определяется арифметической разностью векторов U\2=OC и и'ц—ОА, т. е. Д'С/l2=CD^AE= AC cos 30°

Так как модуль вектора падения напряжения ДС=ДГ/12=2,64/г, то потеря напряжения будет равна:

Д'П= Х|--2,64/г = 2,28/г.

Как видно из диаграммы, вектор U']2 сдвинут относительно вектора Ul2 на угол у. Из треугольника ОСЕ находим:

СЕ _ AC sin 30е Д/7,2 sin 30°

tgY“ ОЕ ОС	ТЦ*

2,64

= 27160 /'-=0.0134/г*.

Для чисто индуктивной нагрузки (<рг=90°) диаграмма изображена на рис. 38,в.

Так как при индуктивной нагрузке с~1<Ра = е~Й7=—/, то падение напряжения будет равно:

•	( У& X (Уз \

Д/Дг = — jfr (2,5 + / —g—J = Iг I —g— — /2,5J

(на векторной диаграмме изображается вектором АС) и модуль

/" f Уз V

Д/7,г = /г|/ [ —— I + 2,5г = 2,64/г.

Потеря напряжения определяется отрезком CD.

Так как CD=? ЕА = .ACsin30°, то

2,64

Д(Д = —g—/г = 1,34/г.

Из треугольника ОСЕ следует-

СЕ Л С cos 30' tg Y = О£= ОС

2,64/г Уз

IS. КОНТРОЛЬНАЯ ПОВЕРКА СЧЕТЧИКОВ НА МЕСТЕ УСТАНОВКИ

Поверка трехфазных счетчиков на месте установки всегда производится без измерительных трансформаторов, к которым подключен счетчик. Для этого образцовые приборы включаются во вторичные цепи трансформаторов тока и трансформаторов напряжения. Поверка может производиться или методом ваттметра и секундомера, или методом сличения с образцовым счетчиком.

Применение образцового счетчика всегда предпочтительнее, так как при этом колебания нагрузки не отражаются на результатах поверки. Однако практически почти всегда применяется метод ваттметра и секундомера как более доступный (переносные образцовые счетчики пока не производятся в нашей стране). Перед поверкой в зависимости от класса точности i(сверяемого счетчика должны быть соответственно выбраны по классу точности образцовые приборы. Согласно основному требованию ГОСТ 14767-69 образцовые приборы должны обеспечивать измерение электроэнергии с погрешностью, не превышающей V4 допускаемой погрешности поверяемого счетчика. Так, например, для счетчиков класса 2,0 погрешность определения электроэнергии должна быть не более 2/4=0,5%. При этом необходимо помнить, что эта погрешность является результирующей погрешностью всех образцовых приборов, измеряющих энергию, т. е. одного или двух ваттметров и секундомера. При этом необходимо учитывать, что между классом точности прибора и погрешностью отсчета в пределах шкалы существует взаимосвязь:

±ДЛ=-^7С, °/0,
а	'и

где Щюм — номинальное число делений шкалы прибора; а — отсчет при измерении в делениях;

г — класс точности прибора;

±Д*4— наибольшая возможная погрешность на точке отсчета.

Из этого выражения следует, что если при измерении стрелка прибора отклоняется не на всю шкалу, то погрешность измерения всегда б^дет больше значения класса данного прибора и бу дет тем больше, чем меньше отклонение стрелки при измерении. Например, для ваттметра класса точности 0,5 со шкалой 150 делений
возможная наибольшая погрешность при отклонении стрелки на 100 делений будет равна:

±ДД=^О,5 = О,75’/о,

а при отклонении на 50 делений

±ДЛ=-^0,5=1,5<>/0.

Результирующая погрешность величины, определяемой .по показаниям нескольких приборов, вычисляется для случая сложения двух показаний (например, показаний двух ваттметров при измерении трехфазной мощности) по выражению (%)

К,	К»

а1 i 100 а1Н0М Т" а2 i ]QQ а2нОМ (а1 Т" аг)

Мв,=	—	100=

Л1а1ВОМ Ч~ Д\а2НОМ

“1 + “2	’

где ой н аг—показания приборов при измерении;

Kt и Кг—классы точности приборов.

Если Л'1=/<2=К т. е. приборы взяты одного класса точности, что обычно и имеет место, то

Д^реэ — К

а1ном 4“ а2пом

“1 + а2

При вычитании выражение принимает вид:

ДАрез = ^

а1В0М 4~ а2вОМ

“1 — аг

При умножении показаний двух приборов классов точности Kt и Кг результирующая наибольшая погрешность определяется по выражению

/ К± ,К±	\

I а1 ZL [QQ а1ном I I а2Х |Q0a2HOM J а1а2

ДД>ез =	=

. ^1а1НОМ I ^2а2ВОМ

= а, ' а2

Тот же результат получим, если показание одного прибора делится на показание другого.

При учете погрешности измерительного трансформатора и секундомера можно считать, что их погрешности в рабочей зоне, определяемые классом точности, практически не зависят от измеряемого значения. Тогда, например, при определении энергии, когда показания секундомера и коэффициент трансформации измерительного трансформатора входят как сомножители, результирующая .погрешность определится по выражению

ддрез=А^--+Кг + кэ,

где Л'г — класс точности измерительного трансформатора;

Кз — погрешность секундомера.

Полная результирующая погрешность при измерении энергии двумя ваттметрами с применением трансформаторов тока и секундомеров будет равна:

ДАрез- К, +	+ Ка + К4,

'*1 I и,2

где Kt — класс точности ваттметров; Кг, Кз— класс точности трансформаторов тока; К4— погрешность секундомера.

Согласно ГОСТ 14767-69 предельная погрешность образцовых приборов приведена в табл. 5.

Погрешности отдельных приборов заданы исходя из основного требования: погрешность определения электроэнергии образцовыми приборами не должна превышать Vt допустимой погрешности поверяемого счетчика.

Так, например, для счетчика класса 2,0 допустимая погрешность определения энергии равна: 2,0/4=0,5%. Для счетчика класса 2,0 при измерении мощности двумя ваттметрами, включенными с трансформаторами тока, без введения поправок согласно табл. 5 суммарная погрешность будет равна:

ДАрез=2 -0,12 + 2- 0,08 + 0,12=0,52 %, т. е. метрологическое требование удовлетворяется.

Если при поверке применяется один трехфазный ваттметр класса Kt без трансформаторов тока с секундомером с погрешностью Кг, то результирующая погрешность вычисляется по выражению

Предельные допустимые относительные погрешности измерений разных

| При юры | costp = I (sintp = 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Без введения поправок |  |  |  | С введением поправок |  |  |  |
|  | 1.0 | ¦ 2.0 | 2,5 | 3,0 | 1.0 | 2,0 | 2,5 |  |
| Ваттметр Измерительный транс- | 0,06 | 0.12 | 0.15 | 0,18 | 0.2 | 0,4 | 0 5 |  |
| форматор | 0.04 | 0.08 | 0,10 | 0,12 | 0,04 | 0,08 | 0,10 |  |
| Секундомер | 0.06 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,2 | 0,4 | 0,5 |  |
| Амперметр | 0.5 | 1.0 | 1,0 | 1,5 | — | —■ | — |  |
| Вольтметр | 0.5 | 1,0 | 1,0 | 1.5 | — | — | — |  |

Примечания: 1. При I — 5%^ном и cosq> — 1 (sintp — 1) и 1% при costp = 0,5 ] запные значения.

2. При проверке счетчиков ти юв САЗ, САЗУ, СРЗ и СРЗУ допустимая погрешность вводятся, не должна превышать 0,8 от указанных значений.

Из последнего выражения видно, что при поверке трехфазных счетчиков всегда лучше применять один трехфазный ваттметр без трансформаторов тока того же класса точности, как однофазные. При этом пределы измерения ваттметра по току надо выбирать так, чтобы при измерении отклонение стрелки ваттметра было возможно большим и приближалось к номинальному.

Практически при поверке могут быть применены в качестве образцовых однофазные ваттметры класса 0,1 или 0,2 или трехфазные классов 0,2 и 0,5. Более точные ваттметры наша и зарубежная промышленность не выпускает. Данные ваттметров даны в приложении 4.

Для примера определим результирующую погрешность при использовании трехфазного ваттметра типа Д558/1 класса 0,2 и секундомера класса 1,0 54-го калибра. При измерении стрелка ваттметра показала 80 делений при шкале в 100 делений, тогда

ддрез =	4-0,1= 0,35’/0,

т. е. с запасом против нормы.

При поверке счетчиков класса 1,0 для получения соответствующей точности измерения электроэнергии необходимо на показания образцовых приборов всегда вводить поправки.

Схема соединений образцовых приборов приведена на рис. 39. Включение токовых цепей ваттметров (или 90

Таблица 5 образцовых приборов (%) при проверке счетчиков электроэнергии классов

|  |  | cost? = 0,5 (sinq> = 0,5) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вез введения поправок |  |  |  | С введением поправок |  |  |  |
| 3,0 |  | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 1.0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
|  | 0,6 | 0,04 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 |
|  | 0,12 | 0,04 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,04 | 0,08 | 0,10 | 0,12 |
|  | 0,6 | 0,06 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
|  | — | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | — | — | — | — |
|  | — | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1.5 | — | — | — | — |

(si пер = 0,5) погрешности измерения образцовых приборов могут в 2 раза превышать ука- измереиия образцовых приборов для случая, когда поправки на показания приборов не

образцовых счетчиков) производится на зажимной контрольной колодке (ЗК.К.) без разрыва вторичных обмоток трансформаторов тока.

7*

Рис. 39. Схема включения контрольных приборов при поверке трех- фазиого счетчика на месте установки. ЗКК—зажимная контрольная коробка для подключения токовых цепей приборов без разрыва вторичных обмоток трансформаторов тока.

91

Перед началом поверки счетчика на действующем присоединении после включения образцовых приборов необходимо определить постоянную счетчика и его нормальное время. Постоянная счетчика, как указывалось выше, определяется по передаточному числу счетчика, указанному на его щитке. Если 1 kBt-4=7Va оборотов диска, то постоянная счетчика (Вт • с/об) г	 1 000-3 600

■

Нормальное время счетчика /н при мощности нагрузки Р и заданном числе оборотов диска N определится по выражению

CN
	 р •

Так как число оборотов идеального счетчика строго пропорционально учитываемой мощности, то значение нормального времени счетчика не зависит от величины нагрузки.

Мощность нагрузки при поверке счетчика на действующей установке должна находиться в пределах 10— 100% номинальной нагрузки счетчика и определяется по показаниям образцовых ваттметров. Для универсальных счетчиков нагрузка выражается в ваттах без учета коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов.

Погрешность поверяемого счетчика (%) определится по выражению

дд =^z£.ioo,

где t — время, отсчитанное по секундомеру за N оборотов диска. Число оборотов диска N выбирается так, чтобы нормальное время счетчика в секундах было достаточно для производства не менее 10 отсчетов показаний ваттметров через разные интервалы времени около 5 с, т. е. время замера должно быть не менее 1 мин.

Поверка счетчика должна производиться двумя лицами, одно из которых считает обороты диска и по секундомеру определяет время t, за которое диск сделает заданное число оборотов N.

Второе лицо следит за показаниями ваттметров, за постоянством нагрузки и примерно через каждые 5 с в течение всего цикла измерения фиксирует и записывает показания приборов. Во время счета оборотов 92

диска колебания нагрузки не должны вызывать отклонений стрелок ваттметров от данного показания более чем на ±5%- Значение нагрузки вычисляется как среднее ариф метическое из всех отсчетов показаний ваттметров, число которых должно быть, как указывалось выше, не менее 10. Измерение производится дважды, т. е. повторяется, и за расчетное значение нагрузки Р при определении нормального времени счетчика tn берется среднее значение из двух измерений.

Cos<p нагрузки определяется по показаниям приборов. Если измерение мощности производилось двумя ваттметрами, то cos ср определяется по кривой на рис. 40 по отношению ai/иг или же вычисляется по формуле

Рис. 40. Определение cos <р по отношению показаний двух ваттметров.

“1 + “а

cos? —

.2

При измерении мощности одним трехфазным ваттметром значение cos определяется по показаниям ваттметра, амперметра и вольтметра:

Р
cos?= .

/3/(7

Для универсальных трансформаторных счетчиков значения Р, I и U соответствуют измеренным вторичным токам и напряжениям измерительных трансформаторов.

Рассмотрим пример. Поверяется трехфазиый двухэлементный универсальный счетчнк активной энергии типа САЗУ класса

2,0 с поминальными параметрами 3 X 5 А; 3 X 100 В. 1 кВт-ч= = 1 250 об диска.

Постоянная счетчика

1000-3 600

С 		1 25q	= 2 880 Вт-с/об.

Мощность нагрузки измерялась по методу двух ваттметров. Среднее значение:

Р=577,5 Вт, 7=3,9 А, [7=105 В.

При измерении мощности показания ваттметров в делениях шкалы были ai=33,5 и аг=82, тогда di/az=33,5/82=0,4 и по кривой на рис 40 cos ф=0,81 или непосредственно

577,5

cos« — -		 = 0,81.

т	КЗ-3,9-105

Так как номинальная нагрузка счетчика равна Т’НОм = КЗ-5Х Х4©0=866 Вт, то поверка счетчика производится при нагрузке Р= = ~866— •100=67% номинальной и при cos<p=0,81.

Измерение нагрузки производилось при 20 оборотах диска; тогда нормальное время счетчика

2 880 20

to 577,5 '"•7 с-

Для счетчика класса 2,0 значение времени t, отсчитанное по секундомеру за 20 оборотов диска, должно лежать в пределах /н±2%, т. е. в пределах 97,7-н 101,7 с.

Если колебания нагрузки на присоединении, на котором поверяется счетчик, превышают ±5% за время счета числа оборотов счетчика, то метод ваттметров и секундомера неприменим. В этом случае поверку счетчика на месте установки можно произвести только методом сличения с образцовым счетчиком.

Образцовые счетчики (обычно однофазные) включаются по тем же схемам, что и ваттметры. Предельные допускаемые относительные погрешности образцовых счетчиков согласно ГОСТ 14767-69 приведены в табл. 6.

Погрешность поверяемого счетчика (%) определяется по формуле

\А= СЛГ-р?У°.-100,

CONO

где С и Со — постоянные поверяемого и образцового счетчиков, Вт-ч/об; N — число оборотов диска поверяе- 94

Предельные допустимые относительные погрешности измерения образцовых счетчиков (%) при поверке счетчиков электроэнергии

| При 'оры | Без введения поправок |  |  |  | С введением поправок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,0 | 2,0 | 2.5 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| Образцовый счетчик Измерительные транс- | 0.2 | 0,3 | 0.5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| форматоры .... Амперметры и вольт- | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| метры (класс) . | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1 о, |

мого счетчика за время поверки; — число оборотов диска образцового счетчика за время поверки.

При включении образцового счетчика через измерительные трансформаторы значение Со умножается на коэффициент, равный произведению коэффициентов трансформации трансформаторов тока и трансформаторов напряжения. При поверке число оборотов диска поверяемого счетчика устанавливают таким, чтобы погрешность отсчета по счетному механизму не превышала 0,2% для счетчиков класса точности 2,0 и 0,5% — для счетчиков классов 2,5 и 3,0.

Погрешность отсчета счетных механизмов определяется одним наименьшим делением барабанчика или диска наименьшего разряда (правый крайний барабанчик, диск или стрелка). Образцовый счетчик пускается в ход в момент начала счета числа оборотов поверяемого счетчика и останавливается в момент окончания счета. Счет начинается с нуля (т. е. нуль, один и т. д.). Измерение производится дважды для каждой заданной нагрузки, и за действительное значение берется среднее значение отсчетов по образцовому счетчику.

Вместо образцовых счетчиков может быть использован трехфазный измерительный преобразователь активной мощности Ф577 класса 0,2 (см. приложение 5).

Преобразователь построен по схеме с силовой компенсацией (метод компарации) и преобразует мощность трехфазной трехп|роводной или однофазной цепи в частоту следования импульсов или в унифицированный сигнал постоянного тока.

Погрешность поверяемого счетчика (%) определяется по выражению

ДД=_'Ц±?. 100,
/ о

где f0—•

1 000-3 600W

расчетное число импульсов

йа вы

ходе преобразователя для поверяемого счетчика (параметр, аналогичный нормальному времени счетчика); fx — действительное число импульсов па выходе преобразователя; Na — передаточное число счетчика; С/ — постоянная тпобразователя Ф577 (дается в паспорте).

Число оборотов N при определении fo выбирается из тех же соображений, как при поверке методом ваттметра и секундомера. В качестве счетчика импульсов может применяться любой цифровой частотомер в режиме счета импульсов. Рекомендуется, в частности, применять счетчик импульсов типа Ф588.

Приложение 1

Основные параметры однофазных электросчетчиков

| Техническая характеристика | СО 5 (И470) | СО-И4751 | СО-2М | СО2М2 | СО-И446 | СО-И449 | СО-И445’ | СО-И448 | СО-И442* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Класс точности, % = | 2,5 | 2,5 | 2.5 | 2,5 | 2,5е | 2.0 | 2,0 | 2,0 | 2,5» |
| Номинальн ые напряжения, В | 127; 220 | 127; 220 | 127; 220 | 127; 220 | 127; 220 | 127; 220* ПО; 115 | 127; 220* 120; 127 | 127; 220* ПО; 115 | 220# |
|  |  |  |  |  |  | 120; 127 | 220; 230 | 120; 127 |  |
|  | 4 |  |  |  |  | 220; 230 | 250 | 220; 230 |  |
|  |  |  |  |  |  | 240; 250 |  | 240; 250 |  |
| Номинальные токи, А | 5; 10 | 5; 10 | 5; 10 | 5: 10 | 5: 10 | 5; 10* 2,5; 5 10; 15 | 5; 10* 2,5; 5 10; 20 | 2,5; 5; 10 | 5> |
|  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
| Диапазон у читываемых нагру- |  |  |  | 10—300 | 10—340 | 5-400 |  |  | 20—150 |
| зок, %.г | 10—200 | 10—300 | 10—200 |  |  |  | 5—400 | 5—600 |  |
| ’ /о ном |  |  |  |  |  | 5—500 5—603 |  |  |  |
| Чувствительность, %^ЕОМ • ■ Номинальная частота вращения, | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1,0 | 0,5 | 0.5 | 0,5 | 1.5 |
| о 5/мин Число указателей счетного ме* | 22 | 20 | 23,5 | 23,5 | 22 | 16 | 16 | 8,0 | — |
| хачнзма . ... ........ . | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Потре Зление цепи напряжения. |  |  | 1.5 |  |  | 1.3 | 1.2 |  | 1,5 |
| Вт ... | 1.5 | 1.5 |  | 1,5 | 1,5 |  |  | 1,2 |  |
| Меж ремонтный период, лет . . Размеры, мм | 5 205х135х | 8 240x170 X | 5 186Х135Х | 8 186Х135Х | 15 18бх135х | 20 200x130 х | 10 200Х130Х | 15 200Х12ЭХ | 140Х 220Х |
|  | хП1 | Х135 | Х111 | Х111 | Х111 | Х123 | Х123 | Х123 | Х160 |
| Масса, кг ..... . ... | 1,2 | 3.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1,8; 2,0е | 1.85; 2,1» | 1,85; 2,1’; | 1,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |

1 Счетчик с предварительной оплатой.

3 Одно- и двухтарифный.

- Для электровозов переменного тока.

- Далее — для экспортного выполнения.

- Для включения с т. и. 2 50Э/220 В и т. т. 300/5 А.

в При токах 5о—340% /ном и при сэзф г» 1,0 и соз<р = 0,5 класса то пости 2,0.

1 При нагрузках 20—150% /ном.

в Кожух пластмассовый; металлический; стеклянный.

Основные параметры трехфаз

| Техническая характеристика | САЗ-И677 | СА4-И678 | СР4-И679 | САЗ-И670М’ | САЗУ-И670М’ | СА4-И672М» | СА4У-И572М8 | СР4-И673М» | СРЧУ-И673М' |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Класс точности, % . . Номинальные напряже- | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 220 | 2,0 | 2,0 100 |  |
| ння, В ....... . | 127 | 127 | 127 | 100* | 100 | 220 |  |  |  |  |
|  | 220 | 220 | 220 | 127 | 127 | 380 | 380 | 127 | 127 |  |
| Г | 380 | 380 | 380 | 220 | 220 |  |  | 220 | 220 |  |
|  |  |  |  | 380 | 380 |  |  | 380 | 380 |  |
| Номинальные токи, А | 20 | 20 | 20 | 5з | 1 | 53 | 5 | 53 | 1 |  |
|  | 30 | 30 | 30 | 10 | 5 | 10 |  | 10 | 5 |  |
|  | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Чувствительность, % Номинальная частота | 0,5 | 0,5 | 1,о | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1.0 | 1,0 |  |
| вращения диска, об/мин | — |  |  | 24 | 24 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |  |
| Потребление цепи на- |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |
| пряжения, Вт ... . | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 1,5 | 1,3 | 1,5 |  | 3.0 | 3,0 |  |
| Размеры, мм | 165 x 294x121 |  |  | 173 X 282X134 |  | 173 X282X134 |  | 173 x 282X134 |  |  |
| Масса, кг ...... - | 3,7 | 3,7 | 3.7 | 2,7 | 2.7 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |  |

1 При включении с трансформаторами напряжения первичное номинальное напряжение 3 То же, но первичное напряжение 380, 500, 660, 3 000, 6 000, 10 000, 35 000, 75 000,

- При включении с трансформаторами тока номинальные токи 10, 20, 30, 40, 50, 75,

- То же, ио первичные токи 10 , 20 , 30 , 40 , 50 , 75, 100, 150 , 200 , 300, 400, 600, 800, в Дополнительные погрешности при cosq> = 1 и 0,05 /Е0М ± 1.5%; при cosq> = 1 и

±0,8%.

• Счетчики с индексом „Д“ снабжены датчиками импульсов для преобразования пока жение питания датчиков 12,6 В; ток сигнала датчика 10 мА; ток покоя 0,8 мА: сопротивле

ных электросчетчиков

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | со | СО | ю со | со | со СО |  | 0R9I- | <g | О | -И68 | 1 | со СО |
|  |  | >> |  | >> |  |  |  | л | со | ^3 |  | Ръ |
|  |  |  |  | < | CL | CL |  | < |  | < |  | < |
|  | О | О | и | О | О | О | о | О | О | О | о | о |
| * | 1.0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 0,5з | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | 100' | 100 | 220 | 220 | 1001 | 109 | 100а | 100 | 100 | 100 | 220 | 220 |
|  | 127 | 127 | 380 | 380 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 |
|  | 220 | 220 |  |  | 380 |  | 380 | 380 | 380 | 380 |  |  |
|  | 380 | 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5з | 1 | 5з | 5 | 5з | 1 | 5* | 1 | 5 | I | 5з | 5 |
|  | 10 | 5 | 10 |  | 10 | 5 |  | 5 | 10 | 5 | 10 |  |
|  | 0,5 | 0.5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0.5 | 0.5 | 0,5 |
|  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — |
|  | — | — | — | — | — | — | 2.0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | — | — |
|  |  | . ' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 183X340X128 |  | 183X340X128 |  | 183X340X128 |  | 183X340X132.5 |  | 165X282X130 |  | 165 x282X130 |  |
|  | 4.3 | 4.3 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,3 | 4.3 | 2.9 | 2,9 | 3,6 | 3,6 |

380 , 500 , 660 , 3 000 , 6 000, 10 000 , 35 000 в.

110 000, 154 000. 220 000 , 330 000 , 500 000 , 750 000 В.

100, 150 , 200 , 300 , 400 , 600 . 800, 1 000, 1 500 , 2 000 А.

1 000, 1 500 , 2 000 , 3 000 , 8 000, 10 000 Л.

(0,14-1,2)/ном ±0,5%; при cns<p=0,5 и 0.1 /ром ± 1,5%; при coscp=0,5 и (0,2-4-1,2)/вом±

занвй счетного механизма в электригеские импульсы и переда н! их на расстояние. Напря- нне нагрузки датчика 1 кОм; потребление мощности 0,15 Вт.

Приложение 3

Технические параметры трёхфазных трансформаторных
счетчиков активной энергии с указателем максимума
нагрузки и двухтарифных фирмы „Ганц—прибор"

| Техническая характеристика | С указателем максимума |  | Двухтарифные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NHm-3 | DHm-3 | DHt-3 | DHp-3f |
| Класс точности, % | — | 2.0 | — | 1,0 |
| Номинальные напряже ния, В | J00; НО | 100 ЦП | 100; 110 | 100; ПО |
| Номинальные токи, Л | I; 5 | 1; 5 | 1; 5 | 1; 5 |
| До п устимая дл ител ьная перегрузка, % /н | 125 | 125 | 125 | 200 |
| Номинальная частота вращения диска, об/мин | 26—30 | 28 | 14,5 | 14,0 |
| Чувствительность, % 7 | 1.0 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
| Самоход отсутствует при изменении напряжения в пределах ± %^н Счетный механизм и указатель максимума: | 20 | 20 | 20 | 20 |
| число роликов, KJT. | 6 | б | б | «*♦ |
| шкала указателя, угол а° | 90°; 300е | 300 | — | — |
| точность указателя, % | 1.0 | 1.0 | — | - |
| число делений Переключающие тарифы реле: | 150 | 120; 240 | — | — |
| номинальное напряжение, В | ПО | 100. по | 100; НО | 100; НО |
| допускаемые колебания напряжения, | 20 | 20 | 20 | 20 |
| потребление, вт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Период включения указателя максим ума (время интеграции), мин Холостое время: | — | 10; 15; 30; 60 | — |  |
| процент от периода включения | — | 0,5—1 | — | — |
| с | 0.5-4 | — | — | — |
| Вращающийся момент на валу диска, г-см | 8 | 6,5 | 6.5 | 7,5 |
| Потребление параллельной цепи, Вт | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| То же, В - А | — | fl | •» | —■ |
| Потребление последовательной цепи, Вт | 0,5 | 0,2 | 0.2 | 0,4 |
| То же. В-А | — | 0,45 | 0,45 | — |
| Температурный коэффициент в пределах 0—-45 “С при cos °C | +0.05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 |
| То же, при cos <р=0,5%/°C | —0,08 | —0,07 | —0,07 | —0,07 |
| Масса подвижной части, г | 46 | 48 | 48 | 48 |
| Масса счетчика, кг Габариты, мм | — | 3.7 163 x 346x181 | 3,8 163 x 346x181 | 3.8 |

•• При измерении реактивной меткости (квар)-

Технические данные образцовых и контрольных ваттметров

| о |  |  |  |  |  |  |  |  | »Ж 3 ж | < | Поел едовател ьная |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ж |  | СП |  |  |  |  | ж | Л | ж Л |  | цепь |  |  | г . |
| о ь о | 1 Тип | О | < | ^•в |  | кВт | д га | Ч g | га ж | цепи жени |  | — | Габариты, мм | ж 3 |
| га U. о |  | I? | я |  | Cos | Я Q. | 51 | « | 6 X |  | г, Ом | £. мГн |  | S |
| 0.1 | Д57/22 | 1 | 2,5; 5 | 30; 45—50; | 1.0 |  | 600 | Световой | 30 |  | — |  | 352x370x170 | 10 |
|  |  |  |  | 90—100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Д57/23 | 1 | 2.5; 5 | 100—125; | 1.0 | — | 600 |  | 30 |  | — | — | 352X373X170 | 10 |
|  |  |  |  | 200—250; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 300—400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Д592 * | 1 | 2,5; 5 | 30; 75; 150; 300 | 1.0 | — | 560 | я | 10 |  | — | — | 350У 120x210 | 11 |
| 0.2 | Д580/2 | 1 | 2,5; 5 | 75: 150; 300: 600 | 1,0 |  | 320 |  | 5 |  | "025 : 0,0П | 0,017; 0,604 | 225Х300Х165 | 4,5 |
|  | Д566/112 | 1 | 2,5; 5 | 75; 150; .00 | l.o | — | 160 | Стрелка | 30 |  | 0,032; 0.014 | 0,03; v.008 | 2J0x 2-50x1?' |  |
|  | Д558/1 | 3/2 | 5 | 100 | l.o | — | 160 |  | 15 |  | — | — | 280x200x1-35 | 3,5 |
|  | Д558/2 | 3/2 | 4 | 100 | l.o | — | 160 |  | 15 |  | — | — | 280x200 1 | 3,5 |
|  | Д558/5 | 3/2 | 1 | 100 | l.o | — | 160 |  | 15 |  | — | — | 280 x 200x135 | 3,5 |
|  | Д575/3 | 3/2 | 5 | 90—100; 150; 300 | 1.0 | 0,9; 1,5; 3,0 | 600 | Световой | 15 |  | — | — | 350x369x16:. | 9 |
|  | Д575/4 | 3/2 | 1 | 90—100; 150; 300 | 1,0 | 0,2; 0.3; 0,6 | 600 | » | 15 |  | — | — | 350x 369x165 | 9 |
| 0,5 | Д571/4 | 3/2 | 5 | 100 | l.o | 1; 0 | по | Стрелка | 5 |  | 0,01 |  | 145 x 200 x90 | 1.5 |
|  | Д571/1 | 3/2 | 1 | 100 | 1.0 | 0.2 | по |  | 5 |  | 0,13 | — | 145x200/90 | 1.5 |
|  | Д582/4 | 3/3 | 2,5; 5 | 100; 125; 250 | 1.0 | 0.4—3.0 | 130 |  | 5 |  | 0,047: 0,014 | 0.05; 0,013 | 200x 280x123 | 3.5 |
|  |  |  |  | 375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Д529/4 | 1 | 2,5; 5 | 75; 150; 300; 600 | 1.0 |  | 17П | Световой | 3 |  | 0,05; 0,02 | — | 232X 289X172 | 5,5 |
|  | Д539/3 | I | 2,5; 5 | 30; 75 150; 300 | l.o |  | ПО | ■ трелка | 3 |  |  | — | 145x200x93 | 1,7 |
|  | Д539/19 | 1 | 5; 10 | 100; 300 | 1.0 |  | НО |  | 3 |  | —~ | — | N5x200x101 | 1,7 |
|  | Д581/5* | 3/2 | 2,5; 5 | 100 125; 250; | 1,0 | 0,1-4,0** | 130 |  | 5 |  | 0,055; 0,018 | 0,048; 0,012 | 200X 280x125 | 4 |
|  |  |  |  | 375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Д5004 | 1 | 2,5; 5 | 100; 150 | l.o |  | 112 | - | 3 |  |  |  | I40Z-00X95 | 1,5 |

1 В знаменателе— 1 исло измерительных элементов.

♦ Ваттварметр. При изм< рении реактивной ьхщнссси нсравнокхриссть напряжении фаз.

нагрузки по

фазам не должна превышать 5% при симметричном

Основные характеристики трехфазного измерительного
преобразователя активной мощности Ф577

Класс точности в режиме преобразования:

мощность — ток	 0,2

мощность — частота

0,25

мощность — частота

1 000—10 000 и 800—

8 000— Гц (10—100°/о)

Измеряемая величина

активная мощность одно-
фазной или трехфазной
цепи

Номинальные входные параметры	 100—127 В; 220—230 В;

5 а

Номинальная область частот	 45—55 Гц

Расширенная	 55—150 Гц

Номинальные выходные сигналы: постоянный ток	 5	мА

частота	 10	000 и 8 000 Гц

Рабочий диапазон изменения выходного сигнала в режиме преобразования:

0—5 мА (0—ЮОо/0)

мощность — ток

Выходная нагрузка в режиме преобразования:

0—2 500 Ом

0—6 кОм и более
не более 0,3 с

мощность — ток

мощность — частота

Время установления показаний по

ГОСТ 1845-59

Принципы действия	автоматическое	компа-

рирование

Питание:

напряжение	 220	В

частота	 50	Гц

потребление	 30	В-А

Условия эксплуатации:

температура окружающей среды . . .	Ю-^-35	°C

относительная	влажность	 30—80 0/0

Габариты	   157X235X450	мм

Масса	 8,5	кг

Примечание: Для счета импульсов на выходе прео5разователя рекомен- дуется 8-разрядный счетчик импульсов типа Ф588.

Приложение 6

Примечания: ..	—и—тг-—	■	j	,	-

величине 0.3 с на I "С в сутки и для 2 и 3-го классов — 0,5 с на 1 °C в сутки,

2 Наименьшее деление на шкале дотжно соответствовать величине скачка секундной стрелки;

З’ Допускается после возвращения на нуль отклонение секундной стрелки от нулевой отметки на одно наименьшее деление .

♦ В зависимости от емкости шкалы 30 или 60 с.

Основные характеристики механических секундомеров ио ГОСТ 5072-67 (при температуре 20+5 °C)

| Калибр механизма, мм | Классы секундомеров | Скачок секундной стрелки, с | Средняя поправка, с, за время |  |  | Допустимое отклонение от средней поправки, с, за время |  |  | Максимальная поправка, с, за время 30 и 60 с* | Периодичность подзаводки при непрерывной эксплуатации, ч | Продолжительность работы механизма от одной полной заводки, ч, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин |  |  |  |
| 42 | 1 | о,1 | ±0,2 | ±0,4 | — | ±0,2 | ±0,3 | — | ±0,2 | 3 | 6 |
|  | 2 | 0,1 | ±0,3 | ±0,5 | — | ±0,3 | ±0,4 | — | ±0,2 | 3 | 6 |
|  | 2 | 0,2 | ±0,4 | ±0,7 | ±1,2 | ±0,4 | ±0,5 | ±1,0 | ±о.з | 6 | 12 |
|  | 3 | 0,1 | ±0,5 | ±0,8 | — | ±0,4 | ±0,6 | — | ±0,2 | 3 | 6 |
|  | 3 | 0,2 | ±0,6 | ±1.0 | ±1,8 | ±0,5 | ±0 8 | ±1.3 | ±0,3 | 6 | 12 |
| 54 | 1 | 0,1 | ±0,2 | ±0,3 | — | ±0,2 | ±0,3 | — | ±0.1 | 3 | 6 |
|  | 2 | 0,1 | ±0,3 | ±0,4 | — | ±0,3 | ±0,4 | — | ±0,2 | 3 | 6 |
|  | 2 | 0,2 | ■ ±0,3 | ±0,4 | ±0,8 | ±0,5 | ±0,4 | ±0,8 | ±0,2 | 6 | 12 |

1. Температурный коэффициент баланс — спирали секундомеров 1-го класса не должен превышать по абсолютной

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	 3

- Принцип действия индукционного	счетчика	.	6

- Вращающий момент индукционного	счетчика	.	13

- Противодействующий и дополнительные мо

менты 	15

- Принцип регулировки индукционного счетчика 17

- Постоянная счетчика	20

- Счетный механизм .	.	...	22

- Опоры счетчика	 24

- Выполнение счетчиков .	.	.26

- Назначение счетчиков	 .	.	27

- Технические параметры	счетчиков ...	35

- Щиток счетчика 	40

- Схемы включения счетчиков	44

- Проверка схем включения счетчиков на действующей установке	61

- Проверка схем включения счетчиков на отключенной установке	 80

- Контрольная поверка счетчиков на месте установки ...	 87

Приложения	.	.	97

Цена 21 коп.

В дальнейшем — счетчик.

Наибольшие и наименьшие значения

Непрерывно показывающие

При поверках счетного механизма на стендах вращение диска подсчитывается на включенном счетчике при любой удобной нагрузке.

2	=0,0232/г.

Как видно из приведенных выше соотношений, при индуктивной нагрузке угловая погрешность существенно возрастает, потеря же напряжения несколько снижает- , ся. Так как цепи напряжения счетчиков представляют собой почти чисто индуктивную нагрузку (<р2~70°), то при большом сопротивлении проводов от трансформаторов напряжения и большой их нагрузке угловая погреш- i ность, создаваемая схемой, может быть недопустимо большой.

В нормативных элементах (ПУЭ) допускается потеря напряжения в проводах от трансформаторов напряжения до приборов не более 0,5%. Для счетчиков высоких классов (0,5 и 1,0) падение напряжения в этих проводах должно быть еще меньше.

*

* Так как при очень малых углах в прямоугольном Треугольнике длинный катет практически равен гипотенузе и sin 30°= 1/2.

В соответствии с VDF, BS37 и публикацией МЭК от 1/VI 1962 г.

Применен стрелочный механизм непрерывного действия с постоянным моментом трения.