ИЗМЕРЕНИЕ

МОЩНОСТИ

AM-.

tw

библиотека электромонтера

Выпуск 173

Г. П. МИНИН

ИЗМЕРЕНИЕ МОЩНОСТИ

МОСКВА

1965

ЛЕНИНГРАД

Издание 2-е,
переработанное и дополненное

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Большам Я. М., Васильев А. А., Долгов А. Н., Ежков В. В.,
Каминский Е. А., Мандрыкин С. А., Синьчугов Ф. И.,
Смирнов А. Д., Устинов П. И.

УДК 621.317.382(04)

М62

В брошюре рассмотрены вопросы измерения активной и реактивной мощности в электроустановках, промышленной и повышенной частоты. Приведены принципиальные схемы и векторные диаграммы с краткими теоретическими обоснованиями.

Подробно описаны практические схемы измерения мощности в обычных условиях эксплуатации, а также подчеркнуты особенности измерений при испытаниях генераторов, трансформаторов, линий электропередачи и электродвигателей. Даны сведения по измерению мощности бытовых электроприборов.

Типичные случаи измерений иллюстрируются примерами по выбору приборов, схем и оценке результатов измерения.

Брошюра предназначена для электромонтеров, имеющих законченное среднее образование, знакомых с принципом действия и устройством электроизмерительных приборов и принимающих участие в испытаниях электрооборудования. Она может быть полезна среднему техническому персоналу и учащимся.

Минин Глеб Петрович

Измерение мощности

М.—Л., издательство .Энергия", 1965.

120 с. с черт. Б-ка электромонтера. Вып. 173
Бланк-заказ 35/65 № 15, 1965

Редактор И. П. Шумиловская	Техн, редактор О- П. Печенкина

Сдано в набор 9/VH 1965 г.	Подписано к печати 15/IX 1965 г.

Т-13221	Формат 84х108'/за	Печ. л. 6,3	Уч.-изд. л 6,19

Тираж 23000 экз.	Цена 22 коп.	Зак. 475

Московская типография № '10 Главполиграфпрома

Государственного комитета Совета Министров СССР по печати.

Шлюзовая наб., 10.

ВВЕДЕНИЕ

В технике электрических измерений измерение мощности занимает особое место. Это объясняется, во-первых, его большим практическим значением, во-вторых, сравнительной сложностью, в-третьих, тем, что неправильное включение приборов в ряде случаев не приводит к явно ложным результатам и потому может оказаться незамеченным.

Эта брошюра имеет целью систематически рассмотреть основные вопросы, с которыми приходится сталкиваться при измерениях мощности, и представляет собой изложение следующих разделов.

- Общая методика измерений, основные определения и формулы •(§ 1). В силу того, что в последующих параграфах приходится ссылаться на формулы, они перенумерованы.

- Техника измерений активной мощности: генераторов (§ 2), асинхронных электродвигателей (§ 3), потребителей в сетях трехфазного тока (§ 4), при испытаниях электрооборудования (§ 5 и 6), бытовых электроприборов (<§ 12).

- Техника измерений реактивной мощности (§ 7).

- В специальном разделе (§ 8) рассмотрено измерение мощности при помощи ваттметров в электроустановках с повышенной частотой. Там же рассмотрены случаи измерения мощности в цепях, содержащих высшие гармонические составляющие тока, а также при резкой асимметрии нагрузки.

5 Техника измерений при поверках ваттметров (§ 9), а также связанные с нею вопросы по определению мощности, потребляемой электроизмерительными приборами (§ 10) и обмотками реле (§ 11).

6. Осциллографирование мощности (§ 13),

В брошюре приводится много примеров, иллюстрирующих технику выбора той или иной схемы, приборов, необходимых для измерений, а также оценки полученных результатов. В приложении даны технические характеристики переносных ваттметров.

Ограниченный объем брошюры не дает возможности осветить все многообразие вопросов, связанных с измерением мощности. Перечень рекомендуемой литературы приведен в конце брошюры.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

При выработке и распределении электрической энергии почти исключительно применяется трехфазная система переменного тока промышленной частоты (50 гц). Поэтому измерение мощности чаще всего производится в цепях переменного тока.

Основные соотношения. Активная мощность Р трехфазного тока равна сумме мощностей каждой фазы, т. е.

P = IxUl СО5<Р1+/2Н2СО5ф2 + /зНзСО5(рз,	(1)

где Ui, U2, U3 — фазные напряжения;

Л, h, h — фазные токи;

фь фг, фз—углы сдвига фаз между Ui и Л, U2 и 12, и /3 соответственно.

Для симметричной трехфазной системы (фазные напряжения по величине равны, а углы между ними 120°) при равномерной нагрузке фаз выражение мощности трехфазного тока принимает вид

Р = 3/фПф cos<p = |/3/t/cos<p,	(2)

где /ф — фазный ток;

I — линейный ток;

Дф — фазное напряжение;

U — линейное напряжение;

ф — угол сдвига между фазным напряжением и соответствующим током.

Это выражение справедливо независимо от схемы соединения приемника электроэнергии или генератора. Действительно,’при соединении в звезду V — ’ ЗС/ф, но / = 4

= /ф5 при соединении в треугольник / = |/3/ф, но U — — Уф-

Аналогичное выражение имеет реактивная мощность Q:

Q — УЗ IU sin <р.	(3)

Полная (кажущаяся) мощность S равна:

£ = /37(Л	(4)

Активная мощность измеряется в ваттах (вт), реактивная— в вольт-амперах реактивных (вар), полная — в вольт-амперах (ва). Величины, в 1 000 раз большие, соответственно называются кет, квар, ква.

Выражения активной, реактивной и полной мощностей связаны следующим образом:

P = Scos?, откуда cos?=^- = ^=f	;	(5)

Q = Ssin?, откуда sin? =	_;	(6)

tg?=7k	(7)

Ваттметры. Измерение активной мощности производится ваттметрами. Переносные ваттметры обычно выполняются однофазными, щитовые — трехфазными.

Однофазный переносный лабораторный или технический ваттметр электродинамической системы имеет неподвижные катушки и подвижную катушку (рамку). По неподвижным катушкам проходит измеряемый (или пропорциональный ему) ток; рамка, соединенная последовательно с добавочным сопротивлением, присоединяется параллельно нагрузке, т. е. измеряет напряжение напей.

Вращающий момент, создаваемый взаимодействием электродинамических сил, возникающих между неподвижными и подвижной катушкой, равен:

MBV=KIIV cos q = KIU cos<p,

где A — постоянный коэффициент, зависящий от свойств данного прибора и его градуировки;

I — ток в последовательной цепи ваттметра;

1и — ток в параллельной цепи ваттметра;

U — напряжение на нагрузке;

<р — угол сдвига фаз между током нагрузки и напряжением.

отклоняется в правильном

Рис. 1. Измерение мощности ваттметром.

Г — генератор; Н — нагрузка; IT — ваттметр; гд — добавочное сопротивление в цепи напряжения ваттметра; П — переключатель полярности ваттметра.

Так как cos ср положителен в пределах от +90° до —90°, то при указанных значениях угла сдвига фаз вращающий момент ваттметра положителен и его стрелка направлении, т. е. слева (от нуля) направо (к наибольшему делению шкалы). Эти пределы по углу охватывают крайние случаи измерения мощности как с отстающим током (при индуктивной нагрузке), так и с опережающим током (при емкостной нагрузке). Для углов ср, больших 90°, косинус отрицателен. Поэтому вращающий момент изменяет знак на обратный. Увеличение угла сдвига между током и напряжением сверх 90° соответствует изменению направления передачи мощности.

Необходимо особое внимание обратить на то, что показания ваттметра также будут отрицательны, если изменить на обратное направление тока в одной из цепей ваттметра: в цепи тока или в цепи напряжения, хотя угол ср при этом и будет меньше 90°. Это свойство ваттметра реагировать на направление мощности (полярность ваттметра) необходимо учитывать при включении его в схему измерений.

Обычно для переносных ваттметров однополярные генераторные зажимы располагаются с левой стороны корпуса прибора и обозначаются звездочкой. При подключении этих зажимов со стороны питания стрелка ваттметра отклоняется вправо, т. е. в направлении передачи мощности. Сказанное поясняется рис. 1.

Переносные ваттметры всегда снабжаются переключателем полярности, изменяющим направление тока в цепи напряжения, что дает возможность при измерении изменять полярность ваттметра без пересоединения проводов питания на его зажимах. Это бывает необходимо при измерении мощное! и трехфазной установки по схеме двух ваттметров, о чем будет сказано ниже.

Переносные ваттметры, как правило, выполняются многопредельными по току и по напряжению. Нижний предел по току может составлять десятки миллиампер, верхний обычно выше 10 а не делается. По напряжению ваттметры выполняются на пределы от 30 до 600 в. Для измерения посредством трансформаторов тока и трансформаторов напряжения применяются переносные ваттметры с номинальным током 5 а и номинальным напряжением 100 в.

Предел измерения по мощности в ваттах зависит от пределов измерения по току и напряжению. Поэтому шкала переносного (лабораторного) ваттметра градуируется в делениях, число которых чаще всего бывает 75, 100 или 150, а для каждого сочетания пределов по току и напряжению дается постоянная ваттметра, т. е. число ватт, приходящееся на одно деление шкалы.

Как правило, переносные (лабораторные) ваттметры нормального исполнения градуируются при cosq>=l. Поэтому предел измерения по мощности ваттметра определяется перемножением предела по току на предел по напряжению. Так, например, если у ваттметра предел по току взят /„=12,5 а, а предел по напряжению Un= = 300 в, то предел измерения по мощности в ваттах Рн=/П17н=2,5 • 300=750 вт. Если при этом шкала имеет ан=150 делений, то постоянная ваттметра равна:

= 2’У00-=5 ет/^°-

<*Л	1DU

Если при измерении стрелка ваттметра показывает а делений, то измеряемая мощность равна:

Р = СвТа[ьг].	(8)

Для измерения мощности в цепях с низки и коэффициентом мощности применяются специальные малокосинусные ваттметры, у которых полное отклонение стрелки

При номинальных токе и напряжении имеет место при cos ф =0,1 или другом значении, указанном на ваттметре. Для таких ваттметров постоянная ваттметра равна:

= r"U” cos Тп .	(91

где cos фп — значение соэф, указанное на шкале ваттметра. Постоянная малокосинусных ваттметров обычно дается заводом-изготовителем для каждого предела измерения.

Современные переносные ваттметры выпускаются отечественными заводами с широкими пределами измерений, с различными параметрами цепей и всех классов точности, начиная от 0,1 и ниже. В приложении приведены типы и параметры наиболее распространенных переносных ваттметров, включая и трехфазные.

Щитовые ваттметры обычно изготовляются трехфазными (по схеме двух ваттметров) и в большинстве своем градуируются для включения с определенными по коэффициенту трансформации трансформаторами тока и трансформаторами напряжения. Для установок низкого напряжения щитовые ваттметры часто изготовляются для включения токовых цепей через трансформаторы тока и для непосредственного включения цепей напряжения (полукосвенное включение).

Возможные случаи измерения мощности. Выработка и передача энергии на высоком напряжении производятся по трехфазной уравновешенной схеме без нулевого провода, при практически симметричной и равномерной нагрузке по фазам.

Распределительные сети 6—10 кв также выполняются трехфазными, трехпроводными. Распределение же энергии на напряжении до 1 000 в производится обычно трехфазными, четырехпроводными линиями (три фазы и нуль), дающими возможность использовать линейные напряжения для включения двигателей, а фазные — для освещения. В связи с развитием электрификации сельского хозяйства получат развитие однофазные сети для питания электродвигателей. Поэтому четырехпроводные сети напряжением до 1 000 в, как правило, имеют неравномерную нагрузку по фазам, а порой и несимметричную. Это особенно относится к заводским сетям, строи- 8

Рис. 2. Измерение мощности при симметричной и равномерной нагрузке фаз. а — нулевая точка доступна; б — нулевая точка недоступна; Г — генератор; Д — двигатель; W — ваттметр; г — сопротивления, равные по величине внутреннему сопротивлению цепи напряжения ваттметра.

тельным площадкам, где большую долю однофазной нагрузки составляют сварочные аппараты.

В связи со сказанным возможные случаи измерения мощности трехфазных установок сводятся к следующему:

- Нагрузка симметрична и равномерна по фазам. Звезда фазных (и линейных) напряжений симметрична, т. е. фазные напряжения сдвинуты друг относительно друга на 120°. Токи нагрузки по фазам равны между собой и имеют во всех фазах одинаковые сдвиги относительно фазных напряжений (полная симметрия).

- Звезда фазных (и линей ных) напряжений симметрична, как и выше, но токи нагрузки по величине и фазе не равны между собой (простая асимметрия) как для трехфазных трехпроводных, так и трехфазных четырехпроводных установок.

- Звезда фазных (и линейных) напряжений искажена: фазные напряжения различны по величине и сдвиг между ними отличается от 1'20°. Токи нагрузки по величине и фазе не равны между собой (сложная асимметрия) для трехфазных трехпроводных и для водных установок.

трехфазных четырехпро-

Измерение активной мощности при полной симметрии может производиться путем измерения мощности в одной любой фазе. Для определения мощности трехфазного тока полученный результат измерений умножается на Три

Р=ЗРФ.	(10)

Принципиальная схема измерения показана на рис. 2 для двух характерных случаев: а — нулевая точка трехфазной установки доступна и б — нулевая точка недо
ступна и для измерения использована искусственная нулевая точка, созданная сопротивлениями г, равными по величине внутреннему сопротивлению цепи напряжения ваттметра.

Измерение активной мощности при простой асимметрии в трехфазных установках без нулевого провода является наиболее распространенным и охватывает большинство установок высокого напряжения, вырабатывающих, распределяющих и потребляющих электроэнергию. Частным случаем является полная симметрия (например, асинхронный электродвигатель).

Мощность в этом случае могла бы быть получена путем измерения тремя ваттметрами мощности каждой фазы и суммирования результатов измерения. Для получения фазного напряжения пришлось бы цепи напряжений ваттметров включить в звезду.

Однако повсеместное распространение в этом случае получила так называемая схема двух ваттметров (схема Арона), которая дает возможность обойтись двумя ваттметрами, двумя трансформаторами тока и двумя трансформаторами напряжения и, как будет показано ниже, дает правильные результаты и в случае сложной асимметрии в трехфазных установках без нулевого провода.

Поскольку схема двух ваттметров является основной при измерении мощности в трехфазных установках и обладает рядом особенностей, рассмотрим ее подробно.

Схема двух ваттметров. Принципиальная схема двух ваттметров изображена на рис. 3,п.

Как видно из схемы, токовая цепь первого ваттметра Wj включена в фазу /, причем генераторный зажим (отмеченный звездочкой) присоединен со стороны питания. Цепь напряжения этого ваттметра включена на линейное напряжение между фазами 1 и 2, и ее генераторный зажим присоединен к фазе 1. Токовая цепь второго ваттметра 1F2 включена в фазу 3, причем ее генераторный зажим также подсоединен со стороны питания. Цепь напряжения второго ваттметра включена между фазами 3 и 2, а ее генераторный зажим присоединен к фазе 3.

Векторная диаграмма схемы двух ваттметров дана на рис. 3,6.

Напомним, что при построении векторных диаграмм условно принимаются потенциалы концов обмоток трехфазного симметричного источника тока, соединенного
в звезду, выше потенциалов начал обмоток, потенциал которых равен нулю. Соответственно этому считают положительным направлением векторов направление от нулевого или от низшего потенциала к высшему, и тогда конец вектора, обозначенный острием стрелки, будет положительным. Вектор обозначается двумя индексами, из

■Рис. 3. Принципиальная схема двух ваттметров.

а — схема включения ваттметров; б — векторная диаграмма (а= =30°+<Рп ₽=30°+<Рз): в — мгновенные значения напряжения н тока для момента времени t; г — варианты схем включения ваттметров.

которых первый обозначает конец вектора (острие стрелки), а второй — начало. Если начало вектора имеет условный нулевой потенциал, то обычно второй индекс опускается. Так, например, фазное напряжение фазы 1 обозначается U10 или Ul. Линейное напряжение между фазами 1 и 2, являющееся геометрической разностью этих двух фазных напряжений, обозначается Ui—Uz=U12t и в то же время Uz — Uj — является таким же вектором, но имеющим противоположное направление.

Из векторной диаграммы видно, что первый ваттметр измеряет мощность Pl^IiUl2cosa и второй Р2 = =/3I/32 cos 0. Алгебраическая сумма этих двух мощностей будет равняться мощности трехфазной уравновешенной системе (без нулевого провода) при любой нагрузке фаз, любой асимметрии фазных напряжений и любом чередовании фаз.

Для доказательства перейдем сначала от действующих значений напряжения и тока к их мгновенным значениям. В этом случае, как видно из рис. 3,в, для любого момента времени t мгновенное значение напряжения и и мгновенное значение тока i совпадают по фазе. Значит, мгновенное значение мощности р равно произведению мгновенных значений напряжения и тока.

Тогда мгновенная мощность, измеряемая первым ваттметром, в рассматриваемой схеме будет равна р\ = — i\Ui2=i\(u\—и2), а мгновенная мощность, измеряемая вторым ваттметром, р2=i3u32=i3 (и3—и2).

Так как для тре.хфазной уравновешенной системы всегда ii + i2+l3=0 и, следовательно, i2=— (11+/3), то

Pi+Р2 = й(^1—u2) +i3(u3—u2) =iiMi +

+ ?3W3—и2(/1 + г'з) =t'lWl +1'2^2 + 1зЧ3-	(11)

Иными словами, сумма показаний обоих ваттметров равна сумме мгновенных мощностей всех трех фаз, т. е. равна мощности трехфазной системы (1).

Однако в практике нас интересуют не мгновенные, а действующие значения мощности. Для перехода к действующим значениям тока и напряжения учтем, что мгновенные значения напряжения и тока могут быть выражены в виде синусоидальных функций, а именно

U = f/макс Sin	И I — /макс sin (со/“Ьф) ,

где /7Макс и /Макс — максимальные (амплитудные) значения напряжения и тока;

ср — угол сдвига фаз между напряжением и током;

со — угловая частота переменного тока, .причем

а г 2я
ш — 2т./ = —jT-,
где f — частота переменного тока;

Т— период колебаний.

Следовательно, мгновенная мощность может быть представлена как

р = ui = иыакс sin О)//Макс sin (mt + <P) =

= Uny J £аке_ cos ? _ t/макс/макс	=

= UI cos <p — UI cos (2иД -j- <p)*.

где U и I — действующие (среднеквадратичные или эффективные) значения напряжения и тока, измеряемые приборами.

Как видно из последнего выражения, мгновенная мощность состоит из двух слагаемых: из постоянной части UI cos ф, представляющей среднюю мощность за период, и переменной части UI cos(2oi^+<(), имеющей амплитуду UI и изменяющейся по гармоническому закону с двойной частотой. Среднее значение этой составляющей мощности за период равно нулю. Таким образом, измеряемая ваттметром мощность равна:

P=UI cos (р.	(12)

Возвращаясь к формуле (11) и заменяя в ней мгновенные мощности действующими (12), получаем:

Pi + Pz=l\Ui cos <pi+/2ТУ2 cos Ф'г+^з^з cos фз=Р. (13) Итак, мощность уравновешенной трехфазной системы (не имеющей нулевого провода) независимо от величины нагрузки отдельных фаз и сдвига фаз, а также независимо от порядка следования фаз может быть измерена двумя ваттметрами, включенными по схеме рис. 3,а.

Включая ваттметры таким нее порядком в другие фазы (см. рис. 3,г), можно показать, что результаты измерений не изменятся.

В частном случае при симметричной и равномерной нагрузке фаз мощность, измеряемая первым ваттметром, как это следует из векторной диаграммы, равна Л = = /iL/12cos(30°+<p). Второй ваттметр измеряет

Р2 = 72С7з2 COS (30°—ф) .

Сумма показаний ваттметров дает мощность трехфазной системы. Действительно, С/12=Ь'з2=1/ и /1=/3=/. Следовательно,

Р = Рг + Ръ = IU [cos (30° + ?) + cos (30° — у)] =

= Л7-2 cos30°cos<p = )/r37L/cos<p. (14)

Зависимость показаний ваттметров от величины cos <р. Посмотрим, как изменяются показания ваттметров при изменении соэф нагрузки, но при неизменных напряжениях и равномерной нагрузке фаз. Для этого, подставляя в выражения Р{ и P2 (14) разные значения угла ф, в пределах +90° ±—90°, мы получим графическую зависимость показаний каждого ваттметра щ и аг и их суммы сц + а2 от соэф как для индуктивной, так и емкостной нагрузки. Эта зависимость приведена на рис. 4.

Отметим характерные показания ваттметров.

а)	При созф=1 показания обоих ваттметров равны между собой и составляют 86,6% от полного отклонения стрелки каждого ваттметра (в ваттах или делениях-шкалы), соответствующего созф=1 в однофазной схеме при тех же значениях тока и напряжения.

б)	При cos 0,5 показания первого ваттметра, включенного на отстающую фазу *, равны нулю, так как угол сдвига между напряжением, приложенным к ваттметру Ui2, и током нагрузки I равен 30°+60°=90°, а соэ90°=,0. Второй ваттметр, включенный на опережающую фазу U22, даст 86,6% полного отклонения.

1 Направление вращения векторов трехфазной системы принято против часовой стрелки. Из двух векторов, следуемых друг за другом, опережающим будщ тот, который раньше пересечет ось абсцисс х (см. рис. 3,6). Так, например, при порядке следования фаз Ui, U2, U3 из двух векторов Ui и (72 опережающим будет и отстающим t?2; для векторов 178 и 1Л опережающим будет 173 и отстающим щ и т. д.

в) Если cos ср меньше 0,5, то угол между напряжением и током ваттметра WY становится больше 90° и его стрелка отклоняется влево. В этом случае полярность

ваттметра надо при помощи переключателя полярности

изменить на обратную и при вычислении мощности показания этого ваттметра брать с отрицательным знаком, т. е. не прибавлять, а вычитать.

г) При cos<p=*0 показания обоих ваттметров равны между собой и составляют 50% полного (для каждого ваттметра), но противоположны по знаку.

Так как измерения большей частью производятся при cos ф, меньшем 1 (обычно в пределах cos<p = 0,7— 0,8), то показания ваттметров всегда будут различны. Например, при cos<p=0,85 один из ваттметров (второй) покажет 100%, а другой (первый) всего 50%, т. е. показания одного ваттметра будут вдвое больше показаний другого.

Попутно можно отметить, что схема двух

Рис. 4. Изменения (показаний двух ваттметров в зависимости от изменения cos (f при измерении активной мощности. Кривые изображены для индуктивной нагрузки. При емкостной нагрузке необходимо переставить обозначения щ и с^.

ваттметров дает воз

отклонения стрелок ваттметров при номинальных токах

можность достаточно надежно измерять активную мощность обычными ваттметрами и при низких значениях coscp нагрузки. Это следует из кривых рис. 4, откуда видно, что при значениях cos ср, близких к нулю,
и напряжении составляют примерно 50% полного отклонения.

Определение cos ср нагрузки по показаниям ваттметров. Своеобразная зависимость показаний ваттметров от cos q: дает возможность определять его по показаниям ваттметров Pi и Р2 в частном случае симметричной и равномерной .нагрузки. Чтобы доказать это, вспомним, во первых, что tgtp=-^-[cM. формулу (7)]. Во-вторых (см. .ниже), разность показаний ваттметров при равномерной и симметричной нагрузке фаз, умноженная на ]/3, измеряет реактивную мощность

0=/3(Л-Р2).

(15)

И наконец, отметим, что сумма показаний ваттметров измеряет активную мощность Р [см. формулу (13)]. Со- _ р jp поставляя (7), (13) и (15), видим, что tg<р = [/3 -р2 , ‘, * 1 i * 2 или после тригонометрического преобразования окончательно имеем

(16)

Р\ “р Р 2		 а1 “F а2

2	Р%—Р \Р2 “F/^2	ai — aict2 “F а2

Формула (16) показывает, что costp может быть определен по показаниям ваттметров си и аг.

Для практического определения коэффициента мощности в процессе измерения мощности удобно пользоваться графической зависимостью отношения показаний Р, а.

ваттметров	от значения соэ<р, приведенной на

рис. 5.

Кривая составлена по приведенным выше соотношениям для однотипных ваттметров (г. е. имеющих одинаковую постоянную) для ai, меньших аг, при симметричной и равномерной нагрузке и синусоидальной форме тока. Если значение — отрицательно, то отсчет производится в нижней (отрицательной) ветви кривой. Применение кривой рис. 5 иллюстрировано в примере 1 § 2.

К некоторым недостаткам схемы двух ваттметров относятся относительная сложность схемы, особенно

применительно к установкам высокого напряжения с использованием трансформаторов тока и трансформаторов напряжения, и большая вероятность ошибочных соединений.

/ЗЗОРЦ

Измерение активной мощности при сложной асимметрии. Правиль ное измерение мощности в трехфазных четырехпроводных установках возможно только по схеме трех ваттметров, включенных в каждую фазу (рис. 6).

Общая мощность установки независимо от чередования фаз равна:

Р = Р1 + Р2+РЯ1 (17) где Pi, Р2 и Рз—мощности, измеренные каждым ваттметром.

Рис. 5. Определение cos <р по отношению показаний двух ваттметров ai/ar

ми, градуированными при cos<p='l, но по специальным схемам включения. Для изме-

Принцип измерения реактивной мощности. Реактивная мощность в трехфазных установках измеряется обычными переносными лабораторными или техническими ваттметрарения реактивной мощ

ности в одной фазе должен применяться специальный, так называемый синусный ваттметр.

2—475

Канвц

Г*55

ь И. ДЕНЧ 'Ч

Характерной особенностью всех схем измерения реактивной мощности является необходимость получения сдвига в 90° между током и напряжением ваттметра, чтобы при cos<p=l (sin<p=O) показание ваттметра было равно нулю, а пои соэ<р = 0 (sin<p=l) было макси-

мальным. В синусных ваттметрах это достигается путем применения специальных схем для получения сдвига в 90° между напряжением.сети и током в цепи напряже-

Рис. 6. Измерение мощности в трехфазной че- тцрехпроводной сети

Г — генератор; W —» ваттметр; Д — двигатели; Л — лампы освещения; СТ — сварочные трансформаторы.

Рис. 7. Измерение реактивной мощности трехфазной установки без нулевого провода при симметричной и равномерной нагрузке фаз одним косинусным ваттметром.

ния ваттметра. Работа этих схем зависит от частоты сети, и они широкого распространения не получили.

В трехфазных установках получение сдвига в 90° достигается путем сопряжения тока ваттметра с соответствующим линейным напряжением, имеющим сдвиг 90° по отношению к фазному напряжению.

Измерение реактивной мощности при полной симметрии. На рис. 7 изображена простейшая схема измерения реактивной мощности трехфазной уст аьовки без нулевого привода для случая равномерной и симметричной нагрузки фаз при помощи обычного (косинусного) ваттметра. Там же дана векторная диаграмма, из которой видно, что для принятого чередования фаз 1,2, 3 в токовой цепи ваттметра протекает ток h фазы /, имеющий сдвиг <р относи-

тельно фазного напряжения U\ той же фазы, а к цепи напряжения подведено линейное напряжение U2—Us = ='П23, отстающее от фазного напряжения U\ на угол 90°. В этом случае ваттметр измеряет мощность

Qi =/1 0'23 со&(90°—<р) =IU sin <р.

Реактивная мощность трехфазной установки [см. формулу (3)] равна:

Q = /3Q1.	(18)

Широкое применение для измерения реактивной мощности при равномерной нагрузке фаз находит схема двух ваттметров для измерения активной мощности. Чтобы убедиться в том, что двумя ваттметрами, включенными по схеме Арона, можно измерять реактивную мощность, следует, во первых, воспользовавшись векторной диаграммой на рис. 3,6, записать, что разность показаний ваттметров равна:

Р2—Pi = 7£/[cos(30°—<р)—соэ(300+<р)]=

—IU • 2sin 30° sin<p = W sirup.

Во-вторых, нужно сравнить эту запись с формулой (3), и тогда получим, что реактивная мощность трехфазной установки равна:

Q=V3(P2-P1)-	(19)

Основное удобство схемы двух ваттметров заключается в том, что она одновременно используется для измерения и активной и реактивной мощности. Однако не надо забывать, что результаты измерений реактивной мощности правильны лишь при равномерной нагрузке и при отсутствии нулевого провода.

Измерение реактивной мощности при простой асимметрии. При измерении реактивной мощности трехфазной установки без нулевого провода и при неравномерной нагрузке фаз, но при симметрии фазовых напряжений (простая асимметрия) большое распространение нашла схема двух ваттметров с искусственной нулевой точкой (рис. 8).

Ваттметры и IF2 должны иметь одинаковое внутреннее сопротивление цепей напряжения. Схема дает 2*	19
Правильные результаты для порядка следования фаз, указанного на векторной диаграмме При включении ваттметров необходимо обращать внимание на правильность присоединения генераторных зажимов ваттметров (отмеченных звездочками) в соответствии с принципиальной схемой.

Из векторной диаграммы следует, что первый ваттметр измеряет мощность

Р1 = /1(7озХ.соз(60“—ср) =

Рис. 8. Измерение реактивной мощности по схеме двух ваттмет- ров с нулевой точкой.

Wi и VT2 — однотипные ваттметры; г —
сопротивление, равное по величине со-
противлению цепи напряжения каж-
дого ваттметра.

= /1<7ф sin (30° 4-ф).

Второй ваттметр измеряет

В2=— Л tAoCOs (120°—q) -

= /317ф sin(30°—ср).

Сумма показаний обоих ваттметров (с учетом знака показаний), умноженная на КЗ, дает значение реактивной мощности

Q = /3 [Л^Ф sin (30° 4-

+?) + /Лф sin (30° — ?)]=

= /3(Л + Р2).	(20)

Зависимость показаний ваттметров от cos<p При равномерной нагрузке фаз, т. е при /1 = /2=/3,

Q = /3 (/С7Ф /3sin’?)= /3/L7 sin ?,	(21)

так как ]/ЗПф = П.

Из формулы (21) следует, что при неизменных напряжениях и равномерной нагрузке фаз показания ваттметров изменяются в зависимости от величины угла ф.

Показания обоих ваттметров одинаковы только при созф = 0 (sinq>=l). При со&ф=1 (sinq)=0) показания ваттметров равны по величине, но противоположны по знаку. При со5ф=0,86 (БП1ф'=0,5) показания одного из 20

Ваттметров (второго) равны нулю, а другого (первого) положительны.

На рис. 9 приведена графическая зависимость показаний каждого ваттметра и суммы их показаний в зави-

%

Рис. 9. Изменения показаний двух ваттметров в зависимости от изменения cos ср при измерении реактивной мощности. Сплошные кривые — для индуктивной нагрузки; пунктирные — для емкостной.

симости от изменения cosq> при неизменных номиналь- ных токах и напряжениях. Сплошные кривые соответствуют индуктивной нагрузке, пунктирные — емкостной.

Кривая на рис. 10 дает возможность при равномерной нагрузке фаз по показаниям ваттметров определять costp нагрузки.

В трехфазных трехпроводных, а также п четырехпроводных установках с неравномерной нагрузкой фаз (но при симметрии фазных напряжений) применяется схема трех ваттметров, изображенная на рис. 11.

Рис. 10. Определение cos (р по отношению ai/ct2.

Рис. 11 Измерение реактивной мощности в трехфазной четырехчровод- ной сети с неравномерной нагрузкой фаз, но симметричной звездой фазных напряжений.

Из векторной диаграммы, изображенной на том же рисунке, следует, что каждый ваттметр измеряет мощность

Q = IU cos'(90°- <р) = IU sin <р.

Общая реактивная мощность, очевидно, равна сумме показаний всех ваттметров, деленной на j/3, так как каждый ваттметр измеряет в /3 раз больше мощности каждой фазы

г,	Qi ~Ь Qz ~Ь Оз

/3

При равномерной нагрузке фаз, так как Qi = Q2 = = Q3 = Q'>

Q = ^=/3/17 sin?-	(22)

Измерение реактивной мощности при сложной асимметрии. При неравномерной и несимметричной нагрузке трехфазных четырехпроводных установок реактивная

Рис. 112. Векторная диаграмма, показывающая увеличение погрешности измерения активной мощности при увеличении реактивной мощности.

то с уменьшением коэффициента мощности в измеряемой цепи, т. е. с увеличением реактивной мощности, влияние угловой погрешности измерительных трансформаторов

мощность может быть измерена только при помощи трех синусных ваттметров, включаемых по схеме, приведенной на рис. 6.

Измерение полной (кажущейся) мощности. Для измерения полной мощности специальных приборов промышленность не выпускает. Полная мощность обычно определяется как произведение измеренных токов напряжений в вольт-амперах или киловольт-амперах (ва, ква).

Влияние реактивной мощности на измерение активной. Если при измерении активной мощности используются измерительные трансформаторы и, в частности, трансформаторы тока, имеющие угловую погрешность 6, на точность измерения возрастает непропорционально быстро. В этом можно убедиться, рассматривая векторную диаграмму токов и напряжений для двух значений коэффициента мощности cos (pi и со&ср'г с учетом угловой погрешности трансформаторов тока. Векторная диаграмма для этого случая изображена на рис. 12.

Для значения coscpt вторичный ток Ц трансформатора тока из-за угловой погрешности б сдвинут относительно напряжения U на угол (q>i + 6). Погрешность в значении активной составляющей тока равна:

Д/'а=Да—Ла = /' COS q>i—COS (ф1 + б) .

Считая, что по коэффициенту трансформации трапс-

23

форматор тока не имеет погрешности и поэтому /' = Л> найдем:

л/'а = /l[coS (pi—COS (<Р1 + 6)] =

= /i(cos <pi—cos<pi cos 6+sin<pi sind).

Так как угол 6 всегда очень мал по величине (измеряется минутами), то можно принять, что cos6~l, a sin 6^6 (выражены в радианах). Тогда погрешность в измерении активной составляющей тока, обусловленная угловой погрешностью трансформатора тока, будет равна:

A/'a = /'i & sin фр

Умножая обе части выражения на U и выражая погрешность в процентах к действительному значению активной мощности UI \ cos q>, а также выражая угол 6 в минутах, получим погрешность в измерении активной мощности

ЬР' _ ^1-0.0002918 sin у,-100 ^0 02918 f pyj UII COS у>!	о 11 I ЛИ

Как видно из полученного выражения, погрешность ЛР[ прямо пропорциональна отношению реактивной и активной мощности, так как tg<pi = Q/P. Из векторной диаграммы рис. 12 видно, что если при том же значении тока l\=Iz угол сдвига увеличивается со значения ф1 до значения <р2, то Д/"а и, следовательно, \Р" быстро увеличиваются.

Так, например, измеряя мощность потерь холостого хода трансформатора при cos<p=0,l (<р~85°) и применяя трансформаторы тока даже класса точности 0,5, для которых наибольшая допустимая угловая погрешность равна 40', мы будем иметь недопустимо большую погрешность в измерении активной мощности, обусловленную только угловой погрешностью трансформатора тока, равную:

ДР=0,0291 -40'tg 85°=0,0291 -40'-14,3«17%.

Как видно из примера, при измерении активной мощности с использованием .измерительных трансформато
ров точность измерения при увеличении реактивной мощности понижается вплоть до недопустимых значений при tg<p> 10.

Измерение мощности постоянного и выпрямленного токов. При проведении различных испытаний машин постоянного тока, а также ь других случаях необходимо измерять мощность постоянного тока. Как правило, мощность в цепях постоянного тока измеряется путем измерения тока и напряжения, произведение которых дает значение мощности в ваттах. Однако для измерения мощности могут применяться также переносные электродинамические ваттметры, шкала которых градуируется при cos<p=l.

При измерении мощности в цепях выпрямленного переменного тока (например, при испытании силовых выпрямительных устройств в цепях ионного возбуждения машин и т. п.) необходимо правильно выбирать приборы. Дело в том, что магнитоэлектрические амперметры и вольтметры (пригодные только для постоянного тока) измеряют средние значения тока и напряжения. В отличие от них электромагнитные и электродинамические амперметры и вольтметры (пригодные как для постоянного, так и для переменного тока) измеряют действующие значения тока (эффективные, средние квадратичные) .

Из сказанного вытекает следующее:

- При включении в цепь постоянного тока, источником которого служит, например, аккумуляторная батарея или вращающийся генератор постоянного тока, показания магнитоэлектрических и электромагнитных или электродинамических приборов будут одинаковы, пото му что для хорошо сглаженного постоянного тока среднее, эффективное и амплитудное значения одинаковы.

- Если измерять выпрямленный синусоидальный ток без сглаживающего фильтра амперметром магнитоэлектрической системы и амперметром электромагнитной системы одного и того же класса точности, включенными последовательно в цепь, то показания их будут различны.

Действительно, для синусоидального двухполупери- одного выпрямленного тока среднее значение равно: у _2£^=0,637/макс,

а действующее значение того же тока

у /макс	Q 7П7/

у~2 —и>'и//макс-

Значит, показания электромагнитного амперметра будут на 11% больше показаний магнитоэлектрического амперметра, так как 0,707 : 0,637 ■ Ш0% = 11 %.

При измерении мощности в цепях выпрямленного переменного тока необходимо применять амперметр и вольтметр электромагнитной или электродинамической системы. Приборы измеряют действующее значение пульсирующего тока и 'напряжения. Весьма целесообразно в таких случаях измерение мощности производить непосредственно ваттметром.

Ниже рассматриваются практические схемы измерения мощности переменного тока применительно к различного рода испытаниям электрооборудования. В каждом отдельном случае даны указания по выбору приборов и оценке результатов измерения. В конце брошюры приводятся сведения по осциллографированию мощности.

- ИЗМЕРЕНИЕ АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
ТРЕХФАЗНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ

Измерение мощности генераторов производится главным образом при тепловых испытаниях и определении коэффициента полезного действия (к. п. д.) генератора или первичного двигателя.

Для трехфазных генераторов высокого напряжения, работающих на трехфаэную сеть без нулевого провода, наибольшее применение получила схема двух ваттметров— схема Арона.

Схема трех ваттметров в основном применяется при ■измерении мощности трехфазных генераторов низкого напряжения с нулевым проводом, где схема двух ваттметров неприменима. Кроме того, схема трех ваттметров иногда применяется при точных измерениях мощных генераторов высокого напряжения.

Схема двух ваттметров. Полная схема двух ваттметров для измерения мощности генератора высокого напряжения приведена на рис. 13. На схеме звездочкой 26

отмечены генераторные зажимы ваттметров. Однополярные зажимы первичных и вторичных обмоток измерительных трансформаторов обозначены в соответствии с ГОСТ.

Собранную схему измерений перед включением нужно тщательно проверить и убедиться в том, что она точно соответствует принципиальной схеме. Необходимость проверки особенно важна, так как возможно большое количество неправильных соединений в схеме, которые по показаниям приборов трудно обнаруживаются, но приводят при измерениях к ложным результатам.

Если используется существующая схема измерения мощности и лабораторные приборы включаются в цепи щитового трехфазного ваттметра, то необходимо убедиться в правильности этой схемы. При равномерной нагрузке фаз (что обычно имеет место у мощных генераторов) для проверки схемы нужно у щитового ваттметра поменять местами провода цепей напряжения крайних фаз 1 и 3. Если схема правильна, то при переключении указанных проводов стрелка ваттметра должна показать нуль.

При длительных испытаниях машины целесообразно предусмотреть двухполюсный рубильник Pi для закорачивания токовых цепей ваттметров и трехполюсный рубильник Р2 для отключения цепей напряжения, как это указано на схеме.

Измеряемая мощность определяется по выражению

P = K(ai + a2),

где at и —показания однотипных ваттметров в делениях шкалы.

Постоянный коэффициент К подсчитывается предварительно, исходя из значений коэффициентов трансфор

мации измерительных трансформаторов и постоянной ваттметра, по выражению

Д’ —CBTfeTTfeTH-10~3 [квт[1°],

где Свт — постоянная ваттметра (цена деления, вт); &тт и &тн — коэффициенты трансформации трансформаторов тока и трансформаторов напряжения.

н

Рис. 13. Схема двух ваттметров для измерения мощности генераторов высокого напряжения.

Г — генератор, мощность которого измеряется; ТТ — трансформаторы тока; TH —трансформаторы напряжения; П —. предохранитель; Pi — рубильник для закорачивания токовых цепей приборов; Р2 — рубильник для отключения цепей напряжения приборов.

ми измерений мощности ваттметрами класса 0,5

28

В зависимости от целей испытаний и необходимой точности измерений выбирается класс измерительных приборов и решается вопрос о необходимости применения лабораторных трансформаторов тока и трансформаторов напряжения.

В большинстве случаев удовлетворяются результата

с использованием имеющихся в установке измерительных трансформаторов класса 0,5.

Пределы измерения ваттметров по току и напряжению должны в этом случае соответствовать номинальному вторичному току трансформаторов тока 5 а и номинальному вторичному напряжению трансформаторов напряжения 100 в. При отсутствии таких ваттметров можно применить ваттметры с пределами 2,5—5 а и 150- ЗЭО в, например типа Д 527/3 или Д 529/4 тоже с пределом по напряжению 150 вит. п., хотя отклонение стрелок у этих ваттметров будет меньше.

Пример 1. Измеряется мощность генератора типа Т2-25-2 31 250 кеа, 6 300 в, cos»H = 0,8. Используются имеющиеся в уста- 3000

новке трансформаторы тока — g—• а и трансформаторы напряжения 6 000

00" в класса точности 0,5.

Применены два лабораторных ваттметра 0,5 с номинальным током 5 а и номинальным напряжением 100 в, число делений шкалы 100.

Определяем постоянную ваттметра

с,

/,ДН_5-100

100'= 5 вте/1 •

Вычисляем коэффициент К, на который надо умножить показания каждого ваттметра, отсчитанные в делениях

3 000 6 000

К — СвтйттйтнЮ-’ =5- —g	10б~ Ю-’= '^0 квт/\°.

При одновременном отсчете показания первого ваттметра — = 33,5° и показания второго а2 = 82°. Оба показания лежат в положительной области (переключатели цепи напряжения обоих ваттметров установлены на прямую полярность, отклонения стрелок по часовой стрелке). Тогда измеряемая мощность

Р = К («1 + «2) = 180 (33,5 + 82) = 20 790 кет.

Так как нагрузка генератора практически равномерна, то зна- а1 чение cos <р определяем по кривой рис. 5. В нашем случае —

_ 33,5_

g2—0,41 чему по кривой соответствует cos = 0,81.

С большим успехом может быть использован трехфазный ваттметр типа Д 558 класса 0,2 с пределами измерения 5 fl u W0 в, собранный по схеме двух ватт

метров. Преимущество этого ваттметра в том, что отсчет производится лишь по одному прибору, что повышает точность измерений. Недостаток — невозможность определять значение cos ср по отношению показаний отдельных ваттметров. В этом случае коэффициент мощности определяется по общеизвестной формуле

р

cos ф = ——

Гзш ’

где Р — в киловаттах (кет);

I — в амперах (а);

U — в киловольтах (кв).

Проверка режима измерительных трансформаторов. При использовании установленных измерительных трансформаторов надо проверить режим их работы, так как погрешности трансформаторов тока и трансформаторов напряжения зависят от нагрузки их вторичных обмоток и с увеличением нагрузки увеличиваются. Иными слова'ми, перед включением комплекта лабораторных приборов необходимо проверить степень нагрузки измерительных трансформаторов.

Нагрузка трансформаторов тока оценивается путем приближенного расчета и для обычного случая включения трех трансформаторов тока в звезду с нулевым проводом определяется по выражению

Ztt = а'-рГпр+Гконт,	(23)

где z — суммарное сопротивление токовых цепей всех приборов, включенных на данный трансформатор тока;

— сопротивление провода в один конец1;

гКОНт— суммарное сопротивление контактов (принимается 0,05—0,1 ом).

Для простоты подсчетов составляющие нагрузки складываются арифметически.

При соединении трансформаторов тока в неполную звезду с нулевым проводом нагрузка трансформаторов тока определяется по выражению

z-|_ г|;рг1(Ом-	(23')

Необходимо, чтобы с учетом сопротивления токовых цепей лабораторных приборов нагрузки трансформато 30

ров тока не превосходили номинального значения (в омах) для своего класса точности, т. е.

zTT = -fe->	()

где Р„— номинальная мощность (ва) трансформатора тока с вторичны.м током 5 а для класса 0,5.

Если в установке имеются трансформаторы тока с отдельными малонагруженными сердечниками (для измерений 'или учета энергии), то лабораторные приборы присоединяются к обмоткам этих сердечников.

При включении приборов на действующей установке запрещается под нагрузкой размыкать вторичные цепи трансформаторов тока во избежание поражения высоким напряжением, индуктируемым при разрыве тока во вторичной обмотке, и из-за опасности пробоя изоляции вторичной обмотки трансформатора тока.

Нагрузка трансформаторов напряжения также может быть оценена путем подсчета. Если мощность трансформатора равна Ра [ва] для класса 0,5, то предельная нагрузка на фазу определяется в зависимости от схемы соединения трансформаторов из следующих соотношений.

- При соединении двух однофазных трансформаторов по схеме открытого треугольника

(25)

- Для трехфазного трансформатора .напряжения общей мощностью Рп

РФ = -Р3’-.	(26)

- Для однофазных трансформаторов, соединенных в звезду:

Рф = РЕ.	(27)

Пример 2. Мощность генератора с параметрами, приведенными в примере Ф, измеряется "Трехфазпым лабораторным ваттметром классса 0,2 (типа Д 358) ic пределами измерения 15 а и 1100 в, число делений шкалы 1100.

Постоянная ваттметра равна

Свт = 2

1кив 5-100 _
а„ ~2' 100

10 вт/1°

(здесь коэффициент 2 учитывает наличие двух измерительных элементов ваттметра)

Коэффициент К, на который надо умножить показания .ваттметра в делениях, равен:

3 000 6 000

К = СВТ6ТТ6ТН 10-3= 10-—&	>0-’ = 360 квт/\°.

11роверяем степень нагрузки измерительных трансформаторов.

Рн__30

2тт = 7г	25 ~ ом- R Цег,ь трансформатора тока включены то-

1 н

Установленные трансформаторы тока типа 1 ПШФА имеют .предельную мощность сердечника при классе 0,5, равную 30 ва, чему [согласно формуле (24)] соответствует (допустимое сопротивление на фазу ковые обмотки амперметра, ваттметра активной .мощности, счетчика активной энергии и счетчика реактивной энергии. Длина соединительного провода в один конец между трансформаторами тока и панелью ic приборами около Г50 м, сечение провода 4 мм2 (медь).

Полагая собственное потребление мощности токовыми цепями приборов в среднем по 1 ва .на прибор, будем иметь сопротивление всех приборов

Р„ 5

z = -р- = 25 = 0,2 ом.

Сопротивление провода

I	150

гпР= 0,0175— =0,0175-^- =0,65 ом,

где / — длина провода, м;

q — сечение провода, мм2.

Сопротивление контактов принимаем гКопт=0Д ом и, следовательно, реальная нагрузка на каждый трансформатор тока согласно формуле (32) равна Ztt=0,2+0,65+0,4 =0,у5 ом.

Сопротивление токовой цепи лабораторного ваттметра и схемы не превышает 0 05 ом. Значит, общая нагрузка на трансформатор тока при измерении мощности .составит примерно 1 ом, что меньше предельной мощности сердечника для класса 0,5.

32

Трансформаторы напряжения типа НОМ-6, -gg— в имеют мощность 30 ва при классе точности 0,5 и соединены по схеме открытого треугольника. Допустимая нагрузка на фазу определяется

Р„ 30

по формуле (25) и составляет Р$ — ~гг~~ —— — 17,3 па.

I 3 у 3

Полагая потребление цепей напряжения: вольтметра 6 ва. ваттметров активной и реактивной энергии в среднем по 2 ва и счетчиков .активной и реактивной энергии по 2,5 ва, определим реальную нагрузку на фазу Р=6-Н2+2 +2,5+12,5=115 ва, что ниже допустимого значения для класса 0,5.

Таким образом, поперечный 'расчет показал, что измерительные трансформаторы не перегружены и по точности не должны выходить за пределы класса 0,5.

■Если прикидочный .расчет показывает, что измерительные трансформаторы перегружены, то рекомендуется повторить расчет с применением точных данных потребляемой мощности приборов или же определить нагрузки измерительных трансформаторов путем измерения тока и напряжения.

При измерении мощности отсчитано показание ваттметра а= =57,8°.

Тогда 7->=Кп=360-57,8=20 808 кет.

Одновременно были измерены ток статора /=2 380 а и папря-

20 808 жснис /7 = 6 300 в и определен cos f ——т=	= 0,805.

у 3 ■ 2 380 • 6,3

При испытании генератора заданный режим по нагрузке и cosq; поддерживаются по ваттметрам и определяются по кривой рис. 5, где си — показания ваттметра, дающего меньшие показания, и аг— показания ваттметра, дающего большие показания.

Контроль за напряжением и токовой нагрузкой по фазам производится шо вольтметрам и амперметрам, причем класс точности их может быть ниже класса точности ваттметров (могут быть использованы и щитовые приборы), 'поскольку их показания при определении мощности не используются.

Следует подчеркнуть необходимость одновременного отсчета показаний по обоим ваттметрам при устойчивой нагрузке. При особо точных измерениях мощности (определение к. п. д. или исследование машины) применяются проверенные непосредственно перед измерением лабораторные ваттметры класса 0,2 или 0,1, проверенные лабораторные трансформаторы тока не ниже 3— 475	33

класса 0,2 с изоляционными втулками на соответствующее напряжение и проверенные лабораторные трансформаторы напряжения не ниже класса 0,2.

Изоляция лабораторных измерительных трансформаторов должна быть проверена в соответствии с действующими нормами. Установка лабораторных трансформаторов должна выполняться с соблюдением действующих правил техники безопасности и соблюдением габаритов согласно Правилам технической эксплуатации. Трансформаторы напряжения должны подключаться после высоковольтных предохранителей имеющихся трансформаторов напряжения.

Учет погрешности ваттметров и измерительных трансформаторов. Для повышения точности измерения в отдельных случаях учитываются погрешности ваттметров и измерительных трансформаторов, даваемые в протоколах их поверки (см. также § 9).

Действительное значение измеренной мощности определяется по выражению

+(«а4Л)

(28)

где 6j и 62 — поправки ваттметров с учетом знака согласно протоколам их поверки;

fTT, f"TT, fTH, f"TH— погрешности в процентах по коэффициенту трансформации трансформаторов тока и трансформаторов напряжения согласно протоколам поверки;

f и — результирующие угловые погрешности измерительных трансформаторов, °/о-

Если мощность измеряется при l,0>cos<p>0,5, то показания обоих ваттметров при равномерной нагрузке фаз не равны между собой и результирующие угловые погрешности измерительных трансформаторов в процентах, подставляемые в расчетную формулу, определяются по следующим выражениям.

- Для ваттметра с меньшими показаниями

Гг = 0,0291 (8'т - 8'н) tg (-30° + <р).	(29)

- Для ваттметра с большими показаниями

Г8= 0,0291 (8'н - 8'т) tg (30° - <р),	(30)

где бн и бт— угловые погрешности трансформаторов напряжения и трансформаторов тока в минутах согласно протоколам для данной нагрузки.

Пример 3. Мощность генератора типа Т2-25-2 должна быть измерена с возможно большой точностью. Для этого установлены 3 000 лабораторные трансформаторы тока класса 0,5 —g— а и лабора- 6 00°	„„ п

торные трансформаторы напряжения ~-|qq в класса 0,2. Ваттметры взяты класса 0,2 с пределами измерения 5 а и 100 в со шкалой 100 делений. Поправки ваттметров малы, и их не учитываем. Погрешности измерительных трансформаторов согласно протоколам их поверки приведены в табл. 1.

5-100	3 000 6 000

Вычисляем б’вт= “jqq- = 5 в/и/1°; К = 5-—g	ГбО~ =

= 180 квт/\°.

При измерений имеем «1 = 33,5° и а2 = 82°. Тогда

Р = 180 (33,5 + 82) = 20 790 кет и cos <р 0,81 (см. пример 1).

По тригонометрическим таблицам находим <р =5= 36°. Определяем результирующие угловые погрешности измерительных трансформаторов.

Таблица 1

| Измерительный трансформатор | Погрешность по току и напряжению соответственно, % | Угловая погрешность, мин |
| --- | --- | --- |
| Трансформатор тока, фаза 1 . . | +0,35 | +30 |
| То же, фаза 2 Трансформатор напряжения, фа за 1 | +0,25 | +15 |
|  | +0,15 | +ю |
| То же, фаза 2 | +0,10 | +S |

Для ваттметра с меньшими показаниями по формуле (29): = 0,0291 (30' — 10') tg (30° + 36°) = 1,28°/о.

Для ваттметра с большими показаниями по формуле (30): f"8 = 0,0291 (5' — 15') tg (30° — 36°) = 0,04»/о.

Тогда действительное значение измеряемой мощности по формуле (28):

Г /	0,35 + 0,15+ 1,28\ ,

ря = 180 [33,5	-	~1(Х) J +

0,25 + 0,1 +0.04

100

= 20 600 кет.

Сопоставляя результаты измерения мощности одного и того же генератора по примерам 1 и 3, можно увидеть, что введение поправок на измерительные трансформаторы уточняет результаты измерений.

Схема трех ваттметров для генераторов высокого напряжения. При точных измерениях мощности больших генераторов может применяться схема трех ваттметров, имеющая некоторые преимущества перед схемой двух ваттметров, хотя и требующая большего количества приборов.

Специфическим для схемы двух ваттметров является неудобство в наблюдении за нагрузкой отдельных фаз, а кроме того, возникновение угловой погрешности уже при cos<p = l, так как к ваттметрам при этом подводятся токи и напряжения, сдвинутые на 30°. При точных измерениях по схеме двух ваттметров нельзя не учитывать также угловой сдвиг между линейным напряжением на зажимах трансформаторов напряжения, включенных по схеме открытого треугольника, и на зажимах ваттметров. Этот сдвиг у зависит от сопротивления г соединительных проводов цепей напряжения и от тока нагрузки трансформатора напряжения и может достигать нескольких угловых минут. Приближенно он может быть определен по выражению

=	0,017г.	(31)

Кроме того, в схеме двух ваттметров при значениях costp нагрузки, близких к 0,5, и токах, даже близких к номинальным, показания одного из ваттметров лежат в начале шкалы, где отсчет менее точен. Так, например, для ваттметра класса 0,5, имеющего шкалу 150 делений, наибольшая допустимая абсолютная погрешность 150-0,5	п__

равна —™— =0,75 деления, чго следует из опре-

деления класса точности прибора *. Значит, три небольших отклонениях стрелки ваттметра, например на деление 30, возможная погрешность F ваттметра для измеряемого значения будет значительно выше погрешности, определяемой числом класса, и составит в данном случае F=0,5	=2,5%- Необходимо, однако, отметить,

что значительная погрешность относится к меньшей доле измеряемой мощности и поэтому не имеет решающего значения.

Схема трех ваттметров свободна от указанных недостатков и дает правильные результаты измерения мощности при всех возможных случаях нагрузки и при любом порядке чередования фаз. Отсчет может производиться в правой части шкалы ваттметров, т. е. с наименьшими погрешностями. Дополнительная угловая погрешность, обусловливаемая сдвигом фаз напряжений, присущих схеме двух ваттметров, отсутствует. При симметричной и равномерной нагрузке показания всех ваттметров для любых значений cos ср одинаковы. При неравномерной нагрузке фаз схема дает возможность определить cosep отдельно для каждой фазы.

В то же время необходимо учитывать недостатки схемы трех ваттметров: третий ваттметр вносит в измерение свою погрешность; усложняется одновременный отсчет показаний; необходимо иметь большее количество приборов и измерительных трансформаторов. При измерениях в установках с низким cos ср необходимо применение специальных «малокосинуеных» ваттметров.

Полная схема измерения мощности тремя ваттметрами приведена на рис. 14. Так как цепи напряжения ваттметров соединены в звезду, т. е. получают фазные напряжения трансформаторов напряжения (100:j/3)’ предел ваттметра, например, типа Д 529/4 по напряжению должен быть взят 75 в.

Мощность, измеренная по схеме рис. 14, равна: F=K(ai + ci2+ag),

где щ, аг, аз — показания ваттметров.

1 Класс точности прибора численно определяется допустимой погрешностью, выраженной в процентах от конечного (номинального) значения рабочей части шкалы прибора.

Рис. 14. Схема трех ваттметров для измерения мощности генераторов высокого напряжения.

Г — испытуемый генератор; ТТ —-трансформаторы тока; TH — трансфор-
маторы напряжения; П — предохранитель; Р\ — рубильник для закорачи-
вания токовых цепей приборов; Р2 — рубильник для отключения цепей
напряжения приборов.

Действительное значение измеряемой мощности с учетом погрешностей приборов и измерительных трансформаторов может быть определено по выражению

гдр для каждой фазы

f5=O,O291(8T-84Hgr

(33)

Значение costp каждой фазы определяется по показаниям ваттметра, амперметра и вольтметра. Например, для фазы /

Да,
COS<P>=W’

где Кщ — мощность фазы 1, кет;

It — ток фазы 1, а;

Ut — напряжение фазы /, кв.

Сравнительный анализ схемы двух ваттметров и схемы трех ваттметров показывает, что при равных условиях практически обе схемы по точности измерения равноценны и выбор той или иной схемы может определяться лишь удобством измерений и наличием приборов.

Пример 4. Требуется измерить с возможно большой точностью мощность турбогенератора типа ТВ2-100-2, 117 500 кеа, 13 800 в, cosy = 0,85.

В связи с отсутствием лабораторных трансформаторов тока вы- 5000

сокого напряжения —g— а было решено использовать незагруженные сердечники имеющихся в установке двухкериовых траисформа-

5 000

торов тока типа ТПШФА —g—а класса 0,5/0,5 при мощности 30 вл.

Эти керны предварительно были проверены на месте установки при помощи аппарата для поверки измерительных трансформаторов типа АИТ. В качестве образцового использовался проверенный кери 5000

трансформатора тока —g— а класса 0,5, погрешности которого по току и по углу были известны. Проверка для каждой фазы производилась в режиме короткого замыкания генератора при токах, близких к номинальному.

Для измерения напряжения были установлены образцовые транс- „„„ '	15 000

форматоры напряжения типа И-50 класса 0,1—foo-в*

Была Применена схема трех ваттметров. Ваттметры взяты тиа ЭДВ/2 класса 0,2 с пределами 5 а, 75 в, шкала 300 мм но- ниусная, 75 делений (дающая возможность непосредственного отсчета до 0,1 деления).

„	5 000 15 000

Вычисляем К = —g	100-5 ’1	= 750 кет!\

Погрешности измерительных трансформаторов приведены в табл. 2.

Таблица 2

| Измерительный трансформатор | Погрешность по току и напряжению, % соответственно | Угловая погрешность, мин |
| --- | --- | --- |
| Трансформатор тока, фаза 1 . . | +0,20 | + 10 |
| То же, фаза 2 | +0.10 | + 15 |
| „ фаза 3 | —0,10 | +5 |
| Трансформатор напряжение, фа- |  |  |
| за / . . . • | +0,05 | +15 |
| То же, фаза 2 | +0,1 | +ю |
| , , фаза 3 .......... | +0,15 | +5 |

Результирующие погрешности измерительных трансформаторов по фазам ‘определяются исходя из значения cos у нагрузки, равного 0,85 (определено по щитовым приборам), чему соответствует tg <f = 0,62. При этих условиях по формуле (33) определены:

f't= 0,0291 (10' — 15') 0,62 = — 0,09«/о;
f"j= 0,0291 (15' — 10') 0,62 = + 0,09»/о;
р"4= 0,0291 (5' — 5') 0,62 = 0.

При измерении мощности по команде были одновременно сняты показания всех ваттметров а1=4й,3°, а2=412,4°, а3=42,1°.

Поправки к (показаниям ваттметров на отметке 40° согласно протоколам доверен ‘равны 6] =—0,05° (половине нониусного деления), е2=—о.о5’ и е3 =+о,о5°

Измеряемая мощность с учетом поправки на измерительные трансформаторы и ваттметры определяется ио формуле (32) и равна:

Г	/	0,2 + 0,05 — 0,09

Р = 750 (42,3 — 0,05)( 1	- 		—

100

+ (42,1 +0,05) { 1

— 0,1 +0.15'

100

кет.

+ (42,4 — 0,05)

Схема двух ваттметров для генераторов низкого напряжения показана па рис. 15. Ее особенностью является включение цепей напряжения ваттметров без трансформаторов напряжения *. Предел ваттметров по

1 Такая схема иногда называется схемой полукосвенного измерения мощности

напряжению выбирается в зависимости от величины линейного напряжения, но не выше 600 в. При этих измерениях могут быть применены ваттметры типа Д 529/4 или Д 539/4, имеющие пределы по напряжению 75— 150—300—600 в.

В цепи напряжения рекомендуется установить предохранители или автоматы. В последнем случае рубильник Р2 необязателен. Для уменьшения разности потенциалов между токовой катушкой ваттметра и подвижной рамкой необходимо одноименные генераторные зажимы ваттметров соединить перемычками. Вторичные обмотки трансформаторов тока при этом нельзя заземлять.

Рис. 15. Схема двух ваттметров для измерения мощности генераторов низкого напряжения.

Измеряемая мощность равна:

Р = К(а\+а2),	(34)

где /<=СетАтт* Ю3 (квт/1о].

Пример 5. Измеряется мощность генератора типа Т2-0.5-2

750

625 ква, 525 в, cos <f = 0,8. Установлены трансформаторы тока -g- а.

Нулевой провод отсутствует.

Применяются ваттметры типа Д 529/4 класса 0,5 с пределами измерения 5 а, 600 в, шкала 75 делений.

5-600

Определяем постоянную ваттметра Свт =—75—=40 вт/1°.

750

Определяем коэффициент ваттметра K = 40-g-10-s=6Kem/l°.

При измерении мощности отсчитаны показания ваттметров

а, = 7,2° и а2 = 55°.

Следовательно, по формуле (34) мощность равна:

Р = 6(7,2 + 55) = 375 кет.

ai 7,2

Так как ——gg- = 0,13, то cos у = 0,6. Он определен по кривой рис. 5 (см. пример 1).

3. ИЗМЕРЕНИЕ АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

При измерении мощности асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором необходимо иметь в виду большой пусковой ток, в несколько раз превосходящий номинальный. Поэтому в схеме измерения обязательно должны быть предусмотрены рубильники, закорачивающие на время пуска токовые цепи ваттметров и амперметров.

Особенностью измерения мощности двигателей является практически равномерная нагрузка по фазам и обычно меньшие требования к точности измерения мощности.

Наиболее часто измерение мощности двигателей производится с целью определения фактической нагрузки и соответствия его мощности приводимого механизма, а также при тепловых испытаниях. При определении к. п. д. двигателей, особенно двигателей большой мощности, требования к точности измерения повышаются.

Схема двух ваттме гров, описанная применительно к измерению мощности генератора и изображенная на рис. 13, применяется при испытании двигателей высоко- 42

го напряжения большой мощности. Генераторные зажимы ваттметров должны быть включены со стороны питания (со стороны генератора). Следовательно, на схеме рис. 13 испытуемый двигатель должен находиться со стороны нагрузки. При измерении мощности двигателя место присоединения трансформаторов напряже

Рис. 16. Включение ваттметра с искусственной нулевой точкой для измерения мощности двигателей высокого напряжения. Необходимо, чтобы гвт=г2=г3.

ния (со стороны нагрузки или со стороны питания) не имеет значения, так как приведенное сопротивление токовых цепей пренебрежительно мало по сравнению с сопротивлением двигателя. Трансформаторы тока и трансформаторы напряжения, как правило, используются, имеющиеся в установке. Ваттметры берутся класса 0,5 с пределами измерения 5 а, 100 в (например, типа Д539). Поправки на приборы не вводятся.

На время пуска двигателя необходимо рубильником Pi закорачивать токовые цепи приборов.

При измерении мощности двигателей низкого Напряжения применяется схема двух ваттметров без трансформаторов напряжения, приведенная на рис. 15 применительно к измерению мощности генератора. При измерении мощности двигателя на схеме испытуемый двигатель должен находиться со стороны нагрузки.

Ваттметры должны выбираться класса точности 0,5—1,0 с пределами измерения по току 5 а и по напряжению соответственно номинальному (линейному) напряжению сети.

При сборке схемы и выполнении измерений необходимо соблюдать правила техники безопасности и не забывать (особенно при пользовании переключателем полярности ваттметра), что на зажимах цепи напряжения ваттметров напряжение 220—380 в. Если линейное напряжение двигателя превосходит 380 в, то рекомендуется применять трансформаторы напряжения (например, 500/100 в) и пользоваться схемой рис. 13.

Схема одного ваттметра с искусственной нулевой точкой. Так как нагрузка двигателя по фазам равномерна и симметрична, то возможно измерение мощности одной фазы с умножением результата измерения на три.

Схема измерения применительно к двигателю высокого напряжения изображена на рис. 16. Нулевая точка образована цепью напряжения ваттметра и двумя равными е,й по сопротивлению 'магазинами сопротивлений г2 и г3. Ваттметр выбирается с пределами 5 а по току и 75 в по напряжению, исходя из фазного напряжения трансформатора напряжения 100:^3, например типа Д 529/4.

Необходимо убедиться в том, что к ваттметру подводятся напряжение и ток одной и той же фазы. Вольтметр включается на линейное напряжение с тем, чтобы не исказить звезду фазных напряжений.

Если в установке имеется трехфазный трансформатор напряжения, то может быть применена схема с одним B^TTMefpoM, изображенная на рис. 17, где цепь напряжения ваттметра включена непосредственно на фазное напряжение. В этой схеме вольтметр должен быть включен на фазное напряжение.

Измеряемая мощность в обоих случаях пе зависит от порядка чередования фаз и равна

Р = 3/(а,	(35)

(36)

где а — отсчет по ваттметру в делениях, /< = СЕТ/гтт	-10~3 [квт/!0].

Для определения cos <р пользуются формулой

cos ф = —г-—,
т КзП7

где / и U — измеренные ток, а и напряжение, кв.

Рис. 17. Включение одного ваттметра на фазное напряжение для измерения мощности двигателей высокого напряжения.

Пример 6. Требуется измерить мощность асинхронного двигателя, имеющего табличные данные: 310 кет, 3 000 в, 72,5 a, cosq>= 100	3 000

=0,89, 740 об/мин. Измерительные трансформаторы -у а и в.

Применим схему одного ваттметра с искусственной нулевой точкой. Ваттметр берем типа Д 529/4 класса 0,5 с пределами 5 а, 75 в, шкала 75 делений. Номинальный ток цепи .напряжения ватт-

метра 3 ма и, следовательно, сопротивление цепи напряжения на пределе 75 в равно:

г — Q 003 ООО ом.

В качестве сопротивлений г2 .и г3 искусственной звезды берем магазины сопротивления класса ОД, например типа Р-14, общим сопротивлением НОО ООО ом, на которых штепселем устанавливаем сопротивления по 25 000 ом. Эти магазины допускают ток 3 ма.

При полностью нагруженном двигателе измерено /=7i2,5 a, U= =3000 в и отсчет по ваттметру а=37,б°. Так как постоянная ватт-

5-75

метра равна Свт= -yg- =5 вт/Г, то

л	100 3 000

— Свт	^ti I ==	" | QQ 1 0 а ■—- 3	,

тогда

Р—Ъ • 3 • 37,5=336 кет и

336

cos о = —=	=0,89.

/3-72,5-3,0

Попутно напомним, что на табличке двигателя указывается полезная мощность двигателя (г. е. мощность на валу), а мощность, измеренная ваттметрам, является мощностью, потребляемой двигателем из сети. Так как в нашем опыте ток, напряжение и cos (р двигателя соответствуют его табличным данным, то можно определить к. in. д. у двигателя

= . Рполези^ 100о/о = |10 100о/о = 92,5°/о.

1	«Зои

Раньше имели распространение лабораторные ваттметры Сименса и Гальске с пределами измерения 5 а, 90 в с зажимом 1 000 ом. К ваттметрам прилагалось трехфазное добавочное сопротивление, образующее искусственную нулевую точку для измерения мощности трехфазных трехпроводных установок при полной симметрии. К сожалению, наша промышленность таких добавочных сопротивлений в настоящее время не выпускает.

Схема измерения мощности одним ваттметром для низковольтного двигателя, имеющего доступную нулевую точку обмотки статора, приведена на рис. 18. Мощность определяется по формуле (35), причем при определении К по формуле (36) йтн=' 46

коммутирующую аппаратуру, а также внешние зажимы

для включения комплектного устройства в схему измерений. Выпускаются две модификации измерительных

Комплектные устройства для измерения мощности. Для измерения мощности двигателей и других приемников электроэнергии отечественной промышленностью выпускаются комплектные измерительные устройства, смонтированные в чемодане и включающие в себя необходимые измерительные приборы, вспомогательную и устройств типа К50, собранные •по однофазной схеме, и типа К51 — по трехфазной схеме. Оба типа измерительных устройств могут применяться для измерения мощности как в установках до 1 000 в, так и в установках выше 1 000 в.

Применение комплектных измерительных устройств чрезвычайно упрощает измерение мощности и исключает ошибки при сборке схемы. Особенно это относится к схеме двух ваттметров.

Рис. 18. Включение одного ваттметра на

фазное напряжение для 'измерения мощности двигателей 'низкого напряжения.

словливает вынужденный порядок последовательного
(а не одновременного) измерения мощности Pi, Р% и Рз,

Переносный измерительный комплект типа К50 собран по схеме измерения мощности при помощи одного ваттметра, переключаемого специальным переключателем поочередно с одной фазы на другую. Это обу- что при колеблющейся нагрузке может снизить точность измерений. Кроме ваттметра, в комплект входят амперметр и вольтметр, переключаемые по фазам одновре*

менно с ваттметром, а также указатель порядка следования фаз. Все приборы класса 0,5.

Пределы измерения по току 1—50 а и по напряжению 150—600 в. Изменение пределов измерения по току ■осуществляется путем изменения коэффициента трансформации встроенного трансформатора тока. Пределы измерения по мощности трехфазных установок от 0,45 до 90 кет.

При помощи входящего в комплект блока внешних трансформаторов тока типа И508 пределы измерения на низком напряжении расширяются до 600 а и до 1 080 кет. При измерении на высоком напряжении предел измерения переносного измерительного комплекта устанавливается 5 а, 150 в. Переключатель фаз ПФ устанавливается в положение, соответствующее фазе, в которую включен трансформатор тока. Цепи напря-

6)

Рис. 19. Включение комплектного устройства типа К^О при измерении мощности двигателя высокого напряжения.

а —с одним трансформатором тока; б —с тремя трансформаторами тока.

жения от трансформаторов напряжения подключаются к зажимам напряжения, а стрелка-указатель переключающей колодки К должна быть направлена в сторону соответствующего зажима напряжения. Схемы включения комплектного устройства К50 при измерении мощности высоковольтного двигателя для схем с одним и тремя трансформаторами тока приведены на рис. 19,а и б.

В первом случае измеренная мощность определяется по выражению Р=3&тт£тнРл, кет, где йтт и ^тн— коэффициенты трансформации измерительных трансформаторов, Рл — измеренная мощность фазы А, кет. При измерении с тремя трансформаторами тока пере-

ключатель ПФ и колодка К последовательно переводятся в положение А, В, С. Мощность

Р = kTT/гтн (РА + Рв + Рс) \квт\.

Переносный измерительный комплект К51 дает возможность измерения активной мощности в трехфазной, трехпроводной сети при любой неравномерности нагрузки и при любой асимметрии напряжений, а также реактивной мощности при равномерной и неравномерной токовых нагрузках, но при симметрии напряжений. Комплект собран по схеме двух ваттметров с применением одного трехфазного, двухэлементного ваттметра класса 0,5, трех амперметров класса 0,5 и одного вольтметра класса 0,5, переключаемого на любое междуфаз- ное напряжение. Пределы измерения комплекта по току от 1 до 50 а, по напряжению 100-125, 250, 375 и 500 в, по активной мощности для трехфазной схемы от 0,2 до 40 кет (для реактивной мощности те же пределы в киловольт-амперах реактивных).

Изменение пределов измерения по току производится путем изменения коэффициентов трансформации встроенных трансформаторов тока. Для амперметра средней фазы в комплекте предусмотрен специальный трехобмоточный трансформатор тока, включенный на разность токов крайних фаз. Измерение реактивной мощности осуществляется тем же ваттметром, переключаемым по схеме с искусственной нулевой точкой. Комплект позволяет производить также измерение мощности по однофазной схеме. В этом случае при последовательном соединении токовых измерительных элементов ваттметра пределы измерения от 0,1 до 20 кет и при параллельном соединении от 0,2 до 40 кет.

При измерениях мощности на низком напряжении пределы измерения могут быть расширены путем применения блока внешних трансформаторов тока И520 до 600 а и до 480 кет.

При измерении на высокого напряжении используются внешние (высоковольтные) трансформаторы тока и трансформаторы напряжения. Пределы измерения переносного комплектного устройства в этом случае устанавливаются 5 а и 100—125 в (Cw= 10). При этом штырьковый переключатель К ставится в положение, 4—475	яд
при котором стрелка-указатель колодки направлена в сторону зажимов цепи напряжения; штепсель Ш должен находиться в положении измерения трехфазной мощности. Схема включения комплекта К51 для этого случая приведена на рис. 20.

метра

Пределы по току

Рис. 20. Включение комплектного устройства Кб' при измерении мощности двигателя высокого напряжения.

Измеренная трехфазная мощность

Рм =	£тн • Юа • 10"s = 0,01ЛТТ /гтн а [кет],

где а —отсчет по шкале с делением;

/гТТ и Лтн — коэффициенты трансформации измерительных трансформаторов.

При измерении реактивной мощности переключатель активно-реактивной мощности должен быть установлен в соответствующее положение. Реактивная мощность определяется по вышеприведенному выражению в киловольт-амперах реактивных. Перед измерением необходимо проверить симметричность напряжений при 50

помощи вольтметрового переключателя. Оно не должно отличаться больше, чем на 1% среднего значения линейных напряжений. Переносный измерительный комплект с успехом может быть применен во всех случаях, когда требуется точное измерение мощности в трехфаз

ных, трехпроводных установках с любой степенью неравномерности нагрузки и особенно может быть рекомендован при испытаниях генераторов и двигателей большой мощности.

Схема одного ваттметра, включенного на разность токов. Схема одного ваттметра, включенного на разность токов двух фаз и на одно линейное напряжение, изображена на рис. 21. Там же дана векторная диаграмма схемы, откуда видно, что ток в обмотке ваттметра равен 1^3/ и поэтому трехфазная мощность при симметричной и равномерной нагрузке фаз и принятом чередовании фаз 1—2—3 непосредственно измеряется одним ваттметром.

Для ваттметра предел измерения по току должен быть 10 а, по

напряжению — соответственно линейному напряжению, а для трансформаторов напряжения—100 в.

Измеренная мощность определяется непосредственно по ваттметру Р—Ка, где К определяется по формуле (36).

Рис 21 Измерение мощности одним ваттметром, включенным на разность гоков Предел измерения по току ваттметра должен быть взять в 3 раз больше номинального вторичного тока трансформаторов тока.

а —схема -включения; б — векторная диаграмма.

51

4*

Схему рекомендуется применять в тех случаях, когда имеется один однофазный трансформатор напряжения и два трансформатора тока.

Пример 7. Требуется определить нагрузку высоковольтного двигателя, в пусковом шкафу которого установлены два трансформатора тока и один трансформатор напряжения, включенный на линейное напряжение. Мощность двигателя 290 кет, напряжение 6 000 в. Трансформаторы тока у а установлены в фазе 1 и фа- 6000

зе 3; трансформатор напряжения ■ jqq в присоединен между фазами 1 и 3. Чередование фаз 1—2—3. Такое включение измерительных трансформаторов соответствует схеме на рис. 19. Примем схему одного .ваттметра, включенного на разность токов, как указано па той же схеме. .Используем имеющийся ваттметр типа Д689/1 класса 0,5 с пределами измерения ТО а, 150 в, шкала 75 делений.

.При измерении показания ваттметра а=Е6°. Так как

Ю-150	50 6 0(Х)	,

Свт= 75 =20 впг/\° и tf = 2O-5-~ioo- 10-s = 12,0 квт, 1°, то

/’=112,0-26=312 кет.

Заметим, что лучше было бы применить ваттметр с номинальным напряжением ие 150, а '100 в, так как измерение мощности в первой трети шкалы ваттметра дает повышенную погрешность. Так, если бы мы располагали ваттметром с пределами измерения 10 а, 100 в, шкала 100 делений, для которого

10-100	50 6 000

С'вт= 100 =1 em/l° и K'=10--g	[qq-10-3 = 6 квт/\°.

то при той же мощности отсчет по ваттметру составил бы

Р 312
а~К' ~ 6	52°’

т. е. производился во второй половине шкалы.

Измерение мощности и определение cos ср при помощи счетчиков. Мощность, потребляемая двигателем, может быть определена по трехфазному счетчику, учитывающему расход активной энергии. Для этого необходимо отсчитать число оборотов N диска за некоторый промежуток времени t (доел аточно 20—40 сек, отсчитываемых по секундомеру). Нагрузка двигателя за этот промежуток времени не должна 'изменяться.

Если па табличке универсального счетчика активной энергии, например типа САЗУ, указано 1 квт-ч=п обо- 52

рогов диска*, то мощность в ктоваттах определяется по выражению

3600 N_k k

I	п t кттктп,

где &тт и &тн — коэффициенты трансформации трансформаторов тока и трансформаторов напряжения.

Пример 8. На табличке счетчика указано: 1 квтп-ч = 2 500 обо- г	400

ротов, 5 а, 100 в. Счетчик включен с трансформаторами тока -g- а

3 000

и трансформаторами напряжения • [qq в. При определении мощности диск совершил 20 оборотов за 56 сек.

В этом случае измеренная мощность равна:

3 600 20 400 3 000

Р = 2 500 ’56’Т- 100 = 1 240 кет.

Для определения cos <р по трехфазному счетчику необходимо кратковременно, секунд на 30- -60, сначала отключить цепь напряжения счетчика фазы 1 (например, вынуть предохранитель) и отсчитать за это время число оборотов диска. Затем включить цепь напряжения фазы 1, отключить цепь напряжения фазы 3 и отсчитать число оборотов диска за тот же промежуток времени, после чего схема восстанавливается.

Если обозначить через N2 большее отсчитанное число оборотов диска, а через М меньшее, то cos <р опреде- ляется по кривой рис. 5 по отношению =—.

Если установлены два однофазных счетчика, то для определения cos <р не требуется отключать цепи напряжения. В этом случае сначала отсчитываются обороты диска одного счетчика, а затем за такой же промежуток времени — оборот ы диска другого счетчика. Лучше отсчет оборотов делать вдвоем одновременно. При измерениях нагрузка не должна изменяться.

Измерение мощности двигателей малой мощности требует учета потребления мощности цепями измерительных приборов, в частности, цепями напряжения, так как потребление приборов может быть соизмеримо

1 Согласно ГОСТ указывается передаточное число счетчика.
с мощностью самого двигателя и существенно повлиять на точность измерений.

Обычно погрешность в измерении мощности малых двигателей сводят к приемлемому минимуму путем соот- ветствущего включения цепей напряжения ваттметра или же подбором специальных приборов с уменьшенным потреблением мощности.

Пример 9. На рис. 22,а изображена принципиальная схема измерения мощности однофазного асинхронного двигателя 50 вт.

Рис. 22. Измерение мощности маломощных двигателей.

220 в, 0,35 а. Цепи напряжения ваттметров и вольтметров присоединены непосредственно к зажимам двигате ля. Применен ваттметр типа Д527/2 класса 0,5 с пределами 0,5—1 а (0,6—0.15 ом) и 150—300 в (5 000— 10 000 сш), вольтметр типа АСТВ 150—300 в (5 000—10 000 ом) и амперметр типа АСТ-3 0,5—1 а (4,44— 11,1 Оли).

Для предела измерения 300 в ток, потребляемый цепями напряжения ваттметра и вольтметра, равен:

220-2

/в» =10 000 = 0,044 а-

Этот ток, равный примерно 10% тока нагрузки двигателя, протекает вместе с ним по последовательной

а — ток, потребляемый цепями
напряжения ваттметра и вольт-
метра намного меньше тока на-
грузки двигателя; б — ток, по-
требляемый цепями напряже-
ния ваттметра и вольтметра
соизмерим с током нагрузки
двигателя.

обмотке ваттметра, вследствие чего измеренная мощность может оказаться больше действительной на ~ 10%. Погрешность будет тем больше, чем меньше мощность измеряемого двигателя.

Чтобы уменьшить погрет- ность, необходимо цепи напряжения ваттметра и вольтметра переключить к генера

торному зажиму токовой обмотки ваттметра, как это указано ча рис. 22,6. В этом случае через токовую обмотку ваттметра протекает только ток нагрузки двигателя. Однако напряжение, измеряемое вольтметром и подводимое к цепи напряжения ваттметра, будет больше напряжения на зажимах двигателя за счет падения напряжения в последовательной цепи ваттметра и амперметра, а это создаст также некоторую погрешность в измерении мощности. Но этой погрешностью

можно пренебречь, так как сопротивление токовой цепи приборов для предела 0,5 а составляет 0,6+4,44 = 5 ом, а полное сопротивление двигателя значительно больше,

220 сел

около =Ьо() ом, вследствие чего падение напряжения в последовательной цепи приборов мало.

Таким образом, применяя приборы, потребление цепей напряжения которых соизмеримо с током нагрузки двигателя, необходимо собирать схему измерений, приведенную на рис. 22,6.

Можно, однако, применить схему измерения мощности по рис. 22,а, если подобрать приборы с малым потреблением цепи напряжения, например ваттметр типа Д 529/2 класса 0,5 с пределами 0,25—0,5 а (0,2 ом), 75—150--300- 600 в (3 ма) и вольтметр типа Д 523/3 с пределами 75—150—300—600 в (25 000--50 000— 100 000—200 000 ом) Тогда ток, потребляемый цепями напряжения, составит:

99П	99П

/пр = о,003^4-1^0=0,0044 а = 4,4 ма, что мало по сравнению с током нагрузки двигателя.

При измерении мощности трехфазных двигателей малой мощности рекомендуется собирать схему трех ваттметров, как схему симметричную и не нарушающую распределение токов по фазам двигателя.

Измерение мощности двигателя по амперметру. На щитке двигателя указывается полезная мощность двигателя (мощность на валу), номинальное напряжение и номинальный ток двигателя.

Мощность, потребляемая двигателем из сети, равна:

PceT = K3/t7cOS<p 10“’ [кет].

Полезная мощность

Р — Т\Р ест,

где т] — к. п. д. двигателя.

С изменением нагрузки на валу изменяется ток статора I и cos ср. Ток статора является геометрической суммой приведенного к напряжению статора тока ро-

55

тора  и тока холостого хода. Значение тока холостого хода для различных типов двигателей колеблется в широких пределах (20—50% номинального), вследствие чего между нагрузкой на валу и током статора нет пропорциональности. Однако если определить ток холо-

Рис. 23. Обобщенные кривые зависимости тока статора от нагрузки для разных значений тока холостого хода.

стого хода, то можно приближенно определить нагрузку двигателя по току статора, пользуясь обобощеиными кривыми, приведенными на рис. 23. Эти кривые построены для нескольких значений тока холостого хода и дают зависимость тока статора от нагрузки. По оси абсцисс отложена нагрузка в относительных единицах Р

-р-, а по оси ординат — ток статора, также в относительных единицах^- (см также приложение II).

' и

Пример 10. Определяется мощность двигателя дымососом с табличными данными P=3i0 кет, 3 000 в, 72,5 а, 740 об/мин.

Холостой хоц двигатели определялся приближенно — без рассоединения муфты, при закрытых шиберах. При номинальном напряжении измерено /х.х=25 а. Тогда

/х.х _ 25

/н 72,5 ^°-35'

Следовательно, на рис. 21 отсчет нужно делать примерно посередине между кривыми 30 и 40%.

При нагрузке измерен ток статора /='55 а, следовательно, — =

55

72”5 =0,76. Эту величину нужно найти та вертикальной оси и провести через нее горизонтальную линию до пересечения с кривой, найденной ранее. (Горизонтальная линия гна рис. 21 изображена пунктиром. Кривая не показана, так как она, как |уже указывалось, лежит между кривыми 30 и 40%). Затем следует опустить перпендикуляр на горизонтальную ось (показана (пунктиром, заканчивающимся стрелочкой) и определить таким образом р~ =0,73.

Остается вычислить искомую мощность, которая трибтизитель- по равна Р=0,73 • 310=1226 кет.

Измерение мощности двигателей без их отключения. Часто бывает необходимым определить нагрузку двигателя, причем остановка двигателя для подключения приборов не всегда возможна. В таких случаях измерение мощности низковольтных двигателей может быть осуществлено при помощи ваттметровых измерительных клещей. Класс точности измерительных клещей невысок— 4,0, но в большинстве случаев при определении степени нагрузки двигателей такая точность бывает достаточна.

Выпускаемые нашей промышленностью клещи типа Д 90 имеют пределы измерения по току от 150 до 500 а ■и по напряжению 220 и 380 в. Шкала градуирована в киловаттах при номинальном коэффициенте мощности, равном 0,8. Клещи дают возможность измерять активную мощность однофазного тока от 25 до 150 кет.

При измерении клещами мощности двигателя необходимо иметь доступную нулевую точку звезды статора. Предел измерения по напряжению выбирается соответственно фазному напряжению двигателя 220 или 380 в. Подсоединение цепи напряжения осуществляется специальными проводами, имеющими, с одной стороны, штепсельные однополюсные вилки и, с другой стороны,

пружинные зажимы типа «крокодил». Генераторным концом (штепсельное гнездо на клещах обозначено звездочкой) цепь напряжения подсоединяется к одной из фаз двигателя, а другим (штепсельное гнездо обозначено 220 или 380 в) — к нулевой точке статора. Магнитопроводом клещей охватывают тот провод (фазу), к которому подсоединена цепь напряжения. Положение клещей при этом должно быть таким, чтобы ток нагрузки «входил» в отверстие магнитопровода со стороны шкалы прибора. Положение переключателя пределов измерения по мощности предварительно должно быть установлено на предел, соответствующий одной трети номинальной мощности двигателя. Если стрелка ваттметра клещей при наличии нагрузки не отклоняется, необходимо проверить целость предохранителей, встроенных в штепсельные вилки проводов цепи напряжения, предварительно отключив эти провода от фазы и нуля. Отсчет для пределов измерения 25, 50 и 100 кет производится по шкале 0—50 (с соответствующим коэффициентом 0,5, 1,2), а для пределов 75 и 150 по шкале 0—150 (с коэффициентом 0,5 и 1). Для определения мощности двигателя необходимо показания клещей в киловаттах умножить на три.

При недоступной нулевой точке статора или при соединении обмотки статора в треугольник мощность двигателя может быть измерена при помощи двух ваттметровых клещей, включенных по схеме двух ваттметров (схема Арона). Для этого цепь напряжения первых клещей генераторным концом присоединяется .к фазе 1 и концом 380 в к фазе 2; цепь напряжения вторых клещей генераторным концом присоединяется к фазе 3 и концом 380 в к фазе 2. Первыми клещами охватывается фаза 1 (соблюдая полярность, как ука- завалось выше), а вторыми — фаза 3. Измерения обязательно должны производиться двумя лицами. Отсчет показаний производится одновременно. Мощность двигателя определяется как сумма показаний обоих клещей в киловаттах. Если показания одних из клещей будут отрицательными (что имеет место при cos<p<0,5), то необходимо изменить полярность в цепи напряжения этих клещей, для чего поменять местами провода, идущие к фазам. Если условия отсчета по шкале позволяют, то можно, вместо изменения полярности в цепи 58

напряжения, изменить направление тока в окне магнитопровода. Это осуществляется путем поворота магнитопровода на 180°.

4 ИЗМЕРЕНИЕ АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ

В ТРЕХФАЗНЫХ ЧЕТЫРЕХПРОВОДНЫХ СЕТЯХ

Трехфазные четырехпроводные сети низкого напряжения, как правило, имеют смешанную нагрузку. Они питают освещение и электродвигатели; нагрузка обычно неравномерна по фазам, нередко несимметрична по

Рис. 24. Измерение мощности в трехфазной четырехпроводной сети.

фазным напряжениям, особенно если в сети включены сварочные трансформаторы. В таких случаях для измерения может применяться только схема трех ваттметров, пригодная для любых неравномерных и несимметричных нагрузок трехфазных, как трехпроводных, так и четырехпроводных, сетей независимо от порядка чередования фаз.

Полная схема измерения для четырехпроводной сети напряжением 380 в и ниже приведена на рис. 24.

Ваттметры выбираются по пределу измерения цепи напряжения, исходя из величины номинального фазного напряжения сети.

Генераторные зажимы первичной и вторичной обмоток каждого трансформатора тока (Л^ и И}) должны быть соединены перемычками. Перемычками соединяются также генераторные зажимы токовой цепи и цепи напряжения ваттметров с целью снижения потенциала между токовыми катушками и рамкой цепи напряжения ваттметров. Через эти же перемычки подается напряжение на цепи напряжения ваттметров. Заземлять цепи вторичных обмоток трансформаторов тока нельзя.

При линейном напряжениии выше 380 в рекомендуется для безопасности применять трансформаторы напряжения, номинальное первичное напряжение которых должно быть равно номинальному фазному напряжению сети.

Отсчет по трем ваттметрам берется одновременно, и мощность определяется по формуле

Р= К(сц + 02 + ^3) ,

где

Л = Свт&тт-10_3 [квт/1°\.

Пример 11. Необходимо измерить мощность отходящей трехфазной четырехпровоцной линии с неравномерной нагрузкой фаз. Номинальное напряжение линии 380,'ЗЗО в, в каждой фазе установлены трансформаторы тока —g— а.

Применим схему измерения мощности тремя ваттметрами, цепи напряжений которых включаются на фазные напряжения (рис. 22). Ваттметры типа Д 539/4, ю пределами 5 а, ЗСО в, шкала 76 делений.

Вычисляем

5-300

Свт ~ ~ 75 — 20 вт/\°

и

100

К = 20—=-10-’= 0,4 квт/Г. О

Пои 'измерении мощности по команде сняты показания всех ваттметров ai=45°, u2=37°, аз=52°. Тогда Т>=01'4(45+37+б2) = ='53,6 кет.

- ИЗМЕРЕНИЕ АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
ПРИ ОПЫТАХ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

Асинхронные двигатели. При испытании крупных асинхронных двигателей питание их при опыте короткого замыкания желательно производить от выделенного генератора, используя резервную систему шин. Ротор двигателя должен быть заторможен. Напряжение от вы-* деленного генератора поднимается плавно с нуля и доводится до значения, при котором ток статора двигателя равен номинальному. При заторможенном роторе из-за отсутствия вентиляции при токе в статоре, близком к номинальному, возможны перегрев обмотки статора и изменения температуры меди. Поэтому опыт короткого замыкания должен производиться быстро и четко.

Специфическим при измерении мощности короткого замыкания являются: низкий cos<p (0,2—0,3), необходимость подбирать пределы измерения приборов (особенно цепей напряжения), а также необходимость считаться с сопротивлением цепей приборов и сопротивлением ошиновки и кабелей между точками присоединения трансформаторов напряжения и зажимами двигателя.

Измерение производится обычно с использованием установленных трансформаторов тока, что и определяет верхнее значение гока при опыте короткого замыкания величиной номинального тока трансформатора тока или двигателя. Этим же определяется номинальный ток ваттметра и амперметра, равный вторичному току трансформатора тока, т. е. 5 а.

Напряжение короткого замыкания асинхронного двигателя, соответствующее номинальному току, в среднем около 20%' номинального напряжения двигателя определяет пределы измерения по напряжению ваттметров и вольтметров, а также применение трансформаторов напряжения или добавочных сопротивлений.

Пример 12. Испытывается двигатель с номинальным напряжением 6 кв. Ожидаемое напряжение при .номинальном токе будет примерно Б ООО • 0,2='1 200 в. В этом случае для цепей напряжения надо установить лабораторные трансформаторы напряжения 1500

•jOO в, присоединив их к зажимам статора двигателя и применить с номинальным напряжением 100 в.

Однако при испытаниях всегда желательно использовать имеющиеся установленные трансформаторы напряжения, применив ваттметры и вольтметры на меньшие пределы по напряжению. Такое включение приборов возможно, если ваттметры и вольтметры имеют большое внутреннее сопротивление цепей напряжения.

Пример 13. Испытывается двигатель напряжением 6 кв. Ожида емое вторичное напряжение установленного трансформатора напряжения при опыте короткого замыкания (три номинальном токе) примерно 0,2 • 100=20 в. Применим ваттметры типа Д 539/1 класса 0,5 с пределами 5—110 а и 30—‘75—‘150—300 в на пределе по напряжению 30 в (Гпт=ПОООО ом) и вольтметры типа Д 523/2 класса 0,5 на пределе 30 в (гв = 6 000 ом).

Сопротивление нагрузки на каждый трансформатор напряжения составит:

гвтгв 	 10 000-6 000

гв1 +гв " Ю 000+6 000— 3 750 ом-

Допустимое наименьшее сопротивление нагрузки на фазу трансформаторов напряжения класса 0,5, включенных в схему открытого треугольника, равно:

,г-	1002 г-

/3 -£г-=-^-/3^350 ом.

Как видно из прикидочного расчета, при таком использовании приборов и трансформаторов напряжения перегрузки не будет, так как сопротивление нагрузки (3 750 ojw) значительно больше минимально допустимого (350 олг).

Измерение мощности обычно производится по схеме двух ваттметров. Схема включения приборов показана на рис. 13 применительно к измерению мощности генератора. При сборке схемы по рис. 13 двигатель должен находиться со стороны нагрузки.

Необходимо обратить внимание на то, чтобы цепи напряжения измерительных приборов были присоединены со стороны зажимов испытуемого двигателя и чтобы в измеряемую цепь по возможности не входили коммутирующая аппаратура, ошиновка или силовые кабели. Лучше всего трансформаторы напряжения присоединить непосредственно к зажимам статора двигателя.

При подаче напряжения толчком во избежание повреждения приборов пусковым током необходимо при пуске токовые цепи приборов закорачивать.

При производстве измерений надо помнить, что при сояф меньше 0,5 показания одного из ваттметров будут отрицательны. Следовательно, для выполнения отсчета переключатель полярности этого ваттметра придется 62

перевести в положение обратной полярности, а при вычислении мощности его показания подставлять в формулу со знаком минус.

Опыт короткого замыкания можно провести при одном значении тока, подавая напряжение толчком от сети низкою напряжения Так, например, при испытании двигателей 6 кв может быть использована трехфазная сеть 380 или 500 в. В этом случае цепи напряжения ваттметров могут присоединяться непосредственно к за-

Рис. В5. Изменение мощности двигателя при опыте короткого замыкания.

жимам двигателя без трансформаторов напряжения, но их пределы по напряжению должны соответствовать номинальному напряжению используемой сети.

Пределы ваттметров по току определяются ориентировочно путем приближенного пересчета, при котором уменьшение тока заторможенного двигателя принимается пропорциональным уменьшению напряжения питания.

■Схема соединения приборов для этого случая показана на рис. 25.

При работе с этой схемой нельзя забывать о технике безопасности, особенно при переключениях переключателя полярности ваттметра, так как зажимы с напряжением 380 в расположены близко от его ручки.

При опыте короткого замыкания маломощных Двигателей низкого напряжения применяется непосредственное включение приборов. Для получения симметричной схемы измерений рекомендуется использовать схему трех ваттметров, присоединяя параллельные цепи ваттметров к нулевой точке двигателя или соединяя их в искусственную звезду. Номинальные токи и напряжения ваттметров выбираются в зависимости от мощности двигателя и напряжения короткого замыкания. Ваттметры желательно выбирать малокосинусные, например из серии Д 542.

Необходимо правильно присоединять цепи напряжения, исходя из соотношений внутренних сопротивлений ваттметров и вольтметров и сопротивления двигателя.

В качестве источника питания для двигателей низкого напряжения могут быть использованы три трансформатора 220/12 в, 100 —500 во, включенные в треугольник или в звезду.

Трансформаторы. Измерение мощности короткого замыкания силовых трансформаторов производится по тем же схемам, что и для двигателей. Однако необходимо иметь в виду, что cos ср для режима короткого замыкания еще ниже и лежит в пределах 0,1—0,2, вследствие чего обязательно применение малокосинусных ваттметров для схем одного и трех ваттметров. Так как напряжение короткого замыкания щ;[%] трансформаторов обычно известно, выбор приборов по пределам измерений затруднений не вызывает.

Пример 14. Необходимо измерить мощность короткого замыкания двухобмоточного трехфазного трансформатора типа ТМ-5600 10 мощностью 5 600 кза, напряжением 10,0/6,3 кв, ы,(='5,5%.

Определим величину подводимого напряжения в режиме короткого замыкания (замыкание со стороны 10,0 кв) при номинальном токе

,, С/цПк 6 300*5,5

Uk = 100 ~	100 Зо0 в-

Для опыта короткого замыкании используем трехфазпую сеть 380 в и рассмотрим три варианта измерения.

11. Для измерения мощности применим схему двух ваттметров. Ваттметры берем обычные, например типа Д 539, с пределом измерения пи току 5 а, шкала 75 лечений. Предел измерения по напряжению выбираем 300 в с 'внешним добавочным сопротивлением для напряжения 375 в. Так как номинальный ток цепи напряжения вы- 64

бранных ваттметров составляет 3 ма, то величина добавочного сопротивления равна:

375 — 300

гд — q 003	25 ООО ом.

В качестве добавочных сопротивлений могут быть использованы магазины сопротивлений класса 0)1 .или 0,2, например типа Р->14.

•Постоянная ваттметра с учетом добавочного сопротивления будет равна:

5-375

Свт = 75 —25 вт/1°.

600

Трансформаторы тока установлены -g- а, следовательно,

600

К = 25--д—10-" = 3 квт!\°.

О

При измерении отсчитаны показания ai=29.5° и «2=42,5° (у первого ваттметра переключатель полярности поставлен на отрицательную полярность).

Тогда мощность короткого замыкания

Рк: =3(42,5—29,5) =39 кет.

29,5

cos грк.3=0>1.

2. Применим схему одного ваттметра, при которой необходимо выбрать малокосинусный ваттметр, например типа Д 542/4, с пределами измерения по току 5 а и по напряжению 300 в шкала 75

Отношение ^~=—42~5 =—КРИВ01'* 'Рис- 5 находим

делений, так как цепь напряжения ваттметра включается на фазчое 380

напряжение =220 в (см. пояснения к рис. 16).

г о

Сопротивление лучей звезды должно равняться сопротивлению цепи напряжения ваттметра, которое составляет

300

Гв т == 0	000 ом,

так как номина тьный ток цепи напряжения ваттметра типа П 542 равен 0,005 а (5 ма).

5-300-0,1

Свт

■Номинальный cos гр ваттметра равен 0,1 (см. приложение), а не единице. Поэтому постоянная ваттметра равна:

75

600

К = 3-2--^--10-3 = 0,72 квт/1

Коэффициент 3 учитывает мощность трех фаз. 5—475

При измерении отсчитано показание а=54°. Следовательно, Р„ э=0.72 • 54= 39 кет.

8. При измерении по схеме одного ваттметра применим обычный ваттметр с номинальным cos <р=11 и с теми 1же, как в предыдущем .случае, пределами измерения по току и напряжению. Топа

5-300

Свт=—75~=20 ew/l°.

и

600

К =3-20--g—10-’ = 7,2 квт/\°.

В этом случае .ваттметр покажет а=5,0°, т. е. отсчет придется производить в самом начале шкалы, где абсолютная погрешность ваттметра велика. Измеренная мощность равна:

Рк з=7,2-5=36 кет.

Сопоставляя результаты измерений по трем вариантам, можно сказать, что наиболее удобной схемой, не требующей специальных (малокосинусных) ваттмгтров и дающей надежные отсчеты показаний обоих ваттметров на середине шкалы или в ее правой части, является схема двух ваттметров — схема Арона.

При измерениях мощности короткого замыкания необходимо помнить, что при низких значениях coscp резко возрастают угловые погрешности трансформаторов тока, вследствие чего при точных измерениях необходимо применять проверенные непосредственно перед измерением лабораторные (можно низковольтные) трансформаторы тока класса 0,1 или 0,2.

Измерение мощности производится по схеме двух ваттметров, изображенной на рис. 25. Если напряжение при опыте короткого замыкания превосходит 600 в, то применяются трансформаторы напряжения, так же как при испытании двигателей.

При проведении опыта короткого замыкания с трансформаторами, имеющими обычное воздушно-ма- сляное охлаждение, опасаться перегрева обмоток не приходится.

Для трансформаторов с форсированным охлаждением необходимость включения охлаждения определяется местными инструкциями.

Для трехобмоточных трансформаторов опыт короткого замыкания производится для разных комбинаций обмоток в соответствии с программой испытаний. При 66
разных сочетаниях обмоток ыь[°/о] трехобмоточного трансформатора имеет разные значения, что необходимо иметь в виду при выборе предела измерения ваттметра.

'При подаче напряжения толчком возможен бросок намагничивающего тока. Поэтому на время включения токовые цепи приборов обязательно должны закорачиваться рубильником.

- ИЗМЕРЕНИЕ МОЩНОСТИ
ПРИ ОПЫТАХ ХОЛОСТОГО ХОДА

Особенностью измерения мощности холостого хода асинхронных двигателей и трансформаторов является необходимость считаться с тем, что cos гр при измерении очень низок, особенно для трансформаторов (0,05— 0,15), а потребляемый ток холостого хода составляет несколько процентов тока нагрузки для трансформаторов и до 20—30% для асинхронных двигателей. Поэтому не рекомендуется использовать установленные трансформаторы тока, так как работать они будут в самых неблагоприятных условиях (малый ток нагрузки и большая доля намагничивающего тока, большой угловой сдвиг тока нагрузки), что может привести к недопустимо большой угловой погрешности. Покажем это на примере.

Пример 15. Пусть измерение мощности холостого хода производится для трансформатора, у которого /х.х—ОЛ1/,,. Установлены трансформаторы тока .класса 0,5, для которых согласно ГОСТ 7746-55 при О,1!/,, погрешность но коэффициенту трансформации /тт=±1% и угловая 1погрешность бтт=|±’60/.

Определим погрешность измерения, которая обусловлена только измерительными трансформаторами при измерении мощности одним ваттметром (нагрузка равномерная) Угловой погрешностью трансформатора напряжения пренебрегаем, а погрешность в коэффициенте трансформации принимаем (тн = ±0,5% согласно классу.

Полагая, что в худшем случае все погрешности одного знака, и учитывая, что cos<p=Ojl соответствует tg <р=9,95, получаем (л= =0,02916th tg<p=O,0291 • 60-9,95=17,4% и Л,Ощ=йт+/:тн + = ='1'+0,'5+П7,4=1И8,9%. Такая погрешность недопустимо велика.

Погрешность измерения возрастет, если будут применены обычные лабораторные ваттметры, рассчитанные на полное отклонение при cos <р=>1.

Поскольку измеряемый ток составляет примерно <10% номинального, естественно выбрать ваттметр ic пределом измерения по 5*	67

току 0,5 а, например типа Д '572/2, у которого внутреннее сопротивление на этом пределе 0,6 ом. Это сопротивление токовой цепи ваттметра создаст дополнительную ’Нагрузку во вторичной обмогке трансформатора тока 52 • 0,6= 1'5 ва, необходимо проверить, не выводит ли эта дополнительная нагрузка трансформатор тока из класса 0.5. Проверка выполняется подсчетом (§ 2, пример 2).

Допустим, что при включении ваттметра нагрузка трансформатора тока не превосходит допустимую, и мы используем этот ваттметр. Однако отклонение его стрелки, несмотря на то, что по токовой цепи протекает номинальный ток и к цепи напряжения приложено номинальное напряжение, из-за низкого cos <р составит приблизительно 10%. Для такого отклонения допустимая погрешность ваттметра класса 0,5 с общим числом делений 100 равна F= 100

=0, о • | о =5 %

'Значит, полная погрешность измерения мощности хоюстого хода трансформатора с использованием имеющихся установленные трансформаторов тока класса 0,5 и обычных лабораторных ваттметров класса 0,5 при неблагоприятных условиях может доходить до /о с щ—5+11'8,9=23,9%, что совершенно неприемлемо.

Как видно из примера, при измерении мощности холостого хода как трансформаторов, так и асинхронных двигателей установка специальных трансформаторов тока на меньший номинальный ток совершенно необходима. Целесообразно устанавливать лабораторные многопредельные трансформаторы тока класса 0,2 или 0,1, причем втулки их по изоляции должны соответствовать рабочему напряжению испытуемого трансформатора или двигателя и иметь протокол проверки изоляции. При измерении мощности по схеме одного ваттметра необходимо применять только малокосинусные ваттметры, например из серии Д542.

Измерение мощности холостого хода двигателей высокого напряжения и трансформаторов обычно производится по схеме двух ваттметров, показанной на рис. 13, с применением обычных ваттметров Испытуемый двигатель на схеме рис. 13 должен находиться со стороны нагрузки. Перед включением трансформатора или двигателя токовые цепи приборов обязательно должны быть закорочены во избежание повреждения приборов пусковыми токами.

Так как coscp при измерении меньше 0,5, то показания одного из ваттметров будут отрицательны, что необходимо учитывать при определении мощности так же, как иллюстрировано примером 14 в § 5.

Пример 16. Измеряется мощность холостого хода двухобмоточного трехфазного трансформатора типа ТМ-5600/10, 10,0/63 кв.

Определим ориентировочно ток холостого хода со стороны 6,3 кв при номинальном подводимом напряжении предполагая, что /х.х^0,071н.

Номинальный ток трансформатора со стороны 6,3 кв для случая 5 600

cos у=1 определится как 7Н = .	= 515_а и, следовательно, ток

У 36,3

холостого хода ориентировочно ожидается

/х.х = 0,07-515 = 36 а.

Так как в установке трансформаторы тока имеют коэффициент 600

трансформации -g- а, то на время измерения мощности холостого хода дополнительно установим высоковольтные трансформаторы 30 тока с меньшим коэффициентом трансформации, например -у а. Класс точности этих трансформаторов тока должен быть не ниже 0,5.

6 000

Установлены трансформаторы напряжения—jog- в.

Применим обычные ваттметры с пределами 5 а, 100 в, шкала 100 делений. Тогда

5-100	"	30 6 000

Свт = ~|qq~‘ = 5 вт/\ и К — 5--g-. 10Q • 10-’= 1,8 квт/\°.

При измерении мощности отсчеты по ваттметрам составили “1 = —45,5° и аг= + 55,5°.

Следовательно,

/-’х.х — 1,8 (55,5 — 45,5) = 18 кет; cos <fx.i - 0,05

определен по кривой рис. 5 для

= 33 а

^3-6,3-0,05

33	\

или /ц.х [о/о] равен gjg-100°/о^:6о/о Г

Рис 26. Измерение реактивной мощности одним ваттметром

Схема одного ваттметра применительно к трехфаз- ной высоковольтной установке без нулевого провода для симметричной и равномерной нагрузки и известном порядке чередования фаз изображена на рис. 26 и 7.

Реактивная мощность где /< = Свтйтт^тн-10~3 [лгва/7/1°].

Номинальный ток ваттметра 5 а, номинальное напряжение 100 в. Собирая схему, необходимо обращать внимание на полярность 'ваттметра и измерительных трансформаторов.

Схема двух ваттметров (рис. 13, 15 и 25), 'применяемая для измерения активной мощности при равномерной и симметричной нагрузке фаз, пригодна, как указывалось в § 1, для измерения реактивной мощности. Если показания ваттметров И] и аг, то реактивная мощность равна

Q=r3K(a2-ai),

где

/С = Свтйттйтн-10“8 [квар[1°].

В частных случаях, если измерительные трансформаторы не применяются, то коэффициенты &тт и /гтн равны единице.

Схема двух ваттметров с перекрещенными напряжениями пригодна для трехфазных трехпроводных установок при симметрии фазных напряжений, для равномерной и неравномерной нагрузки фаз и при определенном порядке чередования фаз. Схема применительно к установке высокого напряжения приведена на рис. 27. 70

Там же показана ее векторная диаграмма, из которой следует, что ваттметры измеряют мощность

Qi — 1 tAsCos (90° — ф) — C/23siп ф;

12COS (90° — ф) = /sf/igsin ф.

Общая измеряемая мощность равна:

где К определяется так же, как в предыдущих случаях (пример 1).

Рис. 27. Измерение реактивной мощности по схеме двух ваттметров с перекрещенными напряжениями. а — схема соединения приборов; б — векторная диаграмма

Схема двух ваттметров с искусственной нулевой точкой находит наибольшее применение при измерении реактивной мощности в трехфазных трехпроводных установках при равномерной и неравномерной нагрузке фаз, но при симметричной звезде фазных напряжений и определенном чередовании фаз; она дает возможность по показаниям ваттметров определять cosq>.

Рис. 28. Измерение реактивной мощности по схеме двух ваттметров с искусственной нулевой точкой.

г—магазин сопротивлений, по величине равный внутреннему сопротивлению цепи напряжения каждого ваттметра.

Схема собирается из двух однотипных ваттметров и одного магазина сопротивления г, сопротивление которого равно сопротивлению цепи напряжения каждого ваттметра. На рис. 28 схема дана применительно к установке высокого напряжения (см. также рис. 8).

Предел ваттметров по напряжению (обычно 75 в) выбирается по фазному напряжению трансформаторов напряжения.

Кривые зависимости показаний ваттметров от cosqx приведенные на рис. 9, дают возможность судить о коэффициенте мощности установки.

Пример 17. Измеряется реактивная мощность трехфазной линии 6,3 кв, питающей предприятие. Установлены трансформаторы 15	6000

тока у а и трансформаторы напряжения "jog" в. Применим обычные ваттметры активной мощности, которые включим по схеме двух ваттметров с искусственной нулевой точкой (рис. 28).

Возьмем ваттметры типа Д 539/1 класса 0,5 с пределами измерения 'по току 5 а и напряжению 75 в (цепи напряжения ваттметров включены на фазное напряжение), .шкала 75 делений, номинальный ток (цепи напряжения ваттметра 0,003 а.

Тогда сопротивление г .в схеме на рис. 26 равно:

г = 0 QQ3 = 25 000 ом.

В качестве этого сопротивления используем магазин сопротивления класса 0,1 или 0,2.

75

Постоянная ваттметра CBT = 5"g'—5 вар/\°.

Здесь, несмотря .на то, что взяты ваттметры активной мощности, постоянную этих ваттметров выражаем в вольт амперах реактивных (вар) на одно деление шкалы, так как эти ваттметры включены в схему для измерения реактивной мощности.

Коэффициент, .на который надо умножать показания ваттметров (учитывающий включение через измерительные трансформаторы), равен:

75 6 000

К = 5,-5	[ад—Ю-’ = 4,5 Keapf\°.

■При измерении сняты показания ваттметров

аг=47,5 и «2=19,5.

Измеряемая реактивная мощность равна:

Q = уз -4,5 (47,5 + 19,5) = 525 квар.

а2 19,5

Так как —-=	0,41, то по кривой рис. 9 определен

cos у — 0,6.

Схема трех ваттметров дает правильное измерение реактивной мощности для трехфазных трехпроводных и четырехпроводных установок при равномерной и неравномерной нагрузке и при определенном порядке чередования фаз, но при симметрии фазных напряжений и получила широкое применение в сетях низкого напряжения.

Схема приведена на рис. 29 для полукосвенного измерения, т. е. для измерения без трансформаторов напряжения.

Надо иметь в виду, что разность потенциалов между токовыми катушками ваттметра и подвижной рамкой цепи напряжения равна линейному напряжению. Согласно ГОСТ 8476-60 на ваттметры допустимое напряжение между рамкой и токовой катушкой равно 600 в.

Рис. 20. Схема трех ваттметров для измерения реактивной мощности тречфазной четырехпроводчой установки.

Поэтому во избежание пробоя внутри ваттметра и короткого замыкания, при линейных напряжениях, больших 380 в, желательно применять трансформаторы напряжения или схему, приведенную на рис. 30, описанную ниже, где цепи напряжения ваттметров включены на фазное напряжение.

Измеряемая реактивная мощность определяется по выражению

q К (ai + «г + аз)

Гз

где щ, аг, аз — показания ваттметров со своими знаками и

7< = Свт/гтт-10"* [квар/\°\.

Схема трех ваттметров для четырехпроводных сетей. На рис. 30 приведен вариант схемы трех ваттметров с использованием фазного напряжения, пригодный только для четырехпроводных установок при равномерной и неравномерной нагрузке и симметричной звезде фазных напряжений. Особенностью этой схемы является необходимость одновременного измерения и активной

Рис 30. Вариант схемы трех ват гметров для измерения реактивной мощности в рехфазной четырехпроводной установке.

а — схема соединения приборов; б — векторная диаграмма схемы.

мощности, так как измеренное значение активной мощности входит в подсчет реактивной мощности.

Измеряемая реактивная мощность при определенном порядке чередования фаз определяется по выражению

Q =	(а, + а2 + а3)

где К определяется так же, как ранее;

Ра— активная мощность той же установки, измерен-' ная одновременно с измерением реактивной мощности.

Из векторной диаграммы, приведенной на том же рисунке, видно, что ваттметры измеряют мощность

Р = ItUoa cos (60° - <р) + I2U0t cos (60° - Т) +

+ IsU02 cos (60° — <р) = V 3IU cos (60° — <p).

Производя тригонометрические преобразования и

_	2

умножая оое части равенства на , получаем:

или

Р = IU cos <р -|- У 3/U sin <р,
■^=P = Pa + ylQ,

откуда

Пример 18. Измеряется активная и реактивная мощности трехфазной четырехпроводной линии 380/220 в со смешанной нагрузкой. 200

Установлены трансформаторы тока -g- а.

Активная мощность, измеренная по схеме трех ваттметров (рис. 22), равна 79 кет. Для измерения реактивной мощности применим схему трех ваттметров с использованием фазных напряжений (рис. 28). Ваттметры применим обычные, активной мощности, например типа Д 527/3, класса 0,5 с пределами по току 5 а и по напряжению 300 в, шкала 75 делений.

„	5 300

Постоянная ваттметра Свт=-у^. 20 вар/\° и

200 „

Х = 20-	10-э = 0,8 квар/Г.

При измерении отсчитаны показания ваттметров а, = 61°, «2=43°, «33 = 60°.

Реактивная мощность равна:

2 Г	791

Q =	0,8(61 +43 + 60) — -g J= 105 кеар,

- ОСОБЫЕ СЛУЧАИ ИЗМЕРЕНИЯ
МОЩНОСТИ

Измерение мощности в цепях с повышенной частотой тока. В ряде производств и отраслей народного хозяйства (электротермия, лесная промышленность, ткацкое производство и др.) применяется переменный ток повышенной частоты — 200, 400 гц и выше, вплоть до 8 000—9 600 гц. Это вызвано или необходимостью повышения скопости вращения электродвигателей, или необходимостью облегчения веса и уменьшения размеров ручного электроинструмента, или технологическими особенностями производства.

■При измерении мощности в цепях с повышенной частотой применяются те же схемы, что и при измерениях в цепях с промышленной частотой 50 гц, но ваттметры при этом должны быть выбраны с номинальной областью частот, включающей рабочую частоту измерительной цепи.

Электроизмерительные приборы переменного тока согласно ГОСТ 1845 59 (Приборы электроизмерительные «Общие технические требования») выпускаются на одну номинальную частоту или на номинальную область частот. Выпускаются приборы и с расширенной областью частот.

В пределах номинальной области частот показания прибора не зависят от изменения частоты, В расширенной области частот допускается дополнительная погрешность прибора, вызванная изменением частоты от границы номинальной области до любого значения в смежной части расширенной области. Численно эта погрешность в процентах не должна превышать значения класса точности прибора. Так, например, для прибора класса точности 0,5 допустимая погрешность в расширенной области частот может доходить до 1%'- Номинальная область частот обозначается на шкале прибора путем подчеркивания чертой численных пределов области. Например, номинальная область частот обозначается: 45—65 гц-, номинальная и расширенная области; 20—45—65—200, где расширенная область определяется пределами 20-45 гц и 65 - 200 гц.

Если прибор рассчитан на применение только при номинальной частоте, то на шкале обычно обозначение о частичной применимости не наносится.

В приложении I приведены характеристики переносных ваттметров, в том числе имеющих номинальную и расширенную области частот.

Пользуясь указанной таблицей, можно подобрать ваттметр с необходимой частотной характеристикой. Так, например, при измерении мощности в сети 200 гц могут быть применены ваттметры класса 0,5 типа Д 568, имеющие номинальную область частот от 45 до 2 500 гц. Если погрешность ваттметра может быть принята порядка 1%, то в этом случае можно использовать ваттметр .Д-529 класса 0,5 с расширенной областью частот от 65 до 1 500 гц.

Измерение мощности при наличии гармоник тока. Появление .гармоник тока обусловливается, главным образом, нелинейными элементами, имеющимися в цепи нагрузки. К нелинейным элементам относятся, например, цепи со стальными сердечниками с большой индуктивностью (насыщенные магнитопроводы), газосветные трубки, дуговые печи, преобразовательные установки, преобразующие переменный ток в постоянный и др. За последние годы широкое развитие получила электрическая тяга на железных дорогах, число преобразовательных подстанций значительно увеличилось. В связи с этим увеличилась «засоренность» электрических сетей высшими гармониками и все чаще приходится сталкиваться с необходимостью измерения мощности в цепях с искаженной формой тока.

При измерении мощности в таких цепях возникают два вопроса: какая мощность должна быть измерена (только создаваемая основной частотой или же суммарная, включающая мощности отдельных гармоник) и какая мощность может быть измерена (имея в виду возможности электроизмерительных приборов).

В большинстве случаев при измерении мощности установки, потребляющей несинусоидальный ток, стремятся определить полную активную мощность, потребляемую установкой из сети (от генератора). Это вызвано тем, что гармоники создают в установках дополнительные потери активной мощности, покрываемые энергией питающего генератора.

При несинусоидальном токе форма кривой напряжения, действующего в той же цепи в общем сл\ чае, когда цепь содержит, кроме активного сопротивления, индуктивность и емкость, тоже несинусоидальна, но отличается от формы тока за счет различных амплитуд и фазовых сдвигов отдельных составляющих гармоник, определяемых параметрами цепи. Это объясняется тем, что индуктивное сопротивление прямо пропорционально частоте, а емкостное — обратно пропорционально. Так, если для основной частоты fi (первой гармоники) xLl= 2nfiL, то, например, для пятой гармоники

Хь5=2л/зТ = 2n5fiL или

XL5= 5Хц.

■При неизменной величине активного сопротивления

х г |	х г г,	5х , |

или

tg(₽3='5tg<pi,

т. е. с увеличением частоты увеличивается и фазовый сдвиг в цепи для данной гармоники по сравнению с основной частотой.

В частном случае при активной нелинейной нагрузке (например, дуга) форма тока и напряжения одинакова.

При питании установки от мощной электрической системы сопротивление цепи с первичной стороны трансформатора, питающего нелинейную нагрузку, пренебрежимо мало, вследствие чего при несинусоидальном токе нагрузки форма первичного напряжения практически синусоидальна.

В трехфазных установках при симметричной нагрузке в междуфазовом напряжении, независимо от схемы соединения генератора или трансформатора (в звезду или треугольник), отсутствуют третья гармоника и все высшие гармоники, ей кратные. Это объясняется тем, что фазовые напряжения третьей гармоники во всех трех фазах генератора или трансформатора совпадают между собой во времени по фазам. А так как между- фазное напряжение при соединении в звезду опреде

ляется геометрической разностью двух фазовых напряжений, то для третьей гармоники эта разность, равная арифметической разности, равна нулю. При соединении в треугольник потенциалы вершин треугольника для третьей гармоники относительно друг друга равны нулю, так как э. д. с. третьей гармоники в каждой фазе равна и 'противоположна падению напряжения от тока третьей гармоники. Сказанное справедливо и для всех высших гармоник, кратных трем.

Так как токи третьей гармоники и ей кратные тоже ■совпадают между собой по фазе, то в линейных токах трехфазной трехпроьодной системы, равномерно нагруженной по фазам, эти гармоники также отсутствуют. Эти гармоники замыкаются в обмотках трансформатора (генератора), соединенных в треугольник, создавая дополнительные потери в трансформаторе.

Из сказанного следует, что при измерении мощности в трехфазных установках при наличии в цепях гармоник (искаженная кривая тока), как правило, следует измерять мощности каждой фазы по схеме трех ваттметров, используя фазные (а не линейные) напряжения. Общая мощность установки равна сумме мощностей отдельных фаз.

При этом надо учесть, что схема трех ваттметров с искусственной нулевой точкой, образованной цепями напряжений ваттметров, соединенными в звезду, не дает возможности измерения мощности составляющи к третьей и ей кратных i армоник, поскольку в цепях напряжения ваттметров при симметричной нагрузке отсутствуют токи указанных гармоник по причине, указанной выше.

Теперь кратко рассмотрим поведение электроизмерительных приборов при измерении в цепях с гармониками. Все измерительные приборы переменного тока градуируются в действующих значениях синусоидального тока. При несинусоидальной форме кривой тока показания приборов, в зависимости от их принципа действия, могут отличаться от показаний при синусоидальной форме тока.

Как известно, наиболее распространенные амперметры и вольтметры электромагнитной и электродинамической систем измеряют действующее значение (т. е. среднее квадратичное) периодического тока или напря- «0
жения любой несинусоидальной формы, т. е. их момент вращения пропорционален сумме квадратов действующих значений токов или напряжений всех гармоник, включая первую, т. е. основную частоту. При этом расширенная область частот прибора должна перекрывать частоту гармоники высшего порядка, содержащейся в токе (напряжении). Ваттметры электродинамической (ферродинамической) системы обладают особым свойством. Если в цепи тока и в цепи напряжения проходят периодические токи, содержащие одни и те же гармоники, то ваттметр измеряет сумму средней активной мощности основной частоты и мощности всех гармоник, содержащихся в цепях тока и напряжения. Если же в цепи тока ваттметра проходит несинусоидальный ток, а в цепи напряжения синусоидальный ток основной частоты (пропорциональный напряжению), то ваттметр измеряет среднюю мощность тока только основной частоты. Присутствие гармоник в цепи тока ваттметра проявится лишь в дрожании или «размытии» стрелки около отметки шкалы ваттметра, соответствующей значению мощности основной частоты. Вообще же при несинусоидальном токе ваттметр измеряет мощность той гармоники, которая подводится к цепи напряжения (или наоборот). При измерении мощности несинусоидального тока расширенная область частот ваттметра также должна соответствовать частоте высшей гармоники, содержащейся в токе.

Перечисленные соображения должны учитываться при измерении мощности в цепях с несинусоидальным током.

Рассмотрим в качестве примера измерение мощности, потребляемой преобразовательной установкой тяговой подстанции, питающейся от мощной энергосистемы. Принципиальная схема установки приведена на рис. 31,а.

Измерение мощности производится с первичной стороны анодного трансформатора, с тем чтобы учесть и потери в трансформаторе. На рис. 31, б приведены осциллограммы тока и фазного напряжения в первичной и вторичной обмотках анодного трансформатора. Из осциллограммы видно, что фазное напряжение с первичной стороны имеет практически синусоидальную форму, а на вторичной стороне явно несинусои- 6—475	81
дально и, следовательно, содержит гармоники. Первичный и вторичный несинусоидальные токи по своей форме отличаются мало. Учитывая, что фазное напряжение установки синусоидально и, следовательно, синусоидально и междуфазное напряжение, можно наперед сказать, что измеренная активная мощность, несмотря

Рис. 31.

а — схема измерения мощности прн наличии гармоник; б — форма кривой тока нагрузки, первичного н вторичного фазных напряжений анодного трансформатора для условной шестнфазной преобразовательной установки.

на наличие гармоник в цепи тока, будет равна мощности, обусловливаемой только основной частотой тока. Мощность потерь в трансформаторе, определяемая высшими гармониками, полностью замерена не будет. В этом случае для измерения мощности может быть применена обычная схема двух ваттметров.

При необходимости определения коэффициента мощности его можно вычислить или по значениям тока, напряжения и мощности, или же по значению тангенса, 82

определяемого отношением реактивной мощности к активной. Значение коэффициента мощности, определенное по первому способу, будет меньше по сравнению со значением, определенным по второму способу. Это объясняется тем, что измеренное электромагнитным или электродинамическим амперметром значение тока, равное действующему значению, определяемому всеми гармониками, будет больше действующего значения тока основной частоты. Значение коэффициента мощности, определяемое по данным измерения активной и реактивной мощности, будет соответствовать коэффициенту мощности, определяемому по показаниям счетчиков активной и реактивной энергии.

Измерение реактивной мощности может быть осуществлено 'по одной из ранее описанных схем, учитывая, что система напряжений симметрична.

Измерение мощности при сложной асимметрии нагрузки. Рассмотрим измерение мощности применительно к тяговой подстанции переменного тока, представляющей собой характерный пример неравномерной и несимметричной нагрузки.

Принципиальная схема такой подстанции приведена на рис. 32. Как видно из схемы, две фазы (/, 3) тягового трансформатора питают троллейные провода, а третья фаза (2) подключена к рельсам и заземлена. Нагрузкой между фазами 1—2 и 2—3 являются электровозы переменного тока (с установленными на них преобразователями). .Между фазами 1—3 для чисто тяговой подстанции нагрузки не бывает.

Рассматривая схему питания электровозов, мы устанавливаем, что эта схема, несмотря на то, что одна фаза заземлена, представляет трехфазную, трехпроводную уравновешенную систему, а, следовательно, в этом случае может быть применена обычная схема двух ваттметров (схема Арона).

Покажем, что при любой асимметрии нагрузки измерение мощности по этой схеме будет правильным.

Примем крайний случай неравномерности, когда нагрузка имеется только между фазами 1—2. Междуфаз-
ные напряжения при этом между собой не равны, нулевая точка звезды фазовых напряжений смещена.

Как показывалось выше, для схемы двух ваттметров, если брать мгновенные значения токов и напряжений, всегда справедливо следующее равенство:

Pi+Р2 = 1'1 (ui — иг) +1&(Из — мг) и t’i+42+1'3,=0.

Так как в нашем случае г’з=0 и Р2=0,

| то | Pi— i\U\— и Л=—^2> |
| --- | --- |
| откуда | Р = Р1 = Й«1+^2 |

или в действующих значениях

P = /lt7tCOS cpi +I2U2COS <f>2,

где I\U\ и I2U2 — фазные токи и напряжения фаз 1 и 2, а ф1 и <р2 — соответствующие фазовые сдвиги между токами и напряжениями.

Таким образом, мощность, измеренная по схеме Арона, равна действительной мощности, потребляемой нагрузкой (мощность трехфазной нагрузки всегда рав- 84

на сумме нагрузок каждой фазы. В данном случае фаза 3 ненагружена).

Теперь рассмотрим измерение реактивной мощности для случая сложной асимметрии. Как выше говорилось, для измерения реактивной мощности используются ваттметры активной мощности, включаемые по специальным схемам. Все эти схемы основаны на том, что при симметричной звезде фазных напряжений, когда по величине все фазные напряжения равны и углы между ними равны по 420° векторы фазных напряжений перпендикулярны соответствующим междуфазным напряжениям. На ,рис. 33 видно, что фазное напряжение 1 перпендикулярно междуфазному напряжению 2—3 и т. д. Если же фазные напряжения не равны между собой, или не равны фазовые сдвиги между векторами фазных напряжений, или же имеет место то и другое, то угол между фазными и соответствующими между- фазными напряжениями уже не равен 90°. Поэтому все схемы измерения реактивной мощности, основанные на получении 90° сдвига между фазными и междуфазными напряжениями, оказываются непригодными для случая сложной асимметрии, так как вносят большую схемную погрешность.

1

Рис. 33. Нарушение 90° сдвига между Ui и Ua только за счет неравенства фазных напряжений по величчие.

Приближенно максимально возможную схемную погрешность при измерении реактивной мощности по схеме трех ваттметров или по схеме двух ваттметров с искусственной нулевой точкой (рис. 28, 29) можно оценить по выражению [Л. 3]:

Приближенно

* 	6/12	£7ср	,

°12 	 77	> °23	 J] >

Ucp	Ucp

где е — степень несимметрии по напряжению; т] — степень несимметрии по току.

где

Ucp r, £A2 + 1/2j+£A1

'31~~Jp	’ cp“ 3

Аналогично определяется т; для токов, подводимых к счетчику. Определим максимальную схемную погрешность при измерении реактивной мощности применительно к случаю нагрузками только между фазами 1—2. Примем для этого случая Ut,:U,.:U,., — 90:105:105 и /.:/,:/3 =

1ПЛ1ПЛП	ГТ 90+ 105 + 105

= 100:100:0, тогда (7ср=—	3 	= 100;

.	90— 100 ni R R 105— 100 пп-

100 = ~°’1; 823 = 331= 1оо -0,05

и

е_^/~ 2(0,Р +0,05а + 0,05а) 0 р

200	с-7 s s 100 — 67	„ к

ср=-д-=67; 61 = В2=——	=0,5;

* _ 67 _ 1
8’-~67-1

и -^l/2^ + °-52+12)^1

Принимая для нагрузки cos(pCp=0,8 (sin <рСр=0,6), найдем наибольшую возможную схемную погрешность

Как видно из примера, погрешность при измерении реактивной мощности, независимо от точности самих ваттметров, может достигать недопустимых значений.

Точное измерение реактивной мощности в таких случаях возможно только при помощи так называемых 86

«синусных» ваттметров, имеющих внутренний 90° сдвиг. К. сожалению наша промышленность такие ваттметры не выпускает.

Все сказанное целиком относится и к учету реактивной энергии, поскольку «синусные» счетчики (с внутренним углом 180е) нашей промышленностью также не выпускаются. При измерении мощности на тяговых подстанциях переменного тока необходимо также учитывать наличие в цепях нагрузки гармоник, создаваемых преобразовательными установками электровозов.

- ИЗМЕРЕНИЕ МОЩНОСТИ
ПРИ ПОВЕРКАХ ВАТТМЕТРОВ

.Все ваттметры, как щитовые, так и переносные, разделяются на две основные группы: ваттметры непосредственного включения и ваттметры, включаемые через измерительные трансформаторы.

Ваттметры непосредственного включения могут выполняться примерно для токов до 50 а и напряжений до 400 в и, следовательно, могут измерять мощность в трехфазных установках порядка Р= рЛЗ-50 • 400-0,85 ■ 10-3 = = 30 кет (принят cosq>=0,85). Затрачивать такую мощность при поверке ваттметров нерационально. Поэтому поверку ваттметров любой мощности производят в искусственной схеме, с разделенными цепями тока и напряжения. Токовая нагрузка создается в отдельной низкоомной цепи, питаемой пониженным напряжением (несколько вольт), благодаря чему мощность, затрачиваемая в этой цепи, невелика. Цепи напряжения создаются в высокоомной цепи с номинальным напряжением ваттметра, и потеря мощности в этой цепи в основном определяется потреблением цепей напряжения, которое невелико.

При поверке ваттметров применяют либо метод сличения, либо компенсационный метод.

Метод сличения. Поверка всех щитовых и переносных ваттметров невысокого класса точности производится методом сличения их показаний с показаниями образцового ваттметра.

Ваттметры, предназначенные для включения через измерительные трансформаторы, имеют вторичный номинальный ток 5 а (или 1 а) и вторичное номинальное

напряжение 100 в. Шкала градуируется с учетом коэффициентов трансформации трансформаторов тока и трансформаторов напряжения и cos ср — порядка 0,8— 0,9, так как ваттметр измеряет мощность P=L7cosq), где /cos ср— активная составляющая полного тока I нагрузки, зависящая от coscp. Если ваттметр отградуировать для значения cos<p=J, то при номинальном токе I и напряжении Un ваттметра и coscp, например, равном 0,8, показания ваттметра ‘будут составлять 80% полного.

Можно отградуировать ваттметр для значения тока, например, 0,8/н, и тогда при cos? = 0,8 показание ваттметра будет 1000/о- При cos? = 0,7 (при тех же 0,8/н и UB) активная мощность будет меньше и показание ватт- 0 7

метра будет 100с/о = 88°/0. Но при cos?=0,99 активная мощность будет больше и стрелка ваттметра уйдет за шкалу.

Трехфазные ваттметры градуируются, исходя из выражения мощности трехфазного тока Р= '/ЗП/cos?, причем активная составляющая тока, т е. значение cos?, подбирается так, чтобы предел измерения ваттметра соответствовал ближайшему меньшему числу стандартного ряда чисел. Например, мегаваттметр с пределом измерения 30 Мет, предназначенный для включения ,	3 000	6 000

с измерительными трансформаторами —5 а и -в, 30-Ю’	„ П£?

градуирован для значения cos?=—-=		 0,96, т. е.

у 3 • 6 • 3 000 для значения активного тока 0,96-3000 = 2 860 а.

Однофазные переносные ваттметры, включая и лабораторные, несмотря на малое потребление мощности (примерно 600 вг), также поверяются в схемах с разделенными цепями тока и напряжения из-за удобства регулировки в таких схемах тока и напряжения.

На рис. 34 для примера показана схема поверки трехфазного ваттметра активной мощности, предназначенного для включения с трансформаторами тока и трансформаторами напряжения.

Цепь тока состоит из трех понижающих нагрузочных трансформаторов TH 220/12 в, мощностью 100—500 ва, включенных для уменьшения гармоник по схеме звезда— треугольник, трех регулировочных автотрансфор- 88

маторов А1\ типа ЛАТР-2 и трех выравнивающих нагрузку низкоомных реостатов с сопротивлением порядка 1—2 ом, 10 а.

Цепь напряжения состоит из фазорегулятора ФР, например типа ФР 64 4 220 в, 1 ква, соединенного также по схеме звезда — треугольник, и трех регулировочных автотрансформаторов АТ2 типа ЛАТР-2, включенных в звезду со стороны вторичной обмотки фазорегулятора.

Рис. 34. Схема поверки трехфазного ваттметра.

Пределы регулировки такой схемы обеспечивают не только поверку ваттметров с вторичным током 5 а и вторичным напряжением 100 в, но и ваттметров непосредственного включения на токи до 50 а.

Образцовые приборы по своему классу точности должны быть не менее чем в 3 раза выше классом поверяемого прибора. Например, если поверяется ваттметр класса 1,5, то в качестве образцового необходимо применить ваттметры класса 0,5 и т. д.

Образцовые ваттметры соединяются по схеме двух ваттметров (схема Арона). Коэффициент образцовых ваттметров, т. е. число ватт или киловатт на одно деление их шкалы, определяется исходя из коэффициентов трансформации трансформаторов тока и трансформаторов напряжения поверяемого ваттметра (указано на его шкале) и постоянной самого образцового ваттметра, т е.

К = Свт^Тт^тн-10 3 [кв//г/1°],

7—475	89

причем

где /н и UB—номинальные ток и напряжение образцового ваттметра;

«н — номинальное (полное) число делений шкалы образцового ваттметра.

Пример 19. Поверке подлежит трехфазный щитовой ваттметр со шкалой 30 000 кет (30 Мет), включаемый с трансформаторами тока а и трансформаторами напряжения -jgg- в.

Образцовые ваттметры взяты 5 а, 100 в, 100 делений.

Тогда коэффициент ваттметра

,, 5-100 3 000 6 000

100 ' 5	100 10 ’= 180 квтЛ°-

Поверка ваттметров производится согласно инструкции при cos ср=1 05 и 0. Эти значения cos <р легко устанавливаются по показаниям образцовых ваттметров 1рис. 5). При cos <p=il показания ваттметров одинаковы .и положительны (+01 = 4-02). При cos <р= =0,5 показания одного ваттметра равны нулю (oi=0). Пои cos <р= =0 показания обоих ваттметров равны, но противоположны <по знаку.

При поверке напряжение на зажимах ваттметра устанавливается поминальным и поддерживается по вольтметрам; регулировка производится в цепях тока.

Компенсационный метод. Поверка образцовых и лабораторных ваттметров класса 0,1, 0,2 и 0,5 производится на потенциометрической (компенсационной) установке постоянного тока также в схеме с разделенными цепями тока и напряжения.

Поверку можно производить на одном потенциометре, которым поочередно измеряются ток и напряжение в цепях поверяемого ваттметра. Так как при поверке напряжение на зажимах ваттметра поддерживается все время номинальным, а изменяется ток, то напряжение, раз установленное по потенциометру, далее периодически контролируется по этому же потенциометру. Этот контроль рекомендуется производить после поверки каждой точки шкалы ваттметра. Также периодически проверяется постоянство рабочего тока потенциометра.

Так как предел измерения потенциометра по напряжению обычно не превышает 2 в, то для измерения на- 90
пряжения ваттметра применяется делитель напряжения. Коэффициент делителя Кл выбирается так, чтобы напряжение, снимаемое с делителя, было меньше номинального предела потенциометра и в то же время чтобы отсчет на потенциометре производился не менее как на четырех декадах. Для измерения тока 'применяется образцовая катушка сопротивления 'ГОб, включаемая последовательно с токовой цепью поверяемого ваттметра.

Величина сопротивления образцовой катушки гОбвыбирается исходя из предела измерения по току поверяемого ваттметра /и и предела измерения потенциометра Ди

При выборе катушки необходимо выдержать следующие условия:

Сц^об^С^и, /нГоб>20 Мв И /н /"об < Рк.н>

где Рк.п — допускаемая мощность катушки для своего класса точности (для класса 0,05РК.Н=3 вт).

Измеренное значение тока определяется по выражению

/“об

где Це]— показание потенциометра при измерении падения напряжения на образцовой катушке сопротивления.

Принципиальная схема включения приборов при поверке ваттметра на потенциометре показана на рис. 35. Если имеется оборудованная потенциометрическая установка в виде стенда, то включение прибора производится согласно инструкции по пользованию этим стендом.

Измеренная мощность в ваттах определяется по выражению

Р=— U,,к •
ГоЕ

где Ui и Uv — показания потенциометра в вольтах при измерении тока и напряжения.

Подбор образцовой катушки удобно производить, руководствуясь табл. 3.

7*	91

Измерение упрощается, и точность поверки повышается, если для измерения напряжения на зажимах ваттметра применить цифровой вольтметр класса 0,02 с автоматическим выбором предела измерения и поляр-

Рис. 35. Схема поверки лабораторного ваттметра на потенциометрической установке.

— поверяемый ваттметр; ДН — делитель напряжения; rQ — образцовая катушка сопротивления; Пр — переключатель потенциометра с цепи тока на цепь напряжения ваттметра; Hi и П? — реостаты в цепи напряжения; Pi и Р2 — реостаты в цепи тока; Р3 — реостат в цепи рабочего тока потенциометра; Бх — батарея рабочего тока; Бг — аккумуляторная батарея в цепи тока; Б3 — аккумуляторная батарея или стабилизированный выпрямитель в цепи напряжения; - ■ нормальный элемент; G — нуль-гальванометр; К—кнопка для успокоения гальванометра; В-2 — выключатель в цепи напряжения; В3— выключатель в цепи тока.

пости, например типа Ф 700. с пределами измерения от 1 до 1 000 в. В этом случае потенциометр используется только для измерения тока.

Таблица 3

Выбор образцовых катушек сопротивления
при поверке ваттметров

| Предел измерения ваттметров по току /, а | го6- °м | и, в |
| --- | --- | --- |
| 50—20 | 0,001 | 0,05—0,02 |
| 15—5 | 0,01 | 0,15—0,05 |
| 5—1 | 0,1 | 0,5—0,1 |
| 1—0,1 | 1 | 1—0,1 |
| 0,1—0,01 | 10 | 1—0,1 |
| Q,01—0,001 | 100 | 1—0.1 |

Пример 20. Потенциометрическая установка с потенциометром типа ППТВ/1, имеющим пределы измерения от 10 мкв до 1,2 в (через 10 мкв), и делителем напряжения до 600 в с коэффициентом деления 10, 100 и 500. Проверяется ваттметр типа Д 539/5 класса 0 5 с пределами измерения по току 0,5 а ,и по напряжению Г50 в, шкала 75 делений. Поверка производится на отметке шкалы 75 делений, чему соответствует мощность Рн = 0.5 • 150=75 вт.

По приведенной таблице выбираем образцовую катушку г0 = =<1 ом.

Ubzt-г 150

Определяем коэффициент делителя jj	у=‘125.

'Выбираем ближайшее большее значение /<д =500.

Производим измерение напряжения, подведенного к цепи напряжения ваттметра, £/=0,3 в.

Переключая потенциометр на цепь тока, измеряем падение напряжения на образцовой катушке 77/=0,5 в.

Тогда истинное значение мощности на отметке 75 шкалы ватт- 0,5

метра 'равно Р= -у • 0,3 • 500=75 вт.

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТИ,
ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ПРИБОРАМИ

В каждом указывающем электроизмерительном приборе при измерении расходуется некоторая мощность, отбираемая из цепи, в которой производится измерение. Эта мощность затрачивается на механическую энергию отклонения подвижной системы прибора, на создание магнитных потоков и на нагрев цепей прибора. Мощность, потребляемая переносными приборами, при неправильном их использовании может привести к большой погрешности измерения. Поэтому для правильного использования прибора необходимо знать потребляемую им мощность. Она зависит от угла отклонения стрелки прибора и достигнет номинального значения при номинальном угле отклонения. В связи с этим для переносных (лабораторных) приборов более удобным является выражение потребляемой мощности для токовых цепей посредством номинального падения напряжения, а для цепей напряжения — номинального тока.

Если необходимо определить мощность цепей прибора, то она обычно определяется как полная мощность в вольт-амперах для токовых цепей путем перемножения номинального тока прибора на номинальное падение напряжения в токовой цепи (подлежит определе

нию) и для цепи напряжения — путем .перемножения номинального напряжения прибора на номинальный ток цепи напряжения (подлежит определению).

Сопротивление приборов и точность измерения. Покажем, насколько может исказить результат измерений сопротивление прибора.

Пример 21. Допустим, мы измеряем по методу амперметра- вольтметра сопротивление обмотки гх мощного трансформатора. В качестве амперметра применили милливольтметр mVi 45 мв с шунтом гш 7,5 а и для измерения напряжения применили такой же милливольтметр mV2 45 мв с внутренним сопротивлением 10 ом. Схема измерений показана на рис. 36,а.

При установленном токе 4 а показания милливольтметра оказались 44 мв, откуда

44-10-’

0,011 ом.

б)

Рис. 36. Схема измерения малых сопротивлений по ■методу амперметра — вольтметра.

а — неправильная; б — правильная.

Однако сопротивление амперметра, исходя из его номинальных данных /н = 7,5 a, UB = 45 мв, равно _ 45-10-’

y-g	0,006 ом и, следо

Га

вательно, истинное сопротивление обмотки составляет

гх = г — га = 0,011 — 0,006 = =0,005 ом.

Рассмотренный пример показывает, что без учета сопротивления амперметра ошибка в измерении превышает 100% (измерено 0,011 ом вместо 0,005 олг).

35-10-’

7

0,005 ом.

На рис. 36,6 показан правильный вариант схемы, не требующий внесения поправок, так как ток потребления милливольтметра, измеряемый амперметром, увеличивает ток измерения на малую величину (несколько .миллиампер по сравнению с несколькими амперами). В этом случае при токе 7 а показания милливольтметра оказались 35 мв, откуда сразу получается правильное значение измеряемого сопротивления	.>

Определение падения напряжения в амперметрах может производиться милливольтметром с любым внутренним сопротивлением, так как ток, поотекающий че- 91

6)

Рис. J37. Определение параметров обмоток ваттметров. а токовой; б — напряжения.

рез амперметр, измеряется им же (при испытаниях устанавливается полное отклонение стрелки) и не зависит от тока, протекающего по параллельной цепи, образованной цепью милливольтметра тУг-

Для амперметра постоянного тока падение напряжения на его зажимах измеряется щли же потенциометрической установкой. Для амперметров переменного тока проще всего применить катодный милливольтметр с электронным усилителем, например типа ЛВ-9 с пределами измерения от 10 мв и выше или аналогичный. Точность измерения может лежать в пределах 2,5—5%.

Определение параметров ваттметров. При испытании ваттметров применяется схема, изображенная на рис. 37. При определении падения напряжения в токовой цепи применяется катодный вольтметр типа ЛВ-9 или аналогичный; амперметр по пределу измерения должен соответствовать номинальному току ваттметра, который при измерении и устанавливается.

В ТОКОВОЙ

Для лабораторных ваттметров, кроме общего падения напряжени определяется активное сопротивление ли индуктивность токовой цепи. Обычно это выполняется при помощи компенсатора переменного тока. Для этой цели может быть использован компенсатор типа Р56 с пределами измерения 0,16 и 1,6 в (цена деления на меньшем пределеизме- рения составляет 0,1 мв). Этот компенсатор по принципу своего действия дает возможность измерять активную и реактивную составляющие измеряемого напряжения. Величина каждой составляющей непосредственно отсчитывается по показаниям кабельных переключателей и лимбам оси X и оси У компенсатора при полной компенсации измеряемого напряжения.

Измерение производится при номинальном токе, измеряемом амперметром, включенным последовательно с токовой цепью ваттметра.

Сопротивления обмоток в омах 'подсчитывается по выражениям: активное

индуктивное

полное (кажущееся)

Индуктивность в миллигенри

Z7V/

где Ux и Uy — .показания курбелытых переключателей компенсатора;

f—частота.

Пример 22. Определяются параметры токовой обмотки ваттметра типа Д 542/4 па пределе 0,25 в. При установленном токе 0,25 а при компенсации отсчитываем по показаниям курбельных переключателей и по лимбу оси X—{7х=0.652 в; по лимбу оси Y—Uy — =0,212 в.

т	0,652 п

Тогда г=- 0 25 =^2,6 ом,

0,212	0,848

х	0 25	ом, L= 2"gg • Ю~3	2,7 мгн.

z = ^г.б2 + 0.8482 = 2,74 ojw.

При определении номинального тока цепи напряжения следует применить миллиамперметр с малым внутренним сопротивлением. Необходимо, чтобы гма< t Это условие легко выполняется, особенно если измерение провести на ‘постоянном токе, что возможно, так как сопротивление лабораторных и контрольных ваттметров является чисто активным (сопротивление миллиамперметров постоянного тока значительно меньше сопротивления миллиамперметров переменного тока при одном и том же пределе измерения).

Мощность, потребляемая щитовыми приборами, определяется в вольт-амперах. Исключение составляют цепи напряжения счетчиков, потребление мощности которых определяется в ваттах. Это связано с тем, что мощность, теряемая в цепях напряжения счетчиков, является потерей, которая в масштабах страны представляет внушительную величину. Поэтому .предельное значение мощности, теряемой в цепях напряжения счетчиков, нормируется и согласно ГОСТ 6570 60 не должно превышать 1,5 вт на })азу для наиболее массовых счетчиков актив ной энергии классов 2,0 и 2,5

Щитовые .приборы косвенного включения являются нагрузкой на измерительные трансформаторы. Класс точности и трансформаторов тока и трансформаторов напряжения определяется для предельного значения нагрузки трансформатора для данного класса; с увеличением нагрузки класс точности измерительных трансформаторов снижается.

Так, например, длительная максимальная мощность трансформатора напряжения типа НОМ-6 6п00/100 в, 400 ва. Однако для того чтобы удовлетворить определенному классу точности, трансформатор должен быть нагружен значительно меньше. Классу точности 0,5 соответствует нагрузка 50 ва\ при нагрузке 80 ва — класс 1,0 и при нагрузке 120 ва — класс 3,0

Еще резче зависимость класса точности от нагрузки проявляется у трансформаторов тока. Поэтому для расчетного определения нагрузки измерительных трансформаторов необходимо знать мощность, потребляемую приборами. Определение мощности щитовых приборов производится по приведенным выше схемам при номинальных токах /ц и напряжениях Ua и определяется в вольтамперах по формуле РН=/ПС/Н.

Для щитовых приборов непосредственного включения величина потребляемой мощности существенного значения не имеет и обычно не определяется.

Мощность, потребляемая в цепях напряжения счетчиков, определяется ваттметром по схеме рис. 38. Ваттметр должен быть малокосинусный, так как катушка счетчика имеет большое реактивное сопротивление, и на малые пределы измерения по току. Из ваттметров, выпускаемых отечественной промышленностью, могут быть применены ваттметр типа Д 529/1, класс 0,5 с предела-

ми измерения по току от 50 ма и выше или малокосинусный ваттметр типа Д 542/1 с меньшим пределом измерения по току 250 ма и с 'пределами по напряжению от 30 до 300 в.

Результат измерения в ваттах определяется по показанию ваттметра в делениях путем умножения на постоянную ваттметра. Для малокосинусных ваттметров постоянная указывается на шкале ваттметра и не равна произведению тока на напряжение.

Рис. 38 Определение мощности, потребляемой цепью напряжения счетчика при помощи малокоси- ну'спого ваттметра.

Рис. 39. Определение мощности, потребляемой цепыо напряжения счетчика при помощи компенсатора 1переменного тока.

Определение активной мощности, теряемой в обмотке напряжения счетчика, может быть также произведено при помощи компенсатора переменного тока типа Р56 с применением делителя напряжения типа Р501. Пределы измерения делителя от 3 до 300 в выбираются в соответствии с номинальным напряжением катушки счетчика. Схема измерения приведена на рис. 39. Испытуемая катушка включается на номинальное напряжение, измеряемое вольтметром V. Миллиамперметр mA измеряет ток, потребляемый катушкой. Напряжение к катушке подводится через делитель напряжения и измеряется по компенсационному методу.

Составляющая напряжения, отсчитываемая в момент компенсации по оси X компенсатора, является активной 98

составляющей напряжения, обусловливаемой потерями в меди и стали сердечника катушки. Если измеренный миллиамперметром ток, протекающий через катушку, равен /н, то потеря мощности в катушке равна:

P=J>aUx fem],

где Ux — отсчет напряжения по оси X.

Отсчет напряжения по оси У дает возможность определить реактивную мощность катушки и ее собственный угол, т. е. угол сдвига между напряжением, приложенным к катушке и протекающим до ней током, а именно

Q = IHUy[eap] и tg<p = ^-.

По тригонометрическим таблицам определяется значение угла <р.

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТИ,
ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ОБМОТКАМИ РЕЛЕ

Мощность в вольт-амперах, потребляемая обмотками реле и характеризующая нагрузку на измерительные трансформаторы, определяется так же, как и для измерительных приборов (§ 9).

В отдельных случаях, например при испытании реле направления мощности, бывает необходимо определить собственный угол между током в обмотке напряжения и напряжением на ее выводах. Наиболее просто и точно это определение производится при помощи компенсатора переменного тока типа Р56 с делителем напряжения, так же как это было описано выше, применительно к катушке напряжения счетчика.

Определение собственного угла катушки напряжения может быть произведено также при помощи вектор- метра типа Ц50, имеющего пределы измерения по напряжению 0.15—300 в, по току 0,003—5 а и по углу сдвига фаз 0—360°.

Собственный угол катушки напряжения может также быть определен при помощи малокосинусного ваттметра (рис. 38), например типа Д 542/1. Полная мощность катушки S определяется в вольт-амперах по пока-

заниям миллиамперметра и высокоомного вольтметра, например типа Д 523/3 (ток потребления 3 ма). Если мощность, измеренная ваттметром, равна Р, то собственный угол катушки определения из соотношения Р

COSm =

о

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТИ БЫТОВЫХ
ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ

Мощность, потребляемая от сети радиоприемником, телевизором, холодильником, стиральной машиной, плиткой и т. п., может быть определена по квартирному счетчику электроэнергии.

Перед измерением мощности, например, телевизора все потребители электроэнергии, подключенные к данному счетчику, должны быть отключены (лампы, радиоприемники и т. п., испытуемый телевизор). Это лучше всего сделать днем. При этом условии диск счетчика должен оставаться неподвижным и в окошке счетчика должна быть видна красная метка на ребре диска.

Затем включается телевизор: диск счетчика начинает вращаться Отсчитывается не менее 10 оборотов диска. Замечаются по секундной стрелке часов начало отсчета и конец отсчета.

Измеряемая мощность в ваттах определяется по формуле

p==3 600 N 1

п t

где п—передаточное число счетчика, т. е. число оборотов диска счетчика, соответствующее 1 квт-ч (указано на табличке счетчика);

N— число оборотов, отсчитанное за t секунд.

Пример 23. Требуется определить мощность, потребляемую телевизором «Рубин». Телевизор включен на 127 в. Счетчик типа СО-2 110 а, 127 в; 1 кет ■ «=<1 250 оборотов диска.

Отсчитано М=10 оборотов диска за t=1165 сек,

тогда Р =

3 600 10

1 250*165 1 000 = 175 вт'

При наличии амперметра мощность, потребляемая в ваттах плиткой, утюгом или лампой накаливания, определяется как произведение значения измеренного амперметром тока в амперах на номинальное напряжение сети в вольтах.

Для счетчиков старых выпусков и иностранных фирм иногда передаточное число счетчика выражается как 5	1 гектоватт-час = п оборотов диска. Тогда мощность

в ваттах определяется по формуле

р== 360 W 1000
п t

Если же на табличке счетчика указано: «При Р ваттах— п оборотов в минуту», то мощность по счетчику в ваттах определяется по формуле

п	60р N

г	п ~Г'

- ОСЦИЛЛОГРАФИРОВАНИЕ МОЩНОСТИ

При проведении различных специальных испытаний, например таких, как испытание выключателей на разрывную мощность, исследование машин в режиме коротких замыканий, исследование явлений, связанных с устойчивостью параллельной работы электростанций, и в других случаях необходимо измерять мгновенное значение мощности переменного тока.

Мгновенное значение мощности переменного тока

L

p = ui = UMaKC sin озДмакс sin (wt Ф) =

= Е МакДмакс C()S ?  Емак^/макс	=

= UI cos <f — UI cos (2t»Z -|- <р),

где ы=2л/ — угловая частота переменного тока.

Как видно из приведенного выражения, мгновенная мощность состоит из постоянной составляющей Д/cos ср, представляющей собой активную постоянную мощность,

101

и переменной составляющей UIcos (2ы/+<р), изменяющейся по гармоническому закону с двойной частотой в имеющей среднее значение за период, равное нулю. Ваттметр, включенный в цепь переменного тока, измеряет среднее значение активной мощности, равное произведению действующих значений тока и напряжения на косинус угла между ними.

Переменная составляющая мощности не вызывает колебаний стрелки ваттметра, так как в силу своей инертности подвижная система не успевает следовать за колебаниями переменной составляющей мощности с частотой 100 гц.

Для измерения мгновенного значения мощности в любой момент времени применяется осциллограф с вибратором  мощности. Вибратор мощности представляет собой обычную для вибраторов петлю (один виток) с наклеенным посредине зеркальцем, помещенную в воздушный зазор электромагнита, и является по существу ферродинамическим измерителем. Однофазный вибратор мощности имеет два зажима петли, включаемой с добавочным сопротивлением в цепь напряжения, и два зажима обмотки возбуждения (электромагнита), включаемой в цепь тока. Конструкция вибратора обеспечивает пропорциональность магнитного поля измеряемому току и отсутствие собственного углового сдвига.

На рис. 40 изображены осциллограммы мощности синусоидального переменного тока для нескольких значений cos ср. На осциллограммы мощности р наложены осциллограммы тока i и напряжения и и для расшифровки осциллограммы мощности проводятся две нулевые линии: одна — нулевая линия вибратора мощности 0х—Ох (она же нулевая линия синусоид тока и напряжения) и вторая — нулевая линия кривой мощности 02—0-_. Если обозначить двойную амплитуду кривой мощности в виде суммы а + b, где а — часть амплитуды выше нулевой линии вибратора, b — часть амплитуды ниже нулевой линии, то справедливы следующие соотношения:

- Мгновенная мощность

p—ui=K(a+b).

Рис. 40. Осциллограммы мощности. а — cos<p—I; б — cos ф—0.7; в — cos <р=0.

- Полная (кажущаяся) мощносто

S = IU=^=K^^-

- Активная мощность

г, IT Т	IS f “Ь” /X Tf f О'   \

Р = IU cos <р = К I —С	b 1 = А ( —2—) •

- Реактивная мощность

Q = /f/sin? = /S2 — Р2 = К

5.

- К у/ab.

р а—Ь

COS<P—-^- = K 	7-7-,

‘ S а Н о ’

где К — постоянный коэффициент, зависящий от чувствительности вибратора.

При несинусоидальном токе (напряжении) кривая мощности также несинусоидальна. В этом случае приведенные выше соотношения не верны и определение действительных мощностей может быть определено только по площадям, очерченным кривой мощности выше и ниже нулевой линии вибратора. Определение мощности производится планиметром, для чего осциллограмма снимается на достаточно большой скорости.

Так, например, если на осциллограмме площадь кривой мощности, расположенной выше нулевой ли- 1 нии, измеренная планиметром, равна Sa мм2 и площадь, расположенная ниже нулевой линии, равна Sb лш2, причем длина по оси времени в первом случае равна 1\ мм и во втором /2 мм, то активная мощность несинусоидального тока может быть определена по выражению

Нашей промышленностью выпускается два типа однофазных вибраторов мощности Д1-Х1 и Д1-ХП, параметры которых приведены в табл. 4.

Таблица 4

| Параметры | Единица измерения | Тип вибратора Д1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | XI | XII |
| Собственная часть вибратора в воздухе | гц | 2 200 | 2 200 |
| Чувствительность при длине луча 1 м Допустимое действующее значение тока | мм!а2 | 400 | 4 000 |
| в петле | ма | 20 | 20 |
| Допустимое действующее значение тока |  |  |  |
| в обмотке электромагнита | а | 5 | 0,5 |
| Сопротивление петли не более .... Сопротивление обмотки электромагни- | ом | 7 0,07 | 7 |
| та на постоянном токе не более . . Сопротивление обмотки электромагни- | ом |  | 6,2 |
|  |  | 0,15 |  |
| та на переменном токе 50 гц не более | ом |  | 17 |

Для расшифровки осциллограмм, а также для выбора добавочных сопротивлений и тока возбуждения перед осциллографированием необходимо знать постоянную вибратора, т. е. число ватт на 1 мм отклонения луча на фотобумаге или, что более удобно, число ампер в квадрате на 1 мм.

Постоянная вибратора есть обратная величина чувствительности и, например, для вибратора типа Д1-Х1 номинально равна:

К=^=0,0025 аг1мм.

Постоянная, выраженная в ваттах на миллиметр, находится путем умножения токовой постоянной на величину добавочного сопротивления в цепи петли.

Добавочное сопротивление в цепи петли определяется номинальным напряжением в схеме осциллографиро- вания и номинальным током петли вибратора. Так, например, для вибратора типа Д1-Х1 (ток петли/н = 20 ма) при напряжении И—100 в добавочное сопротивление в цепи петли определится из выражения гд= 	гь =

1 к

100	7 л лао	«

—УР2—7=4 993 ом, и тогда постоянная вибратора в ваттах будет равна:

К=0,0025-5000= 12,5 вт/мм.

Обычно для каждого вибратора мощности его постоянная определяется опытным путем на постоянном или на переменном токе для безреактивной нагрузки.

Рис.	Осциллографирование

мощности в трехфазной системе одним вибратором мощности ВМ.

Пои этом надо иметь в виду, что при одном и том же действующем значении тока отклонение луча вдвое меньше от постоянного тока по сравнению с переменным током, гак как на переменном токе луч отклоняется от нулевой линии в обе стороны.

При осциллографиро- вании мощности трехфазного тока применяются схемы такие же, как при измерении мощности одним ваттметром. Для примера на рис. 41 приведена схема осциллогра- фирования с искусственной нулевой точкой применительно к установке высокого напряжения для равномерной и симметричной нагрузки. Здесь применен вибратор типа Д1-Х1 с номинальным током 5 а для токовой цели (цепь возбуждения) и 20 ма — для цепи напряжения. Величина добавочного сопротивления в цепи петли гд=	(|2—7=2883 ом.

Остальные сопротивления звезды сопротивлений

О =iT2=2890 ом.

Измеряемая мгновенная мощность одной фазы определится по выражению

где

р = АУв^ТТ^Тн(<2 + ^) 10~3 =/С(<2-f- 6) ,
К'в — постоянная вибратора (вт[мм) с добавоч-
ным сопротивлением;

krt и Лтн — коэффициенты трансформации трансформатора тока и трансформатора напряжения;

а+Ь — двойная амплитуда (полный размах колебаний) кривой мощности.

Расшифровка осциллограммы производится путем изменения амплитуд осциллограммы циркулем в миллиметрах в интересующие нас моменты времени и умножения полученного значения на пересчетный коэффициент Л=Л/^тт^тнХ 10-3 [кет/мм].

Значения активной, реактивной и полной мощности определяются по формулам, приведенным выше.

Точность измерения мощности вибратором относительно невелика, и погрешность доходит до 3—5%'-

Для уменьшения погрешности необходимо размер двойной амплитуды кривой мощности устанавливать не менее 40—50 мм, исходя из того, что погрешность измерения амплитуд циркулем и линейкой производится с точностью до 0,2 мм.

Для повышения точности измерения весьма желательно на той же 'пленке (бумаге) заснять масштаб мощности, т. е. заосциллографировать известное значение мощности, измеренное по ваттметру.

В этом случае перед расшифровкой осциллограммы должен быть определен масштаб мощности (т. е. коэффициент К) путем деления известного значения актив- нои мощности на величину —мм. Определение масштаба должно производиться особенно тщательно путем нескольких измерений и определения среднего значения.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕНОСНЫХ ВАТТМЕТРОВ

| Тип | Номинальное напряжение, в | Номинальный ток, а | Пределы измерения, вгп | Данные токовой цепи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Активное сопротивление, ом | Индуктивное сопротивление, мгн |

Таблица 1-1

Однофазные ваттметры

| Д580/1 | 75, 150, 300, 600 | 5, 10 | 375-4-6 000 | 0,0177, 0,0104 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Д580/2 | 75, 150, 300, 600 | 2,5,5 | 187,5-^3 000 | 0,025, 0,011 |
| Д580/3 | 75, 150, 300, 600 | 0,5, 1 | 37,5-4-600 | 0,105, 0,031 |
| Д580/4 | 75, 150, 300, 600 | 0,25, 0,5 | 18,75-4-300 | 0,46, 0,12 |
| Д580/5 | 75, 150, 300, 600 | 0,05, 0,1 | 3,75-4-60 | 12,47 3,13 |
| Д580/6 | 75, 150, 300, 600 С | 0,025, 0,05 ерия Д566, класс | 1,875-4-30 0,2, длина шкал | 57,4, 14,4 ы 160 мм |
| Д566/11 Д566/12 Д566/13 Д566/14 Д566/15 Д566/16 | Номинал! 75, 150, 300 75, 150. 300 75, 150, 300 75, 150, 300 150, 300, 450 300, 450, 600 | >ный ток цепи нап] Номинальная об Расширенная об 5, 10 2,5, 5 0,5, 1,0 0,15, 0,3 2,5, 5 2,5, 5 | )яжения 30 ма (дл! пасть частот 45—5 ласть частот 500— 375-4-3 000 187,5-4-1 500 37,5-4-300 11,25-4-90 375-4-2 250 750-4-3 000 | Д566/16—15 ма) )0 гц 1 500 гц 0,016, 0,0075 0,032, 0,014 0,37, 0,097 4,03, 1,01 0,032, 0,014 0,047, 0,013 |

Серия Д580, класс 0,2, длина шкалы 320 мм

Номинальный ток цепи напряжения 5 ма Номинальная область частот 45 -500 гц Расширенная область частот 500—1 000 гц

0,004, 0,001

0,0170, 0,004

0,105, 0,033

0,52, 0,13

12,7, 3,2

50,5, 12,6

0,008, 0,002 0,03, 0,008 0,8, 0,2 8,9, 2,23 0,03, 0,008 0,06, 0,015

| Тип | Номинальное напряжение, в | Номинальный ток, а | Пределы измерения, вт | Данные токовой цепи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Активное сопротивление, ом | Индуктивное сопротивление, мгн |

Серия Д568, класс 0,5, длина шкалы 125 мм

Номинальный ток цепи напряжения 5 ма (для Д568/54-Д568/7—3 ма)
Номинальная область частот 45—2 500 гц
Расширенная область частот 2 500—5 000 гц

| Д568/1 | 15, 30, 75, 150, 300 | 0,1 | 1,5-5-30 | 4 | 1,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д568/2 | 15. 30, 75, 150, 300 | 0,25 | 3,754-75 | 0,8 | 0,3 |
| Д568/3 | 15, 30, 75, 150, 300 | 0,5 | 7,5-4-150 | 0,2 | 0,07 |
| Д568/4 | 15, 30, 75, 150, 300 | 1,0 | 15-4-300 | 0,066 | 23-10-’ |
| Д568/5 | 15, 30, 75, 150, 300 | 2,5 | 37,5-4-750 | 0,066 | 23-10-’ |
| Д568/6 | 15, 30, 75, 150, 300 | 5 | 75-4-1 500 | 0,033 | 6,5-10-’ |
| Д568'7 | 15, 30, 75, 150, 300 | 10 | 1504-3 000 | 0,025 | 2-10-’ |

Серия Д539, класс 0,5, длина шкалы ПО мм Номинальный ток цепи напряжения 3 ма Номинальная область частот 45—65 гц Расширенная область частот 65—500 гц

| Д539,1 | 30, 75, 150, 300 | 5, Ю | 150-4-3 000 | 0,02, 0,01 | 0,02, 0,01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д539/2 | 75, 150, 300, 600 | 5, 10 | 375-4-6 000 | 0,02, 0,01 | 0,02, 0,01 |
| Д539/3 | 30 , 75, 150 , 300 | 2,5, 5 | 754-1 500 | 0,03, 0,02 | 0,03, 0,02 |
| Д539/4 | 75, 150, 300, 600 | 2,5, 5 | 187,54-3000 | 0,03, 0,02 | 0,03, 0,02 |
| Д539/5 | 30, 75, 150, 300 | 1,2 | 304-600 | 0,08, 0,04 | 0,2, 0,05 |
| Д539/6 | 75, 150, 300, 600 | 1,2 | 754-1 200 | 0,08, 0,04 | 0,2, 0,05 |
| _ Д539/7 | 30, 75, 150, 300 | 0,5, 1 | 154-300 | 0,1, 0,08 | 1,0,2 |
| S Д539/8 | 75, 150, 300, 600 | 0,5, 1 | 37,54-600 | 0,1, 0,08 | 1, 0,2 |

| Тип | Номинальное напряжение, в | Номинальный ток, а | Пределы измерения, вт | Данные токовой цепи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Активное сопротивление, ом | Индуктивное сопротивление, мгн |
| Д539/9 | 30, 75, 150, 300 | 0,25, 0,5 | 7,5—150 | 0,4, 0,1 | 4,1 |
| Д539/10 | 75, 150, 300, 600 | 0,25, 0,5 | 18,754-300 | 0,4, 0,1 | 4,1 |
| Д539/11 | 30, 75, 150, 300 | 0,1, 0,2 | 3-5-150 | 2, 0,5 | 20,5 |
| Д539/12 | 75, 150, 300, 600 | 0,1, 0,2 | 9,54-300 | 2, 0,5 | 20,5 |
| Д539/13 | 30, 75, 150, 300 | 0,05, 0,1 | 1,5-5-30 | 7, 2 | 70, 20 |
| Д539/14 | 75, 150, 300, 600 | 0,05, 0,1 | 3,75-5-60 | 7, 2 | 70, 20 |
| Д539/15 | 30, 75, 150, 300 | 0,025, 0,05 | 0,754-15 | 28, 7 | 280, 70 |
| Д539/16 | 75, 150, 300, 600 | 0,025, 0,05 | 1,8754-30 | 28, 7 | 280, 70 |
| Д539/17 | 30, 75, 150, 300 | 0,01, 0,02 | 0,34-6 | 160, 40 | 1200 , 300 |
| Д539/18 | 75, 150, 300, 600 | 0,01,0,02 | 0,754-12 | 160, 40 | 1 200, 300 |
| Д539/19 | 100, 300 | 5, 10 | 5004-3 000 | 0,02, 0,01 | 0,02, 0,01 |
| Д539/20 | 150, 300 | 5, 10 | 7504-3 000 | 0,02, 0,01 | 0,02, 0,01 |

Серия Д529, класс 0,5, длина шкалы 170 мм

Номинальный ток цепи напряжения 3 ма
Номинальная область частот 45—65 гц
Расширенная область частот 65—1 500 гц

| Д529/1 | 37,5, 75, 150, 000 | 0,05, 0,1 | 1,8754-30 | 2, 0,5 | 4,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д529/2 | 75, 150, 300, 600 | 0,25, 0,5 | 18,754-300 | 0.2, 0,2 | 0,4, 0,2 |
| Д529/3 | 37,5,75, 150, 300 | 0,5, 1 | 18,754-300 | 0,2, 0,2 | 0,2,0,05 |
| Д529/4 | 75, 150, 300, 600 | 2,5, 5 | 187,54-3 000 | 0,1, 0,05 | 0,08, 0,05 |
| Д529/5 | 37,5, 75, 150, 300 | 5, 10 | 187,54-3 000 | 0,05, 0,05 | 0,05, 0,02 |

| Тип | Номинальное напряжение, в | Номинальный ток, а | Пределы измерения, вт | Данные токовой цепи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Активное сопротивление, ом | Индуктивное сопротивление, мгн |

Серия Д527, класс 0,5

Номинальный ток цепи напряжения 30 ма

| Д.527/1 | 150, 300 | 0,15, 0,3 | 22,54-90 | 6, 1,5 | 12,3 мкгн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д527/2 | 150, 300 | 0,5, 1,0 | 754-300 | 0,6, 0,15 | 1, 0,25 мкгн |
| Д527/3 | 150, 300 | 2,5,5 | 3754-1 500 | 0,06, 0,03 | 0,04, 0,01 мкгн |
| Д527/4 | 150, 300 | 5, 10 | 7504-3 000 | 0,03, 0,01 | 0,01, 0,003 мкгн |

Серия Д542, класс 0,5, малокосинусный (cos ун=0,1), длина шкалы

125 мм

| 30, 75, 150, 300 | 0,25, 0,5 | 0,754-15 | 2,7, 0,7 | 2,7,0,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30, 75, 150, 300 | 0,5, 0,1 | 1,54-30 | 0,7, 0,18 | 0,7, 0,18 |
| 30, 75, 150, 300 | 2,5, 5 | 7,54-150 | 0,07, 0,02 | 0,028, 0,002 |
| 30, 75, 150, 330 | 5, 10 | 154-300 | 0.03, 0,01 | 0,007, 0,002 |

Д542/1

Д542/2

Д542/3

Д542/4

Номинальный ток цепи напряжения 5 ма Номинальная область частот 45—65 гц Расширенная область частот 65—400 гц

Серия Д522, класс 1,0, малокосинусный (cosyH=0,l), длина шкалы 170 мм

Номинальный ток цепи напряжения 5 ма Номинальная область частот 45—55 гц

| Д522/1 | 75, 150, 300, 600 | 0,25, 0,5, 1,0 | 1,8754-60 | 1,2, 0,3, | 0,08 | 2,7, 7,0, 0,12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д522/2 | 75, 150, 300, 600 | 2,5, 5, Ю | 18,754-600 | 0,056. 0,02 | 0,0055 | 30, 6,8, 1,7 |

Трехфазные ваттметры

| Тип | Номинальное напряжение, в | Номинальный ток, а | Пределы измерения, вт | Данные токовой цепи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Активное сопротивление, ом | Индуктивность, мгн |

Серия Д558, класс 0,2, двухэлементный, длина шкалы 160 мм

Номинальный ток цепи напряжения 15 ма Номинальная область частот 45 — 65 гц Расширенная область частот 65 — 200 гц

| Д558/1 | 100 | 5 | 1 000 | 0,014 | 0,014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д558/2 | 100 | 4 | 750 | 0,017 | 0,02 |
| Д558/3 | 150 | 5 | 1 300 | 0,014 | 0,014 |
| Д558/4 | 150 | 4 | 1 000 | 0,017 | 0,02 |
| Д558/5 | 100 | 1 | 200 | 0,16 | 0,32 |
| Д558/6 | 250 | 5 | 2 000 | 0,017 | 0,02 |
| Д558/7 | 375 | 5 | 3 000 | 0,017 | 0,02 |

Серия Д582, класс 0.5, трехэлементный, длина шкалы 130 мм

Номинальный ток цепи напряжения 5 ма Номинальная область частот 45 — 60 гц

| Д582/1 | 100, 125, 250, 375 | 0,25. 0,5 | 40-J-300 | 2,2, 0,55 | 4.8, 1,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д582/2 | То же | 0,5, 1,0 | 754-600 | 0,6, 0,15 | 1,2, 0,3 |
| Д582/3 |  | 1, 2 | 1504-1 200 | 0,18, 0,045 | 0,34, 0,085 |
| Д582/4 | 0 0 | 2,5, 5 | 4004-3 000 | 0,047, 0,014 | 0,05. 0,013 |

| Тип | Номинальное напряжение, в | Номинальный ток, а | Пределы измерения, вт | Данные токовой цепи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Активное сопротивление, ом | Индуктивность, мгн |

Серия Д571, класс 0,5, двухэлементные, длина шкалы 110 мм

Номинальный ток цепи напряжения 5 ма Номинальная область частот 45 — 60 гц

| Д571/1 | 100 | 1 | 200 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Д571/2 | 250 | 1 | 500 |  |
| Д571/3 | 375 | 1 | 650 |  |
| Д571/4 | 100 | 5 | 1 000 |  |
| Д571/5 | 250 | 5 | 2 000 |  |
| Д571/6 | 375 | 5 | 3 000 |  |
| Д571/7 | 150 | 5 | 1 300 |  |

Серия Д521, класс 0,5 (cosyH = 0,8)
Номинальный ток цепи напряжения 30 ма

Д521	|	150	|	5	|	1 200	|	0,1	|	0,1

Серия Д575, класс 0,2, двухэлементный, длина шкалы 600 мм

Номинальный ток цепи напряжения 15 ма (для Д575/1 и Д575/2—12,5 ма) Номинальная область частот 45 — 60 гц Расширенная область частот 80 — 200 гц

| Д575/1 | (100) 125, 250, 375 | 5 | 1 2004-3 600* | 0,028 | 0,042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д575/2 | (100) 125, 250, 375 | 1 | 2404-720* | 0,550 | 1,0 |
| Д575/3 | (90) 100, 150, 300 | 5 | 9004-3 000 | 0,025 | 0,035 |
| Д575/4 | (90) 100, 150, 300 | 1 | 200:600 | 0,270 | 0,650 |
| Д575/5 | 75, 150, 300 | 5 | 7504-3 000 | 0,025 | 0,035 |
| Д575/6 | 75, 150, 300 | 1 | 1504-600 | 0,270 | 0,650 |

* Конечное значение рабочей части шкалы.

Трехфазные ваттварметры

Тип

Номинальное напряжение, в

Номинальный
ток, а

Пределы измере-
ния, вт-вар

Сопротивление токовой цепи

активное, ом	индуктивное, мгн

Серия Д581, класс 0,5, двухэлементный, длина шкалы 150 мм

| 100. 125. 250, 375 | 0,25, 0,5 | 40-5-300 | 2,8, 0,7 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100, 125, 250, 375 | 0.5, I | 75-5-600 | 0.64, 0,16 |
| 100, 125, 250, 375 | 1. 2 | 150-J-1 200 | 0.2, 0,05 |
| 100. 125, 250, 375 | 2.5. 5 | 400-5-3 000 | 0,055, 0,018 |

Д581/1

Д581/2

Д581/3

Д581/4

Номинальный ток цепи напряжения ваттметра 5 на Номинальный ток цепи напряжения варметра "4,8,6 на Номинальная область частот 45—60 гц

4.8, 1,2

1.2. 0,3
0,32. 0,08
0,048, 0,012

При измерении реактивной мощности при несимметрии системы напряжений возникает схемная погрешность1, наибольшее значение которой приведено ниже:

| Несимметрия системы напряжения, % | Неравномерность нагрузки фаз, % | Изменение показаний, %, конечного значения рабочей части шкалы | Несимметрия системы напряжения, % | Неравномерность нагрузки фаз, % | Изменение показаний, %, конечного значения рабочей части шкалы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | +0,2 | 5 | 10 | + 1,0 |
| 1 | 20 | +0,4 | 5 | 20 | +2.0 |
| 1 | 40 | +0,8 | 5 | 40 | +4,0 |
| 1 | 60 | + 1.2 | 5 | 60 | +6,0 |
| 1 | 80 | + 1.6 | 5 | 80 | +8.0 |
| 1 | 100 | ±2.0 | 5 | 100 | ±Ю,0 |

* См. § 8.

Таблица 1-4

Переносный измерительный комплект типа К50

Длина шкалы ваттметра ПО мм

| Номинальный ток, а | Верхний предел измерения, кет (для одной фазы) |  |  |  | Данные токовой цепи |  | Номинальный ток цепи напряжения, ма | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 150 в | 300 а | 450 в | 600 в | О О о я •и si Я Ь Jj Яз *С Е О | Индуктивность, мгн |  |  |
| 1 2,5 5 10 25 50 100 250 500 600 | 0,15 0,375 0,75 1,5 3,75 7,5 15 37,5 75 90 | 0,3 0,75 1.5 3,0 7.5 15,0 30 75 150 180 | 0.45 - 125 2,25 4,5 - 25 22,5 45 112,5 225 270 | 0.6 1.5 3,0 6,0 15,0 30,0 60 150 300 360 | 1 0,2 0,06 0,02 0,01 0,006 | 0,35 0,07 0.02 0.006 0,002 0,001 | 10.5 1 | Непосредственное включение Включение через трансформаторы тока И508 |

Таблица 1-5

Переносный измерительный комплект типа К51

Номинальная область частот 45—60 гц, cosya = l,0 Длина шкалы ваттметра НО мм

| Номинальный ток, а | Предел измерения, кет (квар) |  |  |  | Данные токовой цепи, а |  | Номинальный ток цепи напряжения. ма | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЮЗ—125 а | 250 а | 375 а | 500 в | Активное сопротивление» ом | Индуктивность, мгн |  |  |
| 1 2.5 5 10 25 53 | 0,2 0,5 1 2 5 10 | 0,4 1 2 4 10 20 | 0,6 1,5 3 6 15 30 | 0,8 2 4 8 20 40 | 1.05 0,2 0,06 0,02 0,007 о,о:б | 1,0 0,13 0,01 0,013 0,003 0,001 | Ваттметр 5 ма Вольтметр 7,5 ма (для схемы активной мощности) | Непосредственное включение |
| 100 250 500 600 | 20 59 100 120 | 49 100 209 240 | 60 150 ЗОЭ 360 | 83 300 409 480 |  |  |  | Включение через трансформаторы тока И520 |

Примечание При однофазном включении комплекта пределы измерения; при последовательном соединении токовых цепей ваттметра от 0 1 до 20 кет и при параллельном — от 0,2 до 40 кет.

ПРИЛОЖЕНИЕ И

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОЩНОСТИ АСИНХРОННОГО
ДВИГАТЕЛЯ ПОСРЕДСТВОМ ИЗМЕРЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЯ

Мощность на валу асинхронного двигателя ори неполной нагрузке (Р) может быть приближенно определена без измерения тока или мощности по величине скольжения двигателя.

'Как известно, скольжение (?) определяется по выражению

Пс—П
пс

где пс—синхронная скорость вращения ротора (об/мин);

п — скорость вращения (об/мин) при нагрузке (Р).

'При номинальном напряжении Un и номинальной нагрузке двигателя Р„ скольжение имеет определенное номинальное значение s„. При уменьшении нагрузки скорость вращения ротора увеличивается и скольжение уменьшается в прямой зависимости, т. е.

■Из табличных данных двигателя известны номинальные мощность РИ и скорость вращения пп, по которым вычисляется номинальное скольжение s„ и, следовательно, для определения мощности на валу для данной нагрузки двигателя необходимо измерить только величину скольжения.

Если в момент измерения скольжения .напряжение на зажимах статора двигателя U отличается от номинального, то мощность на валу будет определяться выражением

Скольжение может быть определено путем измерения переносным тахометром числа оборотов ротора для данной нагрузки, или же, что значительно точнее, непосредственным измерением, например, стробоскопическим методом.

Для определения скольжения стробоскопическим методом на торце вала двигателя мелом наносятся .метки — лучи по радиусу вала, число которых и расположение зависит от синхронного числа оборотов двигателя и дано в нижеследующей таблице.

Если освещать торец вала двигателя неоновой лампой, питающейся от той же сети переменного тока (/=50 пер/сек) так, чтобы свет падал на него только от одного электрода лампы, то вследствие стробоскопического эффекта мы будем наблюдать медленное вращение меток-лучей в направлении, обратном направлению вращения ротора двигателя.

Сосчитав число лучей-меток N„, проходящих через верхнюю

| Число пар полюсов обмотки статора | Синхронное число оборотов, об] мин | Число меток- лучей | Расположение меток-лучей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 000 | 1 | По радиусу вала |
| 2 | 1 500 | 2 | По диаметру вала |
| 3 | 1000 | 3 | В виде трехлучевой симметричной звезды (углы 120°) |
| 4 | 750 | 4 | Два взаимно перпендикулярных диаметра (углы 90°) |
| 5 | 600 | 5 | В виде пятилучевой симметричной звезды (углы 72°) |
| 6 | 500 | 6 | В виде шестилучевой симметричной звезды (углы 60°) |

точку вала за одну минуту (7"=60 сек), можно определить скольжение то следующему .выражению

N. _ N.
s— fT 3 000 ■

Пример. Необходимо определить мощность асинхронного двигателя (Рн=Ю0 кет, UH—380 в, пн—1 470 об/мин), пользуясь стробоскопическим методом. Для этого на торце вала останов пенного двигателя проводим мелом две метки-луча по диаметру (см. таблицу). Подсчитываем номинальное скольжение

8н

1 500 — 1 470

1 500

0,020.

При нагруженном двигателе, Ov вещая торец вала одним электродом неоновой лампы, считаем число лучей, проходящих через верхнюю точку вала за 1 мин, Ns=45. При этом линейное напряжение на зажимах статора двигателя, измеренное вольтметром, оказалось £7=370 в. Тогда скольжение, соответствующее данной нагрузке, равно:

45
s= 3 000 “°'°15

и искомая нагрузка двигателя

Р~ 100 0 02

0,015 /370\2

= 71 кет.

«V

ЛИТЕРАТУРА

Ч.	Бурьянов Б. П., Магнитоэлектрический осциллограф, Госэнергоиздат, 1952.

- Вострокнутов Н. Г., Электрические счетчики, Госэнер- гоизцат, 1959.

- Г о р ю н о в П. Н., П и г и н С. М., ШумиЛовский Н. Н., Электрические счетчики, Госэнергоиадат, 1951.

- ГОСТ на электроизмерительные приборы и счетчики.

- М а н с у р о в Н. П., П о п о в В. С., Теоретическая электротехника, Госэнергоиздат, Физматиздат, 1958,

- М инин Г. П., Эксплуатация электроизмерительных приборов, Госэиергоиздат, 1959.

- С ы р о м я г н и к о в И. А., Режимы работы асинхронных двигателей, Госэнергопздат, 1950.

- III к у р и и Г. П., Справочник по электроизмерительным и радиоизмерительным приборам, Военное издательство, I960

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	 ....	3

- Общие сведения		 ...	4

- Измерение	активной	мощности	трехфазных	генераторов .	26

- Измерение	активной	мощности	асинхронных	двигателей .	42

- Измерение активной мощности в трехфазиых четырехпро

водных сетях	59

- Измерение активной мощности при опытах короткого за

мыкания ...... v 		61

- Измерение активной мощности при опытах холостого хода 67

- Измерение реактивной мощности .	.	67

- Особые случаи измерения мощности	77

- Измерение мощности при поверках ваттметров ...	87

- Определение	мощности,	потребляемой приборами	.	93

- Определение	мощности,	потребляемой обмотками реле	.	99

- Определение	мощности	бытовых электроприборов	.	.	100

- Осциллографирование мощности ....	.	.	101

Приложения	.	.	108

Литература .			:	.	.	.	118

библиотека электромонтера

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ

Юриков П. А., Защита изоляции от атмосферных перенапряжений (Трубчатые разрядники). Вып 157.

Каминский Е. А., Как сделать проект небольшой электроустановки. Вып 158.

Д а д и о м о в М. С., Управление осветительными сетями. Вып. 159.

Лейбзон Я. И. и Чилич М. Б., Регулируемые электроприводы переменного тока с индукторными муфтами скольжения. Вып. 160.

Ермилов А. А., Электроснабжение промышленных предприятий.

Вып. 161

Зак С. М., Монтаж светильников с газоразрядными лампами Вып. 162.

Овчинников В. В., Электромагнитные реле тока и напряжении. Вып. 163.

Голубев М. Л., Релейная защита и автоматика подстанций с ко- роткозамыкателями и отделителями. Вып. 164.

Живов М. С.„ Индустриальный монтаж осветительных электроустановок. Вып. 165.

Карпов Ф. Ф., Как выбрать сечение проводов и кабелей, изд. 2. Вып. 167.

Д и д у х К). И. и Кутьин А. И., Автоматическое управление наружным освещением. Вып. 168.

готовятся К ИЗДАНИЮ

Е п и ш и н В. Ф., Резка проводов и тросов.

Иевлев В. И. и Карягин А. Г., Монтаж распределительных устройств на тепловых электростанциях.

Рабинович Г. А. и Ситковский А. Я., Автоматизация ленточных конвейеров.

С и jjn и к Л. 3., Измерения при наладке воздушных выключателей.

Чернев К. К., Безопасные способы работы в электроустановках.

Шуров В. М., Монтаж, наладка и обслуживание регуляторов.

Издательство заказов на книги не принимает и книг ие высылает.

Книги, выходящие массовым тиражом, высылают наложенным платежом без задатка отделения «Книга — почтой».

ОПЕЧАТКИ

| Стр. | Строка | Напечатано | Должно быть |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | Вместо | схемы и диаграммы рис. 8 должны быть схема и диаграмма рис. 11 |  |
| 22 | Вместо схемы и диаграммы рис. 11 должны быть схема и диаграмма рис. 8 |  |  |
| 60 | 9 снизу | (рис. 22) | (рис. 24) |
| 76 | 16 сверху | (рис. 22) | (рис. 24) |
| 76 | 18 сверху | (рис. 28) | (рис. 30) |
| 99 | 18 снизу | (§ 9) | (§ Ю) |

Цена 22 коп.

* При тригонометрических преобразованиях использованы следующие соотношения

— cos 2а	sin 2а

sin2a =	g	; sinacosa =—%—>
cos (а + b) = cos a cos Ь — sin a sin b.

Одна угловая минута равна 0,000291 рад.

Для трансформаторов тока входные (генераторные) зажг мы обозначаются для первичной цепи буквой Ль а для вторичной—Яь выходные зажимы обозначаются соответственно Л2 и Я2.

Для трансформаторов напряжепиг входные зажимы обозначаются для первичной обмотки буквой А и для вторичной — а; выходные зажимы соответственно X и х.

Отметим, что результаты измерения будут правильны, если в качестве генераторных зажимов будут использованы выходные зажимы Л2, И2. Важно лишь, чтобы генераторные зажимы первичной и вторичной обмоток были рднополярны.

1 При соединении в звезду ток в нулевом прозоде отсутствует. Поэтому учитывается сопротивление проводов только в один конец.

* Чисто 25 в знаменателе — это квадрат номинального тока 5 а. Если произвести действия над размерностями, то, деля [вс] (которыми измеряется Р) на [с2], получим [в : а], т. е. [ojh].

Приведенным током ротора асинхронного двигателя называется ток ротора, уменьшенный во столько раз, во сколько напряжение статора больше произведения тока ротора на его полное сопротивление.

ИЗМЕРЕНИЕ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ

Измерение реактивной мощности в трехфазных установках производится обычными косинусными ваттметрами (градуированными при cos<p=l), включенными по специальным схемам (см. § 1).

tg ? = 7g — 1 >88*

По тригонометрическим таблицам находим:
cosy=0,6, siny = 0,8.

При частоте 50 гц максимально возможная синхронная скорость двигателей равна 3 000 об!мин (двухполюсные двигатели).

При определении коэффициента мощности в цепях с несинусоидальным током принимается действующее значение несинусоидального тока за действующее значение эквивалентного синусоидального тока.

6*	83

Раньше вибраторы назывались шлейфами.