°«ооооо'

1°Эооо О О®

СПРАВОЧНИК

И.И. Алиев

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ 1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Глава 1. Основные определения и классификация электрических аппаратов	 7

- Основные определения	 7

- Классификация электрических аппаратов	 8

- Аппараты высокого напряжения	 9

- Электрические аппараты управления	 10

- Аппараты распределительных устройств	 11

- Электрические аппараты автоматики	 11

Глава 2. Автоматические выключатели	 13

- Выбор автоматов	 13

- Трехполюсные автоматические выключатели типа АЕ	 14

- Автоматы серии А-3000 	 16

- Автоматические выключатели серии АП50Б	 17

- Автоматические выключатели серии ВА51,	ВА52	 18

- Автоматические выключатели «Электрон»	 19

Глава 3. Контакторы	 20

- Устройство контакторов	 20

3.2 Характеристики контакторов постоянного и переменного токов . .	22

- Бездуговые контакторы	 24

Глава	4. Магнитные пускатели	 26

- Устройство и назначение 	 26

- Технические параметры пускателей	 27

Глава 5. Бесконтактные полупроводниковые силовые аппараты управления	 39

- Устройство бесконтактных полупроводниковых аппаратов ....	39

- Тиристорные контакторы с естественной коммутацией		39

- Гибридные или комбинированные силовые аппараты	 40

- Тиристорные пускатели	 41

Глава 6. Командоаппараты, командоконтроллеры, выключатели, сопротивления, предохранители	 43

- Командоаппараты и командоконтроллеры	 43

- Магнитные станции	 44

- Выключатели и переключатели 	 44

- Рубильники и переключатели-разъединители	 45

- Пакетные выключатели	 48

- Резисторы и реостаты силовые	 51

- Предохранители плавкие	 55

- Светосигнальная арматура	 56

Глава 7. Бесконтактные переключатели, датчики, конечные выключатели и преобразователи положения	 66

- Бесконтактные путевые переключатели серии БВК	 66

- Бесконтактные торцевые переключатели серии БТП	 68

- Бесконтактные конечные выключатели серий КВП и КВД		69

- Преобразователи позиционные импульсные серии ПИП

и серии ПИЩ	 70

- Контактные конечные выключатели	 72

Глава 8. Электромагниты 	 77

- Основные виды электромагнитов	   77

- Электромагниты постоянного тока	 78

- Электромагниты переменного тока	 81

- Электромагниты с питанием от источников постоянного

и переменного токов 	 89

Глава 9. Электромагнитные муфты	 93

- Муфты электромагнитные масляные многодисковые	 93

- Муфты электромагнитные многодисковые серии ЭМ	 101

Глава 10. Реле управления и автоматики	 102

- Основные определения и классификация 	 102

- Реле	времени	 103

- Реле	промежуточные	 133

- Реле	контроля трехфазного напряжения	 152

- Реле	указательные	 153

- Реле	напряжения	 158

- Реле	тока	 161

- Реле	мощности	 170

- Фотореле	 172

- Блок	реле сопротивления	типа	БРЭ	2801 	 174

- Реле	тепловые	 175

- Реле	температурные	 177

- Реле	сигнальные	 181

- Реле	торможения противовключением	 182

- Рекомендуемые замены реле, устройств защиты и блокировки 181

ЧАСТЬ 2. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Глава 11. Классификация электрических аппаратов высокого напряжения	 193

- Коммутационные аппараты	 193

- Ограничивающие аппараты	 194

- Измерительные аппараты	 196

- Компенсирующие аппараты	 196

- Распределительные устройства	 197

Глава 12. Масляные выключатели 	 198

Глава 13. Электромагнитные выключатели	 200

Глава 14. Воздушные выключатели	 201

- Воздушные выключатели генераторные	 201

- Воздушные выключатели сетевые	 202

Глава 15. Разъединители внутренней и наружной установки 10 кВ .	204

Глава 16. Предохранители высоковольтные	 208

- Выбор предохранителей	 208

- Предохранители с кварцевым наполнителем	 208

- Предохранители выхлопного типа	 210

Глава 17. Разрядники и ограничители	 211

- Разрядники	 211

- Ограничители перенапряжения	 212

Глава 18. Трансформаторы измерительные тока и напряжения ....	214

- Трансформаторы тока	 214

- Трансформаторы напряжения	 227

Глава 19. Реакторы	 237

- Основные виды и назначение реакторов	 237

- Бетонные сухие реакторы	 238

- Фильтровые (сглаживающие) реакторы	 242

- Токоограничивающие реакторы	 246

- Заземляющие реакторы	 247

- Шунтирующие реакторы 	 248

Глава 20. Высоковольтные распределительные устройства		250

- Камеры сборные КСО-366 	 250

- Камеры сборные КСО-272 	 254

- Камеры сборные КСО-386 	 254

- Шинные мосты	 255

Литература	 256

- Основные определения и классификация
электрических аппаратов

  - Основные определения

Электрическими аппаратами (ЭА) называются электротехнические устройства для управления потоками энергии и информации, режимами работы, контроля и защиты технических систем и их компонентов [1].

Электрические аппараты служат для коммутации, сигнализации и защиты электрических сетей и электроприемников, а также управления электротехническими и технологическими установками и находят исключительно широкое применение в различных областях народного хозяйства: в электроэнергетике, в промышленности и транспорте, в аэрокосмических системах и оборонных отраслях, в телекоммуникациях, в коммунальном хозяйстве, в бытовой технике и т. д. При этом в каждой из областей диапазон используемой номенклатуры аппаратов очень широкий. Можно определенно сказать, что не существует области, связанной с использованием электрической энергии, где бы не применялись электрические аппараты.

В основе функционирования большинства видов электрических аппаратов лежат процессы коммутации (включения и отключения) электрических цепей. К основным явлениям, сопровождающим работу всякого электрического аппарата, относятся: процессы коммутации электрических цепей, электромагнитные и тепловые процессы. Под электромагнитными процессами понимают электромеханические и индукционные явления, электромагнитные взаимодействия элементов аппарата и др.

Тепловые процессы оказывают непосредственное влияние на работу аппарата и зависят от режима работы аппарата. Установлены для электрических аппаратов три вида режимов работы:

- длительный (в этом режиме при длительном прохождения тока аппарат нагревается до установившегося значения температуры);

- кратковременный (в этом режиме при отключенном состоянии между отдельными включениями температура нагрева аппарата снижается практически до температуры окружающей среды);

- повторно-кратковременный (температура нагрева за время паузы тока не успевает снизиться до температуры окружающей среды).

Два последних режима характеризуются относительной продолжительностью включения ПВ, %. Стандартные значения ПВ: 15; 25; 40; 60%.

  - Классификация электрических аппаратов

Исключительно широкий диапазон областей применения электрических аппаратов определяет многообразие видов их классификации.

Электрические аппараты классифицируют по признакам:

- по величине рабочего напряжения — низковольтные (до 1000 В) и высоковольтные (более 1000 В);

- по величине рабочего или коммутируемого тока — слаботочные (аппараты управления, защиты, сигнализации) и сильноточные, используемые в силовых цепях;

- по выполняемой функции:

- коммутирующие аппараты: выключатели, разъединители, контакторы, магнитные пускатели;

- управления, защиты, сигнализации: реле различного типа, путевые и конечные выключатели (контактные и бескон- такные);

- командные: кнопки управления, ключи, командоконтрол- леры и командоаппараты;

- аппараты защиты: разрядники, плавкие предохранители.

К электрическим аппаратам относят также пускорегулировочные сопротивления.

По признаку коммутации и элементной базы электрические аппараты разделяются на:

- электромеханические;

- статические;

- гибридные.

Электромеханические аппараты отличаются наличием в них подвижных частей. Электромеханические аппараты имеют подвижную и неподвижную контактные системы, осуществляющие коммутацию электрических цепей.

Статические аппараты выполняются на основе силовых полупроводниковых приборов: диодов, тиристоров, транзисторов, а также управляемых электромагнитных устройств: магнитных усилителей, дросселей насыщения и др. Аппараты этого вида обычно относятся к силовым электронным устройствам, так как используются для управления потоками электрической энергии.

Гибридные электрические аппараты представляют собой комбинацию электромеханических и статических аппаратов.

По функциональному назначению различают:

- аппараты управления НН и ВН;

- аппараты распределительных устройств низкого напряжения',

- аппараты автоматики.

Электрические аппараты классифицируют также:

- по напряжению- аппараты НН — низкого (до 1000 В) и аппараты ВН — высокого (от единиц до тысяч киловольт) напряжения;

- по значению коммутируемого тока', слаботочные аппараты (до 5 А) и сильноточные (от 5 А до сотен килоампер);

- по роду тока-, постоянного и переменного;

- по частоте источника питания', аппараты с нормальной (до 50 Гц) и аппараты с повышенной (от 400 Гц до 10 кГц) частотой;

- по роду выполняемых функций: коммутирующие, регулирующие, контролирующие, измеряющие, ограничивающие по току или напряжению, стабилизирующие;

- по исполнению коммутирующего органа: контактные и бесконтактные (статические), гибридные, синхронные, без- дуговые.

  - Аппараты высокого напряжения

Аппараты высокого напряжения по функциональному признаку делятся на следующие виды:

- коммутационные аппараты (выключатели, выключатели нагрузки, разъединители);

- измерительные аппараты (трансформаторы тока и напряжения, делители напряжения);

- ограничивающие аппараты (предохранители, реакторы, разрядники, нелинейные ограничители перенапряжений);

- компенсирующие аппараты (управляемые и неуправляемые шунтирующие реакторы);

- комплектные распределительные устройства.

К электрическим аппаратам относят также различные виды датчиков, имеющих законченное конструктивное исполнение. Назначением большинства датчиков, относящихся к электрическим аппаратам, является преобразование параметров различных по природе физических величин в электрические сигналы информационного характера. Такие датчики широко используются в различных системах автоматического управления.

  - Электрические аппараты управления

Электрические аппараты управления предназначены для управления режимом работы электрооборудования и подразделяются на следующие виды:

- контакторы;

- пускатели;

- контроллеры;

- электрические реле управления;

- командоаппараты;

- рубильники;

- электромагниты управления

- электроуправляемые муфты.

Контакторы служат для многократных включений и отключений электрической цепи при токах нагрузки, не превышающих номинальный, а также для редких отключений при токах перегрузки (обычно 7—10-кратных по отношению к номинальному). Род тока определяет конструктивные особенности контакторов. Поэтому контакторы переменного и постоянного токов обычно не взаимозаменяемые. Однако имеются контакторы, совмещающие в себе возможности коммутации как постоянного, так и переменного токов.

Пускатели предназначены для включения и отключения двигателей и отличаются от контакторов в основном наличием встроенной системы, осуществляющей защиту двигателей от токов перегрузки.

Контроллер — это электрический аппарат с ручным управлением, предназначенный для изменения схемы подключения электродвигателя к системе электропитания, а также для коммутации обмоток трансформаторов.

Электрические реле управления работают в схемах автоматического управления электроприводами. Коммутируемые токи не превышают 10 А, и поэтому дугогасительные устройства в них не применяются.

Командоаппараты предназначены для переключений в цепях управления силовых электрических аппаратов (контакторов, пускателей).

Рубильники рассчитаны практически на весь диапазон номинальных токов. Отключение электрической цепи рубильником обычно производится в обесточенном состоянии или при небольших токах.

Электромагниты управления применяются в исполнительных механизмах различного промышленного назначения, а также в качестве самостоятельного функционального блока.

Электроуправляемые муфты предназначены для передачи потока механической энергии или крутящего момента от ведущей части муфты к ее ведомой части.

В зависимости от рода связи между ведущей и ведомой частями муфты подразделяются на три основных вида:

- электромагнитные муфты с механической связью;

- электромагнитные порошковые муфты;

- индукционные муфты.

  - Аппараты распределительных устройств

Аппараты распределительных устройств низкого напряжения (до 1000 В) предназначены для защиты электрооборудования от различных аварийных режимов, связанных с появлением токов перегрузки и короткого замыкания, недопустимого снижения напряжения, появлением токов утечки на землю при повреждении изоляции, обратных токов и т. п.). Эти аппараты подразделяются на автоматические выключатели и низковольтные предохранители.

Автоматические выключатели (автоматы) включаются и отключаются относительно редко. Автоматы на разные номинальные токи способны отключать большие токи короткого замыкания (до 150 кА). При этом отключение происходит с выраженным токоограничивающим эффектом. Автоматы имеют обычно сложные контактно-дугогасительные устройства.

Низковольтные предохранители служат для защиты электрооборудования от больших токов перегрузки и токов короткого замыкания. Различают предохранители с открытой плавкой вставкой, закрытые (плавкая вставка размещена в патроне) и предохранители с наполнителем, в качестве которого используется кварцевый песок, мел и др.

  - Электрические аппараты автоматики

Электрические аппараты автоматики — это технические средства, с помощью которых выполняются различные операции с сигналами (получение и сбор, считывание, формирование, обработка, преобразование, адресование, сравнение, хранение, размножение, изменение уровня, логические операции и т. п.), если хотя бы один из сигналов (на входе или выходе аппарата) электрический [1]. Соответствующие операции с неэлектрическими или электрическими сигналами выполняются в тракте переработки информации.

Сигналом называется воспринимаемая или передаваемая аппаратом информация о вещественном или энергетическом параметре. Под вещественным параметром понимают размер, плотность, цвет и т. п. Под энергетическим параметром — скорость, давление, температура, напряжение, ток, costp, кпд.

Сигналы могут быть периодическими и непериодическими, непрерывными и дискретными.

Тракт переработки информации включает, как правило, следующие устройства:

- первичные преобразователи (датчики), преобразующие контролируемую (входную, как правило, неэлектрическую) величину в выходной электрический сигнал;

- распределители (коммутаторы), распределяющие информацию в виде электрических сигналов по различным каналам связи;

- сумматоры, логические элементы, регулирующие органы, обрабатывающие информацию, поступающую по различным каналам (входам) в виде электрических сигналов и вырабатывающие команду (сигнал) для исполнительных устройств;

- исполнительные аппараты.

К последнему типу устройств относятся собственно электрические реле автоматики, электрогидровентили, электрогидрокраны, электроклапаны, магнитные опоры и подвесы, задвижки и др.

Электричекие реле автоматики — это устройства для защиты электрических систем, сетей и цепей, а также других объектов от несанкционированных режимов работы; для выработки сигналов, оповещающих о приближении нештатных ситуаций и об их наступлении; для усиления, размножения, обработки, кодирования и запоминания поступающей информации.

К разновидностям электрических реле автоматики относятся герконовые реле, основу которых составляют герметизированные магнитоуправляемые контакты (герконы), а также релейные аппараты с механическим управлением (входом) и электрическим выходом: кнопки, ключи, клавиатуры, тумблеры, микровыключатели.

- Автоматические выключатели

Автоматические выключатели обеспечивают одновременно функции коммутации силовых цепей (токи от единиц ампер до десятков тысяч) и защиты злектроприемника, а также сетей, от перегрузки и коротких замыканий. Аппараты имеют тепловой расцепитель и, как правило, электродинамический расцепитель. Автоматы, как правило, снабжаются дугогасящими устройствами.

Основные виды автоматов: универсальные, установочные, быстродействующие, гашения магнитного поля, защиты от утечек на землю.

Быстродействующие автоматы постоянного тока устанавливаются обычно в преобразовательных установках. Время их срабатывания измеряется несколькими сотыми долями секунды.

Автоматы гашения магнитного поля предназначены для гашения поля возбуждения крупных синхронных машин при возникновении в них внутреннего короткого замыкания.

Автоматы защиты от токов утечки на землю служат для защиты людей и животных от поражения электрическим током, а также от токов короткого замыкания и перегрузок в сетях с глухозаземленной нейтралью.

Преимущественное распространение получили универсальные и установочные автоматы. Вторые отличаются от первых лишь наличием изоляционного кожуха, благодаря чему они могут устанавливаться в общедоступных помещениях. Универсальные автоматы постоянного и переменного токов работают, главным образом, в распределительных устройствах низкого напряжения

  - Выбор автоматов

Автоматы выбирают по их номинальному току. Уставки токов расцепителей определяют по следующим соотношениям:

- Для силовых одиночных электроприемников: ток уставки теплового расцепителя

1,25/н;

ток уставки электродинамического расцепителя

4 1 >2/пуск,

где /н — номинальный ток электроприемника; /пуск — пусковой ток электродвигателя.

- Для группы силовых (двигательных) электроприемников соответствен но:

/т > 1,1/тах; /э 1,2(/ПУСК+/тах),

где /тах — наибольший суммарный ток группы электроприемников в номинальном режиме.

Автоматы используются для коммутации и защиты цепей электроустановок различного назначения, электродвигателей. Они устанавливаются в шкафах отходящих линий комплектных трансформаторных подстанций (КТП).

Автоматы выпускаются на переменные напряжения от 220 до 660 В и постоянные — от 110 до 440 В с ручным и электродвигательным приводом. Наибольшее применение получили автоматы серий:

- «Электрон» — для установки в распределительных устройствах на постоянное напряжение до 440 В и переменное до 660 В. Отключают ток от 50.000 до 160.000 А.

- АЕ-1000, АЕ-2000 — для защиты цепей и электроприемников от перегрузки и коротких замыканий. Напряжения: переменные 380, 660 В, постоянные — 110, 220 В. Отключаемые токи от 1000 до 10.000 А.

- Автоматы А-3000 — наиболее распространенная серия.

  - Трехполюсные автоматические
выключатели типа АЕ

Трехполюсные автоматические выключатели типа АЕ2040, АЕ2050М предназначены для применения в электрических цепях переменного тока частоты 50 и 60 Гц (рис. 2.1):

Рис. 2.1. Автомат серии АЕ

выключатели с тепловыми расцепителями без регулировки номинального тока и без температурной компенсации;

— для защиты от перегрузок и коротких замыканий, для нечастых оперативных включений и отключений линий;

для защиты от перегрузок и коротких замыканий, пуска и остановки асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором.

выключатели с тепловыми расцепителями с регулировкой номинального тока и температурной компенсацией —

Пример расшифровки обозначения:

АЕ20ХХХ-ХХХ 00X3:

АЕ20 — серия;

X — величина номинального тока выключателя:

4 — 63А, 5 — 100А;

X — число полюсов и тип максимального расцепителя тока:

3 — трехполюсные с электромагнитными расцепителями; 6 —трехполюсные с электромагнитными и тепловыми расцепителями;

X — условное обозначение модификации выключателей на 80 и 100 А в габарите выключателей на 63А — М;

X — условное обозначение отсутствия или наличия и вида свободных вспомогательных контактов:

1 — без контактов; 2 — один замыкающий; 3 — один размыкающий; 4 — один замыкающий и один размыкающий;

X — обозначение дополнительного расцепителя:

0 — без расцепителя; 2 — независимый;

X — обозначение наличия регулировки номинального тока и наличие температурной компенсации:

Р — есть, 0 — отсутствует; 00 — степень защиты — IP00; ХЗ — климатическое исполнение — УЗ, ТЗ.

Таблица 2.1

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМАТОВ СЕРИИ АЕ

| Тип | Номинальный ток А | Номинальное напряжение В | Число полюсов | Ток уставки, А | Предельный ток отключения, кА |  | Габариты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | = |  |  |
| АЕ-1000 | 25 | 240 | 1 | 6 25 | — | 1,5 | 90x21x77 |
| АЕ-2000 | 25, 63, 100 | 220 500 | 1, 2, 3 |  | 10 | 16 | 220x112x115 |
| АЕ-2040 | 16, 20 25, 31,5, 40, 50, 63, 80, 100 | 660 | 3 | 16, 20, 25, 31,5, 40, 50, 63, 80 100 * | — | 12'н | 207x75x120, |
| АЕ-2443 | 16, 20, 25,5, 31, 40, 50, 63 | 380 | 3 | — | — | — | — |
| АЕ-гооом | 16, 20, 25, 31,5, 40, 50, 63, 80, 100 | 380 | 3 | 16, 20, 25, 31,5, 40, 50, 63, 80, 100 | — | »2'„ | 207x75x120 |

Предельные токи автоматов при токах 63 А для АЕ2043 и 80; 100 А для АЕ2053М, составляют 5/н. Коммутационная способность при напряжении 380 В составляет 6 кА (кроме 80; 100 А), при напряжении 660 В — 4 кА.

  - Автоматы серии А-3000

Автоматы А-3000 — наиболее распространенная серия. Напряжения, на которые рассчитаны автоматы: переменные 380, 660 В, постоянные до 440 В.

В этой серии выпускаются автоматы на повышенные частоты: А-3123, 380 В, 400 Гц, 15 А и А-3124, 380 В, 40 А и 1500 Гц.

В табл. 2.2 приведены технические данные автоматических воздушных выключателей серии А3000, а в табл. 2.3 данные некоторых автоматов серий АК, АС, АП, АВ, ACT.

Таблица 2.2

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОЗДУШНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ СЕРИИ A3000

| Тип | Номинальный ток, А | Напряжение, В | Число полюсов | Ток устав- ки, А | Предельный ток отключения, кА |  | Время отклю- чения, с | Габариты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | постоян ный | переменный |  |  |
| А3160 | 50 | 110, 220 | 1,2, 3 | 15.. 50 | 1,6...3,6 | 2,5...4,5 | 0,025 | 158x105x89 |
| А3110 | 100 | 220 | 2,3 | 15 ..100 | 5 | 2,5...10 | 0,015 | 237x105x112 |
| А3120 | 200 | 220 | 2,3 | 15.. 100 | 20 | 18 | 0,015 | 258x153x105 |
| А313О | 200 | 220 | 2, 3 | 100 ..200 | 17...28 | 14.. 25 | 0,015 | 300x199x106 |
| А3140 | 600 | 220 | 2,3 | 100...200 | 17...28 | 14. .25 | 0,015 | 561x217x141 |
| А3710Б А3740Б | 160...630 | 440, 660 | 2, 3 | 250...600 | 25...50 110 | - 40 - 60 | 0,03 | 225x500x190 |
| А3710Ф А3730Ф | 160...630 | 220, 380 | 2,3 | — | 25...50 | 25 ..50 | — | 225x400x160 |

Таблица 2.3

‘ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ НЕКОТОРЫХ АВТОМАТОВ СЕРИЙ АК, АС, АП. ACT

| Тип | Номинальный ток, А | Номинальное напряжение, В | Число полюсов | Ток уставки, А | Предельный ток отключения, кА |  | Время отключения, с | Привод | Габариты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | = | - |  |  |  |
| АК-63 | 63 | 200... 440 | 2, 3 | 0,63 ...63 | 5 | 9 | 0,03 | Ручной | 145x68x124 |
| АК-50 | 50 | 320... 400 | 2,3 | 2...50 | 4,5 | 9 | 0,04 | Ручной | 113x81x117 |

Окончание табл. 2.3

| Тип | Номинальный ток, А | Номинальное напряжение, В | Число полюсов | Ток устав- ки, А | Предельный ток отключения, кА |  | Время отключения, с | Привод | Габариты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | = |  |  |  |  |
| АП-50 | 50 | 220... 500 | 2, 3 | 1,6.. 50 | 1,252 | 0,3...2 | 0,02 | Ручной | 210x160x143 |
| А-63 | 25 | 110 .. 220 | 1 | 0,63 ...25 | 2 | 2,5 | — | Ручной | 134x28x88 |
| АС-25 | 25 | 220... 380 | 2. 3 | 1...20 | 3,2 | 2 | — | Ручной | 73x90x109 |
| АВ-45 /1000 | 6000 | 500 | 1 | — | - | До 200 | — | Электроде и г. | 1216x500x695 |
| АСТ-2/3 | 25 | 380 | 2, 3 | - | 90 | — | 0,08 | Элект- ромагн. | 120x75x95 |

  - Автоматические выключатели
серии АП50Б

Рис. 2.2. Автоматический выключатель серии АП50Б

Автоматические выключатели серии АП50Б предназначены для защиты от перегрузок и коротких замыканий электрических цепей напряжением до 220 В постоянного тока, до 500 В переменного тока частоты 50 и 60 Гц, оперативных включений и отключений указанных цепей с частотой от 6 до 30 включений в сутки, в том числе для пуска, защиты и отключения электродвигателей.

Пример расшифровки обозначения:

АП50Б-ХХХХ X XXX:

АП50Б — серия;

ХХХХ — максимальные расцепители тока;

для выключателей без дополнительных расцепителей 2М, 2МТ, ЗМ, ЗМТ цифра — количество полюсов и максимальных расцепителей;

для выключателей с дополнительными расцепителями 1М2Т (двухполюсный), 2МЗТ, 2М (трехполюсные).

Первая цифра — число максимальных электромагнитных расцепителей.

Вторая цифра — число максимальных тепловых расцепителей:

М — электромагнитный;

Т — тепловой;

X — дополнительные расцепители;

Т — тепловой;

Н — минимальный расцепитель напряжения (номинальные напряжения: 110, 127, 220, 380, 400, 415 В переменного тока частоты 50Гц);

Д — независимый расцепитель (номинальные напряжения: 110, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 440 В переменного тока частоты 50 и 60 Гц и 220 В постоянного тока для АП50Б 1М2ТД УЗ);

О — максимальный расцепитель тока в нулевом проводе;

XXX — климатическое исполнение (У, ХЛ, Т) и категории размещения (2, 3, 5);

УЗ, ТЗ, ХЛ5 — без оболочки;

У2, Т2, ХЛ5 — в дополнительной металлической оболочке степени защиты IP54.

Выключатели изготавливаются с одним свободным переключающим контактом вспомогательной цепи (1П), двумя (2П) или без них.

Габаритные размеры двухполюсного выключателя АП: 138,5x81x108,5 мм; масса до 1 кг. Габаритные размеры трехполюсного выключателя: 38,5x103x108,5 мм; масса до 1,2 кг. Габаритные размеры выключателя в защитной оболочке 220x200x157 мм; масса не более 3,5 кг.

  - Автоматические выключатели
серии ВА51, ВА52

Выключатели автоматические серии ВА51, ВА52 на номинальные токи от 16 до 630 А служат для проведения тока в нормальном режиме и отключение тока при коротких замыканиях (КЗ), перегрузках и недопустимых снижениях напряжения, а также для не частых (до 6 в сутки) оперативных включений и отключений электрических цепей и рассчитаны для эксплуатации в электроустановках с номинальным напряжением до 660 В переменного тока частоты 50 и 60 Гц и до 220 В постоянного тока, кроме того выключатели ВА52-35 допускаются для эксплуатации при напряжении 400В постоянного тока. В табл. 2.4. приведены технические данные автоматов серии ВА.

Таблица 2.4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ АВТОМАТОВ СЕРИИ ВА

| Тип выключателя | Номинальное напряжение гл цепей, В | Номинальный ток выключателя, А | Ном ток теплового расцепителя/уставка по току сраб эл магн расцепителя А |
| --- | --- | --- | --- |
| Трехполюсный с комбинированным расцепителем |  |  |  |
| ВА51-35М1-340010 | 380, 660* 50, 60 Гц | 100 | 16, 20, 25, 31,5, 40/480, 50/600, 63/800, 80/960, 100/1200 |
| ВА51-35М2-340010 |  | 250 | 125/1500, 160/1920, 200/2400, 250/3000 |
| BA51-35M3-340010 |  | 400 | 320/3200, 400/4000 |

Трехполюсный с комбинированным расцепителем

| ВА52-39Б-340010 | 380, 660* | 500 | 500/4000 |
| --- | --- | --- | --- |
| ВА52-39Б 340010 | 50, 60 Гц | 630 | 630/4000 |

  - Автоматические выключатели «Электрон»

Автоматические выключатели «Электрон» используются для установки в распределительных устройствах на постоянное напряжение до 440 В и переменное до 660 В. Технические данные выключателей этой серии приведены в табл. 2.5.

Таблица 2.5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ АВТОМАТОВ «ЭЛЕКТРОН»

| Параметр | Тип |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Э06 | ЭЮ | Э16 | Э25 | Э40 |
| Номинальный ток, А | 630 | 1000 | 1600 | 2500 | 4000 |
| Коммутационная способность, кА | 50 | 84 | 84 | 105 | 160 |
| Габаритные размеры, мм | 470x400x320 | 580x570x430 | 730x580x570 | 550x520x450 | 600x570x410 |

- Контакторы

  - Устройство контакторов

Контакторы относятся к аппаратам управления низкого напряжения (до 1000 В). Контактором называется электрический аппарат с самовозвратом для многократного дистанционного включения и отключения силовой электрической нагрузки переменного и постоянного токов, а также редких отключений токов перегрузки. Ток перегрузки составляет 7-10 кратное значение по отношению к номинальному току.

Рис. 3.1. Конструктивная схема контактора постоянного тока КПВ 600: 1 — стальная скоба-основание; 2 — якорь; 3 — скоба; 4 и 8 — подвижный и неподвижный контакты; 5 — возвратная пружина; 6 — контактная пружина; 7 — медная гибкая связь; 9 — катушка магнитного дутья (МД); 10 — сердечник системы МД; 11 — стальные полосы МД; 12 — дугогасительная камера; 13 и 20 — дугогасительные рога; 14 — изоляционное основание; 15 — вставка- призма вращения; 16 — сменная пластина; 17 — планка; 18 — пружина; 19 — включающая катушка; / — коммутируемый ток

Контакторы переменного и постоянного токов, как правило, имеют конструктивные отличия, поэтому обычно не взаимозаменяемы.

Контакторы, как и другие электромагнитные аппараты, имеют магнитную систему, на которой расположена катушка управления.

Подвижная часть магнитной системы (якорь) механически связан с группой подвижных контактов — силовых и вспомогательных (или блок-контактов).

На рис. 3.1 представлена конструкция контактора постоянного тока, а на рис. 3.2. — контактора переменного тока.

В контакторах не предусмотрены защиты, присущие автоматам и магнитным пускателям. Контакторы обеспечивают большое число включений и отключений (циклов) при дистанционном управлении ими. Число этих циклов для контакторов разной категории изменяются от 30 до 3600 в час. Контакторы выпускаются переменного (типа К и КТ) и постоянного (типа КП, КМ, КПД) токов.

Контакторы имеют главные (силовые) контакты и вспомогательные или блок-контакты, предназначенные для организации цепей управления и блокировки. Главные контакты, как правило, снабжаются специальными дугогасительными устройствами.

3.2. Конструктивная схема контактора КТ6000:

1 — вал; 2 — металлическая изолированная рейка; 3 — подшипники; 4 и 5 —
подвижный и неподвижный контакты; 6 — контактная пружина; 7 — катушка
магнитного дутья (МД); 8 — сердечник системы МД; 9 — дугогасительная камера;
10 — полосы системы МД; 11 — гибкая медная связь; 12 — узел вспомога-
тельных контактов; 13 — электромагнит; 14 — изоляционный слой на металличе-
ском валу; / — коммутируемый ток

  - Характеристики контакторов
постоянного и переменного токов

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТАКТОРОВ
ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Основные технические характеристики контакторов постоянного и переменного токов приведены в табл. 3.1—3.4.

| Тип | Номинальные |  | Обмотка |  | Собственное время, с |  | Износостойкость |  | Допустимая частота срабатываний, циклы в час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | напряжение. В | ток. А | Напряжение, В | Мощность, Вт | вклю чения | отклю чения | меха ниче ская | коммутационная |  |
| Контакторы постоянного тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КП1 | 220 | 20; 40; 71 | 110 | 20 | 0,1 | 0,04 | — | — | 1200 |
| КП2 | 220 | 20; 40; 71 | 220 | 180 | 0,2... 0,3 | 0,1 | — | — | 240 |
| КП7 | 660 | 2500 | 110, 220 | 180 | 0,25 | 0,07 | __ | — | 240 |
| КП207 | 600 | 2500 | 110; 220 | 30 . 70 | 0,2 | 0,25 | Ю7 | — | 300 ..1200 |
| КПВ600 | 220 | 63; 100; 160 | 110; 220 | 110 | 0,2... 0,3 | 0,1 | — | — | 240 |
| КМВ621 | 220 | 50 | 40... 220 | — | 0,05 | — | — | — |  |
| КПД 100 | 220 | 25... 250 | 110 .. 440 | 35 | — | — | 107 | ю6 | 1200 |

Таблица 3.1

Контакторы постоянного и переменного токов

| МК1 | 220, 500 | 40 | 24 .. 200 | 31 | 0,06 | 0,04 | Ю7 | — | — |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КМ200 | 220; 380 | До 600 | До 380 | 50 |  | — | — | — | 600' |
| КМЗ-0 | 220; 380 | 40 | 127... 220 | — | — | — | 106 | — | — |
| РПК1 | 440; 500 | 10 | До 500 | — | — | — | ю7 | __ | — |
| КН100- КН400 | 200 | 25... 200 | До 320 | 10... 50 | 0,15 | 0,03 | — | — | __ |

КОНТАКТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

ПАРАМЕТРЫ И ТОКИ ОБМОТОК КОНТАКТОРОВ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

| Контактор |  | Ток обмотки, А |  |  |  |  |  | Собственное время, с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | Номинальный ток, А | В рабочем состоянии при напряжении, В |  |  | Пусковой при напряжении, В |  |  | срабатывания | отпускания |
|  |  | 127 | 220 | 380 | 127 | 220 | 380 |  |  |
| КТ6000 | 100 | — | 0,21 | 0,14 | — | 2,1 | 1,4 | 0,03.0,04 | 0,02 |
|  | 160 | — | 0,21 | 0,14 | — | 2,1 | 1,4 | 0,03...0,04 | 0,02 |
|  | 250 | 13 | 0,72 | 0,44 | 13 | 7,4 | 4,4 | 0,04 | 0,012 |
|  | 400 | — | 0,91 | — | — | 9,9 | — | 0,05 | 0,02 |
|  | 630 | — | 1,65 | 0,91 | — | 16,5 | 9,8 | 0,05 | 0,02 |
| КТ7000 | 100 | — | 0,26 | 0,12 | — | 2,5...3,7 | 1,2...1,8 | 0,34 | 0,015 |
|  | 160 | — | 0,26 | 0,13 | — | 2,6..,3,9 | 1,2 ..1,8 | 0,3 | 0,009 |
| КНТ | 10 | 0,123 | 0,07 | 0,0435 | 0,123 | 0,07 | 0,0435 | 0,6 | 0,4 |
|  | 25 | 0,215 | 0,12 | 0,75 | 0,215 | 0,12 | 0,076 | 0,6 | 0,4 |
|  | 60 | 0,4 | 0,21 | 0,126 | 2,3 | 1,22 | 0,126 | 0,6 | 0,4 |
|  | 100 | 0,43 | 0,24 | 0,146 | 2,5 | 1,35 | 0,146 | 0,6 | 0,4 |
|  | 200 | 0,6 | 0,35 | 0,2 | 3,12 | 1,78 | 1,0 | 0,6 | 0,6 |

| Тип | Номинальные ' |  | Число полюсов | Допустимая частота включений, 1/ч | Д о лол н ите льные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | напряжение, В | ТОК, А |  |  |  |
| КТ6000 | 380 и 660 | 100; 160; 250; 400, 630; 1000 | 2; 3; 4 и 5 | 1200 | Для тяжелых режимов работы |
| КТ700 | 380 и 660 | 100, 160 | 2; 3; 4 и 5 | 600 |  |
| КВДК630 | 660 | 630 | 3 | 3800 | Вакуумный контактор |
| КТД121 | <500 | 40 | 3 | 1200 | — |
| КТПВ600 | <380 | 63; 100, 160 и 250 | 2 | 1200 | Для управления асинхронными двигателями в тяжелых условиях смешанного питания металлургических приводов |
| К1000 | <1600 | 400 (без охлаждения водой) 800 (при охлаждении водой и частоте 800 Гц) |  |  | Контакторы на повышенную частоту тока от 500 до 8000 Гц |

Таблица 3.3

КОНТАКТОРЫ постоянного ТОКА

| Тип | Номинальные |  | Обмотка | Собственное время, с |  | Допустимая частота срабатываний, 1/4 | Назначение особенности конструкции, дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | напряжение, В | ТОК, А | Напряжение, В | вклю чения | отклю чения |  |  |
| КП1 | 220 | 20; 40; 75 | 110 | 0,1 | 0,04 | 1200 | — |
| КП2 |  |  | 220 |  |  |  |  |
| КП7 | 660 | 2500 | 110; 220 | 0,2 . 0,3 | 0,1 | 240 | — |
| КП207 | 600 | 2500 | 110; 220 | 0,25 | 0,07 | 240 | — |
| КПВ600 | 220 | 63, 100; 160, 250; 630 | 110, 220 | 0,2 | 0,25 | 300 1200 | Для тяжелых режимов работы |
| КМВ621 | 220 | 50 | 48... 220 | — | 0,05 | — | Для управления электромагнитными приводами высоковольтных выключателей |
| КПД 100 | 220 | 25...250 | 110... 140 | — | — | 1200 | Для крановых установок и электротранспорта |

  - Бездуговые контакторы

В настоящее время весьма перспективными считают бездуговые контакторы с полупроводниковой приставкой и вакуумные контакторы [1].

В табл. 3.5 приведены некоторые параметры таких контакторов.

Таблица 3.5

ПАРАМЕТРЫ ТРЕХПОЛЮСНЫХ КОНТАКТОРОВ
БЕЗДУГОВЫХ И С ОГРАНИЧЕННЫМ ДУГООБРАЗОВАНИЕМ

| Тип | Номинальные |  | Износостойкость |  | Комму- таци очная способность, А | Частота срабатываний, циклы/ч | Габариты, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ток, А | напряжение, В | механическая, циклы | ком- мута- цион- ная, циклы |  |  |  |  |
| Бездуговые контакторы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БКБ | 100 | 380 | ю7 | Ю7 | 2000 | 2000 | 380x260x366 | 16 |
| МК2-20Е | 63 | 380 | __ | — | — | 1200 | 150x220x190 | 4,85 |

| Тип | Номинальные |  | Износостойкость |  | Комму- таци очная способность, А | Частота срабатываний, циклы/ч | Габариты, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ток, А | напряжение, В | механическая, циклы | ком- мута- ци очная, циклы |  |  |  |  |
| Бездуговые контакторы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МК2-30Е | 63 | 380 | — | 3...106 | 1200 | 1200 | 150x220x186 | 5,25 |
| МКЗ-ЗОЕ | 100 | 660 | — | 3...106 | — | 1200 | 150x220x186 | 5,25 |
| КБК | 250 | 660... 1140 | 1,6... 106 | — | 3250... 6900 | 1200 | 400x354x190 | — |

Контакторы с ограниченным дугообразованием

| КТ-6043БР | 400 | 1140 | 2,5. . 10е | 0,5... 106 | 600 | 300 | 550x345x530 | — |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вакуумные контакторы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KT12P33-37 | 160.. 630 | 660... 1140 | 5... 106 | 2...106 | 1750 .. 8800 | 600... 1200 | 238x80x188 | 18,5 |
| КЕДК-630 | 630 | 630 | — | 2... 10е | — | __ | 271x224x214 | — |

- Магнитные пускатели

4.1. Устройство и назначение

Магнитные пускатели предназначены для пуска, остановки, реверсирования и тепловой защиты главным образом асинхронных двигателей. Наибольшее применение находят магнитные пускатели с контактными системами и электромагнитным приводом типов ПМЕ, ПМА, ПА (ПАЕ). Пускатели выполняются открытого, защищенного, пылебрызгонепроницаемого исполнения, реверсивные и нереверсивные, с тепловой защитой и без нее. Различают нереверсивный и реверсивный магнитные пускатели. Магнитный пускатель заключается, как правило, в стальной кожух. Управление им осуществляется посредством кнопок управления Пуск, Стоп, (Вперед, Назад). Эскиз магнитного пускателя ПАЕ представлен на рис. 4.1.

Рис. 4.1. Конструктивная схема пускателя ПАЕ

1 — металлическое основание; 2 и 3 — неподвижные и подвижные мостиковые контакты; 4 — контактная пружина; 5 — закрытая дугогасительная камера;

6 — траверса: 7, 8 и 9 — якорь, катушка и магнитопровод электромагнита; 10 — амортизирующие пружины; 11 — тепловое реле; 12 — отключающая пружина;

13 — короткозамкнутый виток на магнитопроводе; / — коммутируемый ток

4.2. Технические параметры пускателей

Пускатели серии ПМЕ, ПАЕ обладают коммутационной способностью до 2x106 и частотой включений в час до 1200. Выбор контакторов и пускателей осуществляется по номинальному напряжению сети, номинальному напряжению питания катушек контакторов и пускателей, по номинальному коммутируемому току электроприемника. Технические параметры пускателей серии ПМЕ и ПАЕ приведены в табл. 4.1.

Таблица 4.1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПУСКАТЕЛЕЙ СЕРИИ ПМЕ И ПАЕ

| Параметр | ПМЕ-000 | ПМЕ-10 | ПМЕ-200 | ПАЕ-300 | ПАЕ-400 | ПАЕ-500 | ПАЕ-600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный ток, А, при напряжениях 380/500 В | 3/1,1 | 10/6 | 25/14 | 40/21 | 63/35 | 110/61 | 146/80 |
| Предельный включаемый и отключаемый ток. А, при напряжении 380 В и coscp = 0,4 | 30 | 100 | 280 | 400 | 630 | 100 | 1500 |
| Провал главных контактов, мм | 2,4+0,4 | 2,5±0,5 | 3±0,5 | 2,2+0,5 | 3,2±0,5 | 4+0,5 | 4+0,5 |
| Начальное нажатие на контактный мостик, Н | 1,1 | 2,0 | 4,6 | 13 | 18 | 33 | 50 |
| Раствор главных контактов, мм | 2,8 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 |
| Материал контактной накладки | Серебро | КМК- АЗО | КМК- АЗО | КМК- А10 | КМК- А10 | КМК- А10 | кмк- А10 |
| Пусковая мощность, потребляемая обмоткой, В А | 65 | 130 | 160 | 260 | 465 | 800 | 3400 |
| Номинальная мощность обмотки, В А | 3,6 | 6 | 8 | 17 | 20 | 26 | 38 |
| Масса, кг | 0,33 | 0,64 | 0,65 | 2,66 | 43 | 7,6 | 103 |

Наиболее распространенные серии пускателей с контактной системой и электромагнитным приводом: ПМЕ, ПМА, ПА, ПВН, ПМЛ, ПВ, ПАЕ.

Пускатели серии ПМА предназначены для управления асинхронными двигателями в диапазоне мощностей от 1,1 до 75 кВт на напряжение 380-660 В.

Пускатели серии ПМЕ выполняются с прямоходовой магнитной системой и управлением на переменном токе. Напряжение от 36 до 500 В. Используются для управления электродвигателями с короткозамкнутым ротором. Выпускаются в открытом, защищенном и пылебрызгонепроницаемом исполнениях, с тепловыми реле и без них, бывают реверсивными и нереверсивными.

Защищенное исполнение имеют пускатели ПМЕ-031, -032, -051, -052, -081, -084, -121, -122, -123, -124, -221, -222, -223, -224; пылебрызгонепроницаемое исполнение ПМЕ-061, -062, -091, -092, -093, -094, -131, -132, -133, -134, -231, -232, -233, -234; нечетные — без теплового реле; четные — с тепловым реле. Пускатели серии ПМЕ-200, а также ПМЕ-111 Т, ПМЕ-113Т имеют тропическое исполнение. Частота включений при ПВ 70% составляет 600.

Пускатели серии ПАЕ с управлением на переменном токе: отдельные исполнения ПАЕ-313, -314, -411, -412 применяются преимущественно в станкостроении. Характеристики пускателей серии ПМЕ и ПАЕ приведены в табл. 4.2

Таблица 4.2

МАГНИТНЫЕ ПУСКАТЕЛИ СЕРИЙ ПМЕ И ПАЕ

| Тип | Номинальный ток, А при напряжениях 380/500 В | Габаритные размеры, мм | Наличие теплового реле |
| --- | --- | --- | --- |
| ПМЕ-001 | 3/1,5 | 75x65x119 | Нет |
| ПМЕ-002 | 3/1,5 | 121x83x101 | Есть |
| ИМЕ-003 | 3/1,5 | 90x150x118 | Нет |
| ПМЕ-004 | 3/1,5 | 135x150x118 | Есть |
| ПМЕ-111 | 10/6 | 68x85x84 | Нет |
| ПМЕ-112 | 10/6 | 154x102x91 | Есть |
| ПМЕ-113 | 10/6 | 164x90x106 | Нет |
| ПМЕ-114 | 10/6 | 232x90x107 | Есть |
| ПМЕ-211 | 25/14 | 102x90x118 | Нет |
| ПМЕ-212 | 25/14 | 195x98x126 | Есть |
| ПМЕ-213 | 25/14 | 130x205x155 | Нет |
| ПМЕ-214 | 25/14 | 180x205x155 | Есть |
| ПАЕ-311 | 40/21 | 214x114x144 | Нет |
| ПАЕ-312 | 40/21 | 275x114x121 | Есть |
| ПАЕ-313 | 40/21 | 214x239x114 | Нет |
| ПАЕ-314 | 40/21 | 264x239x121 | Есть |
| ПАЕ-411 | 63/35 | 290x183x135 | Нет |

| Тип | Номинальный ток А при напряжениях 380/500 В | Габаритные размеры, мм | Наличие теплового реле |
| --- | --- | --- | --- |
| ПАЕ-412 | 63/35 | 290x183x135 | Есть |
| ПАЕ-413 | 63/35 | 275x343x135 | Нет |
| ПАЕ-414 | 63/35 | 275x343x135 | Есть |
| ПАЕ-511 | 110/61 | 335x200x156 | Нет |
| ПАЕ-512 | 110/61 | 335x200x156 | Есть |
| ПАЕ-513 | 110/61 | 320x338x170 | Нет |
| ПАЕ-514 | 110/61 | 320x338x170 | Есть |
| ПАЕ-611 | 146/80 | 380x230x190 | Нет |
| ПАЕ-612 | 146/80 | 380x230x190 | Есть |
| ПАЕ-613 | 146/80 | 385x435x190 | Нет |
| ПАЕ-614 | 146/80 | 385x435x190 | Есть |

Пускатели серии ПМА. Пускатели серии ПМА предназначаются для управления асинхронными двигателями мощностью 1,1...75 кВт; имеют реверсивные и нереверсивные исполнения, с тепловым и без теплового реле, открытое и защищенное исполнения; износостойкость механическая в аппаратах на ток до 63 А составляет 16...106, выше 63 А — 10 циклов; коммутационная — соответственно 3...10 и 2,5...10 циклов.

Номинальный ток контактов вспомогательной цепи лежит в пределах от 4 до 10 А. В табл. 4.3 приведены технические данные пускателей ПМА.

Таблица 4.3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПУСКАТЕЛЕЙ СЕРИИ ПМА

| Номинальный ток, А | Номинальное напряжение, В | Наибольшая мощность управляемого двигателя при 380 В, кВт | Габаритные размеры мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 500 | 1,1 | 65x60x100 | 0,6 |
| 10 | 500 | 4,0 | 74x90x109 | 0,8 |
| 25 | 500, 660 | 10 | 90x98x115 | 1,1 |
| 40 | 500, 660 | 17 | 108x110x135 | 1,8 |
| 63 | 500, 660 | 30 | 120x120x158 | 2,6 |
| 100 | 500, 660 | 55 | 135x150x170 | 3,3 |
| 160 | 500, 660 | 75 | 160x170x200 | 5 |

лектоваться ограничителями перенапряжений типа ОПН. Пускатели, комплектуемые ограничителями перенапряжения, пригодны для работы в системах управления с применением микропроцессорной техники. Пускатели пригодны для работы в системах управления с применением микропроцессорной техники при шунтировании включающей катушки помехоподавляющим устройством или при тиристорном управлении.

Рис. 4.2. Магнитный пускатель серии ПМЛ

Магнитные пускатели типа ПМЛ. Пускатели электромагнитные серии ПМЛ (рис. 4.2) предназначены для дистанционного пуска непосредственным подключением к сети, остановки и реверсирования трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором при напряжении до 660 В переменного тока частотой 50 Гц, а в исполнении с трехполюсными тепловыми реле серии РТЛ — для защиты управляемых электродвигателей от перегрузок недопустимой продолжительности и от токов, возникающих при обрыве одной из фаз.

Пускатели могут комп-

Номинальное переменное напряжение включающих катушек: 24, 36, 40, 48, 110,127, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 500, 660 В частоты 50 Гц и 110, 220, 380, 400, 415, 440 В частоты 60 Гц.

Пускатели ПМЛ на токи 10...63 А имеют прямоходовую магнитную систему Ш-образного типа. Контактная система расположена перед магнитной. Подвижная часть электромагнита составляет одно целое с траверсой, в которой предусмотрены подвижные контакты и их пружины. Возвратная пружина расположена на среднем керне подвижной части электромагнита. На дугогасительной камере имеются направляющие для присоединения дополнительных приставок: контактной приставки типа ПКЛ или пневмоприставки ПВЛ, кнопки «Пуск» или «Стоп» и сигнальной лампы.

Тепловые реле сери РТЛ подсоединяются непосредственно к корпусам пускателей.

Обозначение магнитных пускателей

ПМЛ-ХХХХХХХХХ:

ПМЛ — серия;

X — величина пускателя по номинальному току (1 — 10А, 2 — 25А, 3 — 40А, 4 — 63А);

X — исполнение пускателей по назначению и наличию теплового реле (1 — нереверсивный, без теплового реле;

- — нереверсивный, с тепловым реле; 5 — реверсивный пускатель без теплового реле с механической блокировкой для степени защиты IP00 и IP20 и с электрической и механической блокировками для степени защиты IP40 и IP54; 6 — реверсивный пускатель с тепловым реле с электрической и механической блокировками; 7 — пускатель звезда — треугольник степени защиты 54);

X — исполнение пускателей по степени защиты и наличию кнопок управления и сигнальной лампы (0 — IP00; 1 — IP54 без кнопок; 2 — IP54 с кнопками «Пуск» и «Стоп»;

- — IP54 с кнопками «Пуск», «Стоп» и сигнальной лампой (изготавливается только на напряжения 127, 220 и 380 В, 50 Гц); 4 — IP40 без кнопок; 5 — IP40 с кнопками «Пуск» и «Стоп»; 6 — IP20;

X — число и вид контактов вспомогательной цепи: 0 — 1з (на ток 10 и 25 А), 1з + 1р (на ток 40 и 63 А), переменный ток; 1 — 1р (на ток 10 и 25 А), переменный ток; 2 — 1з (на ток 10, 25, 40 и 63 А), переменный ток; 5 — 1з (на 10 и 25 А), постоянный ток; 6 — 1р (на ток 10 и 25 А), постоянный ток;

X — сейсмостойкое исполнение пускателей (С);

X — исполнение пускателей с креплением на стандартные рейки Р2-1 и Р2-3;

XX —климатическое исполнение (О) и категория размещения (2, 4);

X — исполнение по коммутационной износостойкости (А, Б, В).

Пускатели на токи 10, 25, 40 и 63 А допускают установку одной дополнительной контактной приставки ПКЛ или пневмоприставки ПВЛ.

Номинальный ток контактов приставок ПВЛ и сигнальных контактов пускателей — 10 А.

Номинальный ток контактов приставок ПКЛ — 16 А.

Приставки ПВЛ имеют 1 замыкающий и 1 размыкающий контакты.

Основные характеристики магнитных пускателей ПМЛ на 10 — 63 А приведены в табл. 4.4—4.7. Основные характеристики контактных приставок, основные характеристики пневмоприставок — в табл. 4.8—4.9.

|  | ОСНОВНЫЕ ХАРЛ | { Таблица 4.4 кКТЕРИСТИКИ МАГНИТНЫХ ПУСКАТЕЛЕЙ ПМЛ НА 10 A J .... ... .. ... S |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Параметр | 1100 | 1110 | 1210 | 1220 | 1230 J |
|  | Величина номинального тока,А | 1 10 i 1 |  |  |  |  |
|  | Исполнение и наличие термореле | нереверсивный, без термореле |  | нереверсивный, с термореле J |  |  |
|  | Степень защиты и наличие кнопок | IPO0 | IP54 без кнопок | IP54 без кнопок | IP54 с кнопками «Пуск» и «Стоп» | IP54 с кнопками j «Пуск» и «Стоп»; ] с сигнальной ’ лампой ! |
|  | Число и исполнение контактов вспомогательной цепи | Переменный ток в цепи управления, 1 замыкающий |  |  |  |  |
|  | ОСНОВНЫЕ X/ | I Таблица 4.5 КРАКТЕРИСТИКИ МАГНИТНЫХ ПУСКАТЕЛЕЙ НА 25 А |  |  |  |  |
|  | Параметр | 2100 | 2110 | 2210 | 2220 | 2230 |
|  | Величина номинального тока, А | 25 |  |  |  |  |
|  | Исполнение и наличие термореле | нереверсивный, без термореле |  | нереверсивный, с термореле 1 |  |  |
|  | Степень защиты и наличие кнопок | IP00 | IP54 без кнопок | IP54 без кнопок | IP54 с кнопками «Пуск» и «Стоп» | IP54 с кнопками 1 «Пуск» и «Стоп»; J с сигнальной ¦ лампой |
|  | Число и исполнение контактов вспомогательной цепи | i Переменный ток в цепи управления, 1 замыкающий |  |  |  |  |

Таблица 4.6

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАГНИТНЫХ ПУСКАТЕЛЕЙ НА 40 А

| Параметр | 3100 | 3210 | 3220 | 3230 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Величина номинального тока,А | 40 |  |  |  |
| Исполнение и наличие термореле | нереверсивный, без термореле | нереверсивный, с термореле |  |  |
| Степень защиты и наличие кнопок | IPO0 | IP54 без кнопок | IP54 с кнопками «Пуск» и «Стоп» | IP54 с кнопками «Пуск» и «Стоп»; с сигнальной лампой |
| Число и исполнение контактов вспомогательной цепи | Переменный ток в цепи управления, 1 замыкающий и 1 размыкающий |  |  |  |

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАГНИТНЫХ ПУСКАТЕЛЕЙ НА 63 А

| Параметр | 4100 | 4210 | 4220 | 4230 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Величина номинального тока,А | 63 |  |  |  |
| Исполнение и наличие термореле | нереверсивный, без термореле | нереверсивный, с термореле |  |  |
| Степень защиты и наличие кнопок | IP00 | IP54 без кнопок | IP54 с кнопками «Пуск» и «Стоп» | IP54 с кнопками «Пуск» и «Стоп»; с сигнальной лампой |
| Число и исполнение контактов вспомогательной цепи | Переменный ток в цепи управления, 1 замыкающий и 1 размыкающий |  |  |  |

Таблица 4.8

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТАКТНЫХ ПРИСТАВОК

| Тип приставки | ПКЛ-1104 | ПКЛ-2004 | ПКЛ-0404 | ПКЛ-2204 | ПК Л-4004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество замыкающих контактов | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Количество размыкающих контактов | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |

Таблица 4.9

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПНЕВМОПРИСТАВОК

| Тип приставки | Диапазон выдержки времени, с | Род выдержки времени |
| --- | --- | --- |
| ПВЛ-1104 | 0,1. .30 | При включении |
| ПВЛ-1204 | 10...180 |  |
| ПВЛ-1304 | 0,1 15 |  |
| ПВЛ-1404 | 10 100 |  |
| ПВЛ-2104 | 0,1 30 | При отключении |
| ПВЛ-2204 | 10...180 |  |
| ПВЛ-2304 | 0,1...15 |  |
| ПВЛ-2404 | 10...100 |  |

Ниже приведены чертежи (рис. 4.3—4.6) и таблицы габаритных и установочных размеров магнитных пускателей серии ПМЛ в оболочке. На всех чертежах звездочкой обозначены сальники.

Рис. 4.3. Габаритные и установочные размеры нереверсивных пускателей 1-й и 2-й величин в оболочке

Таблица 4.10

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

НЕРЕВЕРСИВНЫХ ПУСКАТЕЛЕЙ ПМЛ 1-Й И 2-Й ВЕЛИЧИН В ОБОЛОЧКЕ

| Тип пускателя | Размеры, мм, не более |  |  |  |  |  | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | д. | В | L | н | "г |  |
| ПМЛ-1210 | 140±0,4 | 46±0,3 | 87±1 | 160±1 | 116,5+1 | 18+0,3 | 1,04 |
| ПМЛ-1120 |  |  |  |  |  |  | 0,915 |
| ПМЛ-1220 |  |  |  |  |  |  | 1,04 |
| ПМЛ-ИЗО |  |  |  |  | Ч 124,5±1 |  | 1,005 |
| ПМЛ-1230 |  |  |  |  |  |  | 1,13 |
| ПМЛ-2210 | 165±0,4 | 52±0,3 | 101±1 | 185+1 | 134±1 | 19+0,3 | 1,2 |
| ПМЛ-2120 |  |  |  |  |  |  | 1,085 |
| ПМЛ-2220 |  |  |  |  |  |  | 1,2 |
| ПМЛ-2130 |  |  |  |  | Н, 142±1 |  | 1,65 |
| ПМЛ-2230 |  |  |  |  |  |  | 1,29 |

Рис. 4.4. Габаритные и установочные размеры нереверсивных пускателей ПМЛ 3-й и 4-й величин в оболочке

Таблица 4.11

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

НЕРЕВЕРСИВНЫХ ПУСКАТЕЛЕЙ ПМЛ 3-Й И 4-Й ВЕЛИЧИН В ОБОЛОЧКЕ

| Тип пускателя | Размеры, мм, не более |  |  |  |  |  | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | Д, | В | L | н | нг |  |
| ПМЛ-3110 | 260+0 4 | 69+0,3 | 164±1 | 280+1 | 166±1 | 29+0,5 | 2,8 |
| ПМЛ-3140 |  |  |  |  |  |  | 2,79 |
| ПМЛ-3210 |  |  |  |  |  |  | 3,1 |
| ПМЛ-3120 |  |  |  |  |  |  | 2,83 |
| ПМЛ-3220 |  |  |  |  |  |  | 3,13 |
| ПМЛ-3130 |  |  |  |  | н, 124,5+1 |  | 2,856 |
| ПМЛ-3230 |  |  |  |  |  |  | 3,156 |
| ПМЛ-4110 |  | 84+0,3 |  |  | 166±1 | 42±0,5 | 2,81 |
| ПМЛ-4140 |  |  |  |  |  |  | 2,8 |
| ПМЛ-4210 |  |  |  |  |  |  | 3,11 |
| ПМЛ-4120 |  |  |  |  |  |  | 2,84 |
| ПМЛ-4220 |  |  |  |  |  |  | 3,14 |
| ПМЛ-4130 |  |  |  |  | Н, 170,5±1 |  | 2,85 |
| ПМЛ-4230 |  |  |  |  |  |  | 3,16 |

Рис. 4.5. Габаритные и установочные размеры реверсивных пускателей ПМЛ 1-й и 2-й величин в оболочке

Рис. 4.6. Габаритные и установочные размеры реверсивных пускателей ПМЛ 3-й и 4-й величин в оболочке

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
РЕВЕРСИВНЫХ ПУСКАТЕЛЕЙ ПМЛ 1-Й И 2-Й ВЕЛИЧИН В ОБОЛОЧКЕ

| Тип пускателя | Размеры, мм, не более |  |  |  |  |  | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | д, | В | L | н | Ч |  |
| ПМЛ-1611 | 260+0,7 | 46+0,3 | 123±1 | 280+1 | 130±1 | 18±1 | 2,15 |
| ПМЛ-1621 |  |  |  |  |  |  | 2,23 |
| ПМЛ-1631 |  |  |  |  | н, 136,5±1 |  | 2,27 |
| ПМЛ-2611 |  | 52±0,3 |  |  | Н, 143±1 | 19+0,3 | 2,7 |
| ПМЛ-2621 |  |  |  |  |  |  | 2,77 |
| ПМЛ-2631 |  |  |  |  | 149±1 |  | 2,86 |

Таблица 4.13

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
РЕВЕРСИВНЫХ ПУСКАТЕЛЕЙ ПМЛ 3-Й И 4-Й ВЕЛИЧИН В ОБОЛОЧКЕ

| Тип пускателя | Размеры, мм, не более |  |  |  |  |  |  | Масса кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | Д1 | Аг | В | L | н | «2 |  |
| ПМЛ-3510 | 165±0,5 | 165±0,5 | 66±0,5 | 258±1 | 309±1 | 171,5±1 | 48,5±1 | 5,7 |
| ПМЛ-3540 |  |  |  |  |  |  |  | 5,69 |
| ПМЛ-3610 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| ПМЛ-3620 |  |  |  |  |  |  |  | 6,08 |
| ПМЛ-3630 |  |  |  |  |  | Н, 175±1 |  | 6,12 |
| ПМЛ-4510 |  |  |  |  |  | 171,5+1 |  | 5,7 |
| ПМЛ-4540 |  |  |  |  |  |  |  | 5,69 |
| ПМЛ-4610 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| ПМЛ-4620 |  |  |  |  |  |  |  | 6,08 |
| ПМЛ-4630 |  |  |  |  |  | Н, 175±1 |  | 6,12 |

На рис. 4.7—4.9 приведены электрические принципиальные схемы нереверсивных и реверсивных пускателей ПМЛ с тепловыми реле и без них в оболочках.

К2 '
'<>~95~l^96 ?3 "74

97	98 37 И 32

Рис. 4.7. Электрические принципиальные схемы
нереверсивных пускателей ПМЛ с реле в оболочках:
К1 — контакты пускателя; К2 — контакты теплового реле;

* — для пускателей на 10, 25, 40 и 63 А;

7 3 5

Рис. 4.8. Электрические принципиальные схемы нереверсивных пускателей с реле, со встроенными в оболочку кнопками управления:

2	4	6 К1 — контакты пускателя; К2 — контакты теплового реле;

S7 — кнопка «Пуск»; 52 — кнопка «Стоп»;

* — для пускателей на 40 и 63 А

Рис. 4.9. Электрические принципиальные схемы реверсивных пускателей без реле:

** — за исключением пускателей на 10 и 25 А

К1 — пускатель «Вперед»; К2 — пускатель «Назад»

- Бесконтактные полупроводниковые
силовые аппараты управления

  - Устройство бесконтактных
полупроводниковых аппаратов

В качестве основных коммутирующих элементов в бесконтактных полупроводниковых аппаратах используются тиристоры или мощные силовые транзисторы, работающие в ключевом режиме. Управление ими осуществляется системой импульсно-фазового управления. Бесконтактные аппараты отличаются от электромеханических контакторов большими функциональными возможностями, в особенности при управлении потоками электроэнергии в широком диапазоне частот (0...100 кГц) [1]. К числу бесконтактных аппаратов управления относятся: тиристорные прерыватели напряжения или контакторы, гибридные полупроводниковые контакторы, тиристорные магнитные пускатели.

  - Тиристорные контакторы
с естественной коммутацией

Тиристорные контакторы с естественной коммутацией служат в качестве выключателей, а также регуляторов переменного напряжения. Тиристорные контакторы ТКЕО-250/380 используются для коммутации линий нагрузки, а ТКЕП-100/380 — для переключения нагрузки. Технические данные таких аппаратов приведены в табл. 5.1.

Таблица 5.1

ТИРИСТОРНЫЕ КОНТАКТОРОЫ С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОММУТАЦИЕЙ

| Параметр | Тип |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТКЕО-250/380 | ТКЕП-100/380 |
| Номинальное напряжение, В | 380 | 380 |
| Допускаемые отклонения напряжения питания сети, % | ' ±25 | ±25 |
| Номинальная частота питания сети, Гц | 50, 60 | 50; 60 |
| Дополнительное отклонение частоты питания сети, % | ±5 | ±5 |
| Число фаз питающей сети | 3 | 3 |
| Номинальный ток, А | 250 | 100 |

| Параметр | Тип |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТКЕО-250/380 | ТКЕП-100/380 |
| Допустимая длительность перегрузки при значениях тока: 1,1 /ном, мин, не более 1 '2 'ном- мин’ не более 1,6 /ном, мин, не более | 120 60 1 | 120 60 1 |
| Время отключения ТКЕО (переключения ТКЕП), мс, не более | 20 | 5 (синфазный) 15 (несинфазный режим) |
| Время автоматического повторного включения (АПВ) после срабатывания защиты по току, мс | 100...500 | — |
| Потери мощности, %, не более | 2 | 2 |

  - Гибридные или комбинированные
силовые аппараты

Гибридные или комбинированные силовые аппараты управления включают обычные механические контакты и полупроводниковые контакты на основе тиристоров. В этих аппаратах ток во включенном состоянии проходит через обычные силовые контакты, а в переходных режимах — через параллельно включенные полупроводниковые приборы — тиристоры. Это обеспечивает высокую скорость коммутации, высокую износоустойчивость, меньшие габариты, большие функциональные возможности. Управление ‘тиристорами осуществляется системой управления, особенности которой определяются функциональными требованиями к контактору.

В табл. 5.2 приведены параметры гибридных контакторов переменного тока серий КТ и КТП [1].

Таблица 5.2

ПАРАМЕТРЫ ГИБРИДНЫХ КОНТАКТОРОВ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

| Тип контактора | ин,в | /Н,А | Частота включений в час, не более | Габариты, мм | Масса, кг | 1кз. кА | Время отключения, мс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТ64-33 | 380 | 160 | 1200 | 380x275x330 | 17,9 | 8 | 12 |
| КТ65-33 | 660 |  |  | 380x280x345 | 19.4 | 9 |  |
| КТ64-35 | 380 | 250 |  | 480x295x395 | 36 | 13 |  |
| КТ65-35 | 660 |  |  |  |  |  |  |

| Тип контактора | Ч,в | /Н,А | Частота включений в час, не более | Габариты, мм | Масса, кг |  | Время отключения, мс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KT64-37 | 380 | 400 | 600 | 580x330x445 | 72 | 9 | 20 |
| КТ65-37 | 660 |  |  |  |  |  |  |
| КТ64-39 | 380 | 630 |  | 580x407x460 | 94 | 20 |  |
| КТ65-39 | 660 |  |  |  |  |  |  |
| КТП64-33 | 380 | 160 | 2000 | 380x275x330 | 21,6 | 8 | 12 |
| КТП65-33 | 660 |  |  | 380x280x345 | 23,0 | 9 |  |
| КТП64-35 | 380 | 250 |  | 480x295x395 | 41,5 | 13 |  |
| КТП65-35 | 660 |  |  |  |  |  |  |
| КТП64-37 | 380 | 400 | 1200 | 580x330x445 | 72 | 19 | 20 |
| КТП65-37 | 660 |  |  |  |  |  |  |
| КТП64-39 | 380 | 630 |  | 580x407x460 | 102 | 20 |  |
| КТП65-39 | 660 |  |  |  |  |  |  |

Гибридные контакторы постоянного тока серии КП81 разработаны на базе двухполюсных контакторов КТП6000 и тиристорных блоков БПК51 [1]. Они обеспечивают электрическую износостойкость более 5 млн. циклов при частоте 2000 включений в час. Контактор обладает также высоким быстродействием, меньшими габаритами.

Параметры аппаратов приведены в табл. 5.3.

Таблица 5.3

ГИБРИДНЫЕ КОНТАКТОРЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА СЕРИИ КП81

| Тип контактора | Номинальный ток, А | Номиналь- ное напря- жение.В | Размеры, мм |  |  | Массе, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ширина | Высота | Глубина | контактора | блока |
| КП81-33 | 160 | 220 | 390 | 473 | 256 | 29 | 20 |
| КП81-35 | 250 |  | 480 | 555 | 303 | 41,5 | 20 |
| КП81-37 | 400 |  | 503 | 480 | 435 | 60 | 28 |
| КП81-39 | 630 |  | 565 | 580 | 465 | 90 | 34 |

  - Тиристорные пускатели

Тиристорные пускатели выпускаются серийно и используются для тех же целей, что и электромагнитные. Они обеспе

чивают также защиту от перегрузки и токов короткого замыкания.

Назначение тиристорных пускателей:

ПТ-16380-У5, ПТ-16380Р-У5 служат для включения и отключения асинхронных двигателей;

ПТ-40380-У5, ПТ-40380Р-У5 — для включения, отключения и реверса асинхронных двигателей;

ПТК-100-380, БПК-1000 — для коммутации и защиты от перегрузок, коротких замыканий, обрыва фаз;

ПТУ-63-380 — для коммутации и защиты от коротких замыканий и перегрузок.

Данные тиристорных пускателей приведены в табл. 5.4.

Таблица 5.4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ТИРИСТОРНЫХ ПУСКАТЕЛЕЙ

| Параметр | Типы пускателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПТ-16380-У5, ПТ-16380Р-У5 | ПТ-40380-У5, ПТ-40380Р-У5 | ПТК-100-380, БПК-1000 | ПТУ-63-380 |
| Номинальное напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Номинальный ток, А | 16 | 40 | 100 | 63 |
| Ток включения, А | 100...130 | 200...360 | — | — |
| Ток отключения, А | 16-1.. 25 | 40 ..63 | — | — |
| Стойкость при сквозных токах. А: термическая (при 0,1 с) электроди нам и ческая | 400 560 | 900 1650 |  |  |
| Ток утечки, мА | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Сопротивление изоляции в холодном состоянии, МОм | 50 | 50 | — | — |
| Коммутационная способность, А | 400 | 900 | 1000 | 1700 |

- Командоаппараты, выключатели, сопротивления, предохранители, светосигнальная арматура Командоаппарты, контроллеры, магнитные станции, кнопки управления, выключатели относятся к низковольтным аппаратам (до 1000 В) и применяются для управления электроприводами, электрическими сетями, электрооборудованием технологических установок.

  - Командоаппараты и командоконтроллеры

Командоаппараты конструктивно представляют собой многосекционные кулачковые аппараты для разно- и одновременной коммутации нескольких цепей. Командоаппараты, как правило, используют для управления магнитными станциями или магнитными контроллерами. Командоаппараты и командоконтроллеры способны коммутировать токи до 10... 15 А при напряжении до 500 В и 440 В (постоянное). Данные командоап- паратов и некоторых кнопок управления приведены в табл. 6.1.

Таблица 6.1

КОМАНДОАППАРАТЫ

| Вид аппарата | Серия | Напряжение, В | Ток, А | Особенности устройства и назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Командо- контроллер | КП-1000 | 500 | 10 | Барабанный с кулачковыми шайбами для дистанционного управления магнитными контроллерами и аппаратами в крановых и металлургических приводах |
| Команде- аппарат | КА-21-17 | 380, 220 | 4 | Кулачковый регулируемый с микропереключателями |
| Командо- аппарат | КА11 | 30 | 0,5 | На магнитоуправляемых контактах (герконах) для управления металлургическими установками |
| Командо- аппарат | КА410А | 500 | ДО 16 | Кулачковые регулируемые для автоматизированных электропри водов |
| Кнопки и кнопочные посты | КУ-120 | 380, 220 | 4 | Для дистанционного управления электромагнитными аппаратами |
| Командо- аппарат | КА-4000 | 500, 440 | ДО 15 | Кулачковые регулируемые для цепей управления дистанционными или автоматизированными электроприводами |

  - Магнитные станции

Для управления электротехническими установками с номинальными токами более тысячи ампер и мощностями до 100 кВт используются магнитные станции, включающие командный аппарат или кнопочные посты, реле управления и защиты и контакторы постоянного или переменного токов, располагаемые на специальных панелях и устанавливаемые, как правило, в шкафах. Данные о некоторых магнитных станциях и контроллерах приведены в табл. 6.2.

Таблица 6.2

МАГНИТНЫЕ СТАНЦИИ И КОНТРОЛЛЕРЫ

| Серия,тип | Номинальные |  |  | Назначение, область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ток, А | напряжение, В | мощность, кВт |  |
| Магнитный ПСМ80 | 80 | 380 | 17,6 | Управление трехфазными подъемными электромагнитами |
| Магнитные К и КС | — | 380 | 1,4...30 | Крановые механизмы горизонтального передвижения и подъема |
| Магнитные Ти ТС (реечные) | — | 220; 380 | 45. .80 | То же |
| ППК | 10 .63 | 500 | — | Пакетно-кулачковые для ручного управления короткозамкнутыми двигателями и переключений в цепях управления электроприводом |
| ККТ-60А | — | до 500 | <75 | Крановые кулачковые для управления крановыми двигателями и изменения схемы главной цепи |
| ЭКГ-8Ж с двигательным приводом | 1300 | 3100 |  | Переключение под нагрузкой ступеней вторичной обмотки трансформаторов на электровозах |

  - Выключатели и переключатели

Для ручного включения, отключения, переключения цепей бытовых и промышленных электроустановок служат выключатели и переключатели. К числу выключателей относятся аппараты типов МП20, МП31, ВК11, ВШ00; БРК-20, к числу переключателей относятся: ППГ, ЭП-11УЗ, ПУ-11, ПК12-23, ПМП, ВКМ-В35, В23-140, ПМГ, ПКУ-3, ПЕ, ПКП, ПКВ.

В табл. 6.3. приведены некоторые типы этих аппаратов и области их применения.

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

| Серия, тип | Номинальные |  | Назначение, область применения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | напряжение, В | ток, А |  |
| Выключатели |  |  |  |
| МП20 | 220 | 4 | Бытовые стиральные машины |
| МП31 | 12...40= | 4 | Цепи постоянного тока |
| BK11 | 250 | 6 | Бытовые приборы |
| ВШОО | 880 | 10..25 | Станки и механизмы |
|  | 220= |  | То же |
| БРК-20 | 660 | 160 | Угольные комбайны и машины |
| Переключатели |  |  |  |
| ППГ | 550 | 15 |  |
| ЭП-11УЗ | 380, 220= | 1.5 | Лифты |
| ПУ-11 | 380 | 6. .25 | Электронагревательные приборы |
| ПК12-23 | 250 | 10...16 | Бытовые электромашины |
| ПМП | 380 | 10 ..30 | Радиоустройства |
| BKM-B35 | 380, 220= | 2,5 | Цепи управления электроприводами |
| В23-140 | 220 | 0,6 | Ручной электроинструмент |
| ПМГ | 24= | 0,25 | — |
| ПКУ-3 | 220, 500, 220= | 10 | Схемы автоматики и электропривода |
| ПЕ | 220, 500= | 12 | Управление электромагнитными аппаратами |
| пкп, пкв | 380 | 10... 160 | — |

  - Рубильники и переключатели-разъединители

Рубильники различных типов применяются для отключения силовых цепей с созданием видимого разрыва цепи. Рубильники выпускаются двухполюсные для цепей постоянного тока и трехполюсные для цепей переменного тока. Диапазон номинальных токов от нескольких десятков до нескольких тысяч ампер. Некоторые данные об этих аппаратах приведены в табл. 6.4.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РУБИЛЬНИКОВ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ
С ПРИВОДОМ ОТ МАХОВИКА

| Тип | Номинальное напряжение, постоянное, В | Номинальный ток, А |  | Число полюсов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | постоянный | переменный |  |
| Р2124/2 | 500 | 800 | 800 | 2 |
| Р2344/2 |  | 1500 | 1500 | 2 |
| Р2523/2 |  | 300 | 2500 | 2 |
| Р2723/2 |  | 5000 | 4000 | 2 |
| Р2126/2 |  | 800 | 800 | 3 |
| Р2326/2 |  | 1500 | 1500 | 3 |
| Р2525/2 |  | 3000 | 2500 | з- |
| Р2725/2 |  | 5000 | 4000 | 3 |

Переключатели-разъединители различаются в конструктивном отношении, определяемом типом привода, родом тока, числом полюсов. Различают соответственно: переключатели-разъединители с центральной рукояткой переменного и постоянного токов, с центральным рычажным приводом, переключатели-разъединители с полюсным управлением (штангой), переключатели-разъединители с приводом от маховика.

Технические характеристики переключателей-разъединителей представлены в табл. 6.5.

Таблица 6.5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ

| Наименование | Тип | Номинальное напряжение, В | Номинальный ток. А |  | Число полюсов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | постоянный | переменный |  |
| Переключатели- разъединители с центральной рукояткой | П11 | 380- 220= | 100 | 100 | 1 |
|  | П12 |  | 250 | 250 | 1 |
|  | П16 |  | 600 | 600 | 1 |
|  | П21 |  | 100 | 100 | 2 |
|  | П22 |  | 250 | 250 | 2 |
|  | П24 |  | 400 | 400 | 2 |
|  | П31 |  | 100 | 100 | 3 |
|  | П32 |  | 250 | 250 | 3 |
|  | П34 |  | 400 | 400 | 3 |
| То же с центральным рычажным приводом | ППЦ-21 |  | 250 | 250 | 2 |
|  | ППЦ-22 |  | 250 | 250 | 2 |
|  | ППЦ-24 |  | 400 | 400 | 2 |

| Наименование | Тил | Номинальное напряжение, В | Номинальный ток, А |  | Число полюсов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | постоянный | переменный |  |
| То же с центральным рычажным приводом | ППЦ-26 | 380- 220= | 600 | 600 | 2 |
|  | ППЦ-31 |  | 100 | 100 | 3 |
|  | ППЦ-32 |  | 250 | 250 | 3 |
|  | ППЦ-34 |  | 400 | 400 | 3 |
|  | ППЦ-36 |  | 600 | 600 | 3 |
| Переключатели- разъединители с центральной рукояткой | П2111/2 |  | 800 | 800 | 1 |
|  | П2311/2 |  | 1500 | 1500 | 1 |
|  | П2511/2 |  | 3000 | 2500 | 1 |
|  | П2711/2 |  | 500 | 4000 | 1 |
|  | П2113/2 |  | 800 | 800 | 2 |
|  | П2313/2 |  | 1500 | 1500 | 2 |
|  | П25/13/2 |  | 3000 | 2500 | 2 |
|  | П27/13/2 |  | 5000 | 4000 | 2 |
|  | П2115/2 |  | 800 | 800 | 3 |
|  | П2315/2 |  | 1500 | 1500 | 3 |
|  | П2515/2 |  | 3000 | 2500 | 3 |
| Переключатели - разведи нители С полюсным управлением (штангой) | П2541/2 | 380- 220= | 3000 | 2500 | 1 |
|  | П2741/2 |  | 5000 | 4000 | 1 |
|  | П2543/2 |  | 3000 | 2500 | 2 |
|  | П2743/2 |  | 5000 | 4000 | 2 |
|  | П2545/2 |  | 3000 | 2500 | 3 |
|  | П2745/2 |  | 5000 | 4000 | 3 |
| Переключатели- разъединители с приводом от маховика | П2124/2 | 380- 220= | 800 | 800 | 2 |
|  | П2324/2 |  | 1500 | 1500 | 2 |
|  | П2123/2 |  | 800 | 800 | 2 |
|  | П2323/2 |  | 1500 | 1500 | 2 |
|  | П2523/2 |  | 3000 | 2500 | 2 |
|  | П2723/2 |  | 5000 | 4000 | 2 |
|  | П2126/2 |  | 800 | 800 | 3 |
|  | П2326/2 |  | 1500 | 1500 | 3 |
|  | П2525/2 |  | 3000 | 2500 | 3 |
|  | П2725/2 |  | 5000 | 4000 | 3 |

6.6. Пакетные выключатели

Выключатели пакетные (рис. 6.1) предназначены для работы в электрических цепях напряжением до 380 В переменного тока частотой 50 Гц и до 220 В постоянного тока в качестве вводных выключателей, выключателей цепей управления и распределения электрической энергии, а также для ручного управления асинхронными двигателями.

Рис. 6.1. Пакетные выключатели типа ВП

В зависимости от способа крепления и монтажа переключатели изготавливаются в следующих исполнениях:

- исполнение — крепление скобами, установка за панелью толщиной 4 мм, заднее присоединение внешних проводников;

- исполнение — крепление скобами, установка за панелью толщиной 24 мм, заднее присоединение внешних проводников;

- исполнение — крепление за основание, установка внутри шкафа на панели, переднее присоединение внешних проводников;

- исполнение — (только для ВП-16) — крепление за оболочку, переднее присоединение внешних проводников.

Степень защиты выключателей 1, 2, 3 исполнений — IP00, 4 исполнения — IP30. Масса пакетных .выключателей в зависимости от исполнения изменяется в пределах 0,15...0,75 кг.

Основные технические характеристики выключателей серии ВП приведены в табл. 6.6, а выключателей ПВМ — в табл. 6.7.

Таблица 6.6

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ СЕРИИ ВП

| Род тока | Номинальное напряжение, В | Номинальный ток. А |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВП1-16 | ВП2-16, ВПЗ-16 | ВП2-40, ВПЗ-40 | ВП2-63, ВПЗ-63 |
| Переменный частотой 50 Гц | 220 | 8 | 16 | 40 | 63 |
|  | 380 | — | 10 | 25 | 40 |
| Постоянный | 220 | 8 | 16 | — | — |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАКЕТНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПВМ

| Тип | Номинальное напряжение, В | Номинальный ток, А |  | Число полюсов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | постоянный | переменный |  |
| ПВМ1-10 | 380- 220= | 6,3 | 4 | 1 |
| ПВМ2-10 |  | 10 | 6,3 | 2 |
| ПВМ2-25 |  | 25 | 16 | 2 |
| ПВМ2-60 |  | 60 | 40 | 2 |
| ПВМ2-100 |  | 100 | 63 | 2 |
| ПВМ2-150 |  | 250 | 160 | 2 |
| ПВМ2-400 |  | 400 | 250 | 2 |
| ПВМЗ-10 |  | 10 | 6,3 | 3 |
| ПВМЗ-25 |  | 25 | 16 | 3 |
| ПВМЗ-100 |  | 100 | 63 | 3 |
| ПВМЗ-60 |  | 63 | 40 | 3 |
| ПВМЗ-250 |  | 250 | 160 | 3 |
| ПВМЗ-400 |  | 400 | 250 | 3 |

На рис. 6.2. представлены габаритные и установочные размеры пакетных выключателей серии ВП, в табл. 6.8 — устарев- - шие и новые обозначения пакетных выключателей, а также их габаритные и установочные размеры.

Рис. 6.2. Габаритные и установочные размеры пакетных выключателей серии ВП

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАКЕТНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

| Старое наименование | Новое наименование | Испрл- нение | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  | Масса, кг, не более | Ток (А) при U = 220/380 В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H±2 | B±2 | C±1 | D | d | d1 | h+2 |  |  |
| ПВ1-16 | ВП1-16 | I | 66 | 86 | 74 | 61 | 5,3 | 6 | 8 | 0,15 | 16/10 |
|  |  | II | 87 |  |  |  |  |  | 29 |  |  |
|  |  | III | 66 | 65 | 55 |  |  |  | 10 |  |  |
| ПВ2-16 | ВП2-16 | I | 72 | 86 | 74 |  |  |  | 8 | 0,18 |  |
|  |  | II | 93 |  |  |  |  |  | 29 |  |  |
|  |  | III | 72 | 65 | 55 |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  | IV | 86,5 | — | — | — | 6 | — | — | 0,31 |  |
| ПВЗ-16 | ВПЗ-16 | I | 78 | 86 | 74 | 61 | 5,3 | 6 | 8 | 0,21 |  |
|  |  | II | 99 |  |  |  |  |  | 29 |  |  |
|  |  | III | 78 | 65 | 55 |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  | IV | 86,5 | — | — | — | 6 | — | — | — |  |
| ПВЛ 14-27-100201 ПВП 14-27-400201 | ВП2-40 | I ' | 95 | 114 | 100 | 92 | 7 | 8 | 7 | 0,47 | 40/25 |
|  |  | II | 118 |  | — |  |  |  | 32 |  |  |
|  |  | III | 95 | 100 | 90 |  |  |  | 11 |  |  |
| ПВП 14-27-100301 ПВП 14-27-100301 | ВПЗ-40 | I | 105 | 114 | 100 |  |  |  | 7 | 0,52 |  |
|  |  | II | 130 |  |  |  |  |  | 32 |  |  |
|  |  | III | 105 | 100 | 90 |  |  |  | 11 |  |  |
| ПВП 14-27-100402 ПВП 14-27-400402 | ВП2-63 | I | 115 | 114 | 100 | 102 |  |  | 7 | 0,63 | 63/40 |
|  |  | II | 138 |  |  |  |  |  | 32 |  |  |
|  |  | III | 115 | 100 | 90 |  |  |  | 11 |  |  |
| ПВП 14-27-100602’ ПВП 14-27-400602 | ВПЗ-63 | I | 135 | 114 | 100 |  |  |  | 7 | 0,75 |  |
|  |  | II | 158 |  |  |  |  |  | 32 |  |  |
|  |  | III | 135 | 100 | 90 |  |  |  | 11 |  |  |

д	6.7. Резисторы и реостаты силовые

С	Силовые резисторы и реостаты служат для пуска,

№ регулирования частоты вращения и электрического тормо- I жения двигателей, регулирования тока возбуждения ма- Т шин и т. д.

?	Резисторы делятся на низковольтные (до 500 В) и высоко-

г	вольтные (более 1000 В), малоамперные (до 10 А) и много-

Ь	амперные (более 10 А), низкоомные (до 10 Ом) и высоко-

j, омные (более 10 Ом).

1:	По способу изготовления резистивных элементов, которые

у соединяются в ящики или блоки сопротивлений, различают: I	литые, штампованные ленточные, витые круглые прово-

у	лочные, витые круглые ленточные, витые овальные прово-

I лочные и витые овальные ленточные.

1	Наибольшее применение для изготовления резисторов

I и реостатов получили проводниковые материалы: константан, Г манганин, хромоникелевые сплавы, железохромоалюминиевые |	, сплавы (фехрали), хромоалюминиевые сплавы, литейный чугун

и сталь.

[ !■	Характеристики некоторых из этих металлов и сплавов

Ъ приведены в разделе 4 [2].

В табл. 6.9—6.12 приведены параметры некоторых резистивных элементов и блоков (ящиков) резисторов на основе ' резистивных элементов.

!

'	Таблица 6.9

ЛИТЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТИПА СЖ

i:

| 5 Тип ч | Сопротивление при 20 °C, Ом | Длительно допустимый ток, А | Кратковременная нагрузка (5 мин), А | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СЖ60 | 0,0044 | 220 | 465 | 1,77 |
| СЖ61 | 0,0057 | 190 | 420 | 1,45 |
| СЖ62 | 0,0075 | 160 | 360 | 1.5 |
| , СЖ63 | 0,0095 | 140 | 310 | 1.3 |
| 1 СЖ 64 | 0,0145 | 120 | 255 | 1,3 |
| ) СЖ 65 | 0,0215 | 95 | 200 | 1.2 |
| ) СЖ66 | 0,0325 | 72 | 150 | 1.3 |
| ¦ СЖ67 | 0,0495 | 60 | 115 | 1,2 |
| ¦ СЖ68 | 0,06 | 55 | 100 | 1.3 |
| V СЖ 69 | 0,091 | 46 | 80 | 1,3 |

51

ШТАМПОВАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТИПА ШЭ

| Тип | Сопротивление при 20 °C, Ом | Длительно допустимый ток, А | Кратковременная нагрузка, А |  |  |  | Превышение температуры, °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 60 с | 30 с | Юс | 2с |  |
| ШЭ 1 | 0,042 | 35 | 55 | 75 | 125 | 290 | 150 |
| ШЭ 2 | 0,021 | 50 | 105 | 138 | 250 | 580 | 150 |
| ШЭЗ | 0,014 | 60 | 155 | 210 | 350 | 860 | 150 |

Таблица 6.11

ШТАМПОВАННЫЕ ЛЕНТОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТИПА ЛФ

| Тип | Сопротивление при 20 °C, Ом | Длительно допустимый ток, А | Рабочая температура, °C | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛФ1 | 0,32 | 140 | 450 | 4,5 |
| ЛФ2 | 0,45 | 140... 155 | 450 | 4,4 |
| ЛФ10 | 0,1 .0,3 | 140...270 | 600 | 5,6 |
| ЛФ11 | 0,05 1,0 | 310 540 | 600 | 21 |
| ЛФ11Б | 0,1...2,0 | 180...280 | 600 | 17 |
| ЛФ8 | 0,4 | 100 | 450 | — |

Примечание. Однотипные элементы ЛФ с различным сопротивлением изготавливаются из ленты шириной 60 мм различной толщины от 0,25 до 1,1 мм

Таблица 6.12

БЛОКИ РЕЗИСТОРОВ И ЯЩИКОВ РЕЗИСТОРОВ

| Тип | Количество элементов, ИХ ТИЛ | Сопротивление ступени, Ом | Мощность, кВт | Длительно допустимый ток, А | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БТС-1 | 12 (ЛФ11) | 1,52 | 2340 | до 540 | 1020 |
| ББС-2 | 6(ЛФ11Б) | 0,52 | 745 | до 270 | 505 |
| БКФ | 280 (КФ) | 0,2. .21 | 2800 | — | 3150 |
| БЛФ-1 | 9(ЛФ1) | 2,88 | 140 | до 140 | 250 |
| БЛФ-2 | 9 (ЛФ2) | 4,05 | 220 | до 155 | 240 |
| БТС-7 | 5 (ЛФИ) | 3,32 | 1200 | — | 750 |
| ЛФ-238 | 4(ЛФ10) | 1...0,22 | — | 190 | 46,5 |
|  |  | 2 0.037 | — | 265 |  |
|  |  | 3 .0,019 | — | 400 |  |

| Тип | Количество элементов, ИХ ТИЛ | Сопротивление ступени, Ом | Мощность, кВт | Длительно допустимый ток, А | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛФ-269 | 3(ЛФ116) | 1...0,351 | — | 100 | 45.5 |
|  |  | 2 ..0,132 | — | 150 |  |
|  |  | 3. .0,089 | — | 200 |  |
| СН-12 | 6 (ШЭ) | — | 12,0 | до 60 | 140 |
| СН-16 | 8 (ШЭ) | - | 16,0 | до 60 | 160 |
| СН-20 | 10 (ШЭ) | — | 20,0 | — | 185 |
| СН-24 | 12 (ШЭ) | — | 24.0 | — | 210 |
| СН-28 | 14 (ШЭ) | — | 28,0 | — | 240 |
| ЯС-1 | 40 (ЭС) | 3,0...8,0 | до 5,8 | 39 ..24 | 27,3 -23,1 |
| ЯС-2 | 20 (ЭС) | 0,1-1,6 | ДО 5,8 | 215 ..54 | 39- 23,5 |
| ЯС-3 | 11 (ЭС) | 0,2x11...260x11 | — | 1,2...42 | 15...20 |
| ЯС-4 | 5 | 0,098. .6,85 | — | 24...215 | 17...22 |
| ЯСТ-1 | 12x3 | 0,9x3 ..2,4x3 | — | 39...24 | 25-21,7 |
| ЯСТ-2 | 6x3 | 0,03x3 ..0,48x3 | — | 215...54 | 36 ..22,6 |

Пусковые, пускорегулирующие реостаты и реостаты возбуждения. Промышленностью выпускаются пусковые и пускорегулирующие реостаты типа РП, РЗП и РЗР для двигателей постоянного тока со встроенным контактором типа КПМ-200 и реостаты типа ПР для пуска асинхронных двигателей с фазным ротором мощностью до 29 кВт, а также реостаты типа РМ для асинхронных двигателей мощностью от 50 до 500 кВт с напряжением роторной цепи до 1200 В.

Реостаты РП, РЗП и РЗР выпускаются на напряжения постоянного тока 110, 220 и 440 В. Мощность двигателей при 110 В — до 19 кВт, при 220 и 440 В — до 42 кВт.

Реостаты возбуждения предназначены для регулирования тока возбуждения машин постоянного и переменного токов, частоты вращения двигателей постоянного тока, при постоянном напряжении до 440 В.

Основные типы реостатов возбуждения: Р, РПВ, РВМ, РЭВ, МР. Диапазон токов реостатов 10...350 А. Диапазон мощностей 0,15—90 кВт. Реостаты имеют ручной привод, а реостаты РТМ и РВМ — электродвигательный.

В табл. 6.13 и 6.14 приведены параметры некоторых типов пусковых, пускорегулирующих реостатов и реостатов возбуждения.

РЕОСТАТЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ

ПУСКОВЫЕ РЕОСТАТЫ

| Тип | Предельный ток, А | Мощность, кВт | Число ступеней пуск/регулир. |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянного тока |  |  |  |
| РП2512 | 30 | — | 4/- |
| РП2522 | 50 | — | 9/- |
| РП2531 | 100 | — | 12/- |
| РП2543 | 200 | — | 12/- |
| РЗП-2А | 40 | — | 7/- |
| РЗП-З | 120 | — | 8/- |
| РЗП-4 | 200 | — | 12/- |
| РЗР-21 | 40 | — | 6/10 |
| P3P-31 | 120 | — | 7/15 |
| РЗР-42 | 200 | — | 10/20 |
| Переменного тока |  |  |  |
| РМ-1530 | 250 | 50 | 8 |
| РМ-16540 | 400 | 75; 100 | 9 |
| РМ-1651 | 500 | 150; 175 | 9 |
| РМ-16760 | 600 | 200; 300 | 10; 11 |
| РМ-1670 | 750 | 500 | 11 |

| Тип | Предельный ток, А | Мощность, кВт | Число ступеней |
| --- | --- | --- | --- |
| Р-21 | — | 0,15 | 42 |
| Р-22 | — | 0,3 | 42; 84 |
| РПВ-01 | 10 | 0,6 | 2x17 |
| РПВ-11 | 10 | 0,9 | 2x17 |
| РВМ-1 | 30 | 2,0 | 100 |
| РВМ-2 | 60; 120 | 12,0 | 130; 92 |
| РВМ-3 | 60; 120 | 36,0 | 130; 92 |
| РЭВ-01 А | 15 | 0,3; 0,45 | 32 |
| РЭВ-11Б | 15 | 0,65 | 40 |
| РЭВ-21 А | 15 | 0,9 | 60 |
| РЭВ-31А | 15 | 1,2 | 64 |
| РЭВ-41А | 25 | 2,5 | 120 |
| МР-120 | 350; 125 | 18 | 34; 44 |

Таблица 6.14

| Тип | Предельный ток, А | Мощность, кВт | Число ступеней |
| --- | --- | --- | --- |
| МР-160 | 350; 125 | 24 | 34; 44 |
| МР-240 | 350; 125 | 36 | 34; 44 |
| МР-360 | 350; 125 | 54 | 34,44 |
| МР-440 | 350; 125 | 66 | 34; 44 |
| МР-520 | 350; 125 | 78 | 34; 44 |

Реостаты серии Р широко используются в сетях напряжением до 250 В для регулирования скорости двигателей, тока подзарядки аккумуляторных батарей. Их данные приведены в табл. 6.15.

Таблица 6.15

РЕОСТАТЫ ТИПА Р

| Тип | Предельный ток, А | Мощность, кВт | Сопротивление, Ом |
| --- | --- | --- | --- |
| Р-0,5 | 1,1...27,5 | 0,6 | 500...0,8 |
| Р-1 | 1,1...27,5 | 1,2 | 1000... 1,6 |
| Р-2 | 1,9...38 | 1,8 | 500... 1,25 |
| Р-3 | 2,7...38 | 2,4 | 335... 1,65 |
| Р-4 | 3,6...40 | 3,2 | 250...2,0 |

6.8. Предохранители плавкие

Предохранители предназначены для защиты электрических сетей, электроустановок, электродвигателей от коротких замыканий.

Промышленностью выпускаются различные виды предохранителей. Корпус предохранителя изготавливается из фарфора или стекла в виде полой трубки (НПН) или полого параллелепипеда (ПН), заполняемого, как правило, кварцевым песком для локализации дуги, возникающей при сгорании плавкой вставки. Калиброванные плавкие вставки изготавливают из легкоплавкого металла или сплава.

Предохранители — плавкие вставки выпускаются также в виде совмещенных рубильников-предохранителей для неавтоматического отключения цепей напряжением до 500 В и защиты от токов короткого замыкания и перегрузки. Тип этих аппаратов — РПП 11, номинальный ток 80...250 А. Быстродействующие предохранители типа ПП, ППД используются для защиты полупроводникоых установок от коротких замыканий. Параметры некоторых предохранителей приведены в табл. 6.16 и 6.17.

ПАРАМЕТРЫ НЕКОТОРЫХ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

| Тип | Ток, А | Напряжение, В | Интеграл квадрата тока, А2-с | Предельный ток отключения, А | Относительное напряжение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ППД12-43133 | 1600 | 150 | 1100 | 100 | 1,6 |
| ППД12-40433 | 6300 | 450 | 3000 | 200 | 1,8 |
| ПП51-3340354 | 160 | 380 | 10 | — | — |
| ПП41 | 31...630 | 760 440 | 1350 при 630 А | 100 | 1,5 |
| ПП57-31 | 100 | До 660 | 1,4 | — | — |
| ПП57-34 | 250 | До 660 | 1,3 | — | — |
| ПП57-37 | 400 | До 660 | 140 | — | — |
| ПП57-39 | 630 | До 1150 | 300 | — | — |
| ПП57-40 | 800 | До 1250 | — | — | — |
| ПП71 | 550...750 | 1300 | — | 40 | 1,5 |
| ПП61 | 40...160 | 380 | 100 | 100 | 1,5 |

Таблица 6.17

ПАРАМЕТРЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ТИПА ПР-2, 500 В

| Тип | Номинальный ток, А | Номинальные токи плавких вставок, А | Предельный ток отключения при напряжении |  | Габаритные размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 380 В | 500 В |  |
| ПР-2-15 | 15 | 6; 10; 15 | 8000 | 7000 | 171x24,5x33 |
| ПР-2-60 | 60 | 15; 20; 25; 35; 45; 60 | 4500 | 3500 | 173x30,5x43 |
| ПР-2-100 | 100 | 60; 80; 100 | — | — | 247x43x56 |
| ПР-2-200 | 200 | 100; 125, 160, 200 | 11000 | 10000 | 296x56x76,5 |
| ПР-2-350 | 350 | 200; 225, 260, 300; 350 | 13000 | 11000 | 346x72x10 |
| ПР-2-600 | 600 | 350, 430, 500; 600 | 23000 | — | 442x140x154 |
| ПР-2-1000 | 1000 | 600; 700; 850; 1000 | 20000 | 20000 | 580x155x154 |

6.9. Светосигнальная арматура

Светосигнальная арматура предназначена для световой сигнализации работы оборудования в электрических цепях. Ниже приведены технические данные светосигнальных арматур серий АЕ и АМЕ, АСЛ, АС-1201, АС-220, АВР и некоторых ламп, используемых в светосигнальной арматуре. Внешний вид арматур приведен на рис 6.3, а их основные параметры — в табл. 6.18.

Таблица 6.18

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОСИГНАЛЬНОЙ АРМАТУРЫ

| Тип арматуры | Напряжение питания,В | Максимальные габариты, мм |  | 0 установочного отверстия, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | длина |  |
| АЕ | 6...660 | 39 | 58 | 30,5 |
| АМЕ |  | 30 | 57 | 22,5 |
| АС-1201 |  | 20 | 63,5 | 17,5 |
| АС-220 | 220 | 37 | 102 | 30,5 |
| АСЛ | 220; 380 | 29 | 91 | 22,5 |
| АВР | 6...380 | 30; 38 | 60,5 | 16; 22 |

АЕ АС-220 АСЛ АС-1201

Рис. 6.3. Светосигнальная арматура

Арматура светосигнальная серий АСЛ предназначена для световой сигнализации работы оборудования в электрических цепях напряжением 220 и 380 В переменного тока частоты 50 и 60 Гц и напряжение 220 В постоянного тока. В обозначении цифра 1 — напряжение сети (1 — 220 В, 2 — 380 В). Основные характеристики арматуры светосигнальной серии АСЛ приведены в табл. 6.19.

Таблица 6.19

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АРМАТУРЫ СВЕТОСИГНАЛЬНОЙ СЕРИИ АСЛ

| Номинальное напряжение, В- постоянного тока переменного тока частоты 50 и 60 Гц | 220 220, 380 |
| --- | --- |
| Мощность лампы, Вт | 0,3 |
| Режим работы | продолжительный |
| Тип свечения арматуры | постоянный |
| Цвет свечения | зеленый, голубой, оранжевый, желтый |
| Тип лампы | тл-з, тл-г, тл-о, тл-ж |
| Максимальные габариты, мм | 29x91 |
| Диаметр установочного отверстия, мм | 22,5 |

Арматура светосигнальная серий АЕ и АМЕ предназначена для световой сигнализации работы оборудования в электрических цепях напряжением от 6 до 660 В (Г/СЕТИ) постоянного и переменного токов частоты 50 и 60 Гц. В арматуре применяются лампы напряжением 6 и 24 В.

Пример расшифровки обозначения АМЕ

3 — коммутаторная лампа;	*

2 — напряжение питания (1 — 6 В, 2 — 24 В);

5 — цвет колпачка (1 — красный, 2 — синий, 3 — зеленый, 4 — желтый, 5 — белый).

В случае включения лампы в сеть с напряжением, отлич- ' ным от номинального напряжения лампы, необходимо при- ! менение балластного резистора с мощностью рассеяния РРАС в соответствии с табл. 6.20.

Таблица 6.20

ВЫБОР БАЛЛАСТНОГО РЕЗИСТОРА ДЛЯ ЛАМП

| ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ч™ в | Тип лампы | ином- В | R Ом | РРАс,Вт |
| 24 | КМ-6-50 | 6,0 | 360 | И I 25 j - 4 |
| 36 | КМ-6-50 | 6,0 | 620 |  |
|  | КМ-24-90 | 24,0 | 150 |  |
| 48 | КМ-6-50 | 6,0 | 840 |  |
|  | КМ-24-90 | 24,0 | 300 |  |
| 60 | КМ-6-50 | 6,0 | 1100 |  |
|  | КМ-24-90 | 24 0 | 360 |  |
| 110 | КМ-6-50 | 6,0 | 2110 |  |
|  | КМ-24-90 | 24,0 | 1000 |  |
| 127 | КМ-6-50 | 6,0 | 2430 |  |
|  | КМ-24-90 | 24,0 | 1300 |  |
| 220 | КМ-6-50 | 6,0 | 4300 |  |
|  | КМ-24-90 | 24,0 | 2400 |  |
| 230 | КМ-6-50 | 6,0 | 4300 |  |
|  | КМ-24-90 | 24,0 | 2400 |  |
| 240 | КМ-6-50 | 6,0 | 4700 |  |
|  | КМ 24-90 | 24,0 | 2400 |  |
| 380 | КМ-6-50 | 6,0 | 7500 |  |
|  | КМ-24 90 | 24,0 | 4800 |  |
| 400 | КМ-6-50 | 6,0 | 7890 |  |
|  | КМ-24-90 | 24,0 | 4800 |  |
| 415 | КМ 6-50 | 6,0 | 8180 |  |
|  | КМ-24-90 | 24,0 | 4800 |  |

| 1>СЕ™.В | Тип лампы | ином, в | R, Ом | Р Вт 'рас’ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 440 | КМ-6-50 | 6,0 | 8700 | 25 |
|  | КМ-24-90 | 24,0 | 4800 |  |
| 500 | КМ-6-50 | 6,0 | 9900 |  |
|  | КМ-24-90 | 24,0 | 4800 |  |
| 660 | КМ-6-50 | 6,0 | 13100 | 50 |
|  | КМ-24-90 | 24,0 | 7100 |  |

Таблица 6.21

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АРМАТУРЫ АЕ И АМЕ

| Номинальное напряжение по изоляции, В | 660 |
| --- | --- |
| Тип цоколя | коммутаторный |
| Напряжение сети постоянного и переменного токов частоты 50 и 60 Гц, В | 6, 24, 36, 48, 60, 110, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 440, 500, 660 |
| Режим работы | продолжительный |
| Тип свечения арматуры | постоянный |
| Максимальные габариты, мм АЕ АМЕ | 039x58 030x57 |
| Диаметр установочного отверстия, мм АЕ АМЕ | 30,5 22,5 |

Арматура светосигнальная серий АС предназначена для световой сигнализации в схемах управления стационарными промышленными приводами на постоянное напряжение до 440 В и переменное напряжение до 660 В частоты 50 и 60 Гц.

Пример расшифровки цифр, входящих в обозначение:

- — коммутаторная лампа;

4 — лампа с цоколем B15d/18;

- — номинальное напряжение (1 — 6 В, 2 — 24 В, 3 — 110 В;

4 — 220 В, 5 — 28 В, 6 — 75 В);

01 — размер светового отверстия (01 — 010 мм, 02 — 025 мм, 03 — 35x11 мм);

2 — цвет колпачка (1 — красный, 2 — синий, 3 — зеленый, 4 — желтый, 5 — белый).

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АРМАТУРЫ АС

| Номинальное напряжение по изоляции, В | 660 |
| --- | --- |
| Тип цоколя | коммутаторный, штифтовой |
| Напряжение сети, В: постоянное переменное частоты 50 и 60 Гц | 6; 24; 28; 36; 48; 60; 75; 110; 220; 440 6; 24; 28; 36; 60; 75; 110; 127; 220; 230; 240; 380; 400; 415; 440; 500; 660 |
| Максимальные габариты, мм: 01 габарит 02 габарит 03 габарит | 020x63,5 или 020x58 037x102 25,8x56x66,3 |
| Диаметр установочного отверстия, мм: 01 и 03 габариты 02 габарит | 17,5 30,5 |

Арматура светосигнальная серии АВР (рис. 6.4) предназначена для световой сигнализации (предупреждающей, аварийной, положения и др.) работы оборудования в электрических цепях напряжением 24, 110, 220 и 380В переменного тока частоты 50 и 60 Гц и 6, 12, 24, 220 и 380 В постоянного тока.

Рис. 6.4. Арматура светосигнальная серии АВР

Пример расшифровки обозначения:

АВР-Х X XX X XX:

АВР — серия;

X — напряжение питания: 1 — 6 В; 2 — 12 В; 3 — 24 В; 4 — 110 В; 5 — 220 В; 6 — 380 В;

X — род тока: 1 — переменный; 2 — постоянный;

XX — диаметр установочной части, мм: 01 — 16; 02 — 22;

X — цвет свечения: 1 — красный (оранжевый); 2 — голубой;

3 — зеленый; 4 — желтый;

XX — климатическое исполнение и категория размещения (УХЛ2 или Т2).

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТОСИГНАЛЬНОЙ АРМАТУРЫ СЕРИИ АВР

| Номинальное напряжение, В: постоянное переменное | 6; 12; 24; 220; 380 24; 110; 220; 380 |
| --- | --- |
| Режим работы | продолжительный |
| Тип свечения | постоянный |
| Установочные размеры, мм | 016x60,5 или 022x60,5 |

Светосигнальная арматура АВР на номинальное напряжение 6, 12, 24 В выпускается в исполнении с светодиодным индикатором красного, зеленого и желтого цветов.

Светосигнальная арматура АВР на номинальное напряжение 110, 220, 380 В выпускаются с люминесцентной лампой оранжевого, голубого, зеленого и желтого цветов.

Светосигнальные диодные лампы

Светодиодные коммутаторные лампы (далее СКЛ) имеют следующие характеристики:

- Высокую надежность. Гарантийный срок хранения — 10 лет с момента изготовления. Гарантийная наработка на отказ — 25000 часов в течение срока хранения.

- Степень защиты IP-54 по ГОСТ 14254-96.

- Температура окружающей среды от —60 до +60 °C. Относительная влажность при температуре 25 °C не более 98%.

- Высокая экономичность. Потребляемая мощность — 2 Вт.

- Устойчивы к вибрации.

- Взрывобезопасны.

- Угол обзора 120.

- Возможность универсального использования.

- Стандартный ряд напряжений питания 6-380 В.

- Цвет свечения: красный, желтый, зеленый, оранжевый, синий, белый.

- Выпускаются лампы с прозрачными, окрашенными и матовыми колбами, нормальной и повышенной яркости.

Области применения СКЛ:

производители электроэнергии в устройствах управления и контроля энергообъектами в электроцехах и цехах ТАиИ;

региональные и межрегиональные электрические сети в устройствах РЗиА, КИПиА;

предприятия по добыче, переработке и распределению нефте- и газопродуктов в энергооборудовании и устройствах автоматики;

предприятия по добыче и переработке черных и цветных металлов в технологическом оборудовании и оборудовании энергообъектов;

предприятия машиностроения и приборостроения в выпускаемой продукции.

Технические данные СКЛ и их внешний вид приведены в табл. 6.24 и 6.25.

Структура условного обозначения

СКЛ 16.3 А- КМ-3 -220

БЕСЦОКОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ

Сконструирова-
ны по заказу
завода
холодильни-
ков «Стинол»

Заменяют лам-
пу накаливания
68A7803P5NL
в перекачива-
ющем оборудо-
вании

СКЛ19

СКЛ20

Цоколь

Заменяют лампы накаливания

B15d/18

B15S/18

ЛАМПЫ СО СТАНДАРТНЫМИ ЦОКОЛЯМИ

В различной арматуре
СЦ128-8, СМ28-20 РН6-7,5, РН6 15 2
РН55-15, РН60-4 8, РН110-15, РН120-15,
РН110-8 РН127-8-1

В арматуре АС-220 СКЛ1 (3) + фиксатор
Для подсветки в арматуре ТСБ
применяют СКЛ1(3)-ГЖП(ГКП)-Х-ХХХ

В тех же арматурах, но с другим цоколем

СКЛ1

СКЛ2

СКЛ10

Изображение

Габаритный чертеж

3-2169

| Цоколь | Заменяют лампы накаливания | Тип |  |
| --- | --- | --- | --- |
| В22 | Ж-54-25-1, Ж-54-40-1, Ж-110-15 Ж-110-25 | СКЛ5 |  |
| B9s | А12-1, А12-4-1, А12-5, А12-21 -3, А12-10, А6-5, А6-10-1, А24-1 А24-5-1, А24-21-3, АНМ 12-3-1 | СКЛ8 |  |
| Е27 | ИЛК 215-225-8, ИЛК 220-230-25-3, ИЛЗ 215-225-8, ИЛЖ 215-225-8, В 220-230-15-3, В 230-240-15-2 | СКЛ7 |  |
| Е14 | В различной арматуре РН6-25, РН6-30-1, РН127-8, РН110-40, РН120-25, РН230-15, Ж-75-4, Ж-75-6Ж, Ж-75-8, Ж-75-15 | СКЛ6 |  |
|  |  | СКЛ9 |  |
| ЕЮ |  | СКЛ13 |  |

| Изображение | Габаритный чертеж |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2о D 55 | О .»2г '€ —1 | d |
| •L»» | 1 | '"т~тЧ LU | 12 |
|  | ь- н- letri ¦ШЦ L — | ? wl -?-’g 1 2) fi "?rz a ¦ j _ '^21 | -Ej* |
| ■ » WA -аж v | ^2^ : : 2 L. .4? L | 020 5 ъ в _J JzqL | ^13 6 ъох |
| <Е9» | 7 | 0232 OH Ik | 3 б max |
| вГМ> | г с 1- | . t 01? ID wl 1 1 09тех |  |

Бесконтактные путевые переключатели серии БВК-200 предназначены для контроля положения механизма или. отдельных его узлов и применяются в станках, автоматических линиях, кузнечно-прессовом оборудовании, литейных машинах, конвейерах.

Рис. 7.1. Бесконтактный переключатель серии БВК

- Бесконтактные переключатели,
датчики, конечные выключатели
и преобразователи положения

Бесконтактные путевые переключатели, контактные конечные выключатели, датчики и преобразователи предназначены для контроля положения механизма или отдельных его узлов и применяются в станках, грузовых и пассажирских лифтах, автоматических линиях, кузнечно-прессовом оборудовании, литейных машинах, конвейерах и подъемных кранах.

Бесконтактные аппараты включают электромагнитную систему с зазором (щелью) либо плоским чувствительным элементом.

Появление в зазоре металлической пластины или лепестка приводит к резкому изменению индуктивного сопротивления, срыву генерации ВЧ-генератора и появлению на выходе аппарата соответствующего сигнала.

  - Бесконтактные путевые переключатели
серии БВК

Срабатывание переключателей производится введением в щель алюминиевой пластины.

В зависимости от величины щели и ее расположения относительно плоскости крепления выпускаются следующие типы переключателей: БВК 260-24, БВК 261-24, БВК-262-24, БВК-263-24, БВК-264-24, БВК-265-24.

Основные характеристики переключателей серии БВК приведены в табл. 7.1.

В таблице 7.2 приведены значения величин напряжений питания путевых бесконтактных переключателей и датчиков щелевого и торцевого типа, а также с плоским чувствительным элементом.

Таблица 7.1

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ СЕРИИ БВК

| Напряжение питания, В | 24 |
| --- | --- |
| Дифференциал хода, мм, не более | 3 |
| Время включения, мс, не более | 0,3 |
| Время выключения, мс, не более | 0,6 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 0,5 |
| Сопротивление нагрузки, не менее, Ом | 91 |

Таблица 7.2

НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ

БЕСКОНТАКНЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ

|  | БВК-200 | БВК-400 | ПИЩ-6 | КВД-25 | квп | ПИП | БТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение питания,В | 24 | 24 | 12 | 12/24 | 12/24 | 24 | 24 |
| Тип чувствительного элемента | Щелевого типа |  |  |  | Плоский чувствительный элемент |  | Торцевого типа |

Бесконтактные путевые переключатели серии БВК-400 предназначены для контроля положения механизма или отдельных его узлов, осуществляя при этом коммутацию цепей управления электромагнитными аппаратами или бесконтактными элементами.

Переключатели могут применяться в станках, автоматических линиях, кузнечно-прессовом оборудовании и других производственных и бытовых механизмах.

Переключатели выпускаются 2-х типов:

щелевого типа (БВК-421, БВК-422, БВК-423, БВК-424);

торцевого типа (БВК-451).

Срабатывание переключателей производится введением в щель алюминиевой пластины (для переключателей БВК-421, БВК-422, БВК-423, БВК-424).

Параметры БВК приведены в табл. 7.3

Таблица 7.3

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ БВК

|  | БВК-421, БВК-422, БВК-423, БВК-424 | БВК-451 |
| --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение питания, В | 24 | 24 |
| Допустимое колебание напряжения, В | 20,4 30 | 10 33 |
| Максимальная величина выходного тока, мА | 180 | 180 |
| Сопротивление нагрузки не менее, Ом | 120 | 110 |
| Максимальная частота срабатывания Гц | 1000 | 200 |
| Величина дифференциала хода, не более мм | 3,0 | 3 0 |
| Потребляемая мощность не более Вт | 0 45 | 0,45 |
| Габаритные размеры мм | 65x36x63 | 030x55 |
| Масса, кг | 0,2 | 0,16 |

  - Бесконтактные торцевые переключатели
серии БТП

Переключатели могут применяться в станках, автоматических линиях, кузнечно-прессовом оборудовании и других про- изврдственных и бытовых механизмах.

Срабатывание переключателей производится движением пластины из конструкционной стали или контролируемой детали из ферромагнитного материала вдоль оси симметрии переключателя. В случае радиального движения управляющего элемента точностные параметры гарантируются на расстоянии меньшем или равном 0,75 максимального расстояния воздействия для каждого переключателя.

Бесконтактные торцевые переключатели БТП-101, БТП-102, БТП-103, БТП 211 предназначены для контроля

Рис. 7.2. Бесконтактный переключатель серии БТП

положения механизма или отдельных его узлов, осуществляя при этом коммутацию цепей управления электромагнитными аппаратами или бесконтактными элементами.

Технические характеристики переключателей БТП-101, БТП-102, БТП-103, БТП-211 приведены в табл. 7.4.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ БТП

|  | БТП101 | БТП102 | БТП103 | БТП211 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение питания В | 24 |  |  |  |
| Допустимое колебание напряжения, В | 0 85Он 1 25(/„ |  |  |  |
| Максимальная величина выходного тока мА | 200 |  |  |  |
| Сопротивление нагрузки, не менее Ом | 150 |  |  |  |
| Максимальное расстояние воздействия мм | 7+0,7 |  |  | 4+0,4 |
| Величина дифференциала хода не более, мм | 0 07 1 |  |  | 0,04 0 6 |
| Коммутационная операция | Замыкание | Размыкание | Замыкание |  |
| Габаритные размеры мм | 027x100 |  | 027x93 | 018^87 |
| Масса, кг | 0 185 |  |  | 0,13 |

  - Бесконтактные конечные выключатели
серий КВП и КВД

Бесконтактные конечные выключатели с плоским чувствительным элементом КВП-8 и КВП-16 (рис. 7.3)

Рис. 7.3. Выключатель КВП

предназначены для коммутации электрических цепей управления и сигнализации.

Срабатывание переключателей производится приближением стальной пластины.

Основные характеристики бесконтактных конечных выключателей с плоским чувствительным элементом серии КВП приведены в табл. 7.5.

Таблица 7.5

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНЕЧНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ КВП

|  | КВП-8 | КВП-16 |
| --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение питания, В | 12/24 | 12/24 |
| Максимальная величина выходного тока мА (при U* = 12/24 В) | 330/680 |  |
| Сопротивление нагрузки, не менее, Ом (при UH = 12/24 В) | 110/220 |  |
| Максимальное расстояние воздействия, мм | 8 | 16 |
| Дифференциал хода, не более, мм | 4,0 |  |
| Потребляемая мощность не более, Вт | 1,0 |  |
| Габаритные размеры, мм | 93x64x43 |  |
| Масса, кг | 0,3 |  |

Рис. 7.4. Выключатель КВД

Бесконтактные конечные выключатели КВД-25 (рис. 7.4) предназначены для коммутации электрических цепей управления и сигнализации при автоматизации различных систем. Срабатывание переключателей производится приближением стальной пластины.

Основные характеристики бесконтактных конечных выключателей серии КВД приведены в табл. 7.6.

Таблица 7.6

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНЕЧНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ КВД-25

| Номинальное напряжение питания, В | 12/24 |
| --- | --- |
| Минимальное активное сопротивление нагрузки. Ом (при UH= 12/24 В) | 150/330 |
| Величина дифференциала хода не более, мм | 4 |
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 1,8 |
| Габаритные размеры, мм | 96x48x70 |
| Масса, кг | 0,22 |

  - Преобразователи позиционные импульсные
серии ПИП и серии ПИЩ

Рис. 7.5. Выключатель ПИП

Преобразователи позиционные импульсные ПИП-8 и ПИП-16 (рис. 7.5) предназначены для преобразования информации о местонахождении объекта, перемещающегося относительно чувствительного элемента преобразователя в дискретный (бинарный) электрический сигнал.

Срабатывание преобразователя индицируется встроенным светодиодным индикатором. Характеристики преобразователей импульсных позиционных серии ПИП приведены в табл. 7.7.

|  | ПИП-8 | ПИП-16 |
| --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение питания, В | 24 |  |
| Допустимое колебание напряжения, В | 18 30 |  |
| Максимальная величина выходного тока, мА | 180 |  |
| Максимальная частота срабатывания, Гц | 300 |  |
| Максимальное расстояние воздействия, мм | 8 | 16 |
| Величина дифференциала хода, не более, мм | 0,15 1 0 | 0,5 5,0 |
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 0,36 |  |
| Габаритные размеры, мм | 54x75,3x34 |  |
| Масса, кг | 0,175 |  |

Рис. 7.6. Преобразователь индукционный щелевой ПИЩ

Преобразователи положения индуктивные щелевые ПИЩ-6-1, ПИЩ-6-3 предназначены для преобразования информации о местонахождении объектов, перемещающихся относительно чувствительного элемента преобразователя, в дискретный (бинарный) сигнал.

Срабатывание переключателей производится введением в щель алюминиевой пластины.

Таблица 7.8

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ СЕРИИ ПИЩ

| Номинальное напряжение питания. В | 12 |
| --- | --- |
| Диапазон питающих напряжений, В | 10,2 13,2 |
| Максимальная частота срабатывания Гц, не менее | 1000 |
| Величина дифференциала хода, не более, мм | 0,2 1,5 |
| Номинальное сопротивление нагрузки, Ом | 330 |
| Потребляемая мощность, не более. Bi | 0,1 |
| Габаритные размеры, мм | 81x19,5x28,5 |
| Масса, кг | 0,075 |

Т.Ь. Контактные конечные выключатели

Контактные путевые или конечные выключатели предназначены для коммутации электрических цепей управления переменного напряжения до 660 В 50 Гц и постоянного напряжения до 440 В под воздействием управляющих упоров в определенных точках пути контролируемого объекта. Ко

автоматического управления подъемно-транспортными меха

низмами и станками.

Рис. 7.7. Выключатели путевые контактные серии ВП

нечные выключатели широко используются в системах

Выключатели путевые контактные серии ВП-15К21 (Б, В) (рис. 7.7) предназначены для коммутации электрических цепей управления переменного напряжения до 660 В 50 Гц и постоянного напряжения до 440 В под воздействием управляющих упоров в определенных точках пути контролируемого объекта.

Виды исполнений выключателей серии ВП, ВПК и КУ представлены в табл. 7.9.

Таблица 7.9

виды ИСПОЛНЕНИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ВП, ВПК, КУ

| * | ВП-15 | ВП-16 | ВП-19 | ВПК | КУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнение | Толкатель, толкатель с роликом рычаг с роликом | Рычаг с роликом | Толкатель толкатель с роликом, рычаг с роликом |  | Рычаг с роликом, груз с противовесом, рычаг пластинчатый |
| Номинальный коммутируемый ток, А | 10 | 16 | 10 |  |  |

Таблица 7.10

ТИПОРАЗМЕРЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СЕРИИ ВП-15К

|  | ВП-15К21(Б, В) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 111 | 211 | 121 ¦ 221 | 131¦ 231 | 161 | 261 |
| Рабочий ход, мм | Не более 2,6 |  |  | (22±8)' |  |  |
| Число полюсов | 1 | . 2 | 1 I 2 | 1 1 2 | 1 | 2 |
| Конструктивное исполнение | Толкатель |  | Толкатель с роликом | Рычаг с роликом | Пружинный рычаг |  |
| Габаритные размеры, мм | 103x40x46 |  | 117x40x46 | 141,5x40x46 | 245x40x46 |  |
| Масса, кг | 0,41 |  | 0,42 | 0 56 | 0,50 |  |

Выключатели путевые контактные серии ВП-16Р23 (Б, В) предназначены для коммутации электрических цепей управления переменного напряжения до 660 В 50 Гц и постоянного напряжения до 440 В под воздействием управляющих упоров в определенных точках пути контролируемого объекта.

Таблица 7.11

ПУТЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ СЕРИИ ВП-16Р

|  | ВП-16Р2 (Б, В)131 | ВП-16Р2 (Б, В)231 | ВП-16Р2 (Б, В)241 | ВП-16Р2 (Б, В)251 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочий ход, мм | Не более 2 6 |  |  |  |
| Число полюсов | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Конструктивное исполнение | Рычаг с роликом |  | Селективный | V-образный рычаг с роликом |
| Габаритные размеры, мм | 133x52x79 |  |  |  |
| Масса, кг | 0,95 |  |  |  |

Выключатели путевые контактные ВПК 2110, ВПК 2111, ВПК 2112 являются аппаратами общего назначения, прямого действия с самовозвратом и предназначены для коммутации электрических цепей управления переменного тока напряжением до 660 В частотой 50 и 60 Гц, а также постоянного тока напряжением до 440 В под воздействием упоров в определенных точках пути контролируемого объекта.

Характеристики путевых выключателей серии ВПК приведены в табл. 7.12.

Рис. 7.8. Выключатели путевые контактные

ВПК 2110, ВПК 2111, ВПК 2112

Таблица 7.12

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПУТЕВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ СЕРИИ ВПК

|  | ВПК 2110 | ВПК 2111 | ВПК 2112 |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальный ток (переменный и постоянный), А | 10 |  |  |
| Рабочий ход, мм | 5 3±1,4 |  | 7,5±1,5 |
| Полный ход, мм, не менее | 8,5 |  | 10,5 |
| Усилие срабатывания, Н, не более | 15 |  |  |
| Количество контактных полюсов, зам ыкающих/р азмыкающих | 1/1 |  |  |
| Габаритные размеры, мм | 84x55x48 | 117x55x48 | 106x55x48 |
| Масса (в зависимости от варианта исполнения), кг | 0,265 0,410 | 0,310 0,440 | 0,303 0,433 |

Выключатели путевые ВП-19М21 (Б, В) (311, 411, 312, 412, 321, 421, 322, 422) предназначены для коммутации электрических цепей управления переменного и постоянного тока под воздействием управляющих упоров в определенных точках пути контролируемого объекта.

Масса выключателей (в зависимости от исполнения) — 0,082...0,505 кг.

Основные технические характеристики путевых выключателей серии ВП-19М21 приведены в табл. 7.13.

Таблица 7.13

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПУТЕВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ СЕРИИ ВП-19М21

|  | ВП-19М21 (Б, В) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 311 | 411 ¦ 321 | 421 | 312 ¦ 412 I 322 ¦ | 422 |
| Номинальный ток, А | 10 |  |  |  |  |
| Количество полюсов | 3 | 4 ¦ 3 | 4 | 3 I 4 I 3 I | 4 |
| Вид привода | Толкатель |  |  | Толкатель с роликом |  |
| Способ крепления | Базовое |  |  | Фронтальное |  |
| Габаритные размеры, мм | 62x47x157 |  |  | 50x50x134 |  |

Выключатели путевые ВП-19М21 (Б, В) (332, 432) и ВП-19М21 (Б, В) (331, 431) предназначены для коммутации электрических цепей управления переменного и постоянного тока под воздействием управляющих упоров в определенных точках пути контролируемого объекта.

Масса выключателей (в зависимости от исполнения) — 0,345...0,560 кг.

Рис. 7.9. Выключатель путевой серии КУ-700А

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПУТЕВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ СЕРИИ ВП-19М21

|  | ВП-19М21 (Б, В) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 332 | 432 | 331 ¦ 431 |
| Номинальный ток, А | 10 |  |  |
| Количество полюсов | 3 | 4 | 3 I 4 |
| Вид привода | Рычаг с роликом (или селективный) |  |  |
| Способ крепления | Фронтальное |  | Базовое |
| Габаритные размеры, мм | 50x50x162 |  | 62x47x185 |

Выключатели путевые серии КУ-700А (рис. 7.9) предназначены для коммутации цепей управления в крановых электроприводах.

Выключатели имеют две независимые электрические цепи и могут работать как на переменном, так и на постоянном токе.

Основные технические характеристики путевых выключателей серии КУ-700А приведены в табл. 7.15.

Таблица 7.15

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПУТЕВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ СЕРИИ КУ-700А

|  | КУ-701А | КУ-703А | КУ-704А |
| --- | --- | --- | --- |
| Ток продолжительного режима, А | 10 |  |  |
| Характеристика привода | Рычаг с роликом | Груз с противовесом | Рычаг пластинчатый |
| Фиксация | Самовозврат рычага | Фиксация в крайних положениях | Фиксация в каждом положении |
| Габаритные размеры | 133x158x202 | 133x178x202 | 133x158 |
| Масса, кг | 2,7 | 9,9 | 2,7 |

Технические характеристики других широко используемых в народном хозяйстве контактных путевых выключателей приведены в табл. 7.16.

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТАКТНЫХ ПУТЕВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

| Серия | Номинальные |  | Износостойкость, циклы |  | Рабочий угол поворота, град; ХОД, мм | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | напряжение, В | ток, А | механическая | электрическая |  |  |
| ВК200, ВК300 | 380-, 220= | 6,3 | 5'106 | 10® | 12° |  |
| ВПК1000 | 380-, 220= | 4 | 1,6'10® | 10® | 15°; 1,7 мм 1,7 мм | — |
| ВПК2000А | 380-,220= | 6-4 | 10'10® | 2,1 10® | 5,5+8 мм | — |
| ВПК3000 | 500-, 220= | 6 | 6,3 10® | — | 12° | — |
| ВПК4000Д | 500-, 220= | 6-4 | 10'10® | 2,5 10® | 5+9 мм | — |
| КР-6200 | 380-, 220= | До 5 | — | — | 110° | — |
| КР-3200 | 380-, 440= | 15 | — | — | — | Конечный выключатель |
| КА4800Т | 500-, 440= | 10 | 2,5-10® | 10® | — | — |
| ВП-700 | 380 | 1 |  | 100 | — | — |
| БПМ21 | — | 0,3...0,6 | 10’ | 10® | 0,5 мм | Блоки путевых микропереключателей |

- ЭЛЕКТРОМАГНИТЫ

  - Основные виды электромагнитов

Электромагниты управления применяются в исполнительных механизмах различного промышленного назначения, а также в качестве самостоятельного функционального блока.

Электромагниты — это дистанционно управляемые электрические аппараты, предназначенные для привода электрических, механических, пневматических и гидравлических устройств, применяемых в металлорежущих станках, следящих системах автоматики и телемеханики, роботах.

В конструктивном отношении электромагнит представляет собой совокупность катушки управления с неподвижныым магнитоповодом, подвижный якорь и корпус, в который заключается вся конструкция. При включении магнита его якорь втягивается в полость катушки, а его рабочие концы — приводные штоки — воздействуют на соответствующий исполнительный механизм.

Классификация и основные свойства электромагнитов. По роду напряжения питания различают электромагниты:

- постоянного тока (серии ЭУ, ЭМ25, ЭМ28, ЭМ29, ЭМ31, ЭМ35);

- переменного тока (серии МТ, ЭД, ЭМЗЗ, ЭМ34, ЭМЛ1203, . МИС);

- электромагниты с питанием от источников постоянного и переменного токов (серии ЭМ24, ЭМ37, ЭМ38 и др).

По направленности перемещения якоря электромагнитов различают:

- одностороннего действия, когда якорь перемещается из начального положения в конечное под воздействием внутренних (электромагнитных) сил, а возвращается под действием внешних усилий;

- двустороннего действия с нулевым положением, когда движение якоря в зависимости от схемы возбуждения происходит в одном из двух противоположных направлений относительно нулевого положения, а возврат в нулевое положение — под действием внешних усилий;

- реверсивного действия, когда движение якоря в зависимости от схемы возбуждения происходит из одного конечного положения в другое, исключая нулевое положение из-за отсутствия в конструкции электромагнита возвратных пружин.

Номинальное напряжения электромагнитов управления [1]:

- постоянного тока: 12, 24, 28, 60, 110, 220, 440 В;

- переменного тока (50 или 60 Гц):

- для однофазных электромагнитов 24, 36, 42, 60, 110, 220 и 380 В;

- для трехфазных электромагнитов — 220, 380, 660 В.

Электромагниты должны работать при напряжениях от 0,9 до 1,1 номинальной величины.

Условия эксплуатации:

интервал температуры окружающей среды	1-45...+50 °C;

влажность — 80—100%.

Предназначены для работы в наземных условиях и на высоте до 2000 м (некоторые типы электромагнитов допускаются для работы на высоте до 4300 м).

Окружающая среда должна быть невзрывоопасной, не содержать газы, жидкость и пыль в концентрациях, нарушающих нормальную работу электромагнита (разрушающих металл и изоляцию).

В зависимости от вида воздействия на исполнительный механизм электромагниты подразделяются на:

- одностороннего действия — тянущие или толкающие;

- одностороннего действия — тянущие и толкающие;

- двустороннего действия с нулевым положением;

- реверсивного действия;

- "для ударной нагрузки;

- поворотные.

  - Электромагниты
постоянного тока

Электромагниты серии ЭУ состоят из восьми типов, имеют номинальное напряжение 12, 24 и 48 В и предназначены для дистанционного управления гидравлическими, пневматическими и другими исполнительными механизмами. Допускается электропитание от источника двухполупериодного выпрямленного переменного тока. ПВ электромагнитов 100, 40 и 15%.

Технические параметры электромагнитов постоянного тока ЭУ представлены в табл. 8.1.

Вибростойкость электромагнитов серии ЭУ от 1 до 60 Гц при максимальном ускорении 80 м/с и длительности от 2 до 15 мс.

- -«=38»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТОВ СЕРИИ ЭУ

Таблица 8.1

| Тип | Номинальное тяговое усилие, Н | Номинальная частота включений, циклы в час | Номинальный ход якоря, мм | Время включения, с | Износостойкость |  | Номинальная потребляемая мощность, Вт | Масса электромаг- нита/якоря, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Вертикальное положение, ЦИКЛЫ X 106 | Горизонтальное положение, ЦИКЛЫ X 106 |  |  |
| ЭУ2 | 4 | 10000 | 5 | 0,1 | 6,3 | 6,3 | 10,5 | 0,36/0,041 |
|  | 6,3 | 3600 | 5 | 0,1 | 6,3 | 6,3 | 18,5 | 0,36/0,041 |
| ЭУЗ | 6,3 | 6000 | 5 | 0,14 | 6,3 | 6,3 | 15,5 | 0,65/0,083 |
|  | 10 | 3600 | 5 | 0,14 | 6,3 | 6,3 | 24,5 | 0,65/0,083 |
| ЭУ4 | 10 | 6000 | 10 | 0,24 | 6,3 | 6,3 | 18,5 | 0,97/0,102 |
|  | 16 | 2400 | 10 | 0,24 | 6,3 | 6,3 | 31,5 | 0,97/0,102 |
| ЭУ5 | 16 | 6000 | 10 | 0,24 | 6,3 | 6,3 | 19,5 | 1,45/0,178 |
|  | 25 | 2400 | 10 | 0,24 | 6,3 | 6,3 | 40,0 | 1,45/0,178 |
| ЭУ6 | 25 | 3600 | 10 | 0,3 | 6,3 | 6,3 | 20,0 | 1,75/0,22 |
|  | 40 | 1200 | 10 | 0,3 | 6,3 | 6,3 | 41,0 | 1,75/0,22 |
| ЭУ7 | 40 | 2400 | 15 | 0,46 | 4,0 | 4,0 | 43,0 | 3,7/0,465 |
|  | 63 | 600 | 15 | 0,46 | 4,0 | 4,0 | 77,5 | 3,7/0,465 |
| ЗУ8 | 63 | 2400 | 15 | 0,54 | 3,0 | 3,0 | 48,0 | 5,0/0,65 |
|  | 100 | 600 | 15 | 0,54 | 3,0 | 3,0 | 91,5 | 5,0/0,65 |
| ЭУ9 СО | 100 | 2400 | 15 | 0,56 | 3,0 | 3,0 | 57,0 | 6,9/0,85 |
|  | 160 | 600 | 15 | 0,56 | 3,0 | 3,0 | 113,0 | 6,9/0,85 |

00 о

| Тип | Режим работы, ПВ% | Номинальное тягоеое усилие, Н | Номинальная частота включений, циклы в час | Номинальный ход якоря, мм | Время включения, с | Время отключения, с | Износостойкость, ЦИКЛЫ X 106 | Номинальная потребляемая мощность, Вт | Масса электромаг- нита/якоря, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭМ25 | 100,40 | 90 | 15000 | 3,5 | 0,165 | 0,07 | 16 | 46 | 1,4/0,13 |
| ЭМ 26-6 | 100, 40 | 27 | 10000 | 5 | 0,05 | 0,05 | 16 | 11,1 | 0,68/0,05 |
| ЭМ26-6 | 100, 40 | 34 | 10000 | 5 | 0,05 | 0,05 | 16 | 15,2 | 0,68/0,05 |
| ЭМ29-3 | 100 | 10 | 12000 | 10 | 0,15 | 0,13 | 16 | 23 | 0,77/0,12 |
|  | 15 | 25 | 6000 | 10 | 0,14 | 0,07 | 16 | 145 | 0,77/0,12 |
| ЭМ29-5 | 100 | 30 | 10000 | 10 | 0,2 | 0,15 | 16 | 45 | 2,1/0,35 |
|  | 15 | 75 | 3600 | 10 | 0,15 | 0,09 | 10 | 215 | 2,1/0,35 |
| ЭМ29-6 | 100 | 50 | 6000 | 10 | 0,23 | 0,16 | 10 | 55 | 3,1/0,5 |
|  | 15 | 125 | 2400 | 10 | 0,17 | 0,12 | 4 | 300 | 3,1/0,5 |
| ЭМ29-7 | 100 | 80 | 3600 | 20 | 0,4 | 0,23 | 4 | 75 | 6,5/1,18 |
|  | 15 | 200 | 1200 | 20 | 0,26 | 0,14 | 4 | 575 | 6,5/1,18 |
| ЭМ29-8 | 100 | 100 | 2400 | 30 | 0,5 | 0,35 | 4 | 98 /" | 1172/2^3 |
|  | 15 | 250 | 1000 | 30 | 0,31 | 0,19 | 4 | 625 | 11,2/2,3^ |
| ЭМ31-5 | 100 | 30 | 10000 | 10 | 0,25 | 0,105 | 1 | 60 | 2,52/0,22 |
|  | 15 | 60 | 2400 | 10 | 0,21 | 0,09 | 1 | 265 | 2,52/0,22 |
| ЭМ31-6 | 100 | 50 | 3600 | 20 | 0,5 | 0,35 | 4 | 75 | 5,05/0,435 |
|  | 15 | 100 | 1200 | 20 | 0,4 | 0,3 | 4 | 500 | 5,05/0,435 |
| ЭМ31-8 | 100 | 100 | 1200 | 30 | 0,5 | 0,35 | 4 | 100 | 12,7/1,1 / |
|  | 15 | 200 , | 720 | 30 | 0,5 | 0,3 | 4 | 600 | 12,7/1/Г |
| ЭМ35-6 | 100 | 50 | — | 2 | — | — | 10 | 16,3 | 0,6/0,044 |
| ЭМ35-8 | 100 | 140 | 4 | — | — | — | — | 22 | 2,5/0,12 |

Электромагниты типа ЭМ25 предназначены для дистанционного управления гидравлическими распределителями. Серия имеет один тип на номинальные напряжения 12, 24, 48, 110 В постоянного тока.

Электромагниты типаЭМ28-6 предназначены для дистанционного управления исполнительными механизмами промышленного назначения в продолжительном режиме работы и для дистанционного управления гидравлическими распределителями комплектных распредустройств с элегазовой изоляцией в импульсном режиме работы. Серия имеет один тип на номинальные напряжения постоянного тока 12 и 24 В для ПВ 100% , а также 110 и 220 В в импульсном режиме.

Электромагниты серии ЭМ29 предназначены для дистанционного управления исполнительными механизмами различного промышленного назначения. Серия состоит из пяти типоразмеров на номинальное напряжение питания 24 В постоянного тока.

Электромагниты серии ЭМ31 предназначены для дистанционного управления исполнительными механизмами различного промышленного назначения, в том числе промышленных швейных машин. Серия состоит из трех типоразмеров на номинальное напряжение 24 В постоянного тока.

Допустимые внешние механические воздействия такие же, как и для электромагнитов серии ЭМ29.

Электромагниты серии ЭМ35 предназначены для дистанционного пропорционального управления гидравлическими предохранительными и редукционными клапанами, дросселями, регуляторами потока газов и жидкостей. Серия состоит из двух типоразмеров на номинальное напряжение 24 В постоянного тока.

  - Электромагниты переменного тока

Электромагниты серии МТ переменного тока предназначены для дистанционного управления гидравлическими, пневматическими и другими исполнительными механизмами. Серия состоит из восьми типоразмеров на номинальные напряжения от сети однофазного переменного тока:

для частоты 50 Гц — 36, 110, 127, 220, 380, 400 и 415 В;

для частоты 60 Гц — 110, 220 и 440 В.

По вибростойкости электромагниты серии МТ допускают внешние механические вибрационные воздействия с частотой 50... 100 Гц при ускорении 10 м/с2.

Параметры электромагнитов переменного тока серии МТ представлены в табл. 8.3.

| Тип | Режим работы, ПВ% | Номинальное тяговое усилие, Н | Номинальная частота включений, циклы в час | Номинальный ход якоря, мм | Износостойкость |  | Номинальная потребляемая мощность, Вт |  | Коэффициент мощности рабочий | Масса Электр ом аг- нита/якоря, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Вертикальное положение, циклы X 106 | Горизонтальное положение, ЦИКЛЫ X 106 | Пусковая | Рабочая |  |  |
| МТ22 | 100,40 | 4 | 2400 | 5 | 6,3 | 4 | 54 | 9 | 0,51 | 0,36/0,0588 |
|  | 15 | 6,3 | 1200 | 5 | 6,3 | 4 | 80 | 9 | 0,51 | 0,43/0,0588 |
| МТ32 | 100. 40 | 6,3 | 2400 | 5 | 6,3 | 4 | 60 | 10 | 0,38 | 0,45/0,066 |
|  | 15 | 10 | 1200 | 5 | 6,3 | 4 | 96 | 17 | 0,38 | 0,53/0,066 |
| МТ42 | 100, 40 | 10 | 2400 | 10 | 6,3 | 6,3 | 150 | 18 | 0,36 | 0,65/0,145 |
|  | 15 | 16 | 1200 | 10 | 6,3 | 6,3 | 250 | 22 | 0,36 | 0,83/0,145 |
| МТ52 | 100, 40 | 16 | 1200 | 10 | 6.3 | 6,3 | 200 | 22 | 0,32 | 0,8/0,189 |
|  | 15 | 25 | 600 | 10 | 6,3 | 6,3 | 400 | 40 | 0,32 | 0,97/0,189 |
| МТ62 | 100, 40 | 25 | 1200 | 10 | 6,3 | 6,3 | 280 | 27 | 0,4 | 1,0/0,241 |
|  | 15 | 40 | 600 | 10 | 6,3 | 6,3 | 500 | 50 | 0,4 | 1,2/0,241 |
| МТ72 | 100, 40 | 40 | 1200 | 15 | 3 | 1 | 420 | 35 | 0,32 | 2,09/0,47 |
|  | 15 | 63 | 600 | 15 | 3 | 1 | 700 | 60 | 0,32 | 2,39/0,47 |
| МТ82 | 100, 40 | 63 | 600 | 15 | 2,5 | 1 | 480 | 45 | 0,29 | 2,67/0,614 |
|  | 15 | 100 | 300 | 15 | 2,5 | 1 | 900 | 70 | 0,29 | 3,04/0,614 |
| МТ92 | 100, 40 | 100 | 300 | 15 | 0,63 | 0,63 | 650 | 70 | 0,3 | 5,391/1,43 |
|  | 15 | 160 | 120 | 15 | 0,63 | 0,63 | 1000 | 80 | 0,3 | 5,82/1,43 |

| s OO GO |  | “ л» -Aj | '•дач -Ж—* "" •* ~ 'ич,»ж—Ажм.' “ •*- » ч _ — - -ж. - » -л-.—* ч'Ч'ЧьЛ . -*» ^»,_ж ■- ~ а Таблица 8.4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТОВ СЕРИИ ЭД |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип | Режим работы, ПВ% | Номинальное тяговое усилие, Н | Номинальная частота включений, циклы в час | Номинальный ход якоря, мм | Износостойкость |  | Номинальная потребляемая мощность, Вт |  | Масса электромаг- 3 нита/якоря, кг |
|  |  |  |  |  |  | Вертикальное положение, циклы X 106 | Горизонтальное положение, ЦИКЛЫ X 106 | Пусковая | Рабочая |  |
|  | ЭД-2 | 100, 40 | 4 | 2400 | 10 | 3 | 1,5 | 330 | 20 | 0,49/0,16 |
|  |  | 15 | 6,3 | 1200 | 10 | 3 | 1,5 | 330 | 20 | 0,49/0,16 |
|  | ЭД-3 | 100, 40 | 6,3 | 2400 | 10 | 3 | 1,5 | 330 | 20 | 0,57/0,18 |
|  |  | 15 | 10 | 1200 | 10 | 3 | 1,5 | 330 | 20 | 0,57/0,18 , |
|  | ЭД-4 | 100, 40 | 10 | 2400 | 15 | 2,5 | 1,25 | 330 | 20 | 0,9/0,257 |
|  |  | 15 | 16 | 1200 | 15 | 2,5 | 1,25 | 330 | 20 | 0,9/0,257 |
|  | ЭД-5 | 100,40 | 16 | 2400 | 15 | 2,5 | 1,25 | 470 | 26 | 1,1/0,305 , |
|  |  | 15 | 25 | 1200 | 15 | 2,5 | 1,25 | 470 | 26 | 1,1 /0,305 |
|  | ЭД-6 | 100, 40 | 25 | 1200 | 20 | 2,5 | 1,25 | 760 | 30 | 1,62/0,4 |
|  |  | 15 | 40 | 600 | 20 | 2,5 | 1,25 | 760 | 30 | 1,62/0,4 |
|  | ЭД-7 | 100, 40 | 40 | 1200 | 25 | 2,5 | 1,25 | 800 | 34 | 2,5/0,771 |
|  |  | 15 | 63 | 600 | 25 | 2,5 | 1,25 | 800 | 34 | 2,5/0,771 |
|  | ЭД-8 | 100, 40 | 63 | 1200 | 25 | 2,5 | 1,25 | 800 | 34 | 3,35/1,15 |
|  |  | 15 | 100 | 600 | 25 | 2,5 | 1,25 | 800 | 34 | 3,35/1,15 |
|  | ЭД-9 | 100, 40 | 100 | 600 | 30 | 1 | 0,5 | 1700 | 65 | 5,15/1,81 |
|  |  | 15 | 160 | 120 | 30 | 1 | 0,5 | 1700 | 65 | 5,15/1,81 |
|  | ЭД-10 | 100, 40 | 160 | 120 | 40 | 03 | 0,15 | 2300 | 120 | 10/2,453 |
|  | ЭД-11 | 100, 40 | 250 | 120 | 40 | 0,3 | 0,15 | 2300 | 140 | 12/2,98 |

Рис. 8.1. Электромагнит серии ЭД10-ЭД11

Электромагниты серии ЭД применяются для дистанционного управления гидравлическими, пневматическими и другими механизмами, электромагниты серии ЭД — длинноходовые.

Рабочее положение электромагнитов — вертикальное.

Напряжение питания электромагнитов — 110, 127, 220, 380, 500, 660 В.

Потребляемая мощность (пусковая и рабочая), Вт:

ЭД10101, ЭД10102 — 2300 и 120;

ЭД11101, ЭД11102 — 2300 и 140.

Электромагниты ЭД10101, ЭД11101 выпускаются открытого исполнения с винтовыми зажимами, электромагниты ЭД10102, ЭД11102 — защищенного исполнения со степенью защиты IP20.

Серия состоит из десяти типоразмеров на номинальные напряжения 110, 127, 220, 380, 500 и 660 В от сети однофазного переменного тока частотой как 50, так и 60 Гц. Кроме того, типоразмеры 2—6 выпускаются с питанием на 36 В переменного тока частотой как 50, так и 60 Гц.

Параметры электромагнитов переменного тока серии ЭД представлены в табл. 8.4 (с. 83).

' Характеристики других типов электромагнитов серий ЭМ, МИС и ЭД приведены в табл. 8.5.

Таблица 8.5

ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕКОТОРЫХ ТИПОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТОВ

| Тип электромагнита | Тяговое усилие Н | Ход штока, мм | Диапазон питающих напряжений, В |
| --- | --- | --- | --- |
| ЭМ-33-4111 (МИС 1100) | 16 | 15 | 24 660 |
| ЭМ-33-5111 (МИС 3100) | 29 | 20 | 24 660 |
| ЭМ-33-6111 (МИС 4100) | 40 | 25 | 110 660 |
| ЭМ-33-7111 (МИС 5100) | 67 | 25 | 110 660 |
| ЭМ-44-37 | 105 | 30 | 110 500 |
| МИС 6100 | 85 | 30 | 220, 380 |
| ЭД 10101 | 160 | 40 | 110 660 |
| ЭД 10102 | 160 | 40 | 110 660 |
| ЭД 11101 | 250 | 40 | 110 660 |
| ЭД 11102 | 250 | 40 | 110 660 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТОВ СЕРИИ МИС

| Тип | Режим работы, ПВ% | Номинальное тяговое усилие, Н | Номинальная частота включений, циклы в час | Номинальный ход якоря мм | Износостой кость |  | Номинальная потребляемая мощность. Вт |  | Габаритные размеры ширинах толщинах высота, мм | Масса электромаг- нита/якоря, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Вертикальное положение, циклы х 106 | Горизонтальное положение циклы X 10б | Пусковая | Рабочая |  |  |
| МИС-1 | 100, 40 | 15 | 2400 | 15 | 3 | 1 5 | 260 | 12 | 71 х72х60 | 0 72 |
|  | 10 | 21 | 600 | 15 | 3 | 1,5 | — | — |  | 0,72 |
| МИС-2 | 100, 40 | 21 | 1200 | 20 | 3 | 1,5 | 500 | 14 | 80x82x79 | 1,2 |
|  | 10 | 30 | 600 | 20 | 3 | 1,5 | 770 | 26 |  | 1,2 |
| мис-з | 100, 40 | 30 | 1200 | 20 | 3 | 1,5 | 720 | 25 | 80x61х79 | 1,5 |
|  | 10 | 42 | 600 | 20 | 3 | 1,5 | 870 | 36 |  | 1 5 |
| МИС-4 | 100, 40 | 42 | 1200 | 25 | 3 | 1,5 | 680 | 30 | 101x99x104 | 2,63 |
|  | 10 | 60 | 600 | 25 | 3 | 1,5 | 900 | 65 |  | 2,63 |
| МИС-5 | 100, 40 | 60 | 1200 | 25 | 1 | 0,5 | 850 | 60 | 102x108x104 | 3 5 |
|  | 10 | 85 | 600 | 25 | 1 | 0,5 | 1200 | 10 | 102x108x144 | 3,5 |
| МИС-6 | 100, 40 | SS | 300 | 30 | 1 | 0,5 | 1500 | 45 | 104x114x184 | 3,9 |
|  | 10 | 120 | 300 | 30 | 1 | 0,5 | — | — |  | 3,9 |

СО сл

Электромагниты однофазные переменного тока МИС. Электромагниты однофазные переменного тока МИС 1100, МИС 2100, МИС 3100, МИС 4100, МИС 5100, МИС 6100 предназначены для дистанционного управления исполнительными механизмами различного промышленного и бытового назначения.

Электромагниты рассчитаны для включения в сеть переменного тока на номинальное рабочее напряжение 110, 127, 220, 230, 380, 400, 415, 440 и 500 В частоты 50 и 60 Гц.

Исполнение: тянущее, толкающее и тянущее.

Рабочее положение: горизонтальное, вертикальное.

Технические параметры электромагнитов серии МИС представлены в табл. 8.6 (с. 85). Номинальная потребляемая мощность для постоянного тока — Вт, для переменного В А.

Рис. 8.2. Электромагниты серии МИС

Таблица 8.7

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДИФИКАЦИЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТОВ СЕРИИ МИС

|  | МИС 1100 | МИС 2100 | МИС 3100 | МИС 4100 | МИС 5100 | МИС 6100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный ход якоря, мм | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 |
| Номинальное тяговое усилие, Н ПВ 100% ПВ 15% | 15 21 | 21 30 | 30 42 | 42 60 | 60 85 | 85 120 |
| Габаритные размеры, мм | 61x60x72 | 74x79x82 | 74x79x87 | 94x104x99 | 95x108x104 | 104x114x134 |
| Масса, кг | 0,72 | 1,2 | 1,5 | 2,63 | 3,5 | 3,9 |
| Степень защиты | IP20 |  |  |  |  |  |
| Условия эксплуатации | УХЛ4, УЗ, ТЗ |  |  |  |  |  |

Рис. 8.3. Электромагниты однофазные переменного тока ЭМ-44-37

Электромагниты однофазные переменного тока ЭМ. Электромагниты однофазные переменного тока ЭМ-44-37 предназначены для применения в исполнительных механизмах и используются в строительстве, конвейерах различных типов, металлорежущих, деревообрабатывающих и других станках, в обувном и других производствах легкой промышленности, в кузнечно-прессовом оборудовании.

Структура условного обозначения электромагнитов ЭМ ЭМ44-ХХ-1ХХ1-20-ХЗ: ЭМ — буквенное обозначение электромагнита;

44 — номер серии;

XX — габарит электромагнита:

31,32, 33, 37;

1	— обозначение рода тока (переменный);

X — исполнение по способу воздействия на исполнительный механизм: 1 — тянущее; 3 — толкающее и тянущее;

X — режим работы (относительная продолжительность включения): 2 — ПВ 100%; 4 — ПВ 40%; 6 — ПВ 15%;

1	— с гибкими выводами;

20 — исполнение по степени защиты: 20 — IP20;

ХЗ — климатическое исполнение (У, Т) и категория размещения (3).

Таблица 8.8

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТОВ СЕРИИ ЭМ-44

| Номинальное рабочее напряжение, В | 110, 127, 220, 230, 380, 400, 415, 440, 500 |
| --- | --- |
| Частота тока, Гц | 50, 60 |
| Номинальный ход якоря, мм | 30 |
| Номинальная частота включений в час | 300 900 |
| Номинальное тяговое усилие, Н | 105 150 |
| Масса электромагнита, кг | 4 |

Рабочее положение аппарата: горизонтальное, вертикальное.

Рис. 8.4. Электромагниты однофазные переменного тока ЭМ-33

Электромагниты однофазные переменного тока ЭМ-33-4, ЭМ-33-5, ЭМ-33-6, ЭМ-33-7 предназначены для дистанционного управления исполнительными механизмами различного промышленного и бытового назначения.

Электромагниты рассчитаны для включения в сеть переменного тока на номинальное рабочее напряжение 24, 36, 42, 60, 110, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 440, и 660 В частоты 50 Гц и 24, 36, 42, 60, 110, 115, 220, 230, 380, 400, 415, 440 и 660 В частоты 60 Гц.

Структура условного обозначения

ЭМЗЗ-ХХХХХ-ХХ-ХЗ:

ЭМ — буквенное обозначение электромагнита;

33 — условный номер разработки;

X — габарит (размер магнитопровода): 4, 5, 6, 7;

1	— обозначение рода тока (переменный);

X — исполнение по способу воздействия на исполнительный механизм: 1 — тянущее; 3 — толкающее и тянущее;

X — режим работы (относительная продолжительность включения): 1 — ПВ100, 40%; 6 — ПВ 15%;

1	— с гибкими выводами;

XX — исполнение по степени защиты: 00 — IP00; 20 — IP20;

ХЗ — климатическое исполнение (У, Т) и категория размещения (3).

Таблица 8.9

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТОВ СЕРИИ ЭМ-33

|  | ЭМ-33-4 | ЭМ-33-5 | ЭМ-ЗЗ-6 | ЭМ-33-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный ход якоря, мм | 15 | 20 | 25 | 25 |
| Номинальное тяговое усилие, Н ПВ 100% ПВ 15% | 16 25 | 29 40 | 40 63 | 67 100 |
| Габаритные размеры, мМ | 60x70x95 | 65x75x113 | 66x80x94 | 76x90x94 |
| Масса кг | 0 975 | 1,4 | 2,9 | 3,6 |
| Степень защиты | IP 00 |  |  |  |
| Условия эксплуатации | УХЛ4, УЗ, T3 |  |  |  |

8.4. Электромагниты с питанием от источников
постоянного и переменного токов

В конструкцию электромагнитов входит двухполупериод- ный выпрямительный мост. Поэтому обмотки электромагнитов могут подключаться к источнику переменного тока через выпрямительный мост или к источнику постоянного тока непосредственно без выпрямительного моста.

Электромагниты типа ЭМ24 предназначены для дистанционного управления гидравлическими распределителями. Серия состоит из двух типоразмеров: четвертого и пятого.

Номинальные напряжения, В:

от источников постоянного тока — 12, 24, 48, 110 (пятый типоразмер);

от источника переменного тока для частоты 50 Гц — 24, 36, 110, 220, 380, для частоты 60 Гц — 220 (четвертый типоразмер).

Допускается работа электромагнитов в среде, насыщенной масляной пылью, каплями и брызгами масла с температурой не более 60 °C.

Электромагниты серии ЭМ37 предназначены для дистанционного управления клапанами трубопроводов промышленных установок.

Серия состоит из восьми типоразмеров на номинальные напряжения питания, В:

постоянного тока — 12, 24, 110, 220;

переменного тока частотой 50 Гц — 24, 110, 127, 220, 230, 240, 380, 400 и 415;

переменного тока частотой 60 Гц — 110, 127, 220, 380, 440.

Вибростойкость электромагнитов допускает внешние механические вибрационные воздействия с частотой 5... 10 Гц с ускорением 7 м/с2.

Ударная стойкость электромагнитов допускает ударные нагрузки с ускорением 30 м/с с частотой ударов от 40 до 80 в минуту.

Электромагниты серии ЭМ38 предназначены для работы в качестве приводов клапанов серии СВВ в системах дистанционного и автоматического управления на трубопроводах промышленных установок со средой: пар, вода, воздух. Серия состоит из двух типоразмеров, которые отличаются разновидностью питания; от источника постоянного тока или от источника переменного тока.

Номинальные напряжения, В:

постоянного тока — 110 и 220;

переменного тока — 220, 230, 240, 400, 415, 440 частотой 50 и 60 Гц через двухполупериодный выпрямительный мост.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТОВ

С ПИТАНИЕМ от ИСТОЧНИКОВ ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО токов

| Тип | Режим работы, пв% | Номинальное тяговое усилие, Н | Номинальная частота включений, циклы в час | Номинальный ход якоря, мм | Время включения, с | Время отключения, с | Износостойкость |  | Габаритные размеры: ширинах толщинах высота, мм | Масса электромаг- нита/якоря, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Вертикальное положение, ЦИКЛЫ X 10s | Горизонтальное положение, ЦИКЛЫ х 10s |  |  |
| ЭМ24-4 | 100, 40 | 18 | 7,2...103 | 2,5 | 0,03 | 0,05 | 20 | 20 | 71х43x71 | 0,48 |
| ЭМ24-5 | 100, 40 | 25 | 15...103 | 2,5 | 0,04 | 0,05 | 20 | 20 | 71x43x71 | 0,48 |
| ЭМ37-11 | 100 | 12 | 120 | 1,5 | 0,15 | 0,1 | 1,5 | — | 36x75x68 | 0,36/0,033 |
| ЭМ37-12 | 100 | 12 | 2400 | 1,5 | 0,25 | • 0,2 | 1,5 | — | 36x75x68 | 0,36/0,033 |
| ЭМ37-13 | 100 | 4 | 2400 | 5 | 0,25 | 0,2 | 1,5 | — | 43x73x80 | 0,58/0,05 |
| ЭМ37-14 | 100 | 5 | 120 | 5 | 0,15 | 0,1 | 1,5 | — | 43x73x80 | 0,58/0,05 |
| ЭМ37-16 | 100 | 17 | 2400 | 2 | 0,2 | 0,2 | 1,5 | — | 62x87x115 | 1,3/0,09 |
| ЭМ37-22 | 100 | 5 | 120 | 16 | 0,2 | 0,15 | 1,5 | — | 62x87x115 | 1,3/0,09 |
| ЭМ37-23 | 100 | 14 | 2400 | 6 | 0,25 | 0,2 | 1,5 | — | 62x87x115 | 1,3/0,1 |
| ЭМ37-26 | 100 | 7 | 2400 | 16 | 0,4 | 0,3 | 1,5 | — | 62x87x115 | 1,3/0,1 |
| ЭМ38-1, ЭМ38-2 | 5 | 120 | 120 | 30 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 172x120x300 | 10,4 |

| Тип | Режим работы, ПВ% | Номинальное тягоеое усилие, Н | Номинальная частота включений, циклы в час | Номинальный ход якоря, мм | Время включения, с | Время отключения, с | Износостойкость |  | Габаритные размеры: ширинах толщинах высота, мм | Масса электромаг- нита/якоря, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Вертикальное положение, циклы X 106 | Горизонтальное положение, ЦИКЛЫ X 10е |  |  |
| Постоянный ток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭМП-1 | 100 | 16,7 | 60 | 2 | 10 | — | 0,15...0,3 |  | 89x75x126 | 1,35 |
| ЭМП-2 | 100 | 9,8 | 60 | 6 | 10 | — | 0,15...0,3 |  | 89x75x126 | 1,35 |
| ЭМП-4 | 100 | 5,9 | 60 | 14 | 10 | — | 0,15...0,3 |  | 89x75x126 | 1,35 |
| Переменный ток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭМП-1 | 100 | 6,9 | 60 | 2 | 10 | — | 0,15...0,3 |  | 89x75x126 | 1,35 |
| ЭМП-2 | 100 | 6,9 | 60 | 6 | 10 | — | 0,15...0,3 |  | 89x75x126 | 1,35 |
| ЭМП-3 | 100 | 11,7 | 60 | 2 | 10 | — | 0,15...0,3 |  | 89x75x126 | 1,35* |
| ЭМП-4 | 100 | 4,4 | 60 | 14 | 10 | — | 0,15...0,3 |  | 89x75x126 | 1,35 |

Электромагниты серии ЭМП предназначены для работы в качестве вентилей на трубопроводах промышленных установок.

Серия состоит из четырех типоразмеров.

Номинальные напряжения:

постоянного тока — 12, 24, 110, 220 В;

переменного тока частотой 50 Гц — 110, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415 и частотой 60 Гц — 110, 127, 220, 380, 440.

Допускается работа электромагнитов в средах газообразного и жидкого аммиака, фреона, рассола, воды и воздуха под давлением до 1,569-10 Па и при температуре от -40 до +45 °C.

- ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ
МУФТЫ

ЭлектроупраВляемые муфты предназначены для передачи потока механической энергии или крутящего момента от ведущей части муфты к ее ведомой части.

В зависимости от рода связи между ведущей и ведомой частями муфты подразделяются на три основных вида:

- электромагнитные муфты с механической связью;

- электромагнитные порошковые муфты;

- индукционные муфты.

Электромагнитные муфты с механической связью соединяют ведущую и ведомую части под действием фрикционных сил, возникающих при механическом нажатии ведущей и ведомой частей на промежуточный фрикционный диск. Механическое нажатие на фрикционный диск осуществляется под действием электромагнитного усилия, создаваемого параметрически управляемым полем электромагнита, органически входящего в конструкцию муфты.

В электромагнитных порошковых муфтах механическая связь происходит под действием сцепления частиц ферромагнитного порошка, заполняющего воздушный зазор между ведущей и ведомой частями муфты,

В индукционных муфтах механическая связь осуществляется за счет взаимодействия индукционных токов в ведомой части с магнитным полем в воздушном зазоре между ведущей и ведомой частями, возбуждаемым электромагнитом ведущей части.

9.1. Муфты электромагнитные
масляные многодисковые

Муфты электромагнитные масляные многодисковые серии Э11М, ЭТМ, ЕТМ с магнитопроводящими дисками предназначены для автоматического и дистанционного управления приводами металлорежущих станков и других машин; могут широко применяться в автоматических коробках скоростей, подач, механизмах подач и вспомогательных перемещений в качестве тормозов в позиционных и цикловых системах, а также в качестве сцепных (пусковых) устройств.

В табл. 9.1 приведены основные характеристики электромагнитных масляных многодисковых муфт.

В табл. 9.2 — габаритные размеры электромагнитных масляных многодисковых муфт, в табл. 9.3 группы и размеры посадочных отверстий муфт.

Обозначения параметров:

Мп — номинальный передаваемый момент;

Мв — номинальный вращающий момент;

t0 9 — время нарастания момента до 0,9Мв («время включения»);

t01 — время падения момента до 0,1 Мв («время отключения»);

D — наибольший диаметр муфты;

L — наибольшая высота муфты в сборе;

А — посадочное отверстие гладкое (рис. 9.1);

Н — посадочное отверстие шлицевое с центрированием по наружному диаметру;

В — посадочное отверстие шлицевое с центрированием по внутреннему диаметру (рис. 9.1).

Муфты электромагнитные фрикционные многодисковые серии ЭТМ с вынесенными дисками (ЭТМ-ХХ1, ЭТМ-ХХЗ, ЭТМ-ХХ5) выпускаются:

- со шлицевым посадочным отверстием — 05, 06, 07, 08, 09, 10,

- 12 габаритов — 1-го, 2-го (кроме 05 габарита), 3-го (кроме 05 и 06 габаритов) посадочных рядов;

- с гладким посадочным отверстием — 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,

12 габаритов — 1-го, 2-го, 3-го посадочных рядов.

Муфты электромагнитные фрикционные многодисковые серии ЭТМ с магнитопроводящими дисками (ЭТМ-ХХ2, ЭТМ-ХХ4, ЭТМ-ХХ6) выпускаются:

- со шлицевым посадочным отверстием — 05, 06, 07, 08, 09, 10, v 11, 12, 13, 14, 15 габаритов — 1-го, 2-го (кроме 05 габарита),

3-го (кроме 05 и 06 габаритов) посадочных рядов;

- с гладким посадочным отверстием — 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,

- 13, 14, 15 габаритов — 2-го, 3-го посадочных рядов.

d2

Рис. 9.1. Шлицевое посадочное отверстие и гладкое посадочное отверстия

Таблица 9.1

■

ID

ил

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ МАСЛЯНЫХ

МНОГОДИСКОВЫХ МУФТ

| Габарит | Э11М (Златоуст) |  |  |  | ЭТМ (Харьков) |  |  |  | ЕТМ (Польша) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мп, Нм | Мв, Нм | ^0 9’ С |  | Мп. Нм | Мв, Нм | ^0 9' С | to,, с | М„, Нм | Мв. Нм | t() 9’ С | t»,. с |
| 05 | 25 | 16 | 0,25 | 0,07 | 25 | 16 | 0,25 | 0,07 | 25 | 10 | — | 0,13 |
| 06 | 40 | 25 | 0,28 | 0,08 | 40 | 25 | 0,28 | 0,08 | 25 | 16 | — | 0,15 |
| 07 | 63 | 40 | 0,32 | 0,09 | 63 | 40 | 0,32 | 0,09 | 40 | 25 |  | 0,18 |
| 08 | 100 | 63 | 0,35 | 0,10 | 100 | 63 | 0,35 | 0,10 | 63 | 40 |  | 0,20 |
| 09 | 160 | 100 | 0,38 | 0,12 | 160 | 100 | 0,38 | 0,12 | 100 | 63 | — | 0,24 |
| 10 | 250 | 160 | 0.40 | 0,16 | 250 | 160 | 0,40 | 0,16 | 160 | 100 |  | 0,30 |
| 11 | 400 | 250 | 0,42 | 0,18 | 400 | 250 | 0,51 | 0.20 | 250 | 160 | — | 0,38 |
| 12 | 630 | 400 | 0,45 | 0,24 | 630 | 400 | 0,60 | 0,25 | 400 | 250 |  | 0.45 |
| 13 | 1000 | 630 | 0,48 | 0,32 | 1000 | 630 | 0,80 | 0,35 | 1000 | 630 | — | 0,73 |
| 14 | 1600 | 1000 | 0,50 | 0,40 | 1600 | 1000 | 0,97 | 0,45 | 1600 | 1000 | — | 0,82 |

<£> СТ)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ МАСЛЯНЫХ МНОГОДИСКОВЫХ МУФТ

|  | Э11М (Златоуст) |  |  |  |  |  | ЭТМ (Харьков) |  |  |  |  |  | ЕТМ (Польша) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D |  |  | L |  |  | D |  |  | L |  |  | D |  |  | L |  |  |
|  | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 05 | 80 | 80 | 85 | 32 | 38 | 38 | 80 | 80 | 80 | 34,5 | 50 | 55,5 | 80 | 80 | 80 | 32 | 38 | — |
| 06 | 90 | 90 | 95 | 35 | 42,5 | 40 | 90 | 90 | 90 | 37 | 52,5 | 57,7 | 90 | 90 | 90 | 35 | 44 | — |
| 07 | 100 | 100 | 105 | 38 | 45 | 45 | 100 | 100 | 100 | 38,5 | 55 | 59,8 | 100 | 100 | 102 | 38 | 45 | — |
| 08 | 110 | 110 | 115 | 43 | 49 | 49 | 110 | 110 | 110 | 43 | 58,3 | 62,8 | 110 | 110 | 112 | 41 | 48 | __ |
| 09 | 120 | 120 | 130 | 45 | 55 | 52 | 120 | 120 | 120 | 47 | 60,5 | 73,3 | 120 | 120 | 122 | 45 | 55 | — |
| 10 | 135 | 135 | 145 | 52 | 60 | 60 | 135 | 135 | 135 | 57,5 | 72 | 76 | 135 | 135 | 140 | 52 | 60 | — |
| 11 | 150 | 150 | 165 | 60 | 68 | 68 | 150 | 150 | 150 | 63,5 | 80 | 86 | 150 | 150 | 155 | 60 | 68 | — |
| 12 | 170 | 170 | 185 | 68 | 74 | 76 | 170 | 170 | 170 | 69 | 92 | 98,5 | 170 | 170 | 178 | 68 | 74 | — |
| 13 | 190 | 190 | 205 | 78 | 86 | 88 | 190 | 190 | 190 | 79,5 | 98,5 | 105,5 | 190 | 190 | 198 | 78 | 82 | — |
| 14 | 215 | 215 | 225 | 90 | 100 | 96 | 215 | 215 | 215 | 90 | 109 | 118 | 215 | 215 | 222 | 90 | 100 | — |

ГРУППЫ И РАЗМЕРЫ ПОСАДОЧНЫХ ОТВЕРСТИЙ МУФТ

| Габа рит | Исгюл- нение | Отверстия посадочные (по рис 9 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Златоуст |  |  | Харьков |  |  | Польша |  |  |
| 05 |  | d1 | Ь1 | d1 + tl | di | Ы | d1 + t1 | d1 | Ы | d1 + tl |
|  | 1 А | 20 | 6 | 22,3 | 20 | 4 | 21,8 | 22 | 5 | 23,9 |
|  | 2А | 18 | 5 | 19,9 | 18 | 6 | 20,8 | 20 | 6 | 22,3 |
|  | ЗА | 16 | 5 | 18,3 | 16 | 5 | 18.3 | 18 | 5 | 19,9 |
|  |  | DH7 | dH!2 | bF10 | DH7 | dH12 | bFlO | DH7 | dH12 | bF10 |
|  | 1 Н | 22 | 18 | 5 | 28 | 18 | 5 | 25 | 21 | 5 |
|  | 2 Н | 20 | 16 | 4 | 20 | I6 | 4 | 22 | 18 | 5 |
|  | ЗН | 16 | 13 | 3,5 |  |  |  | 20 | 16 | 4 |
| 06 |  | d1 | Ы | d1 4-t1 | d1 | Ы | di + t1 | d1 | Ы | d1 + tl |
|  | 1 А | 22 | 5 | 23,9 | 22 | 5 | 24,3 | 22 | 5 | 23,9 |
|  | 2А | 20 | 6 | 22,3 | 20 | 6 | 22,8 | 20 | 6 | 22,3 |
|  | ЗА | 18 | 5 | 19,9 | 18 | 6 | 20,8 | 18 | 5 | 19,9 |
|  |  | DH7 | dH12 | bF10 | OH7 | dH12 | bFlO | DH7 | dH12 | bFIO |
|  | 1 Н | 25 | 21 | 5 | 25 | 21 | 5 | 25 | 21 | 5 |
|  | 2 Н | 22 | 18 | 5 | 22 | 18 | 5 | 22 | 18 | 5 |
|  | 3 Н | 20 | 16 | 4 | 20 | 16 | 4 | 20 | 16 | 4 |
| 07 |  | d1 | Ы | di + t1 | d1 | Ы | d1 +11 | di | Ы | di +11 |
|  | 1 А | 25 | 6 | 27,3 | 25 | 6 | 27,8 | 25 | 6 | 27,3 |
|  | 2 А | 22 | 6 | 24,3 | 22 | 6 | 24,8 | 22 | 6 | 24,3 |
|  | ЗА | 20 | 6 | 22,3 | 20 | 6 | 22,8 | 20 | 6 | 22,3 |
|  |  | DH7 | dH12 | bFlO | DH7 | dH12 | bF10 | DH7 | dH12 | bF10 |
|  | 1 Н | 30 | 26 | 6 | 30 | 26 | 6 | 30 | 26 | 6 |
|  | 2Н | 25 | 21 | 5 | 25 | 21 | 5 | 25 | 21 | 5 |
|  | ЗН | 22 | 18 | 5 | 20 | 18 | 5 | 22 | 18 | 5 |
| 08 |  | d1 | ы | d1 +t1 | d1 | Ы | d1 + t1 | d1 | Ы | di 4-11 |
|  | 1 А | 30 | 8 | 32,6 | 30 | 8 | 33,3 | 30 | 8 | 32,6 |
|  | 2А | 25 | 8 | 27,6 | 25 | 8 | 28,3 | 25 | 8 | 27,6 |
|  | ЗА | 22 | 6 | 24,3 | 22 | 6 | 24,8 | 22 | 6 | 24,3 |

4-2169

| Габарит | Испол- нение | Отверстия посадочные (по рис. 9.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Златоуст |  |  | Харьков |  |  | Польша |  |  |
| 08 |  | DH7 | dH12 | bF10 | DH7 | dH12 | bF10 | DH7 | dH12 | bFIO |
|  | 1 н | 34 | 28 | 7 | 34 | 28 | 7 | 34 | 28 | 7 |
|  | 2Н | 30 | 26 | 6 | 30 | 26 | 6 | 30 | 26 | 6 |
|  | ЗН | 25 | 21 | 5 | 25 | 21 | 5 | 25 | 21 | 5 |
| 09 |  | d1 | Ы | di + H | di | Ы | d1 +Н | di | Ы | d1 +t1 |
|  | 1 А | 35 | 10 | 37,9 | 35 | 10 | 38,3 | 35 | 10 | 37,9 |
|  | 2 А | 30 | 8 | 32,6 | 30 | 8 | 33,3 | 30 | 8 | 32,6 |
|  | ЗА | 25 | 8 | 27,6 | 25 | 8 | 28,3 | 25 | 8 | 27,6 |
|  |  | DH7 | dH12 | bF10 | DH7 | dH12 | bFlO | DH7 | dH12 | bF10 |
|  | 1 Н | 40 | 36 | 7 | 40 | 36 | 7 | 40 | 36 | 7 |
|  | 2 Н | 34 | 28 | 7 | 34 | 28 | 7 | 34 | 28 | 7 |
|  | ЗН | 30 | 26 | 6 | 30 | 26 | 6 | 30 | 26 | 6 |
| 10 |  | d1 | ы | d1 + H | d1 | Ы | d1 + H | d1 | Ы | di +11 |
|  | 1 А | 40 | 10 | 42,9 | 40 | 12 | 43,3 | 40 | 10 | 42,9 |
|  | 2А | 35 | 10 | 37,9 | 35 | 10 | 38,3 | 35 | 10 | 37,9 |
|  | ЗА | 30 | 8 | 32,6 | 30 | 8 | 33,3 | 30 | 8 | 32,6 |
|  |  | DH7 | dH12 | bF10 | DH7 | dH12 | bF10 | DH7 | dH12 | bF10 |
|  | 1 н | 46 | 42 | 8 | 46 | 42 | 8 | 46 | 42 | 8 |
|  | 2Н | 40 | 36 | 7 | 40 | 36 | 7 | 40 | 36 | 7 |
|  | ЗН | 34 | 28 | 7 | 34 | 28 | 7 | 34 | 28 | 7 |
| 11 |  | d1 | ы | d1 +t1 | d1 | Ы | d1 + t1 | d1 | Ы | d1 + t1 |
|  | 1 А | 50 | 14 | 53,3 | 50 | 14 | 53,8 | 50 | 14 | 53,3 |
|  | 2А | 40 | 12 | 43,3 | 40 | 12 | 43,3 | 40 | 12 | 42,9 |
|  | ЗА | 35 | 10 | 38,3 | 35 | 10 | 38,3 | 35 | 10 | 37,9 |
|  |  | DH7 | dH12 | bF10 | DH7 | dH12 | bF10 | DH7 | dH12 | bF10 |
|  | 1 Н | 54 | 46 | 9 | 54 | 46 | 9 | 54 | 46 | 9 |
|  | 2Н | 46 | 42 | 8 | 46 | 42 | 8 | 46 | 42 | 8 |
|  | 3 Н | 40 | 36 | 7 | 40 | 36 | 7 | 40 | 36 | 7 |

| Габарит | Испол- нение | Отверстия посадочные (по рис 9 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Златоуст |  |  | Харьков |  |  | Польша |  |  |
| 12 |  | d1 | Ь1 | d1 + t1 | d1 | Ы | d1 +11 | d1 | Ы | d1 + t1 |
|  | 1 А | 60 | 14 | 63,3 | 60 | 14 | 63,8 | 60 | 14 | 63,3 |
|  | 2А | 50 | 16 | 54,3 | 50 | 14 | 53,8 | 50 | 16 | 53,6 |
|  | ЗА | 40 | 12 | 43,3 | 40 | 12 | 43,3 | 40 | 10 | 42,9 |
|  |  | DH7 | dH12 | bF10 | DH7 | dH12 | bF10 | DH7 | dH12 | bFIO |
|  | 1 Н | 65 | 56 | 10 | 65 | 56 | 10 | 65 | 56 | 10 |
|  | 2Н | 54 | 46 | 9 | 54 | 46 | 9 | 54 | 46 | 9 |
|  | ЗН | 46 | 42 | 8 | 46 | 42 | 8 | 46 | 42 | 8 |
| 13 |  | d1 | ы | d1 +Н | d1 | Ы | d1 +t1 | d1 | Ы | d1 +t1 |
|  | 1 А | 80 | 16 | 82,9 | 70 | 14 | 73,8 | 80 | 16 | 82,9 |
|  | 2А | 70 | 16 | 74,3 | 60 | 18 | 64,4 | 70 | 16 | 74,3 |
|  | ЗА | 60 | 14 | 63,8 | 50 | 14 | 53,8 | 60 | 14 | 64 |
|  |  | DH7 | dH12 | bFIO | DH7 | dH12 | bF10 | DH7 | dH12 | bF10 |
|  | 1 Н | 82 | 72 | 12 | 72 | 62 | 12 | 82 | 72 | 12 |
|  | 2Н | 72 | 62 | 12 | 65 | 56 | 10 | 72 | 62 | 12 |
|  | ЗН | 65 | 56 | 10 | 54 | 46 | 9 | 65 | 56 | 10 |
| 14 |  | d1 | Ь1 | d1 + t1 | d1 | Ы | d1 + tl | di | Ы | d1 + tl |
|  | 1 А | 90 | 18 | 92,9 | 80 | 16 | 84,3 | 90 | 18 | 92,9 |
|  | 2 А | 80 | 18 | 84,4 | 70 | 20 | 74,9 | 80 | 18 | 84,4 |
|  | ЗА | 70 | 16 | ’ 74,3 | 60 | 18 | 64,4 | 70 | 18 | 74,3 |
|  |  | DH7 | dH12 | bF10 | DH7 | dH12 | bF10 | DH7 | dH12 | bF10 |
|  | 1 Н | 92 | 82 | 12 | 82 | 72 | 12 | 92 | 82 | 12 |
|  | 2Н | 82 | 72 | 12 | 72 | 62 | 12 | 82 | 72 | 12 |
|  | ЗН | 72 | 62 | 12 | 65 | 56 | 10 | 72 | 62 | 12 |

В табл. 9.4—9.5 представлены потребляемые токи и частоты вращения муфт серий Э11М и ЭТМ.

Тип 2 в табл. 9.4 относится к контактным муфтам, тип 4 — к бесконтактным, тип 6 — к тормозным, например Э11М124.

ПОТРЕБЛЯЕМЫЕ ТОКИ И ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ
МУФТ Э11М

| Габарит | Потребляемый ток, А * |  | Пн (об/мин) | Птах (об/мин) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип 2 | Тип 4 |  | Тип 2 | Тип 4 6 |
| 05 | 0,48 | 0,59 | 25(1500) | 75 (4500) | 100(6000) |
| 06 | 0,56 | 0,85 | 25(1500) | 66 (4000) | 83 (5000) |
| 07 | 0,73 | 1,00 | 25(1500) | 58 (3500) | 75 (4500) |
| 08 | 0,70 | 0,91 | 16,6(1000) | 50 (3000) | 66 (4000) |
| 09 | 1,25 | 1,78 | 16,6(1000) | 47 (2800) | 63 (3800) |
| 10 | 1,62 | 1,82 | 16,6(1000) | 41 (2500) | 60(3600) |
| 11 | 1,70 | 2,30 | 16,6(1000) | 33,3 (2000) | 41,5(2500) |
| 12 | 1,50 | 3,47 | 12,5 (750) | 28,3(1700) | 37,5 (2250) |
| 13 | 2,85 | 3,70 | 12,5(750) | 25(1500) | 33,3 (2000) |
| 14 | 3,60 | 5.10 | 12,5(750) | 22,5(1350) | 33,3 (2000) |

* Уточняется после испытаний опытных образцов

пн — номинальная частота вращения, птах — предельная частота вращения

Таблица 9.5

ПОТРЕБЛЯЕМЫЕ ТОКИ И ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ
МУФТ этм

| Габарит | Потребляемый ток, А |  | Максимальная частота вращения, об/мин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Контактных | Бесконтактных | Контактных | Бесконтактных |
| 05 | 0,60 | 0,80 | 5000 | 7000 |
| 06 | 0,70 | 0,85 | 4500 | 6000 |
| 07 | 0,85 | 1,20 | 4000 | 5000 |
| 08 | 1.Ю | 1,30 | 3500 | 4500 |
| 09 | 1,40 | 1,20 | 3000 | 4000 |
| 10 | 1,50 | 1,70 | 2800 | 3600 |
| 11 | 1,70 | 1,80 | 2500 | 3300 |
| 12 | 1,90 | 2,90 | 2200 | 3000 |

9.2. Муфты электромагнитные многодисковые
серии ЭМ

Муфты электромагнитные многодисковые серий ЭМ-22, ЭМ-32, ЭМ-42, ЭМ-52 предназначены для управления кинематическими цепями станков.

Питание муфт осуществляется постоянным током напряжением 24 В.

Таблица 9.6

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ
МНОГОДИСКОВЫХ МУФТ СЕРИИ ЭМ

| Габарит | Тип | Номинальный передаваемый момент, кГм | Сила тока, А | Предельная частота вращения, 1/мин | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ЭМ-22 | 4,0 | 0,48 | 3000 | 1,6 |
| 3 | ЭМ-32 | 6,3 | 0,87 | 3000 | 2,6 |
| 4 | ЭМ-42 | 16,0 | 0,87 | 2000 | 4,0 |
| 5 | ЭМ-52 | 40,0 | 1,09 | 1500 | 7,5 |

- РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ И АВТОМАТИКИ

10.1. Основные определения и классификация

Реле — это электромагнитные, электромеханические или электронные устройства, которые предназначены для коммутации цепей в схемах автоматизированного управления и защиты технологическими установками, электрическими сетями и системами.

Классификация реле

Реле классифицируются в зависимости от их функционального назначения и устройства.

По функциональным признакам различают: реле времени, тока, напряжения, мощности, промежуточные, сигнальные и др.

По признаку устройства реле делят на реле электромагнитные, электромеханические, магнитоуправляемые (герметизированные магнитоуправляемые контакты или герконы), электронные, элетронно-электромагнитные или комбинированные.

По признаку рода тока различают реле переменного и постоянного токов.

Электромагнитные реле состоят из магнитной системы с катушкой, расположенной на ее неподвижной части, якоря, механически связанного с замыкающими или размыкающими контактами. При включении катушки на напряжение якорь притягивается и воздействует на контакты, заставляя их замыкаться или размыкаться.

В электромеханических реле источником движения является небольшой исполнительный двигатель, связанный через редуктор с группами контактов. При включении двигателя редуктор приводит во вращение барабан с расположенными на них подвижными контактами, которые и обеспечивают по определенной программе замыкание или размыкание соответствующих контактов.

Герконы (герметизированные магнитоуправляемые контакты) представляют собой, как правило, запаянные в герметизированный баллон контакты, которые могут замыкаться или размыкаться под воздействием внешнего магнитного поля.

Электронные реле являются бесконтактными устройствами и представляют собой электронные схемы, в которых роль контактов выполняют полупроводниковые приборы: работающие в ключевом режиме транзисторы, тиристоры и др.

Комбинированные реле — это совокупность электронной схемы управления и электромагнитного или электромеханического реле в качестве исполнительного элемента.

Ниже приводятся технические данные некоторых реле времени, включая новейшие типы, разработанные отечественной промышленностью в последние годы.

10.2. Реле времени

Ниже (табл. 10.1) приводятся параметры некоторых отечественных реле времени, используемых в системах автоматического управления и защиты.

Реле времени серии ВС

Реле времени серии ВС являются электромеханическими.

Реле времени ВС-43 предназначены для передачи команд из одной электрической цепи в другую с определенными предварительно установленными выдержками времени. Реле изготавливаются с передним присоединением проводов в двух конструктивных исполнениях: ВС-43-3 — с тремя независимыми цепями с выдержкой времени; ВС-43-6 — с шестью независимыми цепями с выдержкой времени.

Реле времени ВС-44 предназначены для передачи команд из одной электрической цепи в другую согласно предварительно установленной программе по замкнутому повторяющемуся циклу и применяются в схемах автоматического управления. Реле изготавливаются в следующих исполнениях: ВС-44-1, ВС-44-3 — с дистанционным пуском и автоматическим остановом в конце каждого цикла; ВС-44-2, ВС-44-4 — с пуском при подаче напряжения питания, непрерывно повторяющимися циклами и остановом при снятии питания.

Реле времени ВС-33 электромеханическое, одноцепное, однокомандное предназначено для коммутации электрических цепей в устройствах автоматики с определенными предварительно установленными выдержками времени (рис. 10.2).

Рис. 10.1. Реле времени ВС-43

Рис. 10.2. Реле времени ВС-33

104

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ

| Тип реле | Диапазон выдержек времени | Диапазон питающих напряжений, В |  | Диапазон, коммутируемых напряжений, В |  | Диапазон коммутируемых токов,А | Число контактов замыка- ющих/разм икающих/ переключающих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | постоянного тока | переменного тока | постоянного тока | переменного тока | постоянного переменного тока тока |  |
| ВС-43-3 | 1 с..,60 ч | — | 12...240 | 12...220 | 12..380 | 0,04...4 | -/-/3 |
| ВС-43-6 | 1 с..,60 ч | — | 12...240 | 12...220 | 12...380 | 0,04...4 | -/-/6 |
| ВС-33 | 0,2 с...60ч | — | 24...240 | 24... 220 | 24...380 | 0,04...4 | 1/1/1 |
| ВЛ-54 | 0,1 с...30ч | — | 220 | 24... 220 | 24...220 | 0,01...4 | -1-12 |
| ВЛ-55 | 0,1...30 с | — | 220 | 24... 220 | 24..220 | 0,01...4 | -1-12 |
| ВЛ-56 | 0,1 с...100ч | 24. .220 | 110...220 | 24..220 | 24... 380 | 0,01...4 | —/—/3 |
| ВЛ-56-С | 0,1 с...100 ч | 24 | 24...220 | 24...30 | 24...220 | 0,01...5 | —1—12 на канал |
| ВЛ-59 | 0,1 с...1000 с | 24...220 | 110...240 | 24...220 | 24 .220 | 0,02. .4 | -/-/1 |
| ВЛ-64 | 0,1 с...30 ч | 24...220 | 110..240 | 24...250 | 24...380 | 0,01...4 | 1/1/- |
| ВЛ-64-С | 0,1 с..,30 ч | 24 | 24...220 | 24... 30 | 24...220 | 0,01...5 | 1/1/- |
| ВЛ-65 | 0.1 с..,30 ч | — | 110...220 | 24... 250 | 24...380 | 0,01...4 | 1/1/- |
| ВЛ-65-С | 0,1 с..,30 ч | 24 | 24...220 | 24...30 | 24... 220 | 0,01...5 | 1/1/- |
| ВЛ-66 | 0,1 с...99ч | 24...220 | 110...240 | 24..,250 | 24...380 | 0,01...4 | 1/1/- |
| ВЛ-67 | 0,1 с..,99 ч | 24...220 | 110...240 | 24... 250 | 24...380 | 0,01...4 | 1/V- |
| ВЛ-68 | 0,1 с...99,9 ч | 24...220 | 110...240 | 24... 250 | 24... 380 | 0,01...4 | 1/1/- |
| ВЛ-69 | 0,1 с...99 с | 24... 220 | 110...240 | 24... 250 | 24...380 | 0,01...4 | 1/V- |
| ВЛ-66-С | 0 1 с...99 ч | 24 | 24..220 | 24..30 | 24...220 | 0.01...5 | 1/V- |

| Тип реле | Диапазон выдержек времени | Диапазон питающих напряжений,В |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | постоянного тока | переменного тока |
| ВЛ-67-С | 0,1 с...99 ч | 24 | 24...220 |
| ВЛ-68-С | 0,1 с...999 ч | 24 | 24... 220 |
| ВЛ-69-С | 0,1 с...100 ч | 24 | 24... 220 |
| ВЛ-73-С | 0,1 с...999 ч | 24 | 24... 220 |
| ВЛ-74-С | 0,1 с...999 ч | 24 | 24... 220 |
| ВЛ-75-С | 0,1 с,..999 ч | 24 | 24... 220 |
| ВЛ-76-С | 0,1 с...999 ч | 24 | 24... 220 |
| ВЛ-76-D | 0,1 с...99 ч | 24 | 24...220 |
| ВЛ-77-С | 0,1 с...999 ч | 24 | 24... 220 |
| ВЛ-78-С | 0,1 с...99 ч | 24 | 24... 220 |
| ВЛ-611 | 0,1 с...99 ч | 24...220 | 24... 220 |
| ВЛ-6111 | 0,1 с...999 ч | 24...220 | 24... 220 |
| ВЛ-6 | 0,1 с...30 ч | 24 | 24...220 |
| вл-би | 0,1 с...30ч | 24...220 | 24...220 |
| РВ-01 | 0,1 с...30 с | 24...220 | 100...380 |
| РВ-03 | 0,15с...20с | — | 100...380 |
| РВ-100 | 0,1 с...20 с | 24...220 | — |
| о РВ-200 сл | 0,1 с...20 с | — | 100...380 |

| Диапазон коммутируемых напряжений, В |  | Диапазон коммутируемых токов,А |  | Число контактов замыка- ющих/размыкающих/ переключающих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| постоянного тока | переменного тока | постоянного тока | переменного тока |  |
| 24...30 | 24...220 | 0,01...5 |  | 1/1/- |
| 24...30 | 24... 220 | 0,01...5 |  | 1/1/- |
| 24...30 | 24...220 | 0,01...5 |  | 1/1/- |
| 24...30 | 24...220 | 0,01...5 |  | 1/1/- |
| 24...30 | 24... 220 | 0,01...5 |  | 1/1/- |
| 24...30 | 24... 220 | 0,01...5 |  | 1/1/- |
| 24...30 | 24... 220 | 0,01...5 |  | 1/1/- |
| 24...30 | 24... 220 | 0,01...5 |  | 1/1/- |
| 24... 30 | 24... 220 | 0,01...5 |  | 1/1/- |
| 24...30 | 24...220 | 0,01...5 |  | 1/1/- |
| 24...30 | 24... 220 | 0,01...5 |  | 1/1/- |
| 24...30 | 24...220 | 0,01...5 |  | 1/1/- |
| 24...30 | 24... 220 | 0.01...5 |  | 1/1/- |
| 24...30 | 24...220 | 0,01...5 |  | 1/1/- |
| 24... 220 | 100..380 | 0,01...2,5 |  | -/-/2 |
| — | 100..380 | 0,01...2,5 |  | -/2/1 |
| 24...250 | 24...250 | 0.01...1 | 0,01...5 | 1/-/1 |
| 24...250 | 24...250 | 0,01 ...1 | 0,01...5 | 1/-/1 |

о ст»

| Тип реле | Диапазон выдержек времени | Диапазон питающих напряжений, В |  | Диапазон коммутируемых напряжений, В |  | Диапазон коммутируемых токов,А |  | Ч исло крнтактев эамыка- ющи^размыкающих/ переключающих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | постоянного тока | переменного тока | постоянного тока | переменного тока | постоянного тока | переменного тока |  |
| 1РВМ | суточное | 220 | 220 | 0...220 | 0...220 | 10 |  | 1/-/- |
| 2РВМ | суточное | 220 | 220 | 0...220 | 0...220 | 1,5 | 15 | 2/-/- |
| РВП-72 | 0,4...180 С | — | 12...660 | — | 24...660 | 10 |  | 1...2/1...2/— |
| РЭВ 811 | 0,25...1,5 с | 24...220 | — | 24...440 | 24...660 | 0,05...10 |  | 1...2/1...2/— |
| РЭВ811Т | 0,25...1,5 с | 24... 220 | — | 24...440 | 24...660 | 0,05...10 |  | 1...2/1...2/- |
| РЭВ 812 | 0,8...2,8 с | 24...220 | — | 24...440 | 24...660 | 0,05...10 |  | 1...2/1...2/— |
| РЭВ 812Т | 0,8...2,8 с | 24...220 | — | 24...440 | 24...660 | 0,05...10 |  | 1...2/1...2/- |
| РЭВ813 | 2...3,8 с | 24...220 | — | 24...440 | 24...660 | 0,05... 10 |  | 1...2/1...2/— |
| РЭВ813Т | 2...3,8 с | 24... 220 | — | 24...440 | 24...660 | 0,05...10 |  | 1...2/1...2/— |
| РЭВ 814 | З...5,5с | 24...220 | — | 24...440 | 24...660 | 0,05...10 |  | 1...2/1...2/— |
| РЭВ814Т | 3...5.5 с | 24... 220 | — | 24...440 | 24...660 | 0,05...10 |  | 1...2/1...2/— |
| РЭВ815 | 0,25...0,9 с | 24...220 | — | 24...440 | 24...660 | 0,05.. 10 |  | 1.. 2/1...2/- |
| РЭВ 816 | 0,5...1,7 с | 24 ..220 | — | 24...440 | 24...660 | 0,05...10 |  | 1...2/1...2/— |
| РЭВ 817 | 1,2...2,7 с | 24... 220 | — | 24...440 | 24...660 | 0,05...10 |  | 1...2/1...2/- |
| РЭВ 818 | 2...3,8 с | 24... 220 | — | 24...440 | 24... 660 | 0,05...10 |  | 1...2/1...2/— |
| РЭВ 881 | 4,5.,.9 с | 24...220 | — | 24...440 | 24...660 | 0,05...10 |  | 1/1/- |
| РЭВ 882 | 7...13 с | 24... 220 | — | 24...440 | 24...660 | 0,05...10 |  | 1/1/- |
| РЭВ 883 | 3...7 с | 24...220 | — | 24...440 | 24...660 | 0,05...10 |  | 2/2/- |
| РЭВ 884 | 5...11 с | 24... 220 | — | 24...440 | 24... 660 | 0,05... 10 |  | 2/2/- |

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВС

Реле ВС-43

| Номинальные напряжения питания переменного тока частоты 50 Гц, В | 110; 220; 230; 240 |
| --- | --- |
| Максимальная сила тока через контакты, А | 4 |
| Масса реле, кг, не более: ВС-43-3 ВС-43-6 | 1,5 1,8 |
| Габаритные размеры, мм: ВС-43-3 ВС-43-6 | 135x120x84 135x120x120 |
| Диапазоны выдержек времени, по исполнениям | 1— 1...60с;2 — 0,15...9 мин; 3 — 1...60 мин; 4 — 0,15...9 ч; 5— 1...60Ч |
| Реле ВС-44 |  |
| Номинальные напряжения питания переменного тока частоты 50 Гц, В | 110; 220; 230; 240 |
| Максимальная сила тока через контакты, А | 4 |
| Габаритные размеры, мм: ВС-44-1, ВС-44-2 ВС-44-3, ВС-44-4 | 198x127x128 145x125x128 |
| Масса реле, кг, не более: ВС-44-1 ВС-44-2 ВС-44-3 ВС-44-4 | 1,8 1,7 1,4 1,3 |
| Продолжительность цикла | 28,7 с...125 ч 17 мин |
| Реле ВС-33 |  |
| Номинальные напряжения питания переменного тока частоты 50 и 60 Гц, В | 24; 40; 110; 220; 230; 240 |
| Максимальная сила тока через контакты, А | 4 |
| Габаритные размеры, мм: ВС-33-1 ВС-33-2 | 46x71x125 50x75x133 |
| Масса реле, кл не более: ВС-33-1 ВС-33-2 | 0,38 0,45 |
| Диапазоны вьщержек времени | 0,2...60 с; 0,2...60 мин; 0,2...60 ч |

чают электронную схему и ские реле.

Рис. 10.4. Реле ВЛ-56

Реле времени ВЛ

Реле времени ВЛ являются комбинированными. Они вклю

исполнительные электромеханиче-

Реле времени ВЛ-54, ВЛ-55 предназначены для передачи команд из одной электрической Цепи в другую с определенными предварительно установленными выдержками времени и электрических цепей автоматики.

Реле ВЛ-55 осуществляет отсчет времени с момента снятия питающего напряжения.

Реле времени ВЛ-56 предназначены для передачи команд из одной электрической цепи в другие (не более трех) с опре

деленными предварительно ус-

Рис. 10.3. Реле ВЛ-54 тановленными выдержками времени и применяются для коммутации электрических цепей автоматики. Реле имеют три

независимо устанавливаемые цепи выдержки времени.

Внешний вид реле времени ВЛ-54 представлен на рис. 10.3, а реле времени ВЛ-56 — на рис. 10.4. *

„ Основные характеристики реле времени ВЛ-54, ВЛ-55 и ВЛ-56 приведены в табл. 10.3, 10.4.

Реле времени ВЛ-56-С предназначены для коммутации электрических цепей (не более четырех) с определенными, предварительно установленными выдержками времени и применяются в схемах автома

тики как комплектующие изделия.

Реле состоит из четырех независимых реле времени,' конструктивно выполненных в одном корпусе. Каждое реле имеет свою, независимую от других, цепь питания. Алгоритм функционирования и диапазон выдержки времени для каждого из четырех реле устанавливается индивидуально.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВЛ

Реле ВЛ-54 и ВЛ-55

|  | ВЛ-54 | ВЛ-55 |
| --- | --- | --- |
| Диапазоны выдержек времени | 0,1 с...30 мин; 0,1 мин...30 ч | 0,1...30с |
| Напряжение питания 50 и 60 Гц, В | 220 |  |
| Коммутируемое напряжение, В: постоянное переменное 50 и 60 Гц | 24...220 24...220 |  |
| Коммутируемый ток, А | 0,01...4,0 |  |
| Габаритные размеры, мм | 45x75x125 | 45x75x105 |
| Масса, кг | 0,3 |  |
| Реле ВЛ-56 |  |  |

| Диапазон выдержек времени | 0,1...Юс; 1...100с; 0,1...10 мин; 1...100 мин; 0,1...10 ч; 1...100 ч |
| --- | --- |
| Напряжение питания, В: постоянное переменное 50 и 60 Гц | 24; 110; 220 110; 220; 230; 240 |
| Коммутируемое напряжение, В: постоянное переменное 50 и 60 Гц | - .220 - .380 |
| Коммутируемый ток, А | 0,01...4 |
| Габаритные размеры, мм | 120x75x110 |
| Масса, кг | 0,75 |

Таблица 10.4

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВЛ-56

| Номинальное напряжение питания, В: переменное частоты 50 Гц постоянное | 24; 110; 220 24 |
| --- | --- |
| Время повторной готовности, с, не более | 0,3 |
| Время возврата реле, с, не более | 0,2 |
| Диапазон коммутируемых токов, А | 0,01...5 |
| Механическая износостойкость, циклов, не менее | 3x10" |
| Потребляемая мощность, не более, В-А | 9 |
| Основная погрешность, %, не более | 0,02 |
| Масса реле, кг, не более | 0,35 |
| Исполнения по выдержкам времени | 0,1-10 с; 1...100С; 0,1...10 мин; 1...100 мин; 0,1-10 ч; 1...100 ч |

Рис. 10.5. Реле времени ВЛ-59

Реле времени ВЛ-59 (рис. 10.5) предназначены для передачи команд из одной электрической цепи в другие с определенными предварительно установленными выдержками времени и применяются для коммутации электрических цепей автоматики.

Реле обладают возможностью использования в качестве счетчика импульсов, памятью при исчезновении напряжения питания и установкой в исходное состояние управляющей командой.

Таблица 10.5

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЛЕ ВЛ-59

| Диапазон выдержек времени | 0,1...100 с; 1...1000 с |
| --- | --- |
| Количество считаемых импульсов | 1....999 |
| Частота считаемых импульсов, Гц, не более, | 10 |
| Напряжение питания, В: постоянного тока переменного тока 50 и 60 Гц | 24; 110; 220 110; 220; 240 |
| Коммутируемое напряжение, В: постоянного тока переменного тока 50 и 60 Гц | 24...220 24...220 |
| Коммутируемый ток, А | 0,02...4 |
| Габаритные размеры, мм, максимальные | 11x55x75 |
| Масса, кг, не более | 0,3 |

Реле времени ВЛ-64—ВЛ-69 предназначены для коммутации электрических цепей с определенными предварительно установленными выдержками времени и применяются для коммутации электрических цепей автоматики. Внешний вид реле представлен на рис. 10.6.

Основные характеристики комбинированных реле типа ВЛ-64—ВЛ-69 приведены в табл. 10.6.

Рис. 10.6. Реле времени ВЛ-64—ВЛ-69

Таблица 10.6

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВЛ-64-ВЛ-66

| Тип реле | ВЛ-64 | ВЛ-65 | ВЛ-66 |
| --- | --- | --- | --- |
| Выполняемые функции | Однокомандные с выдержкой времени на включение | Циклические | Однокомандные с выдержкой времени на включение |
| Диапазон выдержек времени, с, мин, ч | 0.1...1; 0,3...3; 1...10; 3...30 | * | 0,1...9,9; 1...99 |
| Регулировка выдержки времени | плавная |  | ступенчатая |
| Число и вид контактов | 1 замыкающий и 1 размыкающий контакты |  |  |
| Номинальное напряжение питания (по исполнениям), В: постоянного тока переменного тока частоты 50 и 60 Гц | 24; 27; 110; 220 110; 220; 240 | 110; 220 110; 220 | 24; 27; 110; 220 110; 220 |
| Ток нагрузки в выходной цепи,А | 4 |  |  |
| Масса, кг, не более | • | 0,28 |  |
| Габаритные размеры, мм | 45x75x119 |  |  |

* Диапазоны выдержек времени реле ВЛ-65 (импульс/пауза):

(0,1.,.1/1-Ю) с; (0.3...3/1 ...10) с; (1...10/1...10) с; (1...10/3...30) с;

- .10 с/0,1... 1 мин; 1...10 с/0,3.,.3 мин; (3...30/3...30) с; 3...30 с/0,1... 1 мин;

- .30 с/0,3.,.3,0 мин; 3...30 с/1... 10 мин; (0,1... 1/0,1... 1) мин; (0,3...3/0,3...3) мин;

(1...10/1...10) мин; (3...30/3...30) мин; (0.1...1/0.1...1) ч; (0,1...1/1...10) ч;

(0.3...3/0.3...3) ч; (0.3...3/3...30) ч; (1...10/1...10) ч; (1...10/3...30) ч; (3...30/3...30) ч.

Таблица 10.7

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВЛ-67-ВЛ-69

| Тип реле | ВЛ-67 | ВЛ-68 | ВЛ-69 |
| --- | --- | --- | --- |
| Выполняемые функции | Однокомандные с выдержкой времени на отключение | Однокомандные с выдержкой времени на включение |  |
| Диапазон выдержек времени | (0,1...9,9; 1...99) с, мин, ч | (0,1...99,9) с, мин, ч (1...999)с, мин | 0,1,..9,9 с; 1,..99с |
| Регулировка выдержки времени | ступенчатая |  |  |
| Число И вид контактов | 1 замыкающий и 1 размыкающий контакты |  |  |
| Номинальное напряжение питания (по исполнениям), В: постоянное переменное частоты 50 и 60 Гц | 24; 27; 110; 220 110...240 | 24; 27; 110; 220 110; 220; 230; 240 | 24; 27; 110; 220 110; 220; 230; 240 |
| Ток нагрузки в выходной цепи,А | 4 |  |  |
| Масса, кг, не более | 0,28 |  |  |
| Габаритные размеры, мм | 45x75x119 |  |  |

. Реле времени ВЛ-64-С предназначено для коммутации электрических цепей с определенными, предварительно установленными выдержками времени и применяется в схемах автоматики как комплектующее изделие. Реле выполнено на современной элементной базе. Буква С в обозначении означает «цифровое».

Условия эксплуатации реле

Районы с умеренным климатом — исполнение УХЛ.

Закрытые производственные помещения с искусственно регулируемыми климатическими условиями — категория размещения 4.

Диапазон рабочих температур — +1...+45 °C.

Воздействие вибраций с ускорением до 1д с частотой до 100 Гц, до 2д с частотой до 60 Гц.

Воздействие по сети питания импульсных помех, не превышающих двойную величину напряжения питания и длительностью не более 10 мкс.

Степень защиты реле IP40, выводных зажимов — IP20- Реле предназначены для монтажа на DIN-рейку.

Основные характеристики цифрового реле ВЛ-64-С приведены в табл. 10.8.

Таблица 10.8

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВЛ-64-С

| Диапазоны выдержек времени (по исполнениям), (с, мин, ч) | от 0,1 до 1; от 0,3 до 3; от 1 до 10; от 3 до 30 |
| --- | --- |
| Средняя основная погрешность установки, % | 15 |
| Разброс выдержек времени, % | 0,5 |
| Погрешность от изменения температуры на 1 'С, % | 0,1 |
| Напряжение питания, В: постоянное переменное | 24 24; 110; 220 |
| Допустимое отклонение напряжения питания, % | -15...+10 |
| Время повторной готовности, с, не более | 0,3 |
| Время возврата, с, не более | 0,2 |
| Масса, кг | 0,11 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 5 |
| Способ монтажа | на DIN рейку |
| Допустимые режимы коммутации | 5 А 30 В DC 5А 250ВАС |
| Номинальные режимы коммутации на одну контактную группу (количество циклов срабатывания, не менее) | 0,1 А 12 В = (не менее 5-105) 5 А 30 В = (не менее 9-104) 5 А 220 В - (не менее 9-104) |
| Максимальная переключаемая мощность, Вт | 300 |

Реле времени ВЛ-65-С предназначено для коммутации электрических цепей с определенными, предварительно установленными выдержками времени и применяется в схемах автоматики как комплектующее изделие. Реле времени ВЛ-65-С представляет собой цифровое циклическое реле с аналоговыми задатчиками интервалов времени. Цикл работы начинается с паузы. На передней панели устройства находятся два потенциометра: с помощью верхнего устанавливается длительность паузы, с помощью нижнего длительность импульса.

Диапазоны выдержек времени, импульс/пауза (по исполнениям):

(0,1...1/1...10, О,3...3/1...1О, 1...10/1...10, 1...10/3...30) с;

- .10 с/0,1...1 мин; 1...10 с/0,3...3 мин; 3...30 с/З...ЗО с;

- .30 с/0,1...1 мин; 3...30 с/0,3...3,0 мин; 3...30 с/1...10 мин; (0,1...1/0,1...1, 0,3...3/0,3...3, 1...10/1...10, 3...30/3...30) мин; (0,1...1/0,1...1, 0.1...1/1...10, 0,3...3/0,3...3, 0.3...3/3...30,

- .10/1...10, 1...10/3...30, 3...30/3...30) ч.

0,1 А 12 Вг (не менее 5Ю5) 5 А 30 В = (не менее 9 104) 5 А 220 В - (не менее 9-10*)

103 замык. до 30 А на время
до 0,1 с с размык. до 5 А,

245 В - или 30 В = до 0,1 Гц

Рис. 10.7. Реле времени ВЛ-66-С

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВЛ-65-С

| Средняя основная погрешность уставки, % | 15 |
| --- | --- |
| Разброс выдержек времени, % | 1 |
| Погрешность от изменения температуры на 1 °C, % | 0,5 |
| Напряжение питания, В: постоянного тока переменного тока | 24 24; 110; 220 |
| Допустимое отклонение напряжения питания, % | -10...+15 |
| Время повторной готовности, с, не более | 0,3 |
| Время возврата, с, не более | 0,2 |
| Масса, кг | 0,11 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 5 |
| Способ монтажа | на DIN рейку |

Таблица 10.10

КОММУТАЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ РЕЛЕ ВЛ-65-С

Номинальные режимы коммутации на одну контактную группу (количество циклов срабатывания, не менее)

Допустимые режимы коммутации

Реле времени ВЛ-66-С — ВЛ-69-С (рис. 10.7) предназначены для коммутации электрических цепей с определенными предварительно установленными выдержками времени и применяются в системах автоматики. Реле выполнены на современной элементной базе с применением цифровых схем (С).

Условия эксплуатации
реле ВЛ-66-С

Закрытые производственные помещения с искусственно регулируемыми климатическими условиями — категория размещения 4.

Диапазон рабочих температур — +1...+55°С.

Допустимые колебания напряжения питания — от 0,85 до 1,1 номинального значения.

Воздействие вибраций с ускорением до 2д в диапазоне частот от 10 до 60 Гц и с ускорениями до 1д в диапазоне частот от 1 до 100 Гц.

Окружающая среда — взрывобезопасная, не содержащая пыли в количестве, нарушающем работу реле, а также агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.

Таблица 10.11

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВЛ-66-С

| Тип реле | ВЛ-66-С ¦ ВЛ-67-С | ВЛ-68-С | ВЛ-69-С |
| --- | --- | --- | --- |
| Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ 4. 04 |  |  |
| Диапазоны выдержек времени, с, мин, ч | 0,1...9,9 1...99 | 0,1.-.9,9 1...999 | 0,1...9,9 1...99 |
| Дискретность регулировки | 0,01Ттах | 0,001 Ттах | 0,01 Ттах |
| Основная погрешность, % | аС0,02 + 0,001 |  |  |
| Класс точности | 0,02 |  |  |
| Время возврата/повторной готовности, с | 0.2/0,3 |  |  |
| Напряжение питания, В: постоянный переменный | 24 24; 110; 220 |  |  |
| Способ монтажа | На винтах |  |  |
| Масса, кг | 0,28 |  |  |
| Потребляемая мощность, Вт | 4,5 |  |  |

Таблица 10.12

КОММУТАЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

0,1 А 12 В а (не менее 5-105)
5 А 30 В - (не менее 9-104)
5 А 220 В ~ (не менее 9-Ю4)

103 замык. до 30 А на время
до 0,1 с с размык. до 5 А,

245 В ~ или 30 В = до 0,1 Гц

Номинальные режимы коммутации на одну контактную группу (количество циклов срабатывания, не менее)

Допустимые режимы коммутации

Реле времени ВЛ-73-С предназначены для коммутации электрических цепей с определенными, предварительно установленными выдержками времени и применяются в схемах автоматики. ВЛ-73-С является одноцепным цифровым реле с выдержкой времени на включение. Регулировка выдержки осуществляется дискретно.

Условия эксплуатации реле

Реле предназначено для эксплуатации в районах с умеренным климатом — исполнение УХЛ.

Закрытые производственные помещения с искусственно регулируемыми климатическими условиями — категория размещения 4.

Диапазон рабочих температур — +1...+45°С.

Основные характеристики реле времени ВЛ-73-С приведены в табл. 10.13.

Таблица 10.13

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВЛ-73-С

| Номинальное напряжение питания, В: переменное частотой 50 Гц постоянное | 24; 110; 220 24 | < |
| --- | --- | --- |
| Время повторной готовности, с, не более | 0,3 |  |
| Время возврата реле, с, не более | 0,2 |  |
| Диапазон коммутируемых токов, А | 0.01...5 |  |
| Механическая износостойкость, циклов, не менее | 3-104 |  |
| Потребляемая мощность, не более, В-А | 9 |  |
| Количество и род выходных контактов мгновенного действия с выдержкой времени | 2 переключающих 1 замыкающий + 1 размыкающий | J |
| Основная погрешность, %, не более | 0,02 |  |
| Масса реле, кг, не более | 0,35 | < |
| Исполнения по выдержкам времени | 0,1...100 с; 1...1000 с; 0,1...100 мин; I ...1000 мин; 0,1...100 ч; 1...1000 ч |  |

Реле времени ВЛ-74-С~ ВЛ-78-С (рис. 10.8) предназначены для коммутации электрических цепей с определенными, предварительно установленными выдержками времени и применяются в схемах автоматики как комплектующие изделия. Реле выполнены на современной элементной базе с применением цифровых схем.

Основные характеристики реле времени ВЛ-74-С—ВЛ-78-С приведены в табл. 10.14.

Рис. 10.8. Реле времени ВЛ-74-С—ВЛ-78-С

Таблица 10.14

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВЛ-74-С-ВЛ-78-С

| Тип реле | ВЛ-74-С, ВЛ-75-С, ВЛ-76-С, ВЛ-77-С | ВЛ-78-С |
| --- | --- | --- |
| Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ 4, 04 |  |
| Диапазоны выдержек времени | 0,1...99,9; 1...999 с, мин, ч | (0,1...9,9/1...99, 1...99/1...99) с; 1...99 С/0,1...9,9 мин; (0,1...9,9/0,1...9.9. 1...99/1...99) мин; (0,1...9,9/0,1...9,9, 0,1...9,9/1 ...99, 1...99/1...99) ч |
| Дискретность регулировки | 0,001Ттах | 0,01Ттах |
| Основная погрешность, % | «0,02 ± 0,001^ |  |
| Класс точности | 0,02 |  |
| Время возврата/повторной готовности, с | 0,2/0,3 |  |
| Напряжение питания, В: постоянное переменное | 24; 110; 220 24; 110; 220 |  |
| Допустимое отклонение напряжения питания, % | -15...+10 |  |
| Способ монтажа | На винтах |  |
| Масса, кг | 0,28 |  |
| Потребляемая мощность, Вт | 4,5 |  |

Таблица 10.15

| Номинальные режимы коммутации на одну контактную группу (количество циклов срабатывания, не менее) | 0,1 А 12 В = (не менее 5-105) 5 А 30 В = (не менее 9-104) 5 А 220 В ~ (не менее 9-104) | / < |
| --- | --- | --- |
| Допустимые режимы коммутации | 103 замыканий до 30 А на время до 0,1 С с размыканием до 5 А, 245 В~ или 30 В = до 0,1 Гц | < |

D ~ ИЛИ dU D = ДО U, I I ц

Реле времени двухканальное BJ1-76-D предназначены

КОММУТАЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

для коммутации электрических цепей (не более двух) с определенными, предварительно установленными выдержками времени и применяются в схемах автоматики как комплектующие изделия.

Реле состоит из двух независимых реле времени, конструктивно выполненных в одном корпусе. Каждое реле имеет свою независимую цепь питания. Алгоритм функционирования и диапазон выдержки времени для каждого реле устанавливается индивидуально. ВЛ-76-D является двухцепным реле времени с независимой дискретной установкой выдержки времени в каждой цепи. Функционально реле имеет возможность начинать отсчет выдержки времени при подаче управляющего сигнала (типа «сухой контакт») по любой цепи.

Основные характеристики реле времени ВЛ-76-С приведены в табл. 10.16.

Таблица 10.16

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВЛ-76-С

| Номинальное напряжение питания, В: переменное частотой 50 Гц постоянное | 24; 110; 220 24 |
| --- | --- |
| Время повторной готовности, с, не более | 0,3 |
| Время возврата реле, с, не более | 0,2 |
| Диапазон коммутируемых токов, А | 0,01...5 |
| Механическая износостойкость, циклов, не менее | 1106 |
| Потребляемая мощность, В А, не более | 9 |
| Основная погрешность, %, не более | 0,02 |
| Масса реле, кг; не более | 0,35 |
| Исполнения по выдержкам времени | 0,1...Юс; 1...100с; 0,1...10 мин; 1...100 мин; 0,1...10 ч; 1...100 ч |

Реле времени ВЛ-6 предназначено для коммутации электрических цепей с определенными, предварительно установленными выдержками времени и применяется в схемах автоматики как комплектующее изделие. Реле выполнено на современной элементной базе с аналоговым задатчиком временных интервалов.

версальным устройством, которое Рис 10 g реле gj|_g может функционировать в любом из

заявленных временных диапазонов (устанавливается с помощью DIP-переключателя, расположенного на передней панели), и от любого из трех напряжений питания: 24, 110, 220 В.

Реле времени ВЛ-6 является уни

Условия эксплуатации реле

Районы с умеренным климатом — исполнение УХЛ; закрытые производственные помещения с искусственно регулируемыми климатическими условиями — категория размещения 4; диапазон рабочих температур — +1...+45°С; воздействие вибраций с ускорением до 1д с частотой до 100 Гц, до 2д с частотой до 60 Гц; воздействие по сети питания импульсных помех, не превышающих двойную величину напряжения питания и длительностью не более 10 мкс; степень защиты реле IP40, выводных зажимов -*JP20.

Реле допускают монтаж на DIN-рейку либо на плоскость.

Технические данные реле ВЛ-6 приведены в табл. 10.17, а установка временных диапазонов — в табл. 10.19.

Таблица 10.17

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ РЕЛЕ ВЛ-6

| Диапазоны выдержек времени (по исполнениям), (с, мин, ч) | от 0,1 до 1; от 0,3 до 3; от 1 до 10; от 3 до 30 |
| --- | --- |
| Погрешность установки, % | 10 |
| Средняя основная погрешность установки, % | 5 |
| Погрешность от изменения температуры на 1 ”С, % | 0,5 |
| Напряжение питания, В: постоянное переменное | 24 24; 110; 220 |
| Допустимое отклонение напряжения питания, % | -15...+10 |
| Время повторной готовности, с, не более | 3 |
| Время возврата, с, не более | 2 |
| Масса, кг | 0,15 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 3,5 |

КОММУТАЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

Номинальные режимы коммутации на одну контактную группу (количество циклов срабатывания, не менее)

Допустимые режимы коммутации

0,1 А 12 В (не менее 5-106)

5 А 30 В = (не менее 9-104)

5 А 220 В ~ (не менее 9-104)

103 замыканий до 30 А на время до 0,1 с с размыканием до 5 А,

245 В ~ или 30 В ~ до 0,1 Гц

Таблица 10.19

ТАБЛИЦА УСТАНОВКИ ВРЕМЕННЫХ ДИАПАЗОНОВ

| Временной диапазон | № секции DIP-переключателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0,1...1 С | в | Н | в | в | В | * |
| 0.3...3С | н | в | в | в | В | * |
| 1...10С | в | н | н | в | н | * |
| 3...30 с | н | в | н | в | н | * |
| 0.1...1 мин | в | н | н | в | в | * |
| 0,3...3 мин | н | в | н | в | в | * |
| 1...10 мин | в | н | н | н | в | * |
| 3...30 мин | н | в | н | н | в | * |
| 0,1...1 ч | я» | н | в | н | в | * |
| . 0.3...3 ч | н | в | в | н | в | * |
| 1...10Ч | в | н | в | н | н | * |
| 3...30 ч | н | в | в | н | н | * |

В — верхнее положение DIP-переключателя, Н — нижнее.

* Положение 6-й секции DIP-переключателя: В - задержка включения, Н — формирование импульса при включении.

Следует отметить, что сочетания положений DIP-переклю- чателя, не описанные в табл. 10.19, являются запрещенными, работоспособность реле времени не гарантируется.

Временные диаграммы работы реле и схема включения представлены на рис. 10.10.

Реле времени размещено в пластмассовом корпусе. В верхней части расположены контактные зажимы для подключения напряжения питания и выходных цепей. На передней панели находятся: потенциометр регулировки уставок времени, DIP-переключатель установки режимов работы и временных диапазонов, а также индикатор срабатывания исполнительного реле.

| ^ПиП) А | Upum А |
| --- | --- |
|  | 't |
|  | Выход |
| А | /\ |

О 2LB НОВ 220В

Рис. 10.10. Временные диаграммы работы реле:

а — задержка включения; б — формирование импульса при включении;
в — схема включения

Реле времени ВЛ-6Н, ВЛ-6Ш предназначены для коммутации электрических цепей с определенными, предварительно установленными выдержками времени и применяются в схемах автоматики как комплектующие изделия.

Реле выполнены на современной элементной базе с применением цифровых схем, что позволило улучшить показатели точности и надежности.

Реле времени ВЛ-6Н, ВЛ-6Ш являются многофункциональными устройствами с универсальным источником питания (24...220 В). На передней панели устройства помимо двух или трех секций децимального переключателя задатчика временных интервалов находится пятисекционный DIP-переключатель, используемый для переключения временных диапазонов и алгоритмов функционирования устройства.

Условия эксплуатации реле

Районы с умеренным и холодным климатом — исполнения О и УХЛ.

Закрытые производственные помещения с искусственно регулируемыми климатическими условиями — категория размещения 4.

Диапазон рабочих температур — +1...+55°С.

Воздействие вибраций с ускорением до 2д в диапазоне частот от 10 до 60 Гц и с ускорениями до 1д в диапазоне частот от 1 до 100 Гц.

Окружающая среда — взрывобезопасная, не содержащая пыли в количестве, нарушающем работу реле, а также агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.

Таблица 10.20

ТАБЛИЦА СОСТОЯНИЙ DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ

| № секции DiP-nepe- ключателя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Верхнее | Запятая | Минутный | Часовой | Задержка | Цикличе- |
| положение | включена | диапазон | диапазон | включения | ский режим |
| Нижнее положение | Запятвя отключена | Секундный диапазон | X | Формирование импульса при включении | X |

Примечания: X — режим отключен; 1 — часовой диапазон имеет приоритет над минут- ным/секундным; 2 — при использовании реле времени в циклическом режиме четвертая секция DIP-переключателя определяет начало цикла — цикл начинается с паузы, если четвертая секция находится в верхнем положении.

Таблица 10.21

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ РЕЛЕ ВЛ-611 И ВЛ-6111

| Тип реле, алгоритм функционирования | ВЛ-611 |  |  | ВЛ-6111 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задержка включения | Формирование импульса при включении | Циклический* | Задержка включения | Формирование импульса при включении | Циклический* |
| Диапазоны выдержек времени, С, мин, ч | 0,1...9,9; 1...99 |  |  | 0,1—99,9; 1...999 |  |  |
| Дискретность регулировки | 0,0 Umax |  |  | 0,00 Umax |  |  |
| Основная погрешность, % | 8С0.02 ± 0.01 |  |  | 8С0.02 ±0,001^^- |  |  |
| Класс точности | 0,02 |  |  |  |  |  |
| Время повторной готовности, с, не более | 0.08 |  |  |  |  |  |
| Напряжение питания, В: постоянное переменное | 24 В - 10%...220 В + 20% 24 В - 10%.-.220 В + 20% |  |  |  |  |  |
| Количество разрядов задатчика времени | 2 |  |  | 3 |  |  |
| Масса, кг | 0,18 |  |  |  |  |  |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 3,3 |  |  |  |  |  |
| Режим работы, % | too |  |  |  |  |  |

* В циклическом режиме длительность импульса равна длительности паузы (меандр).

Таблица 10.22

КОММУТАЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

Номинальные режимы коммутации на одну контактную группу (количество циклов срабатывания, не менее)

Допустимые режимы коммутации

0,1 А 12 (не менее 5-105)

5 А 30 В = (не менее 9-104)

5 А 220 В ~ (не менее 9-104)

103 замыканий до 30 А на время
до 0,1 с с размыканием до 5 А,
245 В ~ или 30 В = до 0,1 Гц

Тип
алгоритма

Задержка включения

Формирование
импульса
при включении

Циклический,
начинающийся
с паузы

Циклический,
начинающийся
с импульса

Временные
диаграммы
работы реле

Выход

Выход

изделие.

Рис. 10.12. Схема включения реле времени ВЛ-61! и ВЛ-6111

Рис. 10.11. Временные диаграммы работы реле времени
ВЛ-61! и ВЛ-6111 при различных режимах

Реле времени BJ1-6U предназначено для коммутации электрических цепей с определенными, предварительно установленными выдержками времени и применяется в схемах

автоматики как комплектующее Реле выполнено на современной элементной базе с аналоговым задатчиком временных интервалов.

Реле времени ВЛ-611 является универсальным устройством, которое может функционировать в любом из заявленных временных диапазонов (устанавливается с помощью DIP-переключателя, расположенного на передней панели), и от напряжений питания 24...220 В.

Реле времени размещено в пластмассовом корпусе. В верхней части расположены контактные зажимы для подключения напряжения питания.

На передней панели находятся: потенциометр регулировки уставок времени, DlP-переключатель установки режимов работы и временных диапазонов, а также индикатор срабатывания исполнительного реле.

Условия эксплуатации реле

Районы с умеренным климатом — исполнение УХЛ; закрытые производственные помещения с искусственно регулируемыми климатическими условиями — категория размещения 4; диапазон рабочих температур — +1...+45 °C; воздействие вибраций с ускорением до 1д с частотой до 100 Гц, до 2д с частотой до 60 Гц; воздействие по сети питания импульсных помех, не превышающих двойную величину напряжения питания и длительностью не более 10 мкс; степень защиты реле IP40, выводных зажимов — IP20. Реле предназначены для монтажа на DIN-рейку либо на плоскость.

Таблица 10.23

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВЛ-6Ц

| Диапазоны выдержек времени (по исполнениям), (с, мин, ч) | от 0,1 до 1; от 0,3 до 3; от 1 до 10; от 3 до 30 |
| --- | --- |
| Погрешность установки, % | 10 |
| Средняя основная погрешность установки, % | 5 |
| Погрешность от изменения температуры на 1 'С, % | 0,5 |
| Напряжение питания, В: постоянное переменное | 24...220 24...220 |
| Диапазон напряжения питания | 24 В - 15%...220 В + 10% |
| Время повторной готовности, с, не более | 0,3 |
| Время возврата, с, не более | 0,2 |
| Масса, кг | 0,15 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 3,5 |

Таблица 10.24

| КОММУТАЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВЛ-6Ц |  |
| --- | --- |
| Номинальные режимы коммутации на одну контактную группу (количестао циклов срабатывания,не менее) | 0,1 А 12 В = (не менее 5-10s) 5 А 30 В = (не менее 9-104) 5 А 220 В - (не менее 9-104) |
| Допустимые режимы коммутации | 103 замыканий до 30 А на время до 0,1 с с размыканием до 5 А, 245 В - или 30 В = до 0,1 Гц |

ТАБЛИЦА УСТАНОВКИ ВРЕМЕННЫХ ДИАПАЗОНОВ

| Временной диапазон | № секции DIP-переключателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0,1...1 с | в | н | в | в | в | * |
| 0,3...3 с | н | в | в | в | в | * |
| 1...10С | в | н | н | в | н | * |
| 3...30 с | н | в | н | в | н | * |
| 0,1...1 мин | в | н | н | в | в | * |
| 0,3...3 мин | н | в | н | в | в | * |
| 1...10 мин | в | н | н | н | в | * |
| 3...30 мин | н | в | н | н | в | * |
| 0,1...1 ч | в | н | в | н | в | * |
| 0.3...3 ч | н | в | в | н | в | * |
| 1...10Ч | в | н | в | н | н | * |
| 3...30ч | н | в | в | н | н | * |

В — верхнее положение DIP-переключателя, Н — нижнее.

" Положение 6-й секции DIP-переключателя: В - задержка включения, Н — формирование импульсе при включении.

Сочетания положений DIP-переключателя, не описанные в табл. 10.25, являются запрещенными, работоспособность реле времени не гарантируется.

Временные диаграммы работы реле и схема включения представлены на рис. 10.13.

а)

Рис. 10.13. Временные диаграммы работы реле:

а — задержка включения; б — формирование импульса при включении;

6 — схема включения

Реле времени РВ-01 (рис. 10.14,о) предназначены для применения в устройствах релейной защиты и системной автоматики электротехнических объектов переменного напряжения до 380 В частоты 50 и 60 Гц и постоянного напряжения до 220 В.

Реле выпускаются в унифицированном корпусе «СУРА» I габарита.

Габаритные размеры — 66x152x181 мм.

Реле имеют два переключающих контакта с выдержкой времени.

Масса реле — не более 1 кг.

Рис. 10.14. Реле времени:
а — РВ-01; б — РВ-03

Реле времени РВ-03 предназначены для применения в различных схемах релейной защиты и системной автоматики в цепях переменного однофазного тока с целью получения выдержки времени после отключения напряжения питания либо скачкообразного снижения его ниже 10...55% от номинального значения.

Габаритные размеры — 66x152x181 мм.

Масса реле — не более 1,2 кг.

Реле имеют один переключающий контакт без нормируемой выдержки времени и два размыкающих контакта с независимо регулируемой выдержкой времени на замыкание.

Основные характеристики реле времени РВ-01 и РВ-03 приведены в табл. 10.26.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РВ-01 И РВ-03

| Реле РВ-01 |  |
| --- | --- |
| Диапазон выдержек времени, с | 0,1...'5,0 с; 0,1...50 с |
| Напряжение питания, В: постоянное переменное 50 и 60 Гц | 24; 48; 60; 110; 220 100; 127; 220; 380 |
| Коммутируемое напряжение, В: постоянное переменное 50 и 60 Гц | - .220 - .380 |
| Коммутируемый ток, А | 0,01...2,5 |
| Реле РВ-03 |  |
| Диапазон выдержек, с | 0,15...3,0; 0,5...10; 1,0...20 |
| Напряжение питания переменное, 50 и 60 Гц, В | 100; 127; 220; 380 |
| Коммутируемый ток, А | 0,01...2,5 |

Реле времени серий РВ-100 и РВ-200 (рис. 10.15)

применяются в схемах защиты и автоматики для получения регулируемой выдержки времени.

Серии реле имеют следующие контактные устройства:

- реле типов РВ114, РВ124, РВ134, РВ144, РВ217, РВ227, РВ237, РВ247 — один конечный замыкающий контакт с регулируемой выдержкой времени и один мгновенный переключающий;

с регулируемой выдержкой времени и один мгновенный замыкающий контакты;

реле типов РВ113, РВ127, РВ133, РВ143 — один конечный

контакты с регулируемой выдержкой времени, а также один

реле типов РВ112, РВ128, РВ132, РВ142, РВ218, РВ228, РВ238, РВ248 — один скользящий и один конечный замыкающие

Рис. 10.15. Реле времени серий РВ-100 и РВ-200

мгновенный переключающий; реле типов РВ215, РВ225, РВ235, РВ245, действующих при исчезновении напряжения, — один скользящий и один конечный замыкающие контакты с регулируемой выдержкой времени, а также один мгновенный переключающий контакт;

реле типов РВ215К, РВ225К, РВ235К, РВ245К — один скользящий и один конечный замыкающие контакты с регулируемой выдержкой времени.

| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ СЕРИЙ РВ-100 И РВ-200 |  |
| --- | --- |
| Напряжение питания, В: постоянное переменное 50 и 60 Гц | - .220 - .380 |
| Коммутируемое напряжение, В: |  |
| постоянное | 24...220 |
| переменное однофазное | 100...380 |
| переменное трехфазное | 100...220 |
| Максимальный допустимый ток через контакты, А: |  |
| для замыкающих с выдержкой времени | 5 |
| для мгновенных контактов | 3 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 67x128x110 |
| Масса, кг, не более | 1,5 |

Таблица 10.28

ВЫДЕРЖКИ ВРЕМЕНИ РЕЛЕ СЕРИЙ РВ-100 И РВ-200

| Тип реле | Диапазон выдержё! времени, с |
| --- | --- |
| РВ112, РВ113, РВ215 | 0,1...1,3 |
| РВ245, РВ245К, РВ247, РВ248 | 1...20 |
| РВ128, РВ124, РВ127, РВ225 | 0,25...3,5 |
| РВ215К, РВ218 | 0,1...1,3 |
| РВ132, РВ133, РВ134, РВ235 | 0,5...9 |
| РВ217, РВ225К, РВ227, РВ228 | 0,25...3,5 |
| РЙ142, РВ143, РВ144 | 1...20 |
| РВ235К, Р8237, РВ238 | 0,5...9 |

Реле времени сериесное РСВ13 применяется в схемах защиты на переменном оперативном токе для получения регулируемой выдержки времени и включается непосредственно во вторичную цепь измерительных трансформаторов тока. Номинальный ток и минимальный ток срабатывания зависят от исполнения реле и от способа соединения секций первичных обмоток насыщающихся трансформаторов тока, встроенных в реле.

Таблица 10.29

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИЕСНЫХ РЕЛЕ РСВ13

| Тип реле | Номинальный ток, А | Минимальный ток срабатывания, А | Предельно допустимый ток контактов,А | Масса, кг, не более | Габаритные размеры, мм, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РСВ13-14 | 1...2 | 1...2 | 5 | 2,5 | 118x147x168 |
| РСВ13-18 | 2,5...5 | 2,5...5 |  |  |  |

Реле времени статическое РСВ14 предназначено для использования в схемах устройств релейной защиты и системной автоматики электроэнергетических объектов для селекции управляющих сигналов по длительности либо для передачи их в контролируемые цепи с установленной выдержкой времени.

Таблица 10.30

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАТИЧЕСКИХ РЕЛЕ РСВ14

| Диапазон выдержек, с | 0,05...90 |
| --- | --- |
| Напряжение питания. В: постоянное переменное 50 и 60 Гц | 24...220 100-380 |
| Тип корпуса «СУРА» | I габарита |
| Габаритные размеры, мм | 66x152x181 |
| Масса, кг, не более | 1,0 |

Реле времени 1РВМ предназначено для программирования и управления режимом включения/отключения нагрузки в течение суток. Реле может применяться как самостоятельно, так и в составе систем управления производственными процессами, отоплением и освещением жилых и производственных помещений и в других системах, работающих по циклически повторяющимся программам.

Таблица 10.31

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ 1РВМ

| Номинальное напряжение питания, В, частотой 50(60) Гц | 230±10% |
| --- | --- |
| Количество цепей управления | 1 |
| Суточный ход при температуре 20 °C, с, не более | ±1,0 |
| Максимальный коммутируемый ток, А, при активной нагрузке cos<p = 1, U = 250 В | 10 |
| Длительность цикла программы, сут | 1 |
| Минимальный интервал времени между командами включения и отключения, мин | 15 |
| Количестао сегментов переключения, шт | 96 |
| Резерв питания (запас хода), ч | 72 |
| Средний срок службы, лет | 10 |
| Средняя потребляемая мощность, Вт, не более | 2,5 |
| Масса реле, кг, не более | 0,26 |
| Габаритные размеры, мм | 72x104x69 |

Рис. 10.16. Программное реле времени 2РВМ

Программное реле времени 2РВМ (рис. 10.16) предназначено для автоматического управления двумя независимыми электрическими цепями путем коммутации этих цепей по временным программам с повторяющимся суточным циклом.

Задание программ осуществляется установкой штифтов в соответствующие резьбовые отверстия программного диска.

| Номинальное напряжение питания частотой 50 Гц, В | 220 |
| --- | --- |
| Суточный ход, мин, не более | ±2 |
| Резерв хода при перерывах электропитания, ч | 24 |
| Погрешность выдачи команд без учета суточного хода, мин | ±5 |
| Число контактов в каждой программе | 1 |
| Потребляемая мощность Вт, не более | 0,4 |
| Максимальный ток контактов, А | 15 |
| Максимальный постоянный ток при напряжении 12.. 220 В, А | 1,5 |
| Масса реле, кг, не более | 1,5 |
| Габаритные размеры, мм | 180x175x125 |

Таблица 10.32

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ 2РВМ

Рис. 10.17. Реле времени пневматическое РВП-72М

Реле времени пневматическое РВП-72М (замена РКВ-11) (рис. 10.17) предназначено для передачи команд из одной электрической цепи в другую с определенными предварительно установленными выдержками времени.

Реле имеет 5 типоиспол- нений:

— РВП-72М-3121 с одной пневматической приставкой с началом отсчета выдержки времени после замыкания контакта управления;

- РВП-72М-3221 с одной пневматической приставкой с началом отсчета выдержки времени после замыкания контакта управления и дополнительными контактами (1 нормально замкнутый и 1 нормально разомкнутый), срабатывающими без выдержек времени;

- РВП-72М-3122 с одной пневматической приставкой с началом отсчета выдержки времени после размыкания контакта управления;

- РВП-72М-3222 с одной пневматической приставкой с началом отсчета выдержки времени после размыкания контакта управления и дополнительными контактами (1 нормально замкнутый и 1 нормально разомкнутый), срабатывающими без выдержек времени;

- РВП-72М-3323 с двумя пневматическими приставками, с началом отсчета выдержки времени после замыкания и размыкания контакта управления.

Таблица 10.33

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПНЕВМАТИЧЕСКОГО РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РВП-72М

| Напряжение питания переменное частоты 50 или 60 Гц, В | 12; 24; 36; 110; 115; 127; 220; 230; 240; 380; 400; 415; 440; 500; 550; 660 |
| --- | --- |
| Диапазон выдержки времени, с | 0,4... 180 |
| Номинальный ток контактов, А | 16 |
| Потребляемая мощность, В А, не более | 30 |
| Время возврата реле, с, не более | 0,4 |
| Время подготовки реле, с, не более | 2,0 |
| Масса реле, кг, не более | 1,2 |
| Габаритные размеры, мм | 180x105x72 |

Реле Времени РЭВ 811—РЭВ 818 применяются в качестве электромагнитных реле времени в цепях постоянного тока. Втягивающие катушки реле изготавливаются на номинальные напряжения 24, 48, 110 и 220 В.

Реле для тепловозов изготавливаются на номинальные напряжения 75 и 110 В.

Реле поставляются отрегулированными на максимальную выдержку времени, предусмотренную для данного типа реле.

Габариты реле — 150x200x135 мм.

Масса — 3,5 кг.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РЭВ811-РЭВ818

| Тил реле | Число контактов | Пределы регулировки вьщержки времени, с, полученные |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | отключением катушки | закорачиванием катушки |
| РЭВ811 | 1з, 1р | 0,25... 1 | 0,4... 1,5 |
| РЭВ811Т | 1з, 1р | 0,25...1 | 0,4...1,5 |
| РЭВ812 | 1з, 1р | 0,8...2,5 | 0,9...2,8 |
| РЭВ812Т | 1з. 1р | 0,8...2,5 | 0,9...2,8 |
| РЭВ813 | 1з, 1р | 2...3,5 | 2,2...3,8 |
| РЭВ813Т | 1з, 1р | 2...3,5 | 2,2...3,8 |
| РЭВ814 | 1з, 1р | 3...5 | 3,8...5,5 |
| РЭВ814Т | 1з, 1р | 3...5 | 3,8-5,5 |
| РЭВ815 | 2з, 2р | 0,25...0,6 | 0,4...0,9 |
| РЭВ816 | 2з, 2р | 0,5...1,5 | 0,6-1,7 |
| РЭВ817 | 2з, 2р | 1,2...2,5 | 1,3-2,7 |
| РЭВ818 | 2з, 2р | 2...3,5 | 2,2...3,8 |

з — замыкающий контакт, р — размыкающий контакт

Реле серии РЭВ-880 применяются в схемах автоматического управления в качестве реле времени.

Втягивающие катушки реле изготавливаются на номинальные напряжения 24, 48, 110 и 220 В. Реле выпускаются с 1з и -1р либо с 2з и 2р контактами.

Габариты реле — 150x250x220 мм.

Масса — 6,5 кг.

В табл. 10.35 приведены для каждого типа реле пределы регулировки выдержки времени, получаемые при отключении катушки от сети и при закорачивании катушки.

Таблица 10.35

ПРЕДЕЛЫ РЕГУЛИРОВКИ ВЫДЕРЖКИ ВРЕМЕНИ РЕЛЕ РЭВ-880

| Тип реле | Число контактов | Пределы регулировки вьщержки времени, с, полученные |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | отключением катушки | закорачиванием катушки |
| РЭВ881 | 1з, 1р | 4,5-8 | 5-9 |
| РЭВ882 | 1з, 1р | 7...12 | 8-13 |
| РЭВ883* | 23, 2р | 3-6 | 4...7 |
| РЭВ884* | 2з, 2р | 5...10 | 6-11 |

* При 3-х р контактах пределы регулировки вьщержки времени снижаются.

10.3. Реле промежуточные

Реле промежуточные переменного и постоянного токов предназначены для работы в цепях управления электроприводами, защиты и автоматики. В табл. 10.36 приводятся технические данные ряда промежуточных реле отечественного производства, в том числе — разработанные и выпускаемые в последние годы.

Таблица 10.36

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЛЕ

| Тип реле | Напряжение питания, В |  | Коммути- руемый ток, А | Коммути руемое напряжение, В |  | Количество контактов замыкающих/ размыкающих/ переключающих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | постоянного тока | переменного тока |  | посто янного тока | переменного тока |  |
| ПЭ-37 | 12...220 | 12...380 | 0,025-6 | 12-220 | 12-440 | 2...8/0...4/— |
| РЭП-15 | 12...220 | 12...415 | 0,01-6 | 12-220 | 12-660 | 2...8/0...4/— - |
| РЭП-26 | 6...220 | 12...240 | 0,01-10 | 5...380 | 5...380 | —/—/1—4 |
| РП-11 | 24...220 | — | 0,01-2 | 24-250 | 24-250 | 1/1/2 |
| РП-12 | — | 100...220 | 0,01-2 | 24-250 | 24- 250 | 1/1/2 |
| РП-16 | 12...220 | 100...220 | 0,05-5 | 24-220 | 100-220 | 4/3/- |
| РП-23 | 24...220 | — | 0,01-5 | 24-250 | 24-250 | 4/1/- |
| РП-25 | — | 100...220 | 0,01-5 | 24-250 | 24-250 | 4/1/- |
| РП-250 | 24...220 | — | 0,01-5 | 24...250 | 24-250 | 5/-/- или 4/1/— |
| РП-8 | 24...220 | — | 0,01-2 | 24-250 | 24-250 | ТП1- |
| РП-9 | — | I00...220 | 0,01-2 | 24- 250 | 24-250 | тт~ |
| РП-21 | 6...110 | 12...240 | 0,01-6 | 12—220 | 12-380 | 0...4/0...2/0-4 |
| РЭ-16 | 24...220 | 110...220 | 0,01-16 | 0...440 | 0...660 | 1...4/0-2/— |
| РПУ-2М | 12...220 | 12...415 | 0,01-6 | 12...220 | 12...380 | 2-8/2...4/0...4 |
| РПУ-ЗМ | 24...220 | — | 0,05-10 | 24-440 | 24-660 | 5/3/- |
| РПЛ | 24...220 | 110, 220 | 16 | 24-440 | 24-660 | 2...4/1...2/— |
| РЭВ822 | 24...220 | — | — | — | — | 1/1/- |
| РЭВ826 | 24...220 |  | — | — | — | 2/2/- |

Реле промежуточные РПУ-2 (рис. 10.18) предназначены для работы в электрических цепях управления и промышленной автоматики переменного тока напряжением до 415 В, частоты 50 Гц и постоянного тока напряжением до 220 В.

Рис. 10.18. Реле промежуточные РПУ-2

Реле РПУ-2 выпускаются в следующих исполнениях: открытом (РПУ-2М102), закрытом под пайку (РПУ-2М202), закрытом под винт с передним (РПУ-2М211) и задним присоединением проводников (РПУ-2М212).

Структура условного обозначения

РПУ-2М ХХХ-ХХХХ-УЗ:

реле, П — промежуточное, У — универсальное, 2 — номер серии; М — модернизированное; исполнение по степени защиты:

1 — IP00, 2 — IP40;

способ крепления внешних проводников: 0 — пайкой, 1 — винтами;

вид присоединения внешних проводников: 1 — переднее, 2 — заднее;

исполнение по роду тока выключающей катушки: 1 — реле постоянного тока, 6 — реле переменного тока;

XXX — количество замыкающих, размыкающих, переключающих контактов;

ХЗ — климатическое исполнение (У) и категория размещения (3).

Таблица 10.37

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЛЕ РПУ-2

| Диапазон напряжений питания, В: постоянного тока переменного тока частотой 50 Гц переменного тока частотой 60 Гц | 12; 24; 48; 60; 110; 220 12; 24; 36; 40; 110; 127; 220; 230; 240; 380; 400; 415 36; 110; 220; 380; 440 |
| --- | --- |
| Номинальный ток, А | 6,0 |
| Количество контактов | 2...8 |
| Номинальное напряжение цепи контактов, В: реле постоянного тока реле переменного тока | - .220 - .380 |
| Коммутационная износостойкость, млн. циклов, не менее | 4 |
| Габаритные размеры, мм, не более: РПУ-2М102 РПУ-2М202 РПУ-2М211 | 69x70x37,3 75x70x42 85x96x63 |
| Масса реле, кг, не более: РПУ-2М102 РПУ-2М202 РПУ-2М211 | 0,25 0,275 0,35 |

Реле промежуточные РПУ-ЗМ применяются в схемах автоматического управления в качестве многоконтактных промежуточных электромагнитных реле.

.	Структура условного обозначения

РПУ-ЗМ-1 1 Х-Х ХХ-Х:

РПУ-ЗМ — серия;

1 — род тока в цепи управления — постоянный;

1 — способ крепления — при помощи винтов;

X — количество контактов (2 — с 2-мя контактами, 4 — с 4-мя контактами, 6 — с 6-ю контактами, 8 — с 8-ю контактами);

X — область применения (без индекса — в цепях управления электроприводами, Т — в цепях управления тепловозов);

ХЗ — климатическое исполнение (У, УХЛ, Т) и категория размещения (3 или 4);

X — коммутационная износостойкость.

Реле изготовляются с втягивающими катушками на напряжение 24, 50, 75 и 110 В постоянного тока. Реле для тепловозов изготовляются с втягивающими катушками на напряжение 24, 50, 75, 110 В постоянного тока.

Масса реле 2,0 кг.

Реле РП-21 (рис. 10.19) предназначены для применения в цепях управления электроприводами переменного тока напряжением до 380 Вив цепях постоянного тока напряжением до 220 В.

Реле РП-21 комплектуются розетками под пайку (тип 1), под винт для монтажа на DIN-рейку (тип 2), под винт для монтажа на плоскость (тип 3).

Рис. 10.19. Реле РП-21

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЛЕ РП-21

| Диапазон напряжений питания, В: | • |
| --- | --- |
| постоянного тока переменного тока частотой 50 Гц | 6; 12; 24; 27; 48; 60; 110 12; 24; 36; 40; 110; 127; 220; 230; 240 |
| переменного тока частотой 60 Гц | 12; 24; 36; 48; 110; 220; 230; 240 |
| Номинальный ток контактов, А | 6,0 |
| Количество контактов зам./разм./перекл. | 0...4/0...2/0...4 |
| Номинальное напряжение цепи контактов, В: |  |
| реле постоянного тока реле переменного тока | 12...380 |
| Механическая износостойкость, млн. циклов, не менее | 20 |

Реле промежуточные электромагнитные ПЭ-37 (рис. 10.20) предназначены для работы в цепях управления электроприводами переменного тока напряжением до 440 В частоты 50 и 60 Гц, постоянного тока напряжением до 220 В.

Таблица 10.39

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОМЕЖУТОЧНОГО РЕЛЕ ПЭ-37

| Диапазон напряжений питания, В: постоянного тока переменного тока частотой 50 Гц переменного тока частотой 60 Гц | 12; 15; 24; 48; 60; 110; 220 12; 24; 36; 40; 110; 127; 220; 230; 240; 350; 400; 415 12; 24; 36; 40; 110; 220; 350; 440 |
| --- | --- |
| Номинальный ток контактов, А | 6,0 |
| Количество контактов, замык./размык. (по исполнениям) | 2/2; 2/4; 4/2; 4/4; 6/2; 8/0 |
| Диапазон напряжений цепи контактов, В: постоянного тока переменного тока | - .220 - .440 |
| Габаритные размеры, мм | 90x34x93 |
| Масса, кг, не более | 0,28 |

Реле РП-16, РП-17, РП-18 (рис. 10.21) предназначены для применения в схемах релейной защиты и противоаварий- ной автоматики в цепях постоянного и переменного напряжений до 220 В частоты 50 и 60 Гц.

Реле РП-16, РП-17, РП-18 выпускаются в унифицированном корпусе «СУРА» I габарита несъемного исполнения.

Рис. 10.20. Реле промежуточное ПЭ-37

Рис. 10.21. Реле

серии РП-16, РП-17, РП-18

Реле предназначены для переднего или заднего присоединения внешних проводников только винтом.

Структура условного обозначения
РПХХ-ХХ-Х4:

РП — реле промежуточное;

XX — серия: 16 — реле незамедленные с временем включения не более 30 мс, 17 — реле незамедленные с временем включения не более 11 мс, 18 — реле замедленные при включении и отключении;

X — исполнение по функциональному назначению:

для РП16: 1 — постоянного тока с включающей катушкой напряжения без удерживающих обмоток; 2 — постоянного тока с включающей катушкой напряжения с 2 удерживающими обмотками тока; 3 — постоянного тока с включающей катушкой напряжения с 3 удерживающими обмотками тока; 4 — постоянного тока с включающей катушкой тока и удерживающей обмоткой напряжения; 5, 6 — постоянного тока с включающей катушкой напряжения без удерживающих обмоток; 7 — переменного тока с включающей катушкой напряжения без удерживающих обмоток;

для РП17: 1 — постоянного тока с включающей катушкой напряжения без удерживающих обмоток, с 2 переключающими контактами; 2 — постоянного тока с включающей катушкой напряжения с 2 удерживающими об-

мотками тока, с 4 замыкающими контактами; 3 — постоянного тока с включающей катушкой напряжения с 3 удерживающими обмотками тока, с 4 замыкающими контактами; 4 — постоянного тока с включающей катушкой напряжения без удерживающих обмоток, с 2 замыкающими и 2 размыкающими контактами; 5 — постоянного тока с включающей катушкой напряжения без удерживающих обмоток, с 4 замыкающими контактами;

для РП18: 1 — постоянного тока замедленные при включении с включающей катушкой напряжения, без удерживающих обмоток; 2 — постоянного тока замедленные при включении с включающей катушкой напряжения с 2 удерживающими обмотками тока; 3 — постоянного тока замедленные при включении с включающей катушкой напряжения с 3 удерживающими обмотками тока; 4 — постоянного тока замедленные при отключении с временем отключения от 0,4 до 1,0 с с включающей катушкой тока и удерживающей обмоткой напряжения; 5 — постоянного тока замедленные при отключении с временем отключения от 0,15 до 0,5 с с включающей катушкой напряжения, без удерживающих обмоток; 6 — постоянного тока замедленные при отключении с временем отключения от 0,4 до 1,0 с с включающей катушкой напряжения, без удерживающих обмоток; 7 — постоянного тока замедленные при отключении с временем отключения от 0,8 до 2,0 с с включающей катушкой напряжения, без удерживающих обмоток; 8 — переменного тока замедленные при отключении с временем отключения от 0,15 до 0,5 с с включающей катушкой напряжения, без удерживающих обмоток; 9 — переменного тока замедленные при отключении с временем отключения от 0,4 до 1,0 с с включающей катушкой напряжения, без удерживающих обмоток; 0 — переменного тока замедленные при отключении с временем отключения от 0,8 до 2,0 с с включающей катушкой напряжения, без удерживающих обмоток;

X — исполнение по монтажным особенностям: 3 — для выступающего монтажа с передним присоединением проводников, 4 — для выступающего монтажа с задним присоединением проводников;

Х4 — климатическое исполнение (УХЛ, О) и категория размещения (4).

Реле промежуточные электромагнитные РЭП-15 (рис. 10.22) предназначены для применения в цепях перемен

Рис. 10.22. Реле РЭП-15

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЛЕ РП-16-РП-18

| Характеристики | Включающей катушки | Удерживающей катушки |
| --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение, В: РП-16 РП-17 РП-18 | 12; 24; 48; 110; 220 24; 48; 110; 220 24; 48; 110; 220 | 12; 24; 48; 110; 220 24; 48; 110; 220 12; 24; 48; 110; 220 |
| Номинальный ток, А: РП-16 РП-17 РП-18 | 0,5; 1; 2; 4; 8,0 0,5; 1; 2; 4 0,5; 1; 2; 4; 8,0 | 0,5; 1; 2; 4; 8,0 0,5; 1; 2; 4 0,5; 1; 2; 4; 8,0 |
| Количество контактов замыкающих/размыкающих: РП-16 РП-17 РП-18 | - .4/0...4 - .4/0...2 - .5/0...4 |  |
| Номинальное напряжение цепи контактов, В | 24...220 |  |
| Диапазон токов контактов, А | 0,05...5,0 |  |
| Механическая износостойкость, циклов, не менее | 20 000 |  |
| Габаритные размеры, мм | 66x138x151 |  |
| Масса, кг, не более | 0,8 |  |

ного напряжения до 660 В частоты 50 и 60 Гц и постоянного напряжения до 220 В. Реле, комплектуемые ограничителями перенапряжений, пригодны для работы в системах управления с применением микропроцессорной техники.

Реле промежуточные двуэспо- зиционные РП-8 и РП-11 постоянного напряжения предназначены для включения в цепях управления и защиты в качестве вспомогательного реле.

Реле промежуточные двуэспо- зиционные РП-9 и РП-12 предназначены для включения в цепи переменного напряжения в качестве вспомогательного реле.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЛЕ РЭП-15

| Диапазон напряжений питания, В: постоянного тока переменного тока частотой 50 и 60 Гц | - .220 - .440 |
| --- | --- |
| Номинальный ток, А, (переменный и постоянный) | 6,0 |
| Количество контактов замык./размык. (по исполнениям) | 2/2; 3/1; 4/0; 4/2; 4/4; 6/2; 8/0 |
| Номинальное напряжение цепи контактов, В: реле постоянного тока реле переменного тока | - .220 - .660 |
| Коммутационная износостойкость, млн. циклов, не менее | 1 |
| Габариты реле, мм (в зависимости от исполнения) | 40x58x69; 40x58x93; 40x58x98; 40x59x122 |
| Масса реле, кг (в зависимости от исполнения) | 0,21; 0,35; 0,39 |

Таблица 10.42

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВУХПОЗИЦИОННЫХ РЕЛЕ РП-8-РП-12

| Параметры | РП-8 | РП-9 | РП-11 | РП-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение, В | 24; 48; 110; 220 | 100; 110; 220 | 24; 48; 110; 220 | 100; 110; 220 |
| Максимальный ток контактов, А | 5 |  |  |  |
| Количество контактов заМыкающих/размыкающих | 7/7 |  | 1/1/2 |  |
| Механическая износостойкость, млн. циклов, не менее | 1 |  |  |  |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 22 | 25 | 22 | 25 |
| Габариты, мм | 125x147x144 | 125x147x144 | 98x147x136 | 98x147x136 |
| Масса, кг, не более | 1,5 |  |  |  |

Реле промежуточные РП-250 (рис. 10.23) применяются в качестве вспомогательных реле в цепях постоянного тока в следующих случаях:

когда требуется создание выдержки времени при срабатывании (реле РП-251);

когда требуется выдержка времени при отпускании (реле РП-252);

в тех случаях, когда требуется действие реле от напряжения и удерживание от тока (реле РП-253 и РП-255) либо действие реле от тока и удерживание от напряжения (реле РП-254).

Рис. 10.23. Реле РП-250

Реле РП-254 работает с выдержкой времени на отключение, а реле РП-253 может срабатывать с замедлением либо без замедления на включение.

Реле промежуточные РП-23 предназначены для включения в цепи постоянного напряжения в качестве вспомогательного реле.

Реле промежуточные РП-25 предназначены для включения в цепи переменного напряжения и имеют аналогичное назначение.

Реле РЭ-16 предназначены для применения в схемах электроприводов, в том числе крановых вагонов метрополитена,

тепловозов, электровозов.

Реле могут использоваться с приставкой времени.

Таблица 10.43

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЛЕ РП-250

| Параметры | РП-251 | РП-252 | РП-253 | РП-254 | РП-255 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение, В | 24; 48; 110; 220 |  |  | 110 | 24; 48; 110; 220 |
| Номинальный ток, А | — |  | 1; 2; 4; 8 |  |  |
| Число контактов | 5з* | 5з | 4з, 1р* | Зз, 1Р | 5з |
| Коммутируемые напряжения, В | 24...250 |  |  |  |  |
| Габариты, мм | 67x128x170 |  |  |  |  |
| Масса, кг | 0,6 |  |  |  |  |

* з — замыкающие контакты, р — размыкающие контакты

Таблица 10.44

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЛЕ РП-23 И РП-25

| Параметры | РП-23 | РП-25 |
| --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение, В | 24; 48; 110; 220 | 100; 127; 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 6 | 10 |
| Исполнение контактов | 4 замыкающих и 1 размыкающий |  |
| Максимальный коммутируемый ток, А | 5 |  |
| Диапазон коммутируемых напряжений, В | 24...250 |  |
| Габаритные размеры, мм | 67x128x118 |  |
| Масса, кг, не более | 0,82 |  |

Рис. 10.24. Реле РПЛ

В табл. 10.46 приведены пределы регулировки напряжения втягивания реле РЭВ при холодной катушке.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЛЕ РЭ-16

| Номинальное напряжение питания, В: постоянного тока переменного тока | 24; 48; 50; 75; 100; 110; 220 110; 220 |
| --- | --- |
| Габариты реле, мм (по исполнениям) | 73x76x120; 73x76x125; 95x76x125 |
| Масса реле, кг (по исполнениям) | 0,55; 0,65; 0,75 |

Реле промежуточныесерии РПЛ (рис. 10.24) применяются, в основном, в схемах управления электроприводами при напряжении до 440 В постоянного и 660 В переменного тока частотой 50 и 60 Гц.

Максимальный коммутируемый ток реле 16 А.

Реле РЭВ822 и РЭВ826 применяются в качестве промежуточных реле в цепях постоянного тока.

Катушки реле изготавливаются на номинальные напряжения: 24, 48, 110 и 220 В.

Таблица 10.46

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЛЕ РПЛ

| Номинальное напряжение питания, В: постоянное переменное | 24; 48; 50; 75; 100; 110; 220 110; 220 |
| --- | --- |
| Габариты реле, мм (в зависимости от исполнения) | 73х76х120; 73x76x125; 95x76x125 |
| Масса реле, кг (в зависимости от исполнения) | 0,55; 0,65; 0,75 |
| Габаритные размеры, мм: РПЛ-140, 131, 122 РПЛ-240, 231, 222 | 44x67x74,5 44x67x114 |
| Масса, кг, не более: РПЛ-140, 131, 122 РПЛ-240, 231, 222 | 0,32 0,73 |

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЛЕ РЭВ

| Тип реле | Исполнение контактов | Напряжение втягивания. В, в % от t/H, не менее | Габариты, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РЭВ822 | 1з, 1р | 65 | 110x190x180 | 3,5 |
| РЭВ826 | 2з, 2р |  | 150x200x180 |  |

Примечание. При 3-х р контактах пределы регулировки напряжения втягивания повышаются.

Реле промежуточные электромагнитные РЭП-26 (рис. 10.25) предназначены для применения в цепях управления электроприводами переменного тока напряжением до 380 В частоты 50 и 60 Гц и в цепях постоянного тока напряжением до 220 В, являются комплектующими изделиями.

Реле РЭП-26 является полным аналогом реле РП-21 с улучшенными характеристиками.

Рис. 10.25. Реле РЭП-26

Структура условного обозначения РЭП-26-ХХХ XX XX XX Х-40Х4:

РЭП — реле электромагнитное промежуточное;

26 — номер серии;

XXX — исполнение по сочетанию контактов;

X — класс коммутационной износостойкости;

X — условное обозначение рода тока в цепи включающей катушки, рода включающей катушки и вида возврата реле: 1 — переменного тока с катушкой напряжения, одностабильное; 5 — постоянного тока с катушкой напряжения, одностабильное; 6 — постоянного тока с катушкой тока, одностабильное;

XX — условное обозначение исполнения по способу крепления и способу подключения внешних проводников: 16 — без розетки, ламели под пайку; 18 — без розетки, ламели под «фастон»; 76 — без розетки, ламели под печать; 21 — розетка, винтовые зажимы; 26 — розетка, ламели под пайку; 78 — розетка, ламели под печать;

XX — условное обозначение напряжения или тока включающей катушки;

X — условное обозначение наличия дополнительных элементов: 2 — с ручным манипулятором; 5 — с электрическим индикатором и ручным манипулятором; 6 — с защитным диодом и ручным манипулятором; 40 — степень защиты IP40;

Х4 — климатическое исполнение (УХЛ, О) и категория размещен ия(4).

Таблица 10.48

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЛЕ РЭП

| Номинальное напряжение цепи контактов, В | 5...380 |
| --- | --- |
| Номинальный ток контактов, А | 10 |
| Время срабатывания реле, с, не более | 0,03 |
| Время возврата, с, не более | 0,03 |
| Механическая износостойкость, млн. циклов | 30 |
| Потребляемая мощность на постоянном токе, Вт, не более: реле с 3-мя контактами реле с 4-мя контактами на переменном токе, В А | 1,5 2,0 3,0 |
| Минимальный ток контактов, А | 0,01 |
| Допустимый сквозной ток через контакты, А | 160 |
| Допустимые изменения напряжения (тока) в цепи управления,% | -15...+5 |
| Предельная отключаемая мощность: на постоянном токе, Вт на переменном токе, В А | 250 3000 |
| Масса реле, кг, не более: с тремя контактами с четырьмя контактами | 0,07 0,08 |

Параметры некоторых других электромагнитных промежуточных реле приведены в табл. 10.49.

ПАРАМЕТРЫ НЕКОТОРЫХ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЛЕ

| Тип реле | Число кон- тактов | Номинальное напряжение, В |  | Длительный ток контактов, А | Допустимая частота срабатываний, 1/4 | Износостойкость, число срабатываний |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | посто янное | переменное |  |  | коммутационная | механическая |
| ПЭ-20 | 4р-4з | — | 12...240 | 5 | — | (1-2)-10“ | 410е |
| ПЭ-21 | 4-8 | 12...200 | 12...380 | 5 | 3000 | До 3-Ю6 | (3-5)-10® |
| ПЭ-23 | Зз-Зр | 12...110 | 12...240 | 4 | 3000 | (1-3)-10» | (5-10)-10» |
| РП-23 | 5 | 12...220 | — | — | — | — | — |
| РП-41; РП-42 | 8; 4 | 12...220 | — | 10 | — | 10е | ю7 |
| ЭП-41В | 3-6 | — | 36...500 | 16 | 1200 | 10е | — |
| РПШ-0 | 4-12 | — | 12...50 | 12 | 2000 | 310е | 310е |
| МКУ-48С | 2-6 | 12...220 | 24...380 | 5 | 3600 | 25-10® | — |
| МКУ-48г | .2-8 | 12...220 | 24...380 | 5 | 3600 | 105 | — |

Примечание: з — замыкаемые контакты; р — размыкаемые контакты; с — связи; г — горные.

Реле промежуточные герконовые

Герконовые реле используются часто в качестве промежуточных. Главным узлом этих реле являются магнитоуправляемые контакты (МК).

Магнитоуправляемыми называют контакты, изменяющие свое состояние посредством механического замыкания или размыкания при воздействии управляющего магнитного поля. Элементы контактов совмещают функции контактов и участков электрических и магнитных цепей. МК, помещенный в герметизированный баллон, называется герметизированным магнитоуправляемым контактом, или герконом.

Различают сухие (с твердыми контактами) и смоченные (жидкометаллические, обычно — ртутные) герконы или МК.

Поскольку детали МК реализуют функции контактов и участков электрических и магнитных цепей, им дали название контактные сердечники (КС).

КС бывают подвижными и неподвижными. Часто подвижные КС выполняются гибкими, в этом случае они играют роль возвратной пружины.

Магнитоуправляемые контакты с гибкими подвижными КС называются безъякорными. К безъякорным относятся язычко-

вые и мембранные МК. Язычковыми называются МК, содержащие КС в виде консольно закрепленных пластин или стержней, изгибающихся под действием магнитного поля.

Язычковые МК получили наибольшее распространение. Якорные МК бывают как с возвратной пружиной, так и без нее. Возврат якоря в исходное положение при отсутствии пружины осуществляется магнитным полем [1].

Симметричный язычковый замыкающий МК (рис. 10.26) является простейшей конструкцией, состоящей из одинаковых подвижных КС 1 и 2 , заваренных в стеклянную трубку диаметром от 2,0 до 5,5 мм, которая после изготовления МК образует герметизированный баллон 3. Длина баллона составляет от 7,5 до 50 мм. Общая длина (с выводами) язычковых МК от 20 до 80 мм.

‘	Рис. 10.26. Симметричный геркон:

1 и 2 — подвижные КС; 3 — герметизированный стеклянный баллон с контактами; 7 — шина с током; 8 —	с током; 9 — постоянный магнит

При изготовлении МК баллон заполняется сухим защитным газом (например, азотом, водородом или их смесью) при различных давлениях или вакуумируется [1].

Данные о выпускаемых промышленностью герконах приведены в табл. 10.50.

Параметры некоторых реле на сухих замыкающих герконах приведены в табл. 10.51 и 10.52. Применяются также реле на сухих герконах замыкащие КЭМ-2, МУК-1А-1, МК-17, МКА-20101, МК-16-3, МКт.10-3, МКА-10104, МКА-10501, МКА-52141, МКА-52142, МКА-50201, МКА-50701, переключающее реле КЭМ-3.

Реле промежуточные герконовые РПГ применяются в схемах автоматики и управления с источниками питания (в зависимости от марки реле) на напряжения 12, 15, 24, 48, 60, 110 и 220 В постоянного тока или выпрямленного трехфазно

го тока с частотой пульсации не менее 300 Гц без применения фильтра или выпрямленного с фильтром, обеспечивающего пульсацию не более 6%, также на напряжение 220 В переменного тока (исполнение реле РПГ-16).

Реле пригодны для работы в системах управления на базе микропроцессорной техники.

Таблица 10.50

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ГЕРКОНОВ

| Тип f | Размер баллона, мм | Максимальная коммутируемая мощность, Вт | Максимальный коммутируемый ток, А | Максимальное коммутируемое напряжение, В | Время срабатывания, мс | Время отпускания, мс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КЭМ-1 | 54x50 | 15 | 0,5 | 220 | 3,0 | 0,8 |
| КЭМ-2 | 3x20 | 7,5 | 0,25 | 180 | 1.0 | 0,3 |
| КЭМ-3 | 4x18 | 7,5 | 1,0 | 127 | 1,5 | 2,3 |
| КЭМ-6 | 4,1x36 | 12 | 0,2 | 125 | 2,0 | 0,5 |
| 1 МК-10-3 | 2,3x10,5 | 0,6 | 0,03 | 36 | 0,8 | 0,3 |
| МК-16-3 | 2,8x16 | 0,3 | 0,01 | 30 | 1,0 | 0,5 |
| МК-27-3 | 3,8x16 | 10 | 0,3 | 100 | 1,5 | 2,3 |
| МК-27-М | 4x28 | 1,0 | 0,01 | 300 | 2,0 | 1,5 |
| МУК-1А-1 | 3x21,5 | 15 | 0,5 | 110 | 2,0 | 0,3 |
| МК-52-ЗВ | 5,4x53 | 50 | — | 5000 | 3,0 | 2,0 |
| МК-27-П | 5x53 | 10...12 | 0,2 | 110 | 2,0 | 3,5 |
| КЭМ-4 | — | 250 | 2 | 100 | 10,0 | 8,0 |

Магнитоуправляемые контакты реле (герконы) предназначены для коммутации активных и малоиндуктивных электрических цепей.

Марки реле:

РПГ-0 (с разъемом — РПГ-1) исполнения 10111, 10212, 10411, 10611, 11011, 10222, 10421;

РПГ-2 исполнения 2201, 2202, 2203;

РПГ-3 исполнения 2301, 2302;

РПГ-5 исполнения 2101, 2110, 2120;

РПГ-6 исполнение 2401;

РПГ-8 исполнения 2510, 2601, 2520, 2602, 2530;

РПГ-9 исполнения 05601, 05401, 06041, 05301, 05201, 05102, 05111, 05011;

РПГ-12 исполнения 30, 40, 01;

РПГ-16 исполнения 600-40, 600-50, 0542 и т. д.

00

РЕЛЕ ГЕРКОНОВЫЕ СУХИЕ ЗАМЫКАЮЩИЕ

| Тип МК | Длина реле, мм | Коммутируемая мощность |  | Коммутируемые напряжения, В |  | Коммутируемые токи.А | Число срабатываний | Число сраб/с | Сопротивление МК, Ом | Коэффициент возврата | Время срабатывания, мс | Время отключения, мс | Электрическая прочность ~/ = * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | активная | индуктивная | постоянное | переменное |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЭМ-1 | 80 | 30 Вт |  | 5-10-2,,. 300 |  | IO"8.. .0,2 | 5-1О-4...1О8 | 10-50 | 0,1 | 0,3...0,9 | 2 | 0,8 | 500/700 |
|  |  |  |  | 51О-2...22О | 5-10-2...150 |  | 5-10-’...10е | 20-100 | 0,08 | 0,4...0,85 | 3 |  |  |
| КЭМ-6 | 64 | 20 Вт | — | 5Ю"2...25О | 5-10’2 | 10-’...1 | 103...5Ю6 | 50 | 0,2 | 0,3...0,9 | 2 | 0,5 | 360/500 |
|  |  | 15 Вт | 6Вт | 5-Ю"2... 150 |  | 10'3...0,25 | 10е...2,5.10’ | 20 | 0,1 |  |  |  | 500/500 |
| МКА-36701 | 65,3 | 21 Вт | - | 3100 |  | 0,01...0,35 | 2-105...5Ю7 | 20-50 | 0,07 | 0,4...0,8 | 2 | 2 | 500/700 |
| МКА-27101 | 45,6 | 12 Вт (= ток), 20 Вт (' ТОК) | 1,5 ВА ток) | 510’2... 250 | 5-10 | 10-6...0,5 | 1О4...5Ю6 | 50 | 0,3 | 0,35...0,85 | 1 | 0,5 | 500/500 |
|  |  | 12 Вт |  | 1-Ю-3...110 | 1-Ю-2 | 10 А..0,35 | 2-105...5-106 |  | 0,12 | 0,35...0,8 | 1,5 |  | 500/700 |
| МКА-27102 | 52 | 12 Вт (= ток), 20 Вт (~ ток) | 1,5 ВА (~ ток) | 1-1О-3.,.11О | 1-10-2 | 10-6...0,5 | 1-104..-107 | 25 | 0,1 | 0,4...0,8 | 1,5 | 0,5 | 500/700 |

*	переменное напряжение; = — постоянное напряжение.

РЕЛЕ НА ГЕРКОНАХ СЕРИИ РЭС

| Параметры | РЭС42 на одном КЭМ-2 |  | РЭС43 на двух КЭМ-2 |  | РЭС44 на трех КЭМ-3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочее напряжение, В | 12 | 27 | 12 | 27 | 12 | 27 |
| Напряжение срабатывания. В | 6,5 | 14 | 5,5 5,5 | 11,5 14,0 | 6,0 6,0 | 15,0 13,5 |
| Напряжение отпускания, В | 1,2 | 3,0 | 1,0 1,0 | 2,0 2,5 | 1,0 1.0 | 2,5 2,0 |
| Время срабатывания/время отпускания (при работе одной обмотки), мс | 1/0,3 |  |  |  |  |  |
| Сопротивление обмотки, Ом | 820 | 4000 | 230 230 | 1200 1200 | 190 190 | 900 900 |
| Число витков обмотки | 5500 | 12000 | 1900 | 4850 | 1650 | 3060 |

Блоки промежуточных реле типа СБ, ТБ

Блоки промежуточных реле предназначены для коммутации силовых цепей постоянного тока напряжением до 60 В и переменного тока напряжением до 380 В по слаботочным командам управления. Блоки обеспечивают гальваническую развязку цепей управления и силовых цепей, согласуются с уровнями ТТЛ, схемами с «открытым коллектором» и уровнями управления 24 В. Блоки применяются в схемах автоматики как комплектующие изделия.

Блоки промежуточных реле выпускаются в двух модификациях (по типу коммутационного элемента):

СБ — содержит оптосимисторы, используется для коммутации цепей только переменного тока;

ТБ — содержит оптотранзисторы, используется для коммутации цепей только постоянного тока.

Блок промежуточных реле размещен в пластмассовом корпусе EG22 фирмы Phoenics Contact. Реле комплектуется съемными контактными зажимами для подключения внешних цепей. На лицевой панели находится светодиод, индицирующий срабатывание исполнительного ключа. Схемы реле приведены на рис. 10.27—10.29, технические данные приведены в табл. 10.53.

Условия эксплуатации

Высота над уровнем моря до 2000 м.

Диапазон рабочих температур — +1...+45°С.

Окружающая среда — взрывобезопасная, не содержащая пыли в количестве, нарушающем работу блоков реле, а также

агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию. Вибрация мест крепления блоков реле с частотой от 1 до 100 Гц при ускорении не более 1д, в диапазоне от 5 до 15 Гц при ускорении до Зд.

Степень защиты блоков реле IP40.

Таблица 10.53

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ БЛОКОВ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЛЕ ТИПА СБ, ТБ

| Параметры | СБ420-4 | ¦ ТБ60-10 |
| --- | --- | --- |
| Напряжение возбуждения, В | 5/24 |  |
| Потребляемый ток, А | 0,02 |  |
| Коммутируемый ток, А | 10A60V(DC) | 4А 420V (АС) |
| Время переключения, мс | 20 |  |
| Износостойкость: механическая электрическая | Не ограничена |  |
| Тип корпуса | EG22 |  |
| Масса, кг | 0,2 |  |
| Тип контактов | Нормально разомкнутый (замыкающий) контакт |  |
| Число каналов | 1 |  |

Блоки ТБ и СБ относятся к числу новейших разработок фирмы «Реле и автоматика», поэтому приведем описание порядка их подключения и эксплуатации.

Управление входами. Для управления одноканальными блоками СБ, ТБ необходимо использовать клеммы 1—4.

При управлении верхним ключом (привязанным к плюсу напряжения управляющего устройства) используется клемма 1: «упр. +24 В» (при управлении от 24 В постоянного тока), либо клемма 3: «упр. 5 В» (при управлении от +5 В постоянного тока). В этом случае клемма 4, либо клемма 2 — «упр. Минус» подключается к минусу управляющего устройства.

При управлении нижним ключом (привязанным к минусу управляющего устройства) к ключу подключается клемма 4 либо клемма 2, клеммы же 1 либо 3 подключаются к плюсу управляющего устройства в зависимости от величины напряжения управляющего устройства (+24 В либо +5 В соответственно).

Подключение нагрузки к выходам. Для подключения нагрузки к одноканальному блоку СБ используются клеммы 5—8, причем клеммы 5, 6 и 7, 8 попарно замкнуты между собой (рис. 10.27).

Рис. 10.27. Подключение коммутируемой цепи к блокам СБ

Рис. 10.28. Подключение коммутируемой цепи к блокам ТБ

Клемма 5(6) должна быть подключена к фазе сети переменного тока, клемма 7(8) — к нейтрали, нагрузка включается в разрыв фазного либо нейтрального провода.

Для подключения нагрузки к одноканальному блоку ТБ также используются клеммы 5—8, при этом назначение выводов следующее:

клемма 5 — вывод анода защитного диода при подключении индуктивной нагрузки в разрыв минусового провода; клемма 6 — вывод для подключения минусового провода; клемма 7 — вывод катода защитного диода при подключении индуктивной нагрузки в разрыв плюсового провода; клемма 8 — вывод для подключения плюсового провода. При подключении коммутируемой цепи к релейным блокам типа ТБ необходимо соблюдать полярность напряжения. Внутренние диоды, встроенные в одноканальные блоки, предназначены для устранения обратных выбросов ЭДС самоиндукции в случае подключения индуктивной нагрузки.

Габаритные размеры реле приведены на рис. 10.29.

Рис. 10.29. Габаритные и установочные размеры блоков промежуточных реле СБ-420-4, ТБ-60-10

22.5

|ВВВВ|

10.4. Реле контроля
трехфазного напряжения

Реле контроля трехфазного напряжения ЕЛ-11, ЕЛ-12, ЕЛ-13 предназначены для использования в схемах автоматического управления для контроля наличия и симметрии напряжений.

Таблица 10.54

РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ТРЕХФАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ЕЛ-11, ЕЛ-12, ЕЛ-13

| Тип реле | Диапазон выдержек, с | Напряжение питания переменное, В | Коммутируемые напряжения, В |  | Коммути- руемый ток, А | Количество контактов замыкающих/ размыкающих/ переключающих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | постоянное | переменное |  |  |
| ЕЛ-11 | 0,1...10 | 100...415 | 12...30 | 12...220 | 0,01...4 | 1/1/- |
| ЕЛ-12 | 0,1...10 | 100...415 | 12...30 | 12...220 | 0,01...4 | 1/1/- |
| ЕЛ-13 | 0,1...10 | 100...415 | 12...30 | 12...220 | 0,01...4 | 1/1/- |

Таблица 10.55

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЛЕ КОНТРОЛЯ
ТРЕХФАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ЕЛ

| • | Норма для типов реле |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЕЛ-11 | ЕЛ-12 | ЕЛ-13 |
| Номинальное линейное напряжение, по исполнениям, В: частотой 50 Гц частотой 60 Гц | 100; 110; 220; 380; 400; 415 220; 380; 400 | 100; 220; 380 | 220; 380 220; 380 |
| Допустимое колебание напряжения от номинального значения, % | -10...+15 |  |  |
| Срабатывание реле при: однофазном снижении напряжения симметричном снижении фазных напряжений, не менее обрыве одной, двух или трех фаз обратном порядке чередования фаз | (0,6±0,05)17фн 0.7С*фн срабатывает срабатывает | (0,7±0,05)17фн 0.5Ц,„ срабатывает срабатывает | (0,75±0,05)(7фн 0^ФН срабатывает не срабатывает |
| Климатическое исполнение и категория размещения | УЗ |  |  |
| Габариты реле, мм | 45x70x100 |  |  |
| Масса реле, кг, не более | 0,3 | 0,25 | 0,3 |

Реле могут также использоваться для контроля наличия и порядка чередования фаз в системах трехфазного напряжения, защиты от недопустимой асимметрии фазных напряжений и работы на двух фазах: источников и преобразователей электрической энергии — реле ЕЛ-11; трехфазных асинхронных двигателей общепромышленных серий мощностью до 100 кВт — реле ЕЛ-12; трехфазных крановых асинхронных двигателей и реверсивных электроприводов мощностью до 75 кВт — реле ЕЛ-13.

Условия эксплуатации

Высота над уровнем моря до 2000 м.

Диапазон рабочих температур — —40...+55 °C.

Окружающая среда — взрывобезопасная, не содержащая пыли в количестве, нарушающем работу реле, а также агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.

Рабочее положение в пространстве — произвольное.

10.5. Реле указательные

Реле указательные серии РЭУ-11 (рис. 10.30) предназначены для сигнализации аварийного состояния в цепях постоянного тока напряжением до 220 В, переменного тока напряжением до 380 В частоты 50 Гц и напряжением до 440 В частоты 60 Гц и применяются в устройствах автоматики.

Реле указательные РУ21 (рис. 10.31) применяются в качестве указателя действия схем защиты и автоматики: РУ21 — в цепях постоянного и переменного тока частотой 50 Гц; РУ21-1 — в цепях постоянного тока.

Рис. 10.30. Реле указательное РЭУ-11

Рис. 10.31. Реле РУ-21

Реле РУ21 выпускаются с двумя замыкающими контактами без самовозврата. Возврат контактов и указателя действия производится вручную. Реле РУ21-1 выпускаются с двумя замыкающими контактами и дополнительным контактом с само- возвратом.

Габариты реле — 66x66x115 мм. Масса — не более 0,55 кг.

Таблица 10.55

РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНЫЕ ТИПА РЭУ-11

| Тип реле | Напряжение, В |  | Ток, А |  | Количество и вид контактов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | постоянное | переменное | постоянный | переменный | Замыкающие |  | Размыка- ющие без самовозврата |
|  |  |  |  |  | без самовозврата | с самовозвратом |  |
| РЭУ11-20 | 12...220 | 110...380 | 0,006...4,0 | 0,025.-2,5 | 2 | 0 | 0 |
| РЭУ11-30 | 12...220 | — | 0,006...4,0 | — | 2 | 1 | 0 |
| РЭУ11-11 | 12...220 | 110...380 | 0,006...4,0 | 0,025.-2,5 | 1 | 0 | 1 |
| РЭУ11-21 | 12...220 | — | 0,006...4,0 | — | 1 | 1 | 1 |
| РЭУ11-02 | 12...220 | 110...380 | 0,006...4,0 | 0,025-2,5 | 0 | 0 | 2 |
| РЭУ11-12 | 12...220 | — | 0.006...4.0 | — | 0 | 1 | 2 |
| РУ-21 | 24...220 | 110...220 | 0.006...4.0 | 0,025-2,5 | 2 | 0 | 0 |
| РУ-21-1 | 24...220 | — | 0,006.-4,0 | — | 2 | 1 | 0 |

Таблица 10.56

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЛЕ РЭУ

| Номинальное напряжение питания, В: постоянное переменное частотой 50 Гц переменное частотой 60 Гц | 12; 24; 48; 110; 220 110; 220; 230; 240; 380 220; 230; 380; 400; 415; 440 |
| --- | --- |
| Максимальный ток контактов, А, | 5 |
| Габариты, мм (максимальные) | 42x42x94 |
| Масса реле, не более, кг | 0,17 |

Реле с контактом с самовозвратом изготавливаются только для постоянного тока.

В табл. 10.57—10.59 приведены исполнения реле РЭУ и сопротивление его включающей обмотки реле в зависимости от постоянного и переменного напряжения частотой 50 Гц, частотой 60 Гц и тока.

НАПРЯЖЕНИЯ, ТОКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ РЕЛЕ РЭУ
ОТ ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ ЧАСТОТОЙ 50 Гц

| Номинальное напряжение, В | Номинальная частота, Гц | Сопротивление обмотки, Q |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | активное | полное |
| 12 | — | 90...110 | — |
| 24 | — | 360...440 | — |
| 48 | — | 1410... 1700 | — |
| 110 | — | 7560...9240 | — |
| 220 | — | 30000...39000 |  |
| 110 | 50 | 1000 | 2420 |
| 220 | 50 | 3500 | 9680 |
| 230 | 50 | 3840 | 10580 |
| 240 | 50 | 4040 | 11520 |
| 380 | 50 | 11800 | 28880 |

Таблица 10.58

НАПРЯЖЕНИЯ, ТОКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ РЕЛЕ РЭУ
ОТ ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО ТОКОВ

| Номинальная сила тока, А | Сопротивление обмотки, Q |  |
| --- | --- | --- |
|  | активное, для реле постоянного тока | полное, для реле переменного тока частоты 50 и 60 Гц |
| 0,006 | 6400...7000 | — |
| 0,010 | 1950...2290 | — |
| 0,016 | 824...936 | — |
| 0,025 | 340...400 | 3200 |
| 0,050 | 88...98 | 3200 |
| 0,060 | 55...62 | — |
| 0,080 | 28...39 | 312 |
| 0,10 | 17,3...19,9 | 200 |
| 0,16 | 6,5...7,3 | 78 |
| 0,25 | 2,74...3,1 | 32 |
| 0,40 | 1,1...1,24 | 12,5 |
| 0,50 | 0,6...0,7 | 8 |
| 1,0 | 0,17...0,21 | 2 |
| 2,5 | 0,03...0,035 | 0,32 |
| 4,0 | 0,015...0,0155 | — |

НАПРЯЖЕНИЯ, ТОКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ РЕЛЕ РЭУ
ОТ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ ЧАСТОТОЙ 60 Гц

| Номинальное напряжение, В | Номинальная частота, Гц | Сопротивление обмотки, £2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | активное | полное |
| 220 | 60 | 2400 | 9680 |
| 230 | 60 | 2520 | 10580 |
| 380 | 60 | 8000 | 28880 |
| 400 | 60 | 9000 | 32000 |
| 415 | 60 | 11000 | 34445 |
| 440 | 60 | 11900 | 38720 |

Таблица 10.60

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РУ-21

| Тип реле | Номинальный ток, А | Номинальное постоянное напряжение, В | Ток срабатывания, А | Напряжение срабатывания, В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РУ21/0.006 | 0,006 | — | 0,006 | — |
| РУ21/0.01 | 0,01 | — | 0,01 | — |
| РУ21/0.016 | 0,016 | — | 0,016 | — |
| РУ21/0,025 | 0,025 | — | 0,025 | — |
| - РУ21/0.05 | 0,05 | — | 0,05 | — |
| РУ21/0.06 | 0,06 | — | 0,06 |  |
| РУ21/0.08 | 0,08 | — | 0,08 | — |
| РУ21/0.1 | 0,1 | — | 0,1 | — |
| РУ21/0.16 | 0,16 | — | 0,16 | — |
| РУ21/0.25 | 0,25 | — | 0,25 | — |
| РУ21/0.4 | 0,4 | — | 0,4 | — |
| РУ21/0.5 | 0,5 | — | 0,5 | — |
| РУ21/1 | 1 | — | 1 | — |
| РУ21/2 | 2 | — | 2 | — |
| РУ21/2.5 | 2,5 | — | 2,5 | — |
| РУ21/4 | 4 | — | 4 | — |
| РУ21/220 | — | 220 | — | 160 |
| РУ21/110 | — | 110 | — | 80 |
| РУ21/48 | — | 48 | — | 35 |
| РУ21/24 | — | 24 | — | 17,5 |

| Тип реле | Номинальный ток, А | Номинальное постоянное напряжение, В | Ток срабатывания, А | Напряжение срабатывания, В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Переменный ток |  |  |  |  |
| РУ21/0,025 | 0,025 | — | 0,025 | — |
| РУ21/0.05 | 0,05 | — | 0,05 | __ |
| РУ21/0.08 | 0,08 | — | 0,08 | — |
| РУ21/0.1 | 0,1 | — | 0,1 | — |
| РУ21/0.16 | 0,16 | — | 0,16 | — |
| РУ21/0.25 | 0,25 |  | 0,25 | — |
| РУ21/0.4 | 0,4 | — | 0,4 |  |
| РУ21/0.5 | 0,5 | — | 0,5 | — |
| РУ21/1 | 1 | — | 1 | — |
| РУ21/2.5 | 2,5 | — | 2,5 | — |
| РУ21/220 | — | 220 | — | 176 |
| РУ21/110 | — | 110 | — | 88 |
| Постоянный ток |  |  |  |  |
| РУ21-1/0.006 | 0,006 | — | 0,06 | — |
| РУ21-1/0.01 | 0,01 | — | 0,1 | __ |
| РУ21-1/0.016 | 0,016 | — | 0,016 | — |
| РУ21-1/0,025 | 0,025 | — | 0,025 | — |
| РУ21-1/0,05 | 0,05 | — | 0,05 | — |
| РУ21-1/0,06 | 0,06 | — | 0,06 | — |
| РУ21-1/0,08 | 0,08 | — | 0,08 | — |
| РУ21-1/0,1 | 0,1 | — | 0,1 | — |
| РУ21-1/0.16 | 0,16 | — | 0,16 | — |
| РУ21-1/0,25 | 0,25 | — | 0,25 | — |
| РУ21-1/0,4 | 0,4 | — | 0,4 | — |
| РУ 21-1/0,5 | 0,5 | — | 0,5 | — |
| РУ21-1/1 | 1 | — | 1 | — |
| РУ21-1/2 | 2 | — | 2 |  |
| РУ21-1/2,5 | 2,5 | — | 2,5 | — |
| РУ21-1/4 | 4 | — | 4 | — |
| РУ21-1/220 | — | 220 | — | 160 |
| РУ21-1/110 | — | 110 | — | 80 |
| РУ21-1/48 | — | 48 | — ■ | 35 |
| РУ21-1/24 | — | 24 | — | 17,5 |

10.6. Реле напряжения

Реле напряжения РН-50. Реле максимального и минимального напряжения электромагнитное (П-образный шихтованный сердечник с поворотным якорем).

Обмотки реле через выпрямительный мост подсоединяются к сети переменного тока. Изменение уставки осуществляется поворотом рычага и закручиванием спиральной пружины.

Номинальное напряжение реле от 30 до 400 В.

Пределы изменения уставки на срабатывание: 15...60 В при номинальных напряжениях реле 30 и 60 В; 50...200 В при 100 и 200 В; 100...400 В при 200 и 400 В.

Коэффициент возврата 0,8.

Собственное время срабатывания реле не более 0,15 с при снижении напряжения до 0,8 номинального.

Таблица 10.61

ПАРАМЕТРЫ РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ

| Тип реле | Напряжение срабатывания, В (% от номинального) | Номинальное напряжение, В | Коммутируемое напряжение, В | Коммутируемый ток, А (-/=) | Количество контактов замыкающих/ размыкающих/ переключающих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РН-51 | 0,7...32 | 6...120 | 250 | 2 | 1/-/- |
| РН-53 | 15...400 | 30...400 | 250 | 2 | 1/1/- |
| РН-54 | 12...320 | 30...400 | 250 | 2 | 1/1/- |
| РН-55 | — | 90...200 | 250 | 2 | 1/1/- |
| PH-153 | 15...400 | 30...400 | 250 | 2 | 1/1/- |
| РН-154 | 12...320 | 30...400 | 250 | 2 | 1/1/- |
| РНФ-1М | — | 100 | 250 | 2 | 1/1/- |
| РЭВ 821 | (25...80) | 24...220 | 250 | 10 | 1/1/- |
| РЭВ 825 | (35...80) | 24...220 | 250 | 10 | 2/2/- |

Реле напряжения РН-51 предназначено для применения в схемах контроля изоляции цепей постоянного тока напряжением до 220 В. Реле имеет один замыкающий контакт.

Реле максимального напряжения РН-53 предназначено для применения в качестве измерительного органа, реагирующего на повышение напряжения. Реле имеет один замыкающий и один размыкающий контакты.

Реле минимального напряжения РН-54 предназначено для применения в качестве измерительного органа, реагирующего на понижение напряжения. Реле имеет один замыкающий и один размыкающий контакты.

Реле сдвига фаз РН-55 или контроля синхронизма. Реле электромагнитное. Его магнитная система состоит из П-образ- ног магнитопровода и поворотного якоря. Реле реагирует на геометрическую разность векторов напряжения, подводимых к выводам.

Применяют в схемах автоматического повторного включения линий электропередачи с двусторонним питанием для контроля наличия напряжения на линии и угла сдвига фаз между векторами напряжения на линии и шинах подстанции.

Исполняются на напряжения от 30 до 100 В.

Реле срабатывает при углах сдвига фаз между векторами напряжения в пределах от 20 до 40° при номинальном напряжении. Коэффициент возврата по углу до 0,8 при номинальном напряжении. Время срабатывания 0,15 с при угле сдвига фаз равно полуторакратному значению уставки.

Потребляемая мощность каждой обмотки при номинальном режиме (номинальное напряжение и нулевой сдвиг фаз) — 6,5 ВА.

Коммутируемые мощности: постоянный ток — 60 Вт при напряжении до 220 В и ток до 2 А (постоянная времени до 0,05 с); переменный ток — 300 В А при напряжении до 220 В и токе д 3 А.

Реле имеют две обмотки напряжения, один замыкающий и один размыкающий контакты.

Реле максимального напряжения РН-153 и РН-154 предназначены для применения в качестве измерительного органа, реагирующего на повышение напряжения. Реле имеет один замыкающий и один размыкающий контакты.

Реле напряжения обратной последовательности РНФ-1М предназначены для защиты различных электрических установок при несимметричных коротких замыканиях.

Реле имеет один замыкающий и один размыкающий контакты. Характеристики реле напряжения PH приведены в табл. 10.62-10.66.

Таблица 10.62

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ РН-51

| Номинальное напряжение, В | 6; 12; 24; 48; 60; 120 |
| --- | --- |
| Уставка срабатывания, В | 0,7; 1,4; 3,2; 6,4; 16; 32 |
| Максимальный ток контактов, А, | 2 |
| Диапазон коммутируемых напряжений, В | 24...250 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 67x128x158 |
| Масса реле, кг, не более | 0,75 |

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ
PH-53, PH-54, PH-153, РН-154

| Параметры | РН-53 | PH-54 | PH-153 | РН-154 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение, В | 30; 60; 100; 200; 400 |  |  |  |
| Пределы уставки напряжения срабатывания,В | 15.. .60; - .200; - .400 | - .48; - .60; - . 160; - .320 | 15...60; - .200; - .400 | - .48; - .60; - .160; - .320 |
| Максимальный ток контактов. А, | 2 |  |  |  |
| Диапазон коммутируемых напряжений, В | 24...250 |  |  |  |
| Габаритные размеры, мм, не более | 67x128x158 |  | 66x140x181 |  |
| Масса реле, кг, не более | 0,75 |  | 0,85 |  |

Таблица 10.64

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ РН-55

| Номинальное напряжение, В | 90; 120; 130; 160; 200 |
| --- | --- |
| Ток контактов,А | 0,1...2 |
| Максимальное коммутируемое напряжение, В | 250 |
| Габаритные размеры, мм. не более | 67x128x158 |
| Масса реле, кг, не более | 0,85 |

Таблица 10.65

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ
ОБРАТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ РНФ-1М

| Номинальное напряжение (линейное), В | 100 |
| --- | --- |
| Номинальная частота, Гц | 50 или 60 |
| Пределы уставки напряжения срабатывания, В | 6...12 |
| Коэффициент возврата реле, не менее | 0,75 |
| Максимальный ток контактов, А | 2 |
| Диапазон коммутируемых напряжений, В | 24...250 |
| Габаритные размеры, мм, не более: переднее присоединение заднее присоединение | 232x170x206 218x200x179 |
| Масса реле, кг, не более | 4 |

Таблица 10.66

ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ РЗВ

| Тип реле | Исполнение контактов | Напряжение втягивания, В, в % от L/H | Габариты, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РЭВ821 | 13, 1р | 25...80 | 110x190x180 | 3,5 |
| РЭВ825 | 2з, 2р | 35...80 | 150x200x180 |  |

Примечание. При 3-х р контактах пределы регулировки напряжения втягивания повышаются.

Реле напряжения нулевой последовательности РНН-57. Используется в схемах поперечных дифференциальных защит, дистанционных защит с высокочастотной блокировкой в качестве реле максимального напряжения.

Уставки напряжения реле — 4, 5, 6, 7 и 8 В, время срабатывания — 0,04 с при двукратном токе уставки.

Реле напряжения прямой последовательности РНФ-2. Предназначено для применения в схемах форсировки возбуждения синхронных генераторов.

Реле реагирует на уменьшение напряжения прямой последовательности ниже допустимого значения; не реагирует на составляющие обратной и нулевой последовательности.

Уставки линейного напряжения прямой последовательности — 40...80 и 80... 160 В.

Реле напряжения обратной последовательности РНФ-3. Предназначено для использования в схемах защиты в качестве органа, реагирующего на напряжение обратной последовательности при возникновении несимметричных коротких замыканий.

Уставки линейного напряжения обратной последовательности — 13,6...24 В. Коэффициент возврата 0,95.

10.7. Реле тока

Реле тока максимальное типа РТ-40. Реле электромагнитного принципа действия (П-образный шихтованный сердечник и Г-образный якорь, имеет две обмотки управления, которые могут соединяться последовательно или параллельно в зависимости от требуемого тока срабатывания).

Диапазон уставок тока срабатывания от 0,05 до 200 А.

Коэффициент возврата от 0,7 до 0,85.

Время срабатывания не более 0,1 с при токе, равном 1,2 тока срабатывания, и не более 0,03 с при токе, равном 3-кратному току срабатывания [1].

Реле тока максимальное типа РТ-80. Состоит из двух элементов: индукционного элемента, срабатывающего с выдержкой времени, зависящей от тока уставки, электромагнитного расцепителя мгновенного действия, срабатывающего при токах короткого замыкания.

Уставки времени срабатывания от 0,5 до 16 с.

Коэффициент возврата реле не менее 0,8 с.

ПАРАМЕТРЫ РЕЛЕ ТОКА

Параметры некоторых реле тока приведены в табл. 10.67, а ниже представлены их основные характеристики.

| Тип реле | Ток срабатывания, А | Номинальный ТОК, А | Коммутируемое напряжение, В | Коммутируемый ток, А (-/=) | Количество контактов замыкающих/ размыкающих/ переключающих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FT-40 | 0,05...200 | 0,4...16 | 250 | 2 | 1/1/- |
| FT-40/P | 65...260; 325... 1300 | 1; 5 |  |  |  |
| FT-40/Ф | 1,75...17,6 | 6,3 |  |  |  |
| РТ-40/1Д | 0.15...1 | 6,3 |  |  |  |
| FT-81 | 2...10 | 5; 10 |  | 5 А для гл. «3» контактов; 2 А для «Р» контактов; 50 А при шунтировании | 1/—/— |
| FT-82 |  |  |  |  |  |
| FT-83 |  |  |  |  | 2/-/- |
| FT-84 |  |  |  |  |  |
| FT-85 |  |  |  | 150 А при шунтировании | 1/1/- |
| FT-86 |  |  |  |  | 2/1/- |
| FT-91 |  |  |  | См. FT 81 | 1/-/- |
| FT-95 |  |  |  | См. FT 85 | 1/1/- |
| ’ РСТ-11 | 0,05...120 | 0,4...16 |  | 2/1 |  |
| РСТ-12 |  |  |  |  |  |
| РСТ-13 |  |  |  |  |  |
| РОТ-14 |  |  |  |  |  |
| РТД-11 | 0,05; 0,2 |  |  | 0,2/0,15 | 1/-/- |
| РГД-12 | 0,05; 0,12 |  |  |  |  |
| РЭВ830 | 1,6...630 |  |  |  | 1/1/- |

Таблица 10.67

Реле максимального тока PT-40, РТ-140 (рис. 10.32) применяются в качестве измерительных реле в схемах релейной защиты.

Реле тока серий РТ-40 и РТ-140 выпускаются в унифицированном корпусе «СУРА» и приспособлены для переднего или заднего под винт присоединения внешних проводников.

Коэффициент возврата реле не менее 0,85 на первой уставке и не менее 0,8 на остальных уставках шкалы.

Реле имеет один замыкающий и один размыкающий контакты.

Номинальная частота тока — 50 и 60 Гц.

Габаритные размеры реле типа РТ-40 — 67x128x158 мм; реле типа РТ-140 — 95x140x181 мм.

Масса реле не более 0,85 кг.

Рис. 10.32. Реле тока РТ

Таблица 10.68

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЛЕ РТ40 И РТ140

| Тип реле | Пределы уставки на ток срабатывания реле, А | Потребляемая мощность, В А, при токе мин. уставки | Номинальный ток, А, при соединении катушек |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | последов. | паралл. |
| РГ40/0.2 | 0,05...0,2 | 0,2 | 0,4 | 1 |
| FT40/0.6 | 0,15...0,6 | 0,2 | 1,6 | 2,5 |
| РГ40/2 | 0,5...2 | 0,2 | 2,5 | 6,3 |
| РГ40/6 | 1,5...6 | 0,5 | 10 | 16 |
| РГ40/10 | 2,5...10 | 0,5 | 16 | 16 |
| РГ40/20 | 5...20 | 0,5 | 16 | 16 |
| РТ40/50 | 12,5...50 | 0,8 | 16 | 16 |
| РГ40/100 | 25...100 | 1,8 | 16 | 16 |
| РГ40/200 | 50...200 | 8 | 16 | 16 |
| РГ140/0.2 | 0,05...0,2 | 0,2 | 0,4 | 1 |
| РГ140/0.6 | 0,15...0,6 | 0,2 | 1,6 | 2,5 |
| РГ140/2 | 0,5...2 | 0,2 | 2,5 | 6,3 |
| FT140/6 | 1,5...6 | 0,5 | 10 | 16 |
| РГ140/10 | 2,5...10 | 0,5 | 16 | 16 |
| РГ140/20 | 5...20 | 0,5 | 16 | 16 |
| РГ140/50 | 12,5...50 | 0,8 | 16 | 16 |
| FT140/100 | 25...100 | 1,8 | 16 | 16 |
| РТ140/200 | 50..200 | 8 | 16 | 16 |

Реле тока РТ-40/Р предназначено для применения в схемах устройств резервирования отказа выключателей, а также в специальных схемах защиты на номинальные токи 1 или 5 А. Реле имеет один замыкающий и один размыкающий контакты.

Таблица 10.69

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЛЕ РТ-40/Р

| Номинальный ток, А: PT-40/P1 РГ-40/Р5 | 1 5 |
| --- | --- |
| Пределы токов срабатывания, А: |  |
| PT-40/P1 | 65...260 |
| РГ-40/Р5 | 325... 1300 |
| Максимальное коммутируемое напряжение, В | 250 |
| Максимальный коммутируемый ток, А | 2 |
| Габаритные размеры, мм, на более | 179x218x170 |
| Масса, кг, не более | 3,5 |

Реле тока РТ-40/Ф предназначено для применения в схемах защиты установок переменного тока в тех случаях, когда требуется загрубление защиты при появлении высших гармоник тока. Реле имеет один замыкающий и один размыкающий контакты.

♦	Таблица 10.70

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЛЕ РТ-40/Ф

| Номинальный ток, А | 6,3 |
| --- | --- |
| Пределы уставок токов срабатывания, А | 1,75...17,6 |
| Максимальное коммутируемое напряжение, В | 250 |
| Максимальный коммутируемый ток, А | 2 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 179x218x170 |
| Масса, кг, не более | 3,5 |

Реле тока РТ-40/1Д предназначено для применения в схемах защиты переменного тока в тех случаях, когда требуется большая кратность длительно допустимого тока к току срабатывания реле. Реле имеет один замыкающий и один размыкающий контакты.

Реле РТ-40/1Д термически устойчиво при длительном протекании тока, равного 6,93 А.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЛЕ РТ-40/1Д

| Номинальный ток, А | 6,3 |
| --- | --- |
| Пределы уставок токов срабатывания, А | 0,15...1 |
| Максимальное коммутируемое напряжение, В | 250 |
| Максимальный коммутируемый ток, А | 2 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 179x218x170 |
| Масса, кг, не более | 3,5 |

Рис. 10.33. Реле максимального тока

РТ81-РТ86

выдержкой времени при

Реле максимального тока РТ81, РТ82, РТ83, РТ84, РТ85, РТ86 (рис. 10.33) применяются для защиты электрических машин, трансформаторов и линий передачи при коротких замыканиях и перегрузках.

Реле типов РТ83, РТ84, РТ86 применяются в тех' случаях, когда требуется сигнализация о перегрузках.

Реле типов РТ81, РТ82 имеют один главный замыкающий контакт, действующий мгновенно при токах короткого замыкания и с перегрузках в защищаемых электроустановках. Перестановкой деталей замыкающий контакт превращается в размыкающий контакт.

Реле типов РТ83, РТ84 имеют один главный замыкающий контакт, действующий мгновенно при токах короткого замыкания и один замыкающий сигнальный контакт, работающий с выдержкой времени при перегрузках.

Реле типов РТ85, РТ86, предназначенные для работы на оперативном переменном токе, имеют усиленные замыкающий и размыкающий контакты с общей точкой, причем реле типа РТ86, кроме главных контактов, имеют замыкающий сигнальный контакт, аналогично реле типа РТ84. Усиленные замыкающий и размыкающий контакты в реле типа РТ85 могут действовать как мгновенно, так и с выдержкой времени. В реле типа РТ86 эти контакты могут действовать только мгновенно.

Габаритные размеры реле — не более 245x149x145 мм.

Масса — не более 2,9 кг.

f

)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЛЕ РТ81-РТ86

| Тип реле | Номиналь- иый ток, А | Уставки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на ток срабатывания,А | на время срабатывания, с | на кратность тока элемента отсечки |
| РТ81/1 | 10 | 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 | 1...4 | 2...8 |
| РТ81/2 | 5 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5 | 1...4 | 2...8 |
| РТ82/1 | 10 | 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 | 4...16 | 2-8 |
| РТ82/2 | 5 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5 | 4... 16 | 2-8 |
| РТ83/1 | 10 | 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 | 1...4 | 2-8 |
| РТ83/2 | 5 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5 | 1...4 | 2-8 |
| РГ84/1 | 10 | 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 | 4...16 | 2-8 |
| РГ84/2 | 5 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5 | 4... 16 | 2-8 |
| РТ85/1 | 10 | 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 | 1...4 | 2-8 |
| РГ85/2 | 5 | 2;2,5;3;3,5;4;4,5;5 | 1...4 | 2-8 |
| РГ86/1 | 10 | 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 | 4...16 | 2-8 |
| РГ86/2 | 5 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5 | 4...16 | 2-8 |

Реле максимального тока РТ91, РТ95 применяются для защиты электрических установок при перегрузках и коротких замыканиях.

Реле выполнены на основе реле серии РТ80 и отличаются от них характеристикой зависимости выдержки времени от тока.

Реле РТ91 имеют один главный замыкающий контакт, действующий мгновенно при токах короткого замыкания и с выдержкой времени при перегрузках в защищаемых электроустановках.

Таблица 10.73

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РТ91, РТ95

| Тип реле | Номинэль- ный ток, А |  | Уставки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на ток срабатывания,А | на время срабатывания,с | на кратность тока элемента отсечки |
| РТ91/1 | 10 | 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 | 1...4 | 2-8 |
| РГ91/2 | 5 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5 | 1...4 | 2-8 |
| РТ95/1 | 10 | 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 | 1...4 | 2-8 |
| РТ95/2 | 5 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5 | 1...4 | 2-8 |

Реле РТ95 имеет усиленные замыкающий и размыкающий контакты с общей точкой и предназначено для работы на оперативном переменном токе. Усиленные замыкающий и размыкающий контакты в реле типа РТ95 могут действовать как мгновенно, так и с выдержкой времени.

Габаритные размеры реле — не более 245x149x145 мм.

Масса — не более 2,9 кг.

Реле максимального тока РСТ11, РСТ12, РСТ13, РСТ14 в основном предназначены для использования в различных комплектных устройствах, от которых требуется повышенная устойчивость к механическим воздействиям. Реле имеет один замыкающий и один размыкающий контакты.

Реле питаются переменным током напряжением 220 В частотой 50 Гц (РСТ 11) или частотой 60 Гц (РСТ 12) или постоянным током напряжением 220 В (РСТ 13 и РСТ 14).

Максимальное коммутируемое напряжение — 250 В.

Максимальный коммутируемый ток: переменный — 2 А, постоянный — 1 А.

Габаритные размеры — не более 66x152x181 мм.

Масса — не более 1,0 кг.

Таблица 10.74

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЛЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА РСТ

| Тил реле | Пределы уставки на ток срабатывания | Номинальный ток, А |
| --- | --- | --- |
| Реле переменного тока |  |  |
| РСТ11-04, РСТ12-04 | 0,05...0,2 | 0,4 |
| РСТ11-09, РСТ12-09 | 0,15...0,6 | 6,3 |
| РСТ11-14, РСТ12-14 | 0,5...2,0 | 6,3 |
| РСТ11-19, РСТ12-19 | 1,5...6,0 | 10,0 |
| РСТ11-24, РСТ12-24 | 5,0...20,0 | 16,0 |
| РСТ11-29, РСТ12-29 | 15,0...60,0 | 16,0 |
| РСТ11-32, РСТ12-32 | 30,0...120,0 | 16,0 |
| Реле постоянного тока |  |  |
| РСТ13-04, РСТ14-04 | 0,05...0,2 | 0,4 |
| РСТ13-09, РСТ14-09 | 0,15...0,6 | 6,3 |
| РСТ13-14, РСТ14-14 | 0,5...2,0 | 6,3 |
| РСТ13-19, РСТ14-19 | 1,5...6,0 | 10,0 |
| РСТ13-24, РСТ14-24 | 5,0...20,0 | 16,0 |
| РСТ13-29, РСТ14-29 | 15,0...60,0 | 16,0 |
| РСТ13-32..РСТ14-32 | 30,0...120,0 | 16,0 |

Реле контроля тока РЭВ-830 (рис. 10.34) применяются в качестве минимального

токового реле в цепях постоянного тока.

Втягивающие катушки реле изготавливаются на номинальные токи: 1,6; 2,5; 6; 10; 16; 25; 40; 63; 100; 160; 250; 320; 400; 630 А.

Реле имеет 1 «3» и 1 «Р» контакты.

Рис. 10.34. Реле	Габаритные размеры —

РЭВ-830	155x190x180 мм.

Масса — 3,5 кг.

Двухстабильные реле тока серии РТД11 и РТД12 предназначены для применения в различных схемах аварийной и предупреждающей сигнализации в качестве устройств, реагирующих на изменение тока в электрических цепях постоянного тока напряжением до 220 В (РТД11) или переменного тока напряжением до 220 В частотой 50 или 60 Гц (РТД12). Реле РТД11 предназначены для работы в энергетических установках с постоянным оперативным током напряжением 48, 60, 110 или 220 В, а реле РТД12 — с переменным током напряжением 110, 127 или 220 В.

Таблица 10.75

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЛЕ РДТ

| Номинальное напряжение питания реле РТД 11 постоянного тока, В: РТД11-01-11 РТД11-01-15 | 48; 60 110; 220 |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение питания реле РТД12 переменного тока, В | 110; 127; 220 |
| Номинальная частота, Гц | 50 или 60 |
| Значение импульса тока срабатывания, А: |  |
| РТД11-О1 | 0,05 |
| РТД11-04 | 0,2 |
| РТД12-01 | 0,05 |
| РТД 12-02 | 0,12 |
| Предельная основная погрешность импульса тока срабатывания, %, не более | 10 |
| Дополнительная погрешность импульса тока срабатывания при изменении входного тока, %, не более: |  |
| РТД 11 | -50 |
| РТД12 | -40 |
| Время срабатывания, с, не более | 0,1 |

Окончание табл. 10.75

| Количество принимаемых сигналов: |  |
| --- | --- |
| РТД 11-01 | 30 |
| РТД 11-04 | 20 |
| РГД12 | 10 |
| Количество контактов | 1 |
| Коммутируемая мощность, не более, В-А | 220 |
| Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 4 |
| Потребляемая мощность в цепи питания, Вт или В-А | 3,8 |
| Габаритные размеры, мм, не более: |  |
| для переднего присоединения | 81x152x181 |
| для заднего присоединения | 66x152x181 |
| Масса, кг, не более | 1,1 |

Фильтр-реле тока обратной последовательности типа РТФ-7. Предназначено для защиты генераторов и трансформаторов при несимметричных коротких замыканиях и перегрузках токами обратной последовательности; уставки на срабатывани 0,2...0,4 номинального тока.

Реле тока нулевой последовательности РТЗ-5С. Предназначено для использования совместно трансформаторами тока нулевой последовательности в качестве органа, реагирующего на ток нулевой последовательности в схемах защит от замыкания на землю генераторов, двигателей и линий с малыми токами замыканий на землю.

Имеются три диапазона плавно регулируемых уставок тока срабатывания: 0,01...0,02 А; 0,015—0,03 А; 0,03...0,06 А.

Коэффициент возврата — 0,9.

Реле тока с повышенной чувствительностью РТЗ-51. Предназначено для использования совместно с трансформаторами тока нулевой последовательности ТТНП в качестве органа, реагирующего на ток нулевой последовательности в схемах защиты при замыканиях на землю генераторов, двигателей и линий с малыми токами замыкания на землю. Питание цепей оперативного тока реле осуществляется от источника постоянного тока напряжением 220 В или от источника переменного тока напряжением 110 В; предусмотрена возможность подключения к источнику постоянного напряжения 110 В. Реле выполнено на интегральных микросхемах КР140УД708.

Технические характеристики реле РТЗ-51

Номинальный ток — 0,1 А.

Номинальное переменное напряжение питания — 100 В, постоянное — 220 В.

Номинальная частота — 50; 60 Гц.

Пределы регулирования тока срабатывания — 0,02...0,12 А.

Время срабатывания при двукратном токе срабатывания — не более 0,06 с.

Реле выдерживает в течение 1 с ток 60 А. Реле имеет замыкаемый контакт, который способен коммутировать электрические цепи: напряжением 250 В при токе 2,5 А в цепи переменного тока с коэффициентом мощности не менее 0,4 мощностью 250 ВА; в цепи постоянного тока с постоянной времени не более 0,02 с — 30 Вт.

Мощность, потребляемая на входе на минимальной уставке, не более 0,01 В-А. Мощность, потребляемая в цепи питания при минимальном напряжении, не более: на переменном токе в длительном режиме 6,5 В-A, на переменном токе в режиме срабатывания 7,5 В А на постоянном токе 10 Вт.

Максимальные габариты — 152x66x194 мм.

Масса реле — не более 1,3 кг.

Реле тока обратной последовательности РТФ-6М. Предназначено для защиты мощных синхронных генераторов с форсированным охлаждением обмоток от повреждений при перегрузках токами обратной последовательности, вызванными несимметричной нагрузкой, несимметричными короткими замыканиями или несанкционированными режимами работы системы.

Реле образует четырехступенчатую максимальную токовую защиту обратной последовательности с действием первых двух ступеней на сигнал, а последующих двух — на отключение.

Номинальный вторичный ток генератор может быть в пределах 0,7...1,0 номинального ток реле [1].

Дифференциальные реле ДЗТ-11 с магнитным торможением. Предназначены для дифференциальной защиты одной фазы силовых трансформаторов.

МДС срабатывания —100 А.

Мощность отключения контактов — 60 Вт.

- Реле мощности [1]

Реле активной мощности РБМ-275. Предназначено для контроля активной мощности одной фазы сети переменного тока.

Реле имеет два диапазона регулируемых уставок мощности срабатывания: 10...500 и 2... 100 Вт.

Коэффициент возврата 0,85.

Время срабатывания 0,12 с.

Реле реактивной мощности РБМ-276. Предназначено для контроля реактивной мощности одной фазы сети переменного тока.

Диапазон регулирования мощности срабатывания у реле с номинальным током 1 А от 1,2 до 100 ВА, у реле с номинальным током 5 А — от 6 до 500 В А.

Реле мощности обратной последовательности РМОП-2. Предназначено для защиты многообмоточных трансформаторов, автотрансформаторов и линий электропередачи при несимметричных коротких замыканиях.

В состав реле входят: два промежуточных трансформатора тока, активно-емкостные фильтры тока и напряжения обратной последовательности, индукционный элемент направления мощности и пусковые реле тока обратной последовательности.

Ток небаланса при симметричном токе прямой последовательности, равном трехкратному номинального, не превышает 1,7 мА.

Напряжение небаланса при симметричном напряжении прямой последовательности 100 В не превышает 2,6 В.

Уставки тока срабатывания пускового реле 0,2...0,8 номинального тока.

Коэффициент возврата пускового реле — 0,8, реле направления мощности — 0,5.

Реле направления мощности РМБ-170/270. Работа реле основана на индукционном принципе (система с дисковым ротором).

Номинальное переменное напряжение — 100 В (50 Гц).

Мощность срабатывания — 0,2...0,4 В А.

Номинальный ток — 1 или 5 А.

Коэффициент возврата — 0,6.

Время действия реле при трехкратной мощности срабатывания — 0,04 с.

Обеспечивает правильный выбор направления мощности при токе 20-кратном номинального и напряжении 15 В, при токе 0,2 номинального и напряжении 100 В.

Реле отстройки от апериодической составляющей РТН-560. Основано на применении насыщающихся трансформаторов и предназначено для дифференциальной защиты силовых трансформаторов, генераторов и шин.

Магнитодвижущая сила срабатывания — 100 А.

Время срабатывания при трехкратном токе срабатывания — 40 мс.

Реле выдерживает 5000 срабатываний, из них 500 срабатываний с нагруженными контактами.

Реле перегрузки ИМ-145. Предназначено для защиты генераторов тока от перегрузки при отключении параллельно работающего генератора. Построено на индукционном принципе (с бегущим магнитным полем). Имеет зависимую от мощности выдержку времени. Предусмотрена возможность изменения уставки на мощность срабатывания и на выдержку времени срабатывания.

Кроме перечисленных на базе различных микросхем разработаны реле направления мощности типов РМ11 и РМ12; реле разности частот типа РГР11, применяемые в схемах автоматики при синхронизации генераторов, включаемых на параллельную работу и др.

- Фотореле

Фотореле типа ФР-7 предназначено для автоматического включения и отключения по установленной освещенности уличного освещения или мест общего пользования, индивидуальных рабочих мест, а также для применения в качестве комплектующего изделия в устройствах промышленной автоматики.

Рис. 10.35. Габаритные и установочные размеры фотореле ФР

Фотореле типа ФР-7М предназначено для автоматического включения и отключения по установленной освещенности уличного освещения или мест общего пользования, индивидуальных рабочих мест, а также для применения в качестве комплектующего изделия в устройствах промышленной автоматики.

Фотореле размещено в пластмассовом корпусе. Корпус состоит из основания с контактными зажимами и крышки. Схема изделия собрана на печатной плате. Резистор регулировки порога срабатывания фотореле смонтирован на лицевой панели.

Таблица 10.76

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОТОРЕЛЕ фР-7

| Тип реле | Диапазон срабатывания, лк | Напряжение питания, В, частотой 50 Гц | Коммутируемый ток, А | Количество и род контактов | Коммутируемое напряжение, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФР-7 | 3...250 | 220 | 0,01...5.0 | 2з | 12...220 |
| ФР-7М | 3...250 | 220 | 0,01...5,0 | 2з | 12...220 |

Таблица 10.77

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОТОРЕЛЕ ФР-7

| Номинальное напряжение, В | 220 |
| --- | --- |
| Допустимые колебания напряжения питающей сети,% | -15...+10 |
| Номинальная частота питающей сети, Гц | 50±1 |
| Напряжение коммутируемой цепи, В, переменного тока частотой 50 Гц постоянного тока | - .220 - .30 |
| Коммутируемый ток, А | 0,01...5,0 |
| Максимально допустимая коммутируемая мощность при актив но-индуктивной нагрузке (coS(p>0,4), В-А, не более | 450 |
| Диапазон освещенности, при которой происходит срабатывание фотореле, лк | 3...250 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 5 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 45x70x100 |
| Масса, кг, не более | 0,3 |

Условия эксплуатации

Климатическое исполнение УХЛ4.

Диапазон рабочих температур — +1...+40°С.

Относительная влажность окружающего воздуха до 93% при температуре 25 °C.

Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая агрессивных паров и электропроводящей пыли в количестве, влияющем на параметры реле.

Фотореле ФР-7М предназначено для монтажа на DIN-рейку, ФР-7 — на рейку и плоскость.

Таблица 10.78

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОТОРЕЛЕ ФР-7М

| Номинальное напряжение, В | 220 |
| --- | --- |
| Допустимые колебания напряжения питающей сети, % | -15...+10 |
| Номинальная частота питающей сети, Гц | 50+1 |
| Напряжение коммутируемой цепи, В, переменного тока частотой 50 Гц постоянного тока | - .220 - .30 |
| Коммутируемый ток, А | 0,01...5,0 |
| Максимально допустимая коммутируемая мощность при активно-индуктивной нагрузке (со$<р>0,4), В А, не более | 450 |
| Диапазон освещенности, при которой происходит срабатывание фотореле, лк | 8...20 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 5 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 22,5x75x105 |
| Масса, кг, не более | 0,3 |

- Блок реле сопротивления
типа БРЭ 2801

Применяется в качестве пускового или дистанционного органа в различных схемах релейной защиты и автоматики. Может использоваться для защиты линий 110...220 кВ.

Блок выполнен на интегральных микросхемах в габаритах блока БУК-6 и содержит три реле сопротивления, каждое из которых включено на линейное напряжение и разность фазных токов.

Предусмотрена возможность переключения реле сопротивления блока с линейного напряжения на фазное и с разности фазных токов на фазный ток, компенсированный током нулевой последовательности. Максимальные габаритные размеры блока — 389x214x267 мм.

Основные технические параметры блока соответствуют ТУ 16-523.628-83.

Номинальный переменный ток — 1,5 А.

Номинальное напряжение переменного тока — 100 В.

Номинальная частота — 50; 60 Гц.

Номинальное напряжение оперативного постоянного тока — 220; 110 В.

Минимальные уставки по сопротивлению срабатывания, регулируемые в цепях тока — 1,25; 2,5; 5; 20 Ом/фазу.

Исполнение по сопротивлению срабатывания: для типа А — 5 (или 1) Ом; для типа Б — 20 (или 4) Ом.

Коммутационная способность контактов выходных реле блока в цепях постоянного тока не менее 30 Вт.

- Реле тепловые

Реле электротепловые токовые РТЛ-1000 и РТЛ-2000 (рис. 10.36) предназначены для защиты трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором от перегрузок недопустимой продолжительности и от токов, возникающих при выпадении одной из фаз.

Применяются в схемах управления электроприводами в цепях переменного напряжения до 660 В частоты 50 или 60 Гц, в цепях постоянного напряжения до 440 В. Реле пригодны для работы в системах управления с применением микропроцессорной техники.

Рис. 10.36. Реле электротепловые токовые РТЛ

Реле типов РТЛ-1000 и РТЛ-2000 могут крепиться непосредственно к пускателям серии ПМЛ или устанавливаться индивидуально с помощью клеммников КРЛ-104 (реле типа РТЛ-1000) и КРЛ-204 (реле типа РТЛ-2000).

Основные характеристики электротепловых реле РТЛ приведены в табл. 10.79.

Таблица 10.79

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВЫХ РЕЛЕ РТЛ

| Тип реле | Диапазон регулирования номинального тока несрабатывания,А | Мощность, потребляемая одним полюсом реле |
| --- | --- | --- |
| Номинальный ток 25 А |  |  |
| РТЛ-1001 | 0,10...0,17 | 2,05 |
| РТЛ-1002 | 0,16...0,26 | 2;03 |
| РТЛ-1003 | 0,24...0,40 | 1,97 |
| РТЛ-1004 | 0,38...0,65 | 1,99 |
| РТЛ-1005 | 0,61...1,00 | 1,80 |
| РТЛ-1006 | 0,95...1,60 | 1,8 |
| РТЛ-1007 | 1,50...2,60 | 1,8 |
| РТЛ-1008 | 2.4...4,0 | 1,87 |
| РТЛ-1010 | 3,8...6,0 | 1,84 |
| РТЛ-1012 | 5.5...8,0 | 1,68 |
| РТЛ-1014 | 7,0...10,0 | 1,75 |
| РТЛ-1016 | 9,5...14,0 | 2,5 |
| РТЛ-1021 | 13...19 | 2,75 |
| РТЛ-1022 | 18...25 | 2,80 |
| Номинальный ток 80 А |  |  |
| РТЛ-2053 | 23...32 | 2,43 |
| РТЛ-2055 | 30...41 | 3,03 |
| РТЛ-2057 | 38...52 | 3,30 |
| РТЛ-2059 | 47...64 | 3,69 |
| РТЛ-2061 | 54...74 | 4.38 |
| РТЛ-2063 | 63...86 | 5,62 |

Время срабатывания реле при трехполюсной работе и нагреве с холодного состояния 6-кратным номинальным током несрабатывания при любом положении регулятора уставки и температуре окружающего воздуха 20 °C находится в пределах 4,5...9 с для реле РТЛ-1000 и 4,5...12 с для реле РТЛ-2000.

Реле обеспечивают ускоренное срабатывание при обрыве фазы. Номинальный ток контактов — 10 А. Реле имеют: три полюса; температурный компенсатор; регулятор тока несрабатывания; 1 замыкающий и 1 размыкающий контакты; ручной возврат; переднее присоединение внешних проводников; несменные нагревательные элементы.

- Реле температурные

Реле температурное ТРМ11 (рис. 10.37) предназначено для применения в устройствах контроля температуры неагрессивной жидкой среды и коммутации цепей постоянного или газовой среды и переменного тока частоты 50 и 60 Гц с номинальным напряжением 220 В.

Таблица 10.80

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЛЕ TPM-11

| Погрешность срабатывания, °C | ±4 |
| --- | --- |
| Дифференциал, °C | 2...10 |
| Количество и род контактов | 1р; 1з; 1р + 1з |
| Номинальное напряжение коммутируемой цепи, В: постоянное переменное частоты 50 и 60 Гц | 220 220 |
| Максимальная сила тока, коммутируемого контактами, А | 2 |
| Минимальная сила тока, коммутируемого контактами, А | 0,1 |
| Диапазон температур срабатывания (шаг 5 °C) | 25...200 |
| Габариты, мм | 68x31,5x35 |
| Масса, кг | 0,065 |

Реле температурное ТР-1А (рис. 10.38) предназначено для применения в устройствах температурного контроля неагрессивной газовой среды и коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока.

Рис. 10.37. Температурное реле ТРМ

Рис. 10.38. Реле

ТР-1А

Реле применяются в схемах автоматики как комплектующие изделия. Реле выполнено на современной элементной базе с применением аналогового температурного датчика.

Весь диапазон измеряемых температур разбит на 6 поддиапазонов: 0...20, 20...40, 40...60, 60...80, 80...100, 100...120°С.

Внутри каждого поддиапазона возможна точная установка требуемой температуры срабатывания реле в пределах 20 °C.

Условия эксплуатации

Районы с умеренным климатом — исполнение УХЛ.

Закрытые производственные помещения с искусственно регулируемыми климатическими условиями — категория размещения 4.

Диапазон рабочих температур — +1...+45 °C.

Воздействие вибраций с ускорением до 1д с частотой до 100 Гц, до 2д с частотой до 60 Гц.

Воздействие по сети питания импульсных помех, не превышающих двойную величину напряжения питания и длительностью не более 10 мкс.

Степень защиты реле IP40, выводных зажимов — IP20.

Реле предназначены для монтажа на DIN-рейку либо на плоскость.

Таблица 10.81

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ РЕЛЕ TP-1A

| Диапазон контролируемых температур, °C | 0...120 |
| --- | --- |
| Погрешность установки, °C | 1 |
| Средняя основная погрешность, °C | 2 |
| Гистерезис, °C: |  |
| не менее | 2 |
| не более | 5 |
| Погрешность от изменения температуры на 1 °С,% | 0,5 |
| Напряжения питания, В | 220 (-10 + 15)%, 50/60 Гц |
| Масса, кг | 0,25 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 1 |

Конструктивно термореле размещено в пластмассовом / корпусе.

На лицевой панели находятся переключатель диапазонов температуры, резистор точной установки температуры срабатывания термореле и индикатор включения (светодиод), который зажигается при срабатывании исполнительного реле.

Реле Вкл.

НагреВ

Охлаждение

Реле

Выкл.

Густ.

Туст. -установленная температура срабатывания

Т.г.-температурный гистерезис

Рис. 10.39. График работы термореле ТР-1А

Работа реле определяется его температурным графиком (рис. 10.39). Приведем пояснения к графику работы термореле. Если температура в контролируемой точке ниже установленной (с помощью переключателя и потенциометра на передней панели) температуры срабатывания, реле включится (замкнутся контакты исполнительного реле).

Рис. 10.40. Габаритные, установочные и присоединительные размеры реле ТР-1А:

а — крепление двумя винтами М4; б — крепление на DIN-рейку

Во время нагрева выключение реле произойдет при температуре TVCt. Дальнейшее увеличение температуры не изменит состояния реле (постоянно выключено). При охлаждении реле включится, когда температура опустится до TVCT— Тг. Дальнейшее уменьшение температуры также не изменит состояния реле (постоянно включено).

Подготовка к эксплуатации и настройка
термореле TP- 1А

Термореле ТР-1А относится к числу новейших разработок фирмы «Реле и автоматика». По этой причине приведем порядок включения, настройки и эксплуатации реле.

- Проверить подключение согласно одной из схем (рис. 10.41 или 10.42). Расположить датчик в контролируемой зоне.

- Включить питание термореле.

- С помощью переключателя на лицевой панели установить требуемый диапазон температур.

- Потенциометром на лицевой панели установить точную температуру срабатывания в пределах диапазона. Если температура в районе расположения датчика меньше установленной, сработает исполнительное реле (контролируется по зажиганию светодиода).

Рис. 10.41. Рекомендуемая схема включения термореле ТР-1А при мощности нагрузки до 500 Вт.

ТР-1А — термореле; FU1 — предохранитель;

R — нагреватель или установка охлаждения

Примечание. Допускается замена цвета одного из проводов датчика.

Рис. 10.42. Рекомендуемая схема включения термореле ТР-1А при мощности нагрузки более 500 Вт:

ТР-1А — термореле; FU1 — предохранитель;

R — нагреватель или установка охлаждения; К1 — магнитный пускатель Примечание. Допускается замена цвета одного из проводов датчика.

- Реле готово к работе. При достижении установленной температуры (или выше установленной) исполнительное реле отключится (светодиод погаснет).

- При необходимости проверить температуру срабатывания реле с помощью термометра.

Пример. Требуется поддерживать температуру 56 °C. Переключатель диапазонов установливают в положение 40—60. Потенциометр — в положение 16, температура срабатывания будет равна 40 + 16 = 56 °C.

Если контролируемая температура ниже установленной, то при подаче питания реле включится и будет находиться во включенном состоянии до достижения требуемой температуры, после чего выключится. Повторное включение реле при охлаждении произойдет при температуре

Густ - Гг = 56 - 2 = 54 °C.

- Реле сигнальные

Сигнальные реле предназначены для сигнализации о состоянии того или иного электрооборудования. Различают импульсные и аналоговые реле, счетно-шаговые и счетно-импульсные и др.

Сведения о параметрах некоторых типов сигнальных реле представлены в табл. 10.82 [1].

Таблица 10.82

ПАРАМЕТРЫ НЕКОТОРЫХ СИГНАЛЬНЫХ РЕЛЕ

| Наименование | Тип реле | Номинальное напряжение или ток срабатывания | Число вспомогательных контактов |
| --- | --- | --- | --- |
| Реле импульсной сигнализации | РИС-ЭЗМ | -220 В | 1з + 1р |
|  | РИС-Э2М-0.2 | =18; =60; =220 В |  |
| Реле сигнальные | РУ-21 | =0,01-4 А (токовые); =12; =48; =220 В (напряжения) | 2з |
| Сигнальные устройства | ЭС-41 | =0,01-0,5 В | 4 |
| Блоки сигнальных реле | СЭ-2 | =0,01-1,0 А | 2з |
| Реле счетноимпульсное | Е-531 | -220 и-380 В | 1з + 1р |
| Реле счетно- шаговое | Е-526 | -127; -220 и -380 В | 29 положений |
|  | Е-511 | -380 В | 1з + 1р |
| Реле счета импульсов | РСИ-1 | -320 В | 1з + 1р |
|  | РСИ-2 | =220 В | — |

Примечание, з — замыкающие контакты; р — размыкающие контакты.

- Реле торможения
противовключением

Рис. 10.43. Реле РКС-М

Реле торможения противовключением (реле контроля скорости) типа РКС-М (рис. 10.43) предназначено для применения в схемах автоматического торможения трехфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором мощностью не более 10 кВт методом противовключения.

Условия г эксплуатации

Высота над уровнем моря до 2000 м.

Диапазон рабочих температур от —40 до +55 °C.

Окружающая среда — взрывобезопасная, не содержащая пыли в количестве, нарушающем работу реле, а также агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию. Рабочее положение — при горизонтальном расположении оси вала реле. Не допускается наклон вала реле более, чем на 5°.

Основные параметры реле РКС-М приведены в табл. 10.83.

Таблица 10.83

ПАРАМЕТРЫ РЕЛЕ PKC-M

| Номинальный ток контактов, А | 2,5 |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение переменного тока на контактах, В | 500 |
| Частота, Гц | 50; 60 |
| Частота вращения реле максимальная, об/мин | 3000 |
| Количество и род контактов | 2 переключающих |
| Количество органов настройки, шт | 2 |
| Масса, кг | 1,25 |

Реле состоит из основания и корпуса, внутри которых расположены статор, постоянный магнит и подвижная контактная система. Статор выполнен в виде короткозамкнутых обмоток типа «беличья клетка». Постоянный магнит расположен на валике, который соединяется с валом электродвигателя при помощи полумуфт соединительной и эластичной. Контактная часть реле расположена на лицевой стороне корпуса.

Рис. 10.44. Установочные и габаритные размеры реле РКС-М

Рис. 10.45. Схема подключения реле для торможения нереверсивного электродвигателя:

К1, К2 — контакторы; КЗ — контакт реле, замыкающийся при вращении электродвигателя; S2 — кнопка «Пуск»; 57 — кнопка «Стоп»

Поводок, переключающий контакты, закреплен на статоре неподвижно. В нерабочем положении реле поводок расположен симметрично относительно двух переключающих контактов.

Реле работает следующим образом. При вращении вала реле постоянный магнит, вращающийся корпус реле, наводит ЭДС в обмотках поворотного статора. В результате взаимодействия магнитных потоков вращающегося магнита и статора, последний поворачивается. Укрепленный на статоре поводок осуществляет размыкание и замыкание соответствующих контактов. Схемы включения реле для торможения приведены на рис. 10.45—10.46.

Рис. 10.46. Схема подключения реле для торможения реверсивного электродвигателя:

К1, К2 — контакторы; КЗ — контакты реле, замыкающиеся и размыкающиеся при вращении электродвигателя вперед; К4 — контакты реле, замыкающиеся и размыкающиеся при вращении электродвигателя назад; 5? — кнопка «Пуск вперед»; 55 — кнопка «Пуск назад»; 57 — кнопка «Стоп»

Рис. 10.47. Схема подключения реле для торможения реверсивного электродвигателя:

К1, К2 — контакторы; КЗ — контакт реле, замыкающийся при вращении электродвигателя вперед; К4 — контакт реле, замыкающийся при вращении электродвигателя назад; Кб, Кб — промежуточные реле; S2 — кнопка «Пуск вперед»; S3 — кнопка «Пуск назад»; S1 — кнопка «Стоп»

При нажатии кнопки «СТОП» выключается контактор прямого направления вращения электродвигателя и одновременно включается контактор противоположного направления вращения, в результате чего происходит торможение противовключением.

Снижение скорости вращения вала уменьшает силу магнитного взаимодействия магнита и статора реле, контактные пружины возвращают поворотный статор в начальное положение и торможение прекращается, после чего реле снова готово к работе.

Схемы, приведенные на рис. 10.46—10.47, применяются для малой скорости вращения при торможении.

В случае, если в процессе работы машины возможен поворот вала реле «от руки», рекомендуются схема, приведенная на рис. 10.47. В эти схемы включены промежуточные реле, которые предотвращают возможность включения контакторов при вращении рабочих органов машины «от руки», когда электродвигатель отключен.

Рис. 10.48. Схема подключения реле для торможения нереверсивного электродвигателя с большой скоростью торможения:

К1, К2, КЗ — контакторы; К4 — контакт реле, замыкающийся при враще-
нии электродвигателя; S2 — кнопка «Пуск»; 57 — кнопка «Стоп»

Рис. 10.49. Схема подключения реле для торможения реверсивного электродвигателя с большой скоростью торможения:

К1, К2, КЗ — контакторы; К4 — контакты реле, замыкающиеся и размыка-
ющиеся при вращении электродвигателя вперед; К5 — контакты реле,
замыкающиеся и размыкающиеся при вращении электродвигателя назад;
Кб — промежуточное реле; 57 — кнопка «Стоп»; 5? — кнопка «Пуск
вперед»; 55 — кнопка «Пуск назад»; R — резисторы в цепи статора
электродвигателя

Если скорость торможения велика, то следует применять схемы, приведенные на рис. 10.48—10.49. Резисторы в этих схемах предназначены для ограничения тока противовключения и снижения скорости торможения. Величину их сопротивлений, Ом/фаза, можно определить по формуле

R = (0,12 4- 0,2) р

где U — номинальное напряжение двигателя, В; / — ток статора электродвигателя, А.

10.15. Рекомендуемые замены реле,
устройств защиты и блокировки

Ниже в порядке рекомендаций приводится таблица замен используемых устаревших аппаратов на более современные.

Таблица 10.84

ТАБЛИЦА РЕКОМЕНДУЕМЫХ ЗАМЕН РЕЛЕ,
УСТРОЙСТВ ЗАЩИТЫ И БЛОКИРОВКИ

| Используемые аппараты | Рекомендуемая замена |
| --- | --- |
| Реле времени ВЛ 10 | ВЛ-64-С, ВЛ-64, РСВ-15-1 |
| Реле времени ВЛ23 | ВЛ-56-С, ВЛ-56 |
| Реле времени ВЛ27 | ВЛ-56-С, ВЛ-56 |
| Реле времени ВЛ34 | ВЛ-56-С, ВЛ-56 |
| Реле времени ВЛ40 | ВЛ-65-С, ВЛ-78-С, ВЛ-65, ВЛ-78 |
| Реле времени ВЛ41 | ВЛ-65-С, ВЛ-78-С, ВЛ-65, ВЛ-78 |
| Реле времени ВЛ42 | ВЛ-65-С, ВЛ-78-С, ВЛ-65, ВЛ-78 |
| Реле времени ВЛ43 | ВЛ-64-С, ВЛ-64, РСВ-15-1 |
| Реле времени ВЛ45 | ВЛ-68-С, ВЛ-76-С, ВЛ-68, ВЛ-76 |
| Реле времени ВЛ47 | ВЛ-68-С, ВЛ-76-С, ВЛ-68, ВЛ-76 |
| Реле времени ВЛ48 | ВЛ-66-С, ВЛ-69-С, ВЛ-66, ВЛ-69 |
| Реле времени ВЛ-73 | ВЛ-73-С |
| Реле времени ВЛ-74 | ВЛ-74-С |
| Реле времени ВЛ-75 | ВЛ-75-С |
| Реле времени ВЛ-76 | ВЛ-76-С |
| Реле времени ВЛ-77 | ВЛ-77-С |
| Реле времени ВЛ-78 | ВЛ-78-С |
| Реле времени ВЛ-81 | ВЛ-56-С, ВЛ-56 |
| Реле времени ВС10-31 | ВС-43-31 |
| Реле времени ВС10-32 | ВС-43-32 |
| Реле времени ВС10-33 | ВС-43-32 |

| Используемые аппараты | Рекомендуемая замена |
| --- | --- |
| Реле времени ВС10-34 | ВС-43-33 |
| Реле времени ВС10-35 | ВС-43-33 |
| Реле времени ВС10-36 | ВС-43-34 |
| Реле времени ВС10-37 | ВС-43-34 |
| Реле времени ВС10-38 | ВС-43-35 |
| Реле времени ВС10-61 | ВС-43-61 |
| Реле времени ВС10-62 | ВС-43-62 |
| Реле времени ВС10-63 | ВС-43-62 |
| Реле времени ВС10-64 | ВС-43-63 |
| Реле времени ВС10-65 | ВС-43-63 |
| Реле времени ВС10-66 | ВС-43-64 |
| Реле времени ВС10-67 | ВС-43-64 |
| Реле времени ВС10-68 | ВС-43-65 |
| Реле времени РКВ11-33-111 | РВП 72-3121 |
| Реле времени РКВ11-33-112 | РВП 72-3121 |
| Реле времениРКВ11-43-111 | РВП 72-3121 |
| Реле времени РКВ11-43-112 | РВП 72-3121 |
| Реле времени РКВ11-33-121 | РВП 72-3221 |
| Реле времени РКВ11-33-122 | РВП 72-3221 |
| Реле времени РКВ11-43-121 | РВП 72-3221 |
| Реле времени РКВ11-43-122 | РВП 72-3221 |
| Реле времени РКВ11-33-211 | РВП 72-3122 |
| Реле времени РКВ11-33-212 | РВП 72-3122 |
| Реле времени РКВ11 -43-211 | РВП 72-3122 |
| Реле времени РКВ11-43-212 | РВП 72-3122 |
| Реле времени РКВ11 -33-221 | РВП 72-3222 |
| Реле времени РКВ11 -33-222 | РВП 72-3222 |
| Реле времени РКВ11-43-221 | РВП 72-3222 |
| Реле времени РКВ11 -43-222 | РВП 72-3222 |
| Реле времени РКВ11-33-331 | РВП 72-3323 |
| Реле времени РКВ11-33-332 | РВП 72-3323 |
| Реле времени РКВ11-43-331 | РВП 72-3323 |
| Реле времени РКВ11 -43-332 | РВП 72-3323 |
| Реле времени РВМ-12, РВМ-13 | РСВ-13-18 |
| Реле времени РВТ-1200 | ВС-43-3_, ВС43-6_ |
| Реле времени ЭВ-122 | РВ-128 |
| Реле времени ЭВ-123 | РВ-127 |
| Реле времени РЭ-511 | РЭВ-811 |
| Реле времени РЭ-513 | РЭВ-812 |
| Реле времени РЭ-515 | РЭВ-814 |
| Реле времени РЭ-583 | РЭВ-881 |

| Используемые аппараты | Рекомендуемая замена |
| --- | --- |
| Реле времени РЭ-585 | РЭВ-882 |
| Реле промежуточное ПЭ-6 | ПЭ-37 |
| Реле промежуточное ПЭ-36 | ПЭ-37 |
| Реле промежуточное ПЭ-20 | РПУ-2М 211 |
| Реле промежуточное ПЭ-21 | РПУ-2М211 |
| Реле промежуточное ПЭ-23 | в завис, от парам. |
| Реле промежуточное ПЭ-27 | РЭП-11 |
| Реле промежуточное РПУ-0 | РП-21 003 |
| Реле промежуточное РПУ-1 | РПУ-2М 211 |
| Реле промежуточное РПУ-2 М3 | РПУ-2М 211 |
| Реле промежуточное МКУ-48 | РПУ-2М 211 |
| Реле промежуточное РП-221 | РП-17-1 |
| Реле промежуточное РП-222 | РП-17-5 |
| Реле промежуточное РП-223 | РП-17-2 |
| Реле промежуточное РП-224 | РП-17-3 |
| Реле промежуточное РП-225 | РП-17-4 |
| Реле промежуточное РП-232 | РП-16-4 |
| Реле промежуточное РП-233 | РП-16-2 |
| Реле промежуточное РП 351 | РП 12 |
| Реле промежуточное РП 352 | РП 11 |
| Реле промежуточное РПТ-100 | ПЭ-37 |
| Реле частоты РЧ-1, РЧ-2 | РСГ-11 |
| Реле повторного включения РПВ-58, РПВ-69Т | РПВ-01 |
| Реле повторного включения РПВ-258 | РПВ-02 |
| Реле слаботочное РА | РПУ-2М 211 |
| Реле слаботочное РА-4П | РПУ-2М211 |
| Реле слаботочное РАД-4П | РПУ-2М 211 |
| Реле мощности обратной последов. РМОП 1М | РМОП 2 |
| Реле токовое дифференциальное РНТ-562 | РНТ-565 |
| Реле токовое дифференциальное РИГ-563 | РНТ-566 |
| Реле токовое дифференциальное РНТ-563/2 | РНТ-566/2 |
| Реле токовое дифференциальное РИГ-564 | РНТ-567 |
| Фильтр-реле напряжен обрат, послед. РНФ-1 | РНФ-1М |
| Реле слаботочное РСМ | РЭС-6 |
| Реле напряжения РЭ510 | РЭВ-820 |
| Реле температурное ТР200 | ТРМ-11-11 |
| Реле токовое ТРН10 | РГТ-111 |
| Реле напряжения ЭН524 | РН-53 |
| Реле напряжения ЭН524/М | РН-51/М |
| Реле напряжения ЭН526 | РН-53 |
| Реле напряжения ЭН526/60-ДМ | РН-53/60Д |

| Используемые аппараты | Рекомендуемая замена |
| --- | --- |
| Реле напряжения ЭН528, ЭН529 | РН-54 |
| Реле напряжения PH-73 | РСН-12 |
| Реле напряжения РН-74 | РСН-18 |
| Реле контроля синхронизма ЭНЭ535 | РН-55 |
| Реле максимального тока ЭТ-521, ЭТ-522, ЭТ-523 | FT-40 |
| Реле максимального тока ЭТ-521/Ф | РТ-40/Ф |
| Реле максимального тока ЭТ-521/1Д | РТ-40/1Д |
| Реле максимального тока ЭТ-521/Р | FT-407P |
| Реле максимального тока РЭ-571 | РЭВ-571 |
| Реле максимального тока РЭ-572 | РЭВ-572 |
| Реле минимального тока РЭ-530 | РЭВ-830 |
| Фотореле ФР-1, ФР-2, ФР-75, ФР-94 | ФР-7, ФР-7М |
| Реле контроля трехфазного напряжения ЕЛ-8 | ЕЛ-12 |
| Реле контроля трехфазного напряжения ЕЛ-10 | ЕЛ-11 |
| Путевой выключатель ВК200 | ВП-16 |
| Реле токовое дифф.с торможением ДЗТ-1 | ДЗТ-11 |
| Реле токовое дифф.с торможением ДЗТ-З | ДЗТ-13 . |
| Реле токовое дифф.с торможением ДЗТ-З/2 | ДЗТ-13/2 |
| Реле токовое дифф.с торможением ДЗТ-4 | ДЗТ-14 |
| Комплект защиты КВ 1 | Ю9/2 |
| Комплект защиты Ю2 | Ю12 |
| Комплект защиты ЮЗ | Ю13 |
| Комплект защиты Ю4 | Ю14 |
| Комплект защиты 1*35 | Ю15 |
| Комплект защиты Ю31 | Ю35 |
| Комплект защиты Ю32 | Ю36 |
| Комплект защиты ЮЗЗ | Ю37 |
| Комплект защиты Ю34 | Ю38 |
| Устр. блокир. при неиспр. цепей напряж. КРБ11 | КРБ13 |
| Устройство блокировки при качаниях КРБ121 | КРБ123 |
| Устройство блокировки при качаниях КРБ122 | КРБ124 |
| Устройство блокировки при качаниях КРБ123 | КРБ125 |
| Устройство блокировки при качаниях КРБ124 | КРБ126 |
| Бесконтактный датчик БВК-201 | БВК-261 |
| Бесконтактный датчик БВК-202 | БВК-262 |
| Бесконтактный датчик БВК-203 | БВК-263 |
| Бесконтактный датчик БВК-204 | БВК-264 |
| Бесконтактный датчик БВК-322 | БВК-422 |
| Бесконтактный датчик БВК-323 | БВК-423 |
| Бесконтактный датчик БВК-324 | БВК-424 |

- Классификация электрических аппаратов высокого напряжения

К электрическим аппаратам высокого напряжения (ЭАВН) относят аппараты, рассчитанные на длительную работу при номинальных напряжениях более 1000 В. Приведем общепринятую [1] классификацию этих аппаратов по функциональному признаку. В соответствии с ней ЭАВН делятся на следующие виды:

- коммутационные аппараты;

- ограничивающие аппараты;

- компенсирующие аппараты;

- измерительные аппараты;

- комплектные распределительные устройства.

- Коммутационные аппараты

К коммутационным аппаратам относят выключатели, выключатели нагрузки, разъединители. Они служат для коммутации цепей распределения энергии, вырабатываемой электростанциями, и для коммутации цепей схем электроснабжения потребителей.

Выключатели служат для коммутации (включений и отключений) в цепи токов, возможных в эксплуатации. Различают токи номинальные, короткого замыкания, емкостные токи длинных линий, конденсаторных батарей и др.

Характерной особенностью выключателей является отключение поврежденного участка в течение единиц полупериодов промышленной частоты сети. Выключатели должны осуществлять многократную коммутацию номинальных токов до 150 000 включений и отключений (ВО) и многократную коммутацию токов короткого замыкания (до 100 ВО).

Одной из наиболее сложных проблем при коммутации сильных токов является гашение дуги, возникающей между контактами. В соответствии с методами гашения дуги определяют типы выключателей.

Типы выключателей

Масляные выключатели. В этих ЭАВН дугогасительное устройство заполнено трансформаторным маслом. Гашение электрической дуги осуществляется путем эффективного ее охлаждения потоками газа, возникающего при разложении масла дугой. В настоящее время наиболее широко распространены маломасляные выключатели на напряжение 10...20 кВ и 110...220 кВ.

Электромагнитные выключатели. В этих ЭАВН на электрическую дугу, возникающую в процессе отключения, действует магнитное поле, которое загоняет дугу в керамическую гасительную камеру. Охлаждение дуги в камере создает условия для ее гашения. Электромагнитные выключатели выпускаются на напряжение 6... 10 кВ.

Воздушные выключатели. Гашение дуги ЭАВН этого типа осуществляется посредством потока сжатого воздуха. Номинальное напряжение выключателей до 1150 кВ.

Элегазовые выключатели. Гашение дуги в элегазовых ЭАВН производится либо потоком элегаза, либо путем подъема давления в камере за счет дуги, горящей в замкнутом объеме газа. Применяются на все классы напряжения. Наибольшее напряжение на один разрыв выключателя достигает 750 кВ.

Вакуумные выключатели. В этих ЭАВН контакты расходятся в вакууме. Одноразрывные аппараты применяются при напряжении до 35 кВ.

Выключатели нагрузки — это электрические аппараты, предназначенные в основном для включения и отключения нагрузочных токов цепей вплоть до номинальных токов (до 1000 А, 10 кВ). Эти аппараты не способны отключать токи КЗ, которые отключаются либо предохранителями, либо другими выключателями, включенными последовательно с выключателями нагрузки.

Разъединители применяются для коммутации элементов цепи при отсутствии тока. Это позволяет выводить оборудование для ревизии и ремонта (сначала ток отключается выключателем, потом цепь отсоединяется разъединителем). Разъединители могут отключать небольшой ток холостого хода трансформаторов и линий электропередачи.

- Ограничивающие аппараты

В этому типу ЭАВН относятся предохранители, реакторы, разрядники, нелинейные ограничители перенапряжений.

Предохранители служат для защиты силовых трансформаторов, воздушных и кабельных линий, конденсаторов, электродвигателей и трансформаторов напряжения от недопустимых токов.

При наступлении недопустимой перегрузки или аварии сгорает плавкая вставка предохранителя и возникшая при этом дуга гаснет в дугогасительном устройстве.

Различают токоограничивающие предохранители, в которых процесс отключения оканчивается раньше, чем ток до- 194

стигнет максимального (установившегося) значения (номинальное напряжение до 35 кВ), и выхлопные предохранители, в которых дуга гаснет при переходе тока через нуль (номинальное напряжение до 110 кВ).

Токоограничивающие реакторы представляют собой практически чисто индуктивные сопротивления, включаемые последовательно с нагрузкой. В нормальном режиме падение напряжения на реакторе не более 10% номинального напряжения. Остальная часть напряжения приложена к нагрузке. При коротком замыкании у потребителя через реактор протекает соответствующий ток. Вследствие значительного сопротивления реактора ток ограничивается до значения, не опасного для кабеля, и может быть отключен выключателем небольшой мощности. Благодаря реактору напряжение на сборных шинах близко к номинальному значению. Все потребители при этом работают при номинальном напряжении, кроме потребителя, у которого произошло короткое замыкание.

Разрядники и ограничители перенапряжения служат для ограничения напряжения, появляющегося на шинах и аппаратах высокого напряжения при коммутационных и атмосферных перенапряжениях.

Трубчатый разрядник (ТР) служит для ограничения перенапряжений на линиях электропередачи и на подходах к подстанциям. ТР состоит из разрядного промежутка и устройств гашения сопровождающей дуги. ТР имеют крутую вольт-се- кундную характеристику, что делает их непригодными для защиты электрооборудования подстанций, имеющего пологую вольт-секундную характеристику.

Вентильный разрядник состоит из искрового промежутка и столба нелинейных резисторов (дисков). При появлении перенапряжений сначала пробивается искровой промежуток и по нелинейному резистору протекает ток. На изоляцию воздействует напряжение, появляющееся на нелинейном резисторе. Оно должно быть меньше электрической прочности защищаемого оборудования. Дуга сопровождающего тока гасится искровыми промежутками при переходе тока через нуль.

Ограничитель перенапряжений (ОПН) является резистором с высокой нелинейностью. Это устройство не имеет искровых промежутков и непосредственно присоединяется параллельно защищаемому объекту. При рабочем напряжении ток через ОПН составляет миллиамперы. При перенапряжениях токи достигают сотен и тысяч ампер. Кратность коммутационных перенапряжений не превышает 1,75; при грозовых перенапряжениях — 2,42.

- Измерительные аппараты

К ним относятся трансформаторы тока и напряжения, делители напряжения. Для контроля состояния энергетических систем необходимо непрерывное измерение тока и напряжения. Эту функцию выполняют измерительные трансформаторы тока и напряжения.

Трансформаторы тока (ТТ) преобразуют измеряемый ток в ток стандартного значения 1...5 А и изолируют цепи измерений и релейной защиты от цепей высокого напряжения. Главное требование к ТТ — малые погрешности в нормальном режиме и при коротких замыканиях. Наиболее широко используются электромагнитные трансформаторы тока.

Существуют оптоэлектронные трансформаторы тока. Оптоэлектронный датчик тока, расположенный на высоком потенциале, выдает оптический сигнал, модулированный измеряемым током. По оптической линии связи сигнал передается на потенциал «земли», где расположен преобразователь светового сигнала в электрический. Выходной сигнал преобразователя подается на соответствующий усилитель.

Трансформаторы напряжения (TH) преобразуют измеряемое напряжение в напряжение стандартного значения 100 или 100 A/J В. Эти аппараты создают необходимую изоляцию между высоким потенциалом первичной обмотки и цепью вторичной обмотки, к которой присоединены измерительные приборы и защитные реле.

. В настоящее время разработаны и широко применяются измерительные устройства тока и напряжения, основанные на использовании эффекта Холла.

- Компенсирующие аппараты

Компенсирующие аппараты — это управляемые и неуправляемые шунтирующие реакторы. В сетях высокого и сверхвысокого напряжения широко используются реакторы, включенные между токоведущими элементами и землей (шунтирующие реакторы). Их назначение — компенсация зарядной мощности в режиме малых нагрузок. При номинальном токе они отключены; по мере уменьшения нагрузки они подключаются с помощью высоковольтных выключателей.

Более совершенными являются регулируемые шунтирующие реакторы. Индуктивность их меняется за счет изменения тока подмагничивания или угла открытия тиристоров. Такие реакторы позволяют получить глубокое ограничение перенапряжений.

- Распределительные устройства

Совокупность электрических аппаратов, позволяющая распределять электрическую энергию и обеспечивать защиту от аварийных режимов, называется распределительным устройством (РУ). Различают сборные РУ и комплектные распределительные устройства (КРУ).

В первом случае для РУ строится специальное здание и все элементы РУ монтируются на стендах или перегородках здания. Это требует больших затрат, квалифицированного труда и времени.

Во втором случае все ячейки КРУ изготавливаются на заводе и собираются в готовое распределительное устройство. Монтаж на месте установки сводится к подключению сборных шин, отходящих кабелей и присоединению к источникам питания приводов выключателей и релейной защиты. Все это требует малых затрат времени.

Выпускаются КРУ, предназначенные для наружной установки (на открытом воздухе) — КРУН. Создаются также герметизируемые КРУ, заполненные элегазом — КРУЭ. Это позволяет значительно уменьшить габариты и повысить надежность изделия.

В КРУЭ могут использоваться как элегазовые, так и вакуумные выключатели. В последнем случае элегаз обеспечивает изоляцию между токоведущими элементами КРУЭ. В настоящее время выпускаются КРУЭ на номинальные напряжения 110 и 220 кВ и ведутся работы по созданию КРУЭ на напряжение вплоть до 1150 кВ.

Использование КРУ (особенно КРУЭ) дает возможность резко сократить площадь и объем РУ и ввести высокое напряжение в глубь городов и центров потребления электроэнергии. При этом удается резко увеличить надежность работы энергосистем.

- Масляные выключатели

Масляные выключатели предназначены для включения и отключения высоковольтных сетей под нагрузкой, а также при коротких замыканиях в сетях и электроприемниках. Раз- рыв цепи и гашение дуги в этих выключателях происходит в масле.

В обозначении выключателей первая буква В означает выключатель, вторая М — масляный, третья — тип исполнения выключателя, Э — экскаваторный, Г — горшковые исполнения полюсов, а также тип привода выключателя, ПЭ — привод > электромагнитный встроенный, ПП — привод пружинный встро- <’ енный, М — маломасляный со. встроенным ПП, Г — маломас- ляный генераторный, ВК — выкатного типа с внешними розе- / точными контактами и т. д.

В табл. 12.1. приведены некоторые типы масляных выключателей напряжений до 10 кВ и их параметры.	(

Маломасляные выключатели (рис. 12.1) для создания видимого разрыва цепи и удобства обслуживания обычно монтируются на выкатной тележке, на которой располагается также привод выключателя.

Выключатели имеют во внешней части втычные контактные элементы, которые ясно видны на рис. 12.1.

| Тип выключателя | Номинальное напряжение, кВ | Номинальный ток, А | 4-секундная термическая стойкость, кА | Предельный сквозной ток, кА | Собственное время включения с приводом, с | Время отключения, с | Масса, кг | Тип привода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВМЭ-6-200-4 ВМЭ-6-200-1,5 | 6 | 200 | 4 1,25 | 4 1,25 | — | — | — | ПМ-300, ПМ-113 |
| ВЫ-10-400/630-10 | 10 | 400; 630 | 10 | 10 | 0,2 | 0,085 | 105 | — |
| ВМГ-10-630/1 000- 20 | 10 | 630 1000 | 20 | 20 | 0,3 | — | 140 145 | ПЭ-11 ПП-67 |
| ВМГП-10-630/1000-20 | 10 | 630 1000 | 20 | 20 | 0,3 |  | 140 145 | ППВ-10 |
| ВМПЭ-10-630/-1000/1600-31,5 | 10 | 630 1000 1600 | 20 31,5 | 20 31,5 | 0,3 | 0,12 | 225 335 | Встроенный, электромагнитный |
| ВММ-10-400/630-10 | 10 | 400 630 | 10 | 10 | 0,2 | 0,12 | 94 | Встроенный, пружинный |
| ВММ-10-400-10 | 10 | 400 | 10 | 10 | 0,2 | 0,12 | 93,5 | Встроенный, пружинный |
| ВЮ-10-31,5/630/1000/1600 | 10 | 630 1000 1600 | 31,5 | 31,5 | 0,3 | 0,09 | 134,5 144,5 | — |
| ВК10-630/ 1000/1600-20 | 10 | 630 1000 1600 | 20 31,5 | 20 31,5 | 0,075 | 0,07 | 150 180 | Встроенный, пружинный |
| МГГ-10-3200-45 МГГ-10-4000-45 МГГ-10-5000-45 | 10 | 3200 4000 5000 | 45 | 45 | 0,4 | 0,15 | 1095; 1200 | ПЭ-21; ПЭ-21А |
| МГГ-10-5000-63 | 10 | 5000 | 64 | 63 | 0,4 | 0,15 |  | ПЭ-21; ПЭ-21А |
| ВМТ-11 ОБ-20/1000 | 110 | 1000 | До 40 | 40 | 0,08 | 0,05 | 2260 | — |
| jg ВМТ-220Б-20/1 000 | 110 | 1000 | До 40 | 40 | 0,08 | 0,05 | 7140 | — |

МАСЛЯНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Таблица 12.1

- Электромагнитные выключатели

Электромагнитные выключатели отключают цепи высокого напряжения путем размыкания их главными, а затем дугогасительными контактами, расположенными в дугогасящих камерах.

Магнитное дутье для перемещения дуги внутрь пакетов керамических пластин и последующего гашения осуществляется катушками магнитного дутья.

Технические данные электромагнитных выключателей приведены в табл. 13.1.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

В обозначении аппарата (например, АВЭ-10-1600-31,5) содержатся: номинальное напряжение (10 кВ), номинальный ток (1600 А), отключаемый ток (31,5 кА).

| Тип выключателя | 4-секунд- ная термическая стойкость, кА | Собственное время отключения выключателя с приводом, с, не более | Время отключения выключателя с приводом, с. не более | Собственное время включения выключателя с приводом, с, не более | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЭМ-6-2000/40-12,5 | 40 | 0,06 | 0,08 | 0,35 | 1000 |
| ВЭМ-6-3200/40-12,5 | 40 | 0,06 | 0,08 | 0,35 | 1236 |
| ВЭМ-ЮЭ-ЮОО/12,5 | 20 (5с) | 0,05 | — | 0,4 | 610 |
| ВЭМ-ЮЭ-1250/12,5 | 20 (5с) | 0,05 | — | 0,4 | 600 |
| ВЭМ-10Э-1000/20 | 20 | 0,05 | __ | 0,4 | 600 |
| ВЭМ-10Э-1250/20 | 20 | 0,05 | — | 0,4 | 599 |
| ВЭ-10-1250-20 | 20 | 0,06 | 0,075 | 0,075 | 522 |
| ВЭ-10-1600-20 | 20 | 0,06 | 0,075 | 0,075 | 522 |
| ВЭ-10-2500-20 | 20 | 0,06 | 0,075 | 0,075 | 533 |
| ВЭ-10-3600-20 | 20 | 0,06 | 0,075 | 0,075 | 565 |
| ВЭ-10-1250-31,5 | 31,5 | 0,06 | 0,075 | 0,075 | 563 |
| ВЭ-10-1600-31,5 | 31,5 | 0,06 | 0,075 | 0,075 | 563 |
| ВЭ-10-2500-31,5 | 31,5 | 0,06 | 0,075 | 0,075 | 574 |
| ВЭ-10-3600-31,5 | 31.5 | 0.06 | 0,075 | 0,075 | 606 |

Таблица 13.1

- Воздушные выключатели

Важнейшей особенностью воздушных выключателей в сравнении с другими является гашение дуги посредством потока сжатого воздуха. Номинальное напряжение воздушных выключателей от 15 до 1150 кВ. Они подразделяются на генераторные, используемые для коммутации цепей генераторов на генерирующих станциях, и сетевые — для коммутации в электрических распределительных сетях высокого напряжения.

  - Выключатели воздушные генераторные

В табл. 14.1 приведены основные технические данные воздушных генераторных выключателей на напряжение от 15 до 24 кВ по каталогу ведущего отечественного предприятия «Электроаппарат».

Принятые сокращения: ВВОД — выключатель воздушный для выполнения коммутационных операций обратимых агрегатов ГАЭС (гидроаккумулирующих электростанций); ВВЧП — выключатель воздушный для выполнения коммутационных операций частотного преобразователя; КАГ — комплекс аппаратно-генераторный (каждый полюс включает в себя выключатель нагрузки, разъединитель, заземлитель и пять трансформаторов напряжения).

Таблица 14.1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ВОЗДУШНЫХ ГЕНЕРАТОРНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Краткая техническая характеристика

| Наименование | Номинальное напряжение, кВ | Номинальный ток, А | Номинал ь- ный ток отключения, кА | Частота или скорость восстанавливающегося напряжения, В/мкс |  | Номинальное избыточное давление, МПа | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | при 60% номинального тока отключения | при 100% номинального тока отключения |  |  |
| ВВОА-15-140/12500УЗ | 15 | 12500 | 140 | 50 | 70 | 2 | 9150 |
| ВВЧП-15-20/1000 УЗ | 15 | 1000 | 20 |  | 20 | 2 | 1600 |
| ВВГ-20-160/12500 УЗ | 20 | 12500 | 160 | 60 | 70 | 2 | 9300 |
| ВВГ-20-160/20000 УЗ | 20 | 20000 | 160 | 60 | 70 | 2 | 9750 |
| ВВГ-20-160/8000 ТСЗ | 20 | 8000 | 160 | 60 | 70 | 2 | 9300 |
| ВВГ-20-160/12500 ТСЗ | 20 | 11200 | 160 |  | 70 | 2 | 9750 |
| Устройство комплектное КАГ-24-30/30000 УЗ | 24 | 30000 | 30 | — | — | 2 | 16500 |

  - Воздушные выключатели сетевые

Воздушные сетевые выключатели подразделяют на:

- усиленные по скорости (частоте) восстанавливающегося напряжения (серия ВВУ);

- крупномодульные (серии ВВБ, ВВБК, ВВБМ, ВВБМ);

- сейсмостойкие (серии ВВС и ВВКС) и др.

Таблица 14.2

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ВОЗДУШНЫЕ СЕТЕВЫЕ УСИЛЕННЫЕ ПО СКОРОСТИ (ЧАСТОТЕ)
ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕГОСЯ НАПРЯЖЕНИЯ

| Наименование | Краткая техническая характеристика |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальное напряжение, кВ | Номинальный ток, А | Номинальный ток отключения, кА | Номинальное избыточное давление, МПа | Масса, кг |
| ВВУ-35А-40/2000 У1 | 35 | 2000 | 40 | 2 | 7200 |
| ВВУ-35111-40/3150 У1 | 35 | 3150 | 40 | 2 | 7200 |
| ВВУ-35Ш-40/2000 ХЛ1 | 35 | 2000 | 40 | 2 | 7200 |
| ВВУ-110Б-40/2000У1 | 110 | 2000 | 40 | 2 | 13800 |

Таблица 14.3

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ВОЗДУШНЫЕ СЕТЕВЫЕ КРУПНОМОДУЛЬНЫЕ

Краткая техническая характеристика

| Наименование | Номинальное напряжение, кВ | Номинальный ток, А | Номиналы- ный ток отключения, кА | Частота или скорость восстанавливающегося напряжения, В/мкс |  | Номинальное избыточное давление, МПа | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | при 60% номинального тока отключения | при 100% номинального тока отключения |  |  |
| ВВВМ-11 ОБ-31,5/2000 У1 | 110 | 2000 | 31,5 | 2400 | 1200 | 2 | 7200 |
| ВВБМ-110Б-31,5/2000ХЛ1 | 110 | 2000 | 31,5 | 2400 | 1200 | 2 | 7200 |
| ВВБК-110Б-50/3150У1 | 110 | 3150 | 50 | 3000 | 1500 | 4 | 8000 |
| ВВБТ-110Б-31.5/1600Т1 | 110 | 1600 | 31,5 | 2400 | 1200 | 2 | 8000 |
| ВВБК-220Б-56/3150У1 | 220 | 3150 | 56 | 3200 | 1600 | 4 | 18000 |
| ВВБТ-220Б-31.5/1600Т1 | 220 | 1600 | 31,5 | 2400 | 1200 | 2 | 16250 |
| ВВБК-220Б-56/3150 ХЛ1 | 220 | 3150 | 56 | 3200 | 1600 | 4 | 18000 |
| ВВБ-500А-35,5/2000 У1 | 500 | 2000 | 35,5 | 3200 | 1600 | 2 | 55360 |
| ВВВ-500А-35,5/2000 ХЛ1 | 500 | 2000 | 35,5 | 3200 | 1600 | 2 | 55360 |
| ВВБК-500А-50/3150У1 | 500 | 3150 | 50 | 4200 | 2100 | 4 | 31500 |
| ВВВК-500А-50/3150 ХЛ1 | 500 | 3150 | 50 | 4200 | 2100 | 4 | 31500 |

В табл. 14.2 приведены основные технические данные воздушных сетевых усиленных выключателей на напряжения 35 и 110 кВ.

В табл. 14.3 приведены основные технические данные воздушных сетевых крупномодульных выключателей на напряжения 110...500 кВ типа ВВБ и модификаций: ВВБК — выключатель воздушный крупномодульный с металлической гасительной камерой; ВВБМ — выключатель воздушный крупномодульный модернизированный; ВВБТ — выключатель воздушный крупномодульный в тропическом исполнении.

В табл. 14.4 приведены основные технические данные воздушных сетевых сейсмостойких выключателей серии ВВС и их модификаций — воздушных крупномодульных сейсмостойких выключателей с металлической гасительной камерой серии ВВКС.

К числу сетевых относятся также элегазовые выключатели. Особенностью их является гашение дуги в среде инертного газа. Технические данные элегазового выключателя ВГБ на 220 кВ приведены в той же таблице.

Таблица 14.4

ВОЗДУШНЫЕ СЕТЕВЫЕ СЕЙСМОСТОЙКИЕ И ЭЛЕГАЗОВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

| Наименование | Краткая техническая характеристика |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальное напряжение, кВ | Номинальный ток, А | Номи- наль- ный ток отключения, кА | Частота или скорость восстанавливающегося напряжения, В/мкс |  | Номинальное избыточное давление, МПа | Масса, кг |
|  |  |  |  | при 60% номинального тока отключения | при 100% номинального тока отключения |  |  |
| Воздушные сетевые сейсмостойкие выключатели |  |  |  |  |  |  |  |
| ВВС-110Б-31,5/2000 У1 | 110 | 2000 | 31,5 | 2400 | 1200 | 2 | 7200 |
| ВВС-110Б-31,5/2000 ХЛ1 | 110 | 2000 | 31,5 | 2400 | 1200 | 2 | 7200 |
| ВВКС-110Б-50/3150У1 | 110 | 3150 | 50 | 3000 | 1500 | 4 | 8000 |
| ВВС-220Б-40/2000 УХЛ1 | 220 | 2000 | 40 | 2800 | 1400 | 3,2 | 15515 |
| ВВКС-220Б-56/3150У1 | 220 | 3150 | 56 | 3200 | 1600 | 4 | 18000 |
| ВВС-220Б-40/2000 УХЛ1 | 220 | 2000 | 40 | 2800 | 1400 | 3,2 | 15515 |
| ВВКС-220Б-56/3150 ХЛ1 | 220 | 3150 | 56 | 3200 | 1600 | 4 | 18000 |
| Элегазовые выключатели |  |  |  |  |  |  |  |
| ВГБ-220-40/2000 У1 | 220 | 2000 | 40 | 2800 | 1400 | 0,5 | 11000 |

- Разъединители внутренней и наружной
установки 10 кВ

Разъединители применяются для коммутации элементов цепи при отсутствии тока и создания видимого разрыва электрической цепи (рис. 15.1). Сначала ток отключается выключателем, потом цепь отсоединяется разъединителем.

Технические данные разъединителей внутренней установки до 10 кВ приведены в табл. 15.1; наружной — в табл. 15.2.

Таблица 15.1

РАЗЪЕДИНИТЕЛИ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ 6 И 10 кВ

| Тип | Предельный сквозной ток короткого замыкания, кА |  | 4-секундный ток термической стойкости, кА | Масса разъединителя или одного полюса (полюсное исполнение), кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | амплитуда | действующий |  |  |
| РВО-6/400 | 50 | 29 | 16 | 5,9 |
| РВО-6/630 | 60 | 35 | 20 | 6,3 |
| РВО-6/ЮОО | 120 | 71 | 40 | 12,5 |
| РВ-6/400 | 50 | 29 | 16 | 24 |
| РВ-6/630 | 60 | 35 | 20 | 27 |
| РВ-6/1000 | 120 | 71 | 40 | 42 |
| РВЗ-6/400 | 50 | 29 | 16 | 28 |
| PB3-6/630 | 60 | 35 | 20 | 29 |
| РВЗ-6/1000 | 81 | 47 | 40 | 46 |
| РВФ-6/400 | 50 | 29 | 16 | 35 |
| РВФ-6/630 | 60 | 35 | 20 | 38 |
| РВФ-6/1000 | 81 | 47 | 40 | 67 |
| РВО-10/400 | 50 | 29 | 16 | 5,9 |
| РВО-10/630 | 60 | 35 | 20 | 6,3 |
| РВО-10/1000 | 120 | 71 | 40 | 12,5 |
| РВ-10/400 | 50 | 29 | 16 | 26 |
| РВ-10/630 | 60 | 35 | 20 | 28 |
| РВ-10/1000 | 120 | 71 | 40 | 44 |
| РВЗ-10/400 | 50 | 29 | 16 | 30 |
| PB3-10/630 | 60 | 35 | 20 | 32 |
| РВЗ-10/1000 | 81 | 47 | 40 | 48 |
| РВФ-10/400 | 50 | 29 | 16 | 41 |
| РВФ-10/630 | 60 | 35 | 20 | 45 |
| РВФ-10/1000 | 81 | 47 | 40 | 83 |
| РЛВОМ-10/1000 | 81 | 47 | 40 | 16,19 |
| PBP-III-10/2000 | 85 | — | 31,5 | 82 |
| PBP3-III-10/2000 | 85 | — | 31,5 | 112 |

Таблица 15.2

РАЗЪЕДИНИТЕЛИ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ 6 И 10 кВ

| Тип разъединителя | Амплитуда предельного сквозного тока корот- кого замыкания, кА | Ток термической стойкости, кА |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | главных ножей (4 с) | заземляющих ножей (1 с) |  |
| РЛН-6/200 | 15 | 5 (10 с) | — | 12 |
| РЛН-6/400 | 25 | 10 (10 с) | — | 12 |
| РЛН-10/200 | 15 | 5 (10 с) | — | 20 |
| РЛН-10/400 | 25 | 10 (10 с) | — | 20 |
| РЛН-10/600 | 35 | 14 (10 с) | — | 20 |
| РЛНД-10/400 | 25 | 10 | 10 | 61 |
| РЛНД-10/630 | 80 | — | — | — |
| РОН-ЮК/5000 | 180 | 31,5 | 31,5 | 105 |

Таблица 15.3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ

НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ 35...1150 кВ

| Тип разъединителя | Амплитуда предельного сквозного тока короткого замыкания, кА | Ток термической стойкости, кА |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | главных ножей (4 с) | заземляющих ножей (1 с) |  |
| РНД(3)-35/1000 | 63 | 25 | 25 | 81 |
| РНД(3)-35/2000 | 80 | 31,5 | 31,5 | 178 |
| РНД(3)-35/3200 | 125 | 50 | 50 | 240 |
| РНД(3)-110/1000 | 80 | 31,5 | 31,5 | 225 |
| РНД(3)-110/2000 | 100 | 40 | 40 | 380 |
| РНД(З)-110/3200 | 125 | 50 | 50 | 451 |
| РНД(3)-150/1000 | 100 | 40 | 40 | 42 |
| РНД(З)-150/2000 | 100 | 40 | 40 | 500 |
| РНД(3)-150/3200 | 1 12 | 45 | 45 | 505 |
| РНД(3)-220/1000 | 100 | 40 | 40 | 775 |
| РНД(3)-220/2000 | 100 | 40 | 40 | 866 |
| РНД(3)-220/3200 | 125 | 50 | 50 | 900 |
| РНД(3)-320/3200 | 160- | 63 | 63 | 3510 |
| РНД(3)-500/3200 | 160 | 63 | 63 | 4250 |
| РПД-500/3200 | 160 | 63 | — | 6100 |
| РПД-750/3200 | 160 | 63 | __ | 9370 |
| РНВ(3)-750П/4000 | — | 63 | — | 8769 |
| РНЗ-1150/4000 | 100 | 40 | — | 13370 |

206

725

Рис. 15.1. Разъединитель трехполюсный
внутренней установки типа РВ

Разъединители могут отключать небольшой ток холостого хода трансформаторов и линий электропередачи. Это позволяет выводить оборудование для ревизии и ремонта.

Различают разъединители внутренней и наружной установки. Разъединители внутренней установки типа РВО, РВФ, РВЗ предназначены для отключения и создания видимого разрыва в сетях 6 кВ и более.

Входящие в обозначение буквы обозначают: Р — разъединитель, В — внутренней установки, О — однополюсный, Ф — фигурный токопровод, 3 — наличие ножей заземления, Л — наличие линейного контакта, Д — двухколонковая конструкция. Разъединители наружной установки выделяются буквой Н в обозначении.

Разъединители выпускаются на номинальные токи от 400 до 2000 А внутренней установки и от 200 до 5000 А наружной.

*»-

- Предохранители высоковольтные

Предохранитель — устройство, которое путем разрушения одного или нескольких специально предназначенных элементов размыкает цепь, в которую оно включено, отключая ток, когда он превышает заданное значение в течение достаточного времени, предохранитель содержит все детали, которые образуют комплектное устройство. Высоковольтные предохранители выпускаются двух типов:

- с кварцевым наполнителем на напряжения 3...35 кВ (серии ПКТ, ПКН и ПКЭ);

- выхлопного типа серии ПВТ на напряжения 10...110 кВ.

- Выбор предохранителей

При выборе предохранителей следует учитывать следующие основные соображения [1]:

- Номинальное напряжение предохранителя должно быть не меньше номинального напряжения сети.

- Номинальный ток предохранителя должен быть не меньше номинального тока установки.

- Номинальный ток отключения должен быть не меньше периодической составляющей ожидаемого тока КЗ.

- Предохранители, установленные в цепях двигателей, должны проверяться по пусковому току двигателя (не должны перегорать при нормальном пуске).

- При включении нескольких предохранителей последовательно они должны проверяться на селективность (вначале сгорает предохранитель, ближайший к месту короткого замыкания).

- Предохранитель, расположенный в первичной цепи силового трансформатора, должен выдерживать 10-кратный номинальный первичный ток в течение 0,1 с.

- Времятоковая характеристика предохранителя должна идти ниже времятоковой характеристики нагрузки.

- Предохранители с кварцевым наполнителем

Предохранители предназначены для защиты электрических цепей переменного тока (серии ПКТ) и трансформаторов напряжения (серии ПКН) на номинальное напряжение 3...35 кВ. Предохранители серий ПКЭ предназначены для защиты силовых электрических цепей переменного тока и трансформаторов напряжения на номинальное напряжение 6 кВ в комплектных распределительных устройствах экскаваторов и передвижных автоэлектростанций [1].

В условном обозначении предохранителя после обозначения серии первая цифра показывает номинальное напряжение UH, кВ, вторая и третья — пределы значения номинального тока патрона предохранителя /н, А, последняя цифра — номинальный ток отключения /откл, кА.

При отключении токов большой кратности по отношению к номинальному току плавкой вставки предохранитель работает с токоограничителем.

Основные технические данные предохранителей с кварцевым наполнением, их габаритные размеры и масса приведены в табл. 16.1.

Таблица 16.1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ С КВАРЦЕВЫМ НАПОЛНЕНИЕМ

| Типоисполнение предохранитлей | кВ | Пределы изменения /Н,А | ^ОТКЛ’ кА | Размеры, мм |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | А | н | В |  |
| ПКТ101-3-2-31.5-40УЗ | 3 | 2 31,5 | 40 | 185 | 100 | 77 | 3,4 |
| ПКТ101-6-2-20-40УЗ | 6 | 2. 20 | 40 | 285 | 100 | 77 | 3,9 |
| ПКТ101 -10-2-20-31,5УЗ | 10 | 2...20 | 31,5 | 385 | 120 | 82 | 4,9 |
| ПКТ101-20-2-10-12.5УЗ | 20 | 2.20 | 12,5 | 505 | 210 | 110 | 11,1 |
| ПКТ101-35-10-3.2УЗ | 35 | 10 | 3,2 | 620 | 372 | 110 | 17,4 |
| ПКТ102-3-40-100-40УЗ | 3 | 40... 100 | 40 | 230 | 100 | 84 | 4,5 |
| ПКТ102-6-31,5-50-31,5УЗ | 6 | 31,5...50 | 31,5 | 330 | — | — | — |
| ПКТ102-6-80-20УЗ | 6 | 80 | 20 | 330 | 100 | 84 | 5,0 |
| ПКТ102-10-50-12,5УЗ | 10 | 50 | 12,5 | 430 | 120 | 84 | 6,3 |
| ПКТ102-20-16-20-12.5УЗ | 20 | 16.20 | 12,5 | 552 | 210 | — | 12,7 |
| ПКТ102-35- 10-20-8УЗ | 35 | 10...20 | 20 | 665 | 372 | 110 | 19,0 |
| ПКТ103-3-160-200-40УЗ | 3 | 160. 200 | 40 | 230 | — | 84 | 6,2 |
| ПКТ 103-6-80-100-31,5УЗ | 6 | 80.. 100 | 31,5 | — | 100 | — | — |
| ПКТ103-6-160-20УЗ | 6 | 160 | 20 | 330 |  | 84 | 7,3 |
| ПКТ1ОЗ-1О-8О-2ОУЗ | 10 | 80 | 20 | 430 | 120 | 84 | 9,2 |
| ПКТ103-20-31,5-50-12,5УЗ | 20 | 31,5.. 50 | 12,5 | 552 | 210 | 1 10 | 16,0 |
| ПКТ103-35-31.5-40-8УЗ | 35 | 31,5 ..40 | 40 | 665 | 372 | 110 | 22,9 |
| ПКТ104-3-315-400-40УЗ | 3 | 315 400 | 40 | 248 | — | 184 | 10,2 |
| ПКТ104-6-160-200-31,5УЗ | 6 | 160. .200 | 31,5 | — | 100 | — | — |
| ПКТ104-6-316-20УЗ | 6 | 316 | 20 | 348 | — | 184 | 12,4 |
| ПКТЮ4-10-160-20УЗ | 10 | 160 | 20 | 448 | 120 | 184 | 15,5 |
| ПКТ101-6-2-20-40У1 | 6 | 2. .20 | 40 | 306 | 170 | 120 | 7,7 |
| ПКТ101-10-2-20-20У1 | 10 | 2...20 | 20 | 406 | 170 | 120 | 8,1 |
| ПКТ101 -20-2-10-12,5У 1 | 20 | 2...10 | 12,5 | 512 | 315 | 150 | 21,2 |

Окончание табл. 16.1

| Типоисполнение предохранитлей | кВ | Пределы изменения /Н,А | Аэткл’ кА | Размеры, мм |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | А | н | В |  |
| ПКЭ106-6-5-20-20У2 | 6 | 5...20 | 20 | 302 | 100 | 88 | 4,3 |
| ПКЭ106-10-5-20-12.5У2 | 10 | 5...20 | 12,5 | 402 | 120 | 96 | 5,8 |
| ПКЭ107-6-31,5-50-31,5У2 | 6 | 31,5...50 | 31,5 | 352 | 100 | 94 | 5,6 |
| ПКЭ107-10-31,5-40-12,5У 2 | 10 | 31,5...40 | 12,5 | 52 | 120 | 100 | 7,3 |
| ПКЭ108-6-80-100-31,5У2 | 6 | 80...100 | 31,5 | 352 | 100 | 94 | 8,6 |
| ПКЭ108-10-50-80-12,5У2 | 10 | 50...80 | 12,5 | 452 | 120 | 100 | 11,0 |
| ПКН001-10УЗ | 10 | — |  | 185 | 120 | 82 | 4,2 |
| ПКН001-20УЗ | 20 | — | — | 405 | 210 | 110 | 10,8 |
| ПКН001-35УЗ | 35 | — | — | 620 | 372 | 110 | 17,4 |
| ПКН001-10У1 | 10 | — | — | 302 | 170 | 120 | 7,5 |
| ПКН001-20У1 | 20 | — | — | 508 | 315 | 150 | 21,0 |
| ПКН001-35У1 | 35 | — | — | 724 | 440 | 175 | 40,5 |

- Предохранители выхлопного типа

Для -наружной установки выпускаются предохранители выхлопного типа ПВТ. Их технические данные приведены в табл. 16.2.

Таблица 16.2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ВЫХЛОПНОГО ТИПА ПВТ-104

| Тип предохранителя | Номинальное напряжение, кВ | Номинальный ток, А | Номинальный ток отключения, кА | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПВТ104-10 | 10 | До 100 | 5 | 23 |
| ПВТ104-35 | 35 | До 100 | 3,2 | 65,5 |
| ПВТ104-110 | 110 | До 50 | 2,5 | 804 (трех полюсов) |

- Разрядники и ограничители

17.1. Разрядники

Разрядник — устройство, содержащее два или несколько электродов, предназначенное для возбуждения электрического разряда в определенных условиях.

Трубчатые разрядники применяются для защиты линейной изоляции от атмосферных перенапряжений. Трубчатые разрядники выпускаются на номинальное напряжение от 3 до 110 кВ двух типов: винипластовые (серии РТВ) и фибробакелитовые (серии РТФ). Разрядники имеют два разрядных промежутка: внутренний и внешний.

Технические данные трубчатых разрядников серии РТВ и РТФ приведены в табл. 17.1.

Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений служат для защиты от атмосферных и коммутационных перенапряжений.

Разрядники серии РВС (разрядник вентильный станционный) служат для защиты от атмосферных перенапряжений. Технические данные разрядников (РВС) приведены в табл. 17.2.

Таблица 17.1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ТРУБЧАТЫХ РАЗРЯДНИКОВ СЕРИЙ РТВ И РТФ

| Тинеисполнение | Номинальное напряжение, кВ | Наибольшее допустимое напряжение (дейст- вующее значение), кВ | Ток отключения (действующее значение), кА |  | Размеры искровых промежутков, мм |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нижний | Верхний | внешнего | внутреннего |  |
| Трубчатые разрядники винипластовые (серии РТВ) |  |  |  |  |  |  |  |
| РТВ-10-0,5/2,5 У1 | 10* | 12 | 0,5 | 2,5 | 15 | 60 | 2,35 |
| РТ-10-2/10У1 | 10* | 12 | 2,0 | 10,0 | 15 | 60 | 2,32 |
| РТВ-20-2/10У1 | 20 | 24 | 2,0 | 10,0 | 40 | 100 | 2,55 |
| РТВ-35-2/10У1 | 35 | 40,5 | 2,0 | 10,0 | 100 | 140 | 2,85 |

Трубчатые разрядники фибробакелитовые (серии РГФ)

| РГФ-3-0.3/5УХЛ1 | 3 | 3.6 | 0,3 | 5,0 | 10 | 75 | 1,38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РГФ-6-0.5/10УХЛ1 | 6 | 7,2 | 0,5 | 10,0 | 20 | 150 | 1,6 |
| РТФ-10-0,2/1 УХЛ1 | 10 | 12 | 0,2 | 1.0 | 25 | 225 | 1,6 |
| РТФ-10-0.5/5УХЛ1 | 10 | 12 | 0,5 | 5,0 | 25 | 150 | 1,6 |
| РГФ-35-1/5 УХЛ1 | 35 | 40,5 | 0,5 | 2,5 | 130 | 250 | 2,34 |
| РТФ-35-0,5/2,5УХЛ1 | 35 | 40,5 | 1,0 | 5,0 | 130 | 200 | 2,36 |
| РТФ-35-2/10УХЛ1 | 35 | 40,5 | 2,0 | 10,0 | 130 | 220 | 3,96 |

* Могут применяться в сети 6 кВ при длине внешнего искрового промежутка 10 мм.

Для защиты от атмосферных и коммутационных перенапряжений подстанций и ЛЭП применяются вентильные комбинированные разрядники серий РВМК-ЗЗОП и РВМК-500П с магнитным гашением дуги, с повышенным напряжением гашения.

Таблица 17.2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ РАЗРЯДНИКОВ СЕРИИ РВС
НА НАПРЯЖЕНИЕ 13,8. .220 кВ

| Тип | Класс напряжения разрядника, кВ | Номинальное напряжение разрядника, кВ | Пробивное напряжение при частоте 50 Гц в сухом состоянии и под дождем (действующее значение), кВ |  | Импульсное напряжение при пред- разрядном времени от 8 до 20 мкс, кВ, не более | Остающееся напряжение, кВ, при импульсном токе длиной фронта волны 8 мкс и амплитудой, А |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | не менее | не более |  | 3000 | 5000 | 10000 |
| РВС-13.8Т1 | 13,8 | 17 | 34 | 42 | 61 | 51 | 55 | 60 |
| РВС-15 РВС-15Т1 | 15 | 18 | 38 | 48 | 67 | 57 | 61 | 67 |
| РВС-20 РВС-21 | 20 | 24 | 49 | 60,5 | 80 | 75 | 80 | 88 |
| РВС-22Т1 | 22 | 20 | 40 | 50 | 70 | 60 | 65 | 73 |
| РВС-ЗЗТ1 | 33 | 29 | 58 | 70 | 94 | 88 | 94 | 102 |
| РВС-35 | 35 | 40,5 | 78 | 98 | 125 | 122 | 130 | 143 |
| РВС-60 РВС-66Т1 | 60 | 65,9 | 134 | 169 | 215 | 207 | 221 | 243 |
| РВС-66 РВС-66Т1 | 66 | 58 | 116 | 140 | 188 | 176 | 188 | 204 |
| РВС-66 | 66 | 72 | 150 | 182 | 232 | 226 | 242 | 264 |
| РВС-110М РВС-110МТ | 110 | 102 | 200 | 250 | 285 | 315 | 335 | 367 |
| РВС-132МТ1 | 132 | 119,7 | 232 | 267 | 376 | 378 | 404 | 444 |
| РВС-150М1 РВС-150МТ1 | 150 | 138 | 208 | 250 | 375 | 435 | 465 | 510 |
| РВС-220М РВС-220МТ1 | 220 | 198 | 400 | 500 | 530 | 630 | 670 | 734 |
| РВС-230МТ1 | 230 | 204,5 | 400 | 500 | 530 | 630 | 679 | 734 |

17.2. Ограничители перенапряжения

Ограничители перенапряжения нелинейные с полимерной внешней излоляцией предназначены для защиты изоляции электрооборудования подстанций и сетей переменного тока напряжением 3...10 кВ от коммутационных и атмосферных перенапряжений.

Ограничители перенапряжения типа: ОПН-П1-ЗПУХЛ1, ОПН-П1-611УХЛ1 и ОПН-П1-Ю11УХЛ1 устанавливаются в сетях переменного тока частотой 50 Гц с изолированной нейтралью

Рис. 17.1. Ограничитель перенапряжений серии ОПН

и включаются параллельно защищаемому объекту [7].

Ограничители перенапряжения могут эксплуатироваться в условиях открытого воздуха или внутри помещений при температуре окружающей среды от —60 до +50 °C. Высота установки над уровнем моря до 1000 м. Относительная влажность воздуха при температуре плюс 25 °C до 100%. Конструктивно ограничители перенапряжения выполнены в виде блока последовательно соединенных оксидно-цинковых резисторов, заключенного в полимерную покрышку. Их данные приведены в табл. 17.3.

Таблица 17.3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ

| Параметры | ОПН-П1-3 | ОПН-П1-6 | ОПН-П1-Ю |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс напряжения сети действ , кВ | 3 | 6 | 10. |
| Напряжение на ограничителе, кВ, допустимое в течение времени |  |  |  |
| 20 мин | 4,30 | 8,6 | 14,40 |
| 20 с | 4,75 | 9,5 | 16,00 |
| 1 с | 5,15 | 10,3 | 17,25 |
| 0,15 с | 5,50 | 11,0 | 18,40 |
| Номинальный разрядный ток, кА | 10 | 10 | 10 |
| Остающееся напряжение при волне импульсного тока 8/20 мкс, кВ, не более, с амплитудой тока |  |  |  |
| 500 А | 8,8 | 17,6 | 29,5 |
| 5000 А | 10,6 | 21,2 | 36,0 |
| 10000 А | 11,3 | 22,5 | 38,0 |
| Расчетный ток коммутационного перенапряжения на волне тока длительностью 30/60 мкс, А | 400 | 400 | 400 |
| Двадцати кратная (двадцать воздействий) токовая пропускная способность при |  |  |  |
| прямоугольной волне тока длительностью 2000 мкс, А | 400 | 400 | 400 |
| волне импульсного тока длительностью 8/20 мкс, кА | 10 | 10 | 10 |
| Категория взрывобезопасное™ по ГОСТ 16357-83 | С(10кА) | С(10кА) | С( 10 кА) |
| Допустимое тяжение проводов в горизонтальном направлении, н, не менее | 300 | 300 | 300 |
| Срок службы, лет | 25 | 25 | 25 |

- Трансформаторы измерительные
тока и напряжения

18.1. Трансформаторы тока

Основные определения. Трансформаторы тока (ТТ) предназначены для измерения тока в установках высокого напряжения и изоляции измерительных приборов и устройств релейной защиты от высокого напряжения. Первичный ток проходит через первичную обмотку, вторичная обмотка подключается к измерительным приборам и реле либо замыкается накоротко. Первичная обмотка изолирована от вторичной в соответствии с классом изоляции аппарата (на полное напряжение).

Класс точности ТТ определяется токовой, угловой и полной погрешностями.

Угловая погрешность зависит от величины угла между векторами первичного и вторичного токов, измеряется в минутах или сантирадианах. В установившемся режиме используется токовая и угловая погрешности, в режиме короткого замыкания — полная погрешность, которую принимают равной отношению намагничивающего тока к первичному.

Первичный ток может быть больше номинального значения на 5...20%.

Вторичная нагрузка ТТ — это полное сопротивление вторичной цепи Z2 в омах при данном коэффициенте мощности cos<p2- Номинальной считают такую нагрузку, которая при cos<p2 = 0,8 обеспечивает установленный для ТТ класс точности.

Предельные значения погрешности ТТ для различных классов точности приведены в табл. 18.1.

Ток термической стойкости наибольшее действующее значение тока короткого замыкания за промежуток времени Гк, которое трансформатор тока выдерживает в течение этого промежутка времени без нагрева токоведущих частей до температур, превышающих допустимые при токах короткого замыкания, и без повреждений, препятствующих его дальнейшей исправной работе.

Для ТТ на номинальное напряжение 330 кВ термическая стойкость оценивается током односекундной или двухсекундной стойкости или его отношением к номинальному току. Соответственно для ТТ на напряжения до 220 кВ включительно — током трехсекундной стойкости или его отношением к номинальному.

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОГРЕШНОСТИ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ ТОЧНОСТИ (ПО ГОСТ 7746-78)

| Класс точности | Первичный ток, % номинального | Предельное значение погрешности |  |  | Пределы вторичной нагрузки, % номинальной, при cos<p2 = 0,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | токовой,% | угловой |  |  |
|  |  |  | мин | 10 2 рад |  |
| 0,2 | 5 10 20 100 120 | ±0,75 +0,50 +0,25 ±0,20 | ±30 +20 ±15 ±10 | ±0,9 +0,6 ±0 45 ±0,3 | 25 100 |
| 0,5 | 5 10 20 100 120 | ±1,5 ±1,0 ±0,75 ±0,5 | ±90 ±60 ±45 ±30 | ±2,7 ±1,0 ±1,35 ±0,9 | 25 100 |
| 1 | 5 10 20 100 120 | ±3,0 +2,0 ±1,5 ±1,0 | ±180 +120 ±90 ±60 | ±5,4 ±3,6 ±2,7 ±1 8 | 25 100 |
| 3 5 10 | 50 120 | ±3,0 ±5,0 ±10 | Не нормируется |  | 50 100 |

Ток электродинамической стойкости — наибольшее амплитудное значение тока короткого замыкания, которое ТТ выдерживает без повреждений, препятствующих его дальнейшей исправной работе. Электродинамическая стойкость может быть задана отношением амплитуды ударного тока короткого замыкания сети к амплитуде номинального тока. Термическая и электродинамическая стойкости должны обеспечиваться при замкнутой накоротко вторичной обмотке.

При выборе ТТ следует учитывать: номинальное напряжение сети, частоту, номинальный первичный ток, электродинамическую и электротермическую стойкости, класс точности.

Следует учитывать, что ТТ, предназначенные для защиты сетей и систем от коротких замыканий, должны иметь погрешность, обеспечивающую устойчивую работу релейной защиты.

Трансформаторы тока по конструктивному оформлению делятся на ТТ внутренней установки, работающие в закрытых распределительных устройствах, и КРУ и ТТ для наружной установки. В последнем случае они подвержены воздействию дождя, снега, загрязнению изоляции пылью из окружающего воздуха. ТТ наружной установки также подвержены дополнительным механическим воздействиям ветра и тяжения проводов, которыми они присоединяются к цепи.

Технические данные трансформаторов тока представлены в табл. 18.2—18.5.

216

Таблица 18.2

ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ НА НАПРЯЖЕНИЯ 35...11Й кВ

| Тип | Номинальное напряжение, кВ | Номинальный первичный ток, А | Число вторичных обмоток | Номинальный вторичный ток. А | Номинальная вторичная нагрузка с cos<p = 0,8, BA, для классов точности |  |  |  | Масса, кг | Отв од ы/ос нова н и е/ высота, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 0,2 | 0,5 | 5Р | ЮР |  |  |
| ТФМ-35-П-У1 | 35 | 15; 30, 50, 100 | 3 | 5 | — | 30 | 20 | 20 | 170 | 470/380x395/1145 |
|  |  | 200: 300; 400. 500; 500 |  |  |  |  |  |  |  | 680/380x395/1145 |
|  |  | 750, 1000 |  |  |  |  |  |  |  | 960/380x395/1145 |
|  |  | 1200; 1500 |  |  |  |  |  |  |  | 1060/380x395/1145 |
|  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  | 270 | 1140/380x395/1145 |
|  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  | 1350/380x395/1145 |
| ТФМ-110-П-У1 | 110 | 100; 200, 300; 400; 600, 1200 | 4 | 1; 5 | — | 30 | 20 | 30 | 630 | 1295/620x620/1730 |
|  |  | 750; 1500 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |
|  |  | 500, 1000. 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТФМ-110-П-1-У1 | 110 | 100; 200, 300; 400; 600; 1200 | 5 | 5 | — | ■ 30 | 20 | 30 | 630 | 1295/620x620/1730 |
|  |  | 750; 1500 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |
| ДТФ-35-П-У1* | 35 | 2x100 | 3 | 2x2,5 | 20 |  |  |  | 170 | 470/380x395/1210 |

* Термическая и электродинамическая стойкости приведены в килоамперах.

ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА ГЕРМЕТИЧНЫЕ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ НА НАПРЯЖЕНИЯ 110...500 кВ

| Тип | Номинальное напряжение, кВ | Номинальный первичный ток, А | Число вторичных обмоток | Номинальный вторичный ток, А | Номинальная вторичная нагрузка с cos<p = 0,8, ВА, для классов точности |  |  |  | Масса, кг | Крепление/ высота, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 0,2(0,28) | 0,5(0,5S) | 5Р | ЮР |  |  |
| ТФМ-110-11-2У1 (ХЛ1.Т1) | 110 | 2х(300; 400; 500; 600) 2х(750; 1000) | До 5 | 1; 5 | 30 | 30 | 20 | 30 | 440 480 | 350x350/2460 350x350/2650 |
| ТФМ-110-П-ЗУ1 (ХЛ1.Т1) | 110 | 4х(300; 400; 500) 3000; 4000 | До 5 | 1; 5 | 30 | 30 | 20 | 30 | 450 | 400x400/3950 |
| ТФМ-220-П-1У1 (ХЛ1, Т1) | 220 | 2х(300; 400; 500; 600; 750; 1000) | До 5 | 1; 5 | 30 | 30 | 30 | 40 | 880 | 500x500/3850 |
| ТФМ-220-11-2У1 (ХЛ1, Т1) | 220 | 4х(300; 400; 500) 3000; 4000 | До 5 | 1; 5 | 30 | 30 | 30 | 40 | 850 | 520x520/3950 |
| ТФМ-330-П-1У1 (ХЛ1.Т1) | 330 | 2х(300; 400; 500; 600; 750; 1000) | До 5 | 1; 5 | 30 | 30 | 30 | 40 | 1150 | 500x500/4550 |
| ТФМ-330-Н-2У1 (ХЛ1.Т1) | 330 | 4х(300; 400; 500) 3000; 4000 | До 5 | 1; 5 | 30 | 30 | 30 | 40 | 1100 | 650x650/4725 |
| ТФМ-500-П-1У1 (ХЛ1.Т1) | 500 | 2х(500; 750; 1000) | До 5 | 1, 5 | 30 | 30 | 30 | 40 | 1900 | 600x600/5820 |
| ТФМ-500-П-2У1 (ХЛ1, Т1) | 500 | 4х(500; 750; 1000) 3000; 4000 | До 5 | 1; 5 | 30 | 30 | 30 | 40 | 1500 | 600x600/5820 |

ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ НА НАПРЯЖЕНИЯ 35... 1150 кВ

| Тип трансформатора | Варианты исполнения | Номинальный первичный ток, А | Трехсекундная термическая стойкость или кратность | Номинальная вторичная нагрузка, В А |  | Номинальная предельная кратность защитной обмотки | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | измерительной обмотки | защитной обмотки |  |  |
| ТВ-35 | 0,5; 1; ЮР | 200; 300; 600; 1500; 2000; 3000 | 8...200 | 10...40 | 10...40 | 2...30 | 15.. 35 |
| ТВТ-35 | 0,5; 1; ЮР | 200;300; 600; 1000; 3000; 4000 | 28 | 10..40 | 15...40 | 5 ..24 | 16...80 |
| ТВ-110 | 0.5; 1; ЮР | 200; 300; 600; 1000; 2000 | 20. .125* | 10...50 | 10...60 | 5...50 | 96...103 |
| ТВТ-110 | 1; ЮР | 300; 600; 1000; 2000 | 25 | 30...50 | 10...50 | 12...24 | 42...122 |
| ТВТ-150 | 0,5; 1; ЮР | 600; 1000; 2000 | 25 | 10...60 | 10...40 | 22 | 212...220 |
| ТВ-220 | 0,5; 1; ЮР | 600; 1000; 2000; 3000 | 63 ..250* | 10...50 | 10 ..50 | 10...50 | 143...157 |
| ТВТ-220 | 0,5; 1; ЮР | 600; 1000; 2000; 4000 | 25 | 30...100 | 30...60 | 24 | 145...155 |
| ТВТ-500 | 1; ЮР | 200; 750; 1500; 2000 | 14...20 | 20... 100 | 20.. 100 | 10...25 | 108...217 |
| ТВТ-750 | 0,5; 1; ЮР | 2000; 3000 | 14 | 20... 100 | 20... 100 | 10...20 | 100; 117 |
| ТВТ-1150 | 1; ЮР | 4000 | 15 | 40 | 40 | 10 | 237 |

’ Термическая и электродинамическая стойкости приведены в килоамперах.

*• ТТ, исполнение которых обозначено дробью (например 1/10Р), имеют один трансформатор класса 1 и второй класса ЮР

219

| Тип трансформатора | Варианты исполнения | Номинальный первичный ток, А | Трехсекундная термическая стойкость или кратность | Электродинамическая стойкость или кратность | Номинальная вторичная нагрузка,В А |  | Номинальная предельная крат- ность защитной обмотки | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | измерительной обмотки | защитной обмотки |  |  |
| ТЛМ-6 | 1/ЮР 0,5/ЮР | 300, 400; 600; 800; 1000; 1500 | 33* | 125* | 10 | 15 | 20 | 27 |
| толк-6 | 1; ЮР | 50 | 40 | 340 | 30 | 30 | 5,5 | 11,3 |
|  |  | 80 | 40 | 340 | 30 | 30 |  |  |
|  |  | 100; 150; 200 | 4,6* | 26* | 30 | 30 |  |  |
|  |  | 300; 400; 600 | 11* | — | — | — |  |  |
| твлм-6 | 1; ЮР | 10,20; 30; 50; 75; 100 | 20 | 350 | 15 | 15 | 4,5 | 4,5 |
|  |  | 150; 200; 300; 400 | 20 | 52* |  |  |  |  |
| ТПЛ-10 | ЮР | 30; 50; 75; 100; 150 | 45 | 250 | 10 | 15 | 13 | 10...19' |
|  | 0,5/ЮР | 200 |  | — |  |  |  |  |
|  | 10/ЮР | 300 | 45 | 175 |  |  |  |  |
|  | 10/10Р | 400 | 35 | 165 |  |  |  |  |
| ТПЛУ-10 | ЮР; 0,5/ЮР; ЮР/ЮР | 30;50;75; 100 | 60 | 250 | 10 | 15 | 13 | 10.. 19 |
| тпол-ю | 0,5/ЮР | 600; 800 | 32 | 81 | 10 | 15 | 19 .23 | 18 |
|  |  | 1000 | 27 | 69 |  |  | 20 |  |
|  |  | 1500 | 18 | 45 |  |  | 25 |  |

ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ НА НАПРЯЖЕНИЯ СЕТИ 0.66...35 КВ

| Тип трансформатора | Варианты исполнения | Номинальный первичный ток, А | Трехсекундная термическая стойкость или кратность |
| --- | --- | --- | --- |
| ТЛ-Ю | 0,5/1 ОР | 50,100,150 200,400 | 50 |
|  |  | 600, 800 | 50 |
|  |  | 1000 | 40, |
|  |  | 1500, 2000, 3000 | 40* |
| тлм-ю | 0.5/10Р | 50, 100, 150 | 50 |
|  |  | 200 | 50 |
|  |  | 300, 400 | 18,4 |
|  |  | 600, 800 | 23* |
|  |  | 1000, 1500 | 26* |
| ТОЛ-10 | 0 5/1 OR 10/1 ОР | 50 | 50 |
|  |  | 100, 150 200 | 50 |
|  |  | 300, 400 | 18,4* |
|  |  | 600, 800 | 23* |
|  |  | 1000, 1500 | 36* |
| ТПЛК-10 | 0.5/10R ЮР/ЮР | 10,15,30, 60, 100 | 47 |
|  |  | 150, 200, 300, 400 |  |
|  |  | 600, 800 |  |
|  |  | 1000, 1500 |  |

| Электродинамическая стойкость или кратность | Номинальная вторичная нагрузка,В А |  | Номинальная предельная крат- ность защитной обмотки | Масса кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измерительной обмотки | защитной обмотки |  |  |
| 51* | 10 | 15 | 15 | 47 |
| 128* |  |  | 17 |  |
| 128* |  |  | 17 |  |
| 128* | 20 | 30 | 15, 20, 15 |  |
| 350 | 10 | 15 | 15 | 27 |
| 260 |  |  |  |  |
| 100* |  |  |  |  |
| 100* |  |  |  |  |
| 100’ |  |  |  |  |
| 350 | 10 | 15 | 10 | 25 |
| 52 | 10 | 15 | 10 | 25 |
| 100* |  |  |  |  |
| 100* |  |  |  |  |
| 100* |  |  |  |  |
| 250 | 10 | 15 | 12 | 47 |
| 74,5* |  |  | 17 |  |
| 74,5* |  |  | 20 |  |
| 74,5* |  |  | 20 |  |

| Тип трансформатора | Варианты исполнения | Номинальный первичный ток, А | Трехсекундная термическая стойкость или кратность |
| --- | --- | --- | --- |
| ТПОЛ-20 | 1/10Р, 10P/10R 0.5/10Р 10Р/10Р | 400 | 40 |
|  |  | 600 |  |
|  |  | 800, 1000 |  |
|  |  | 1500 |  |
| ТПОЛ-35 | 1/10R 0,5/ЮР 10Р/10Р | 400 | 40 |
|  |  | 600 |  |
|  |  | 800 1000 |  |
|  |  | 1500 | 35 |
| ТЛЛ-35 | 0,1 | 5, 10 15, 20, 30,40, 50, 75, 100, 200, 300, 400, 600, 800 1000, 1500, 2000, 3000 | 4 |
| ТШЛ-0,66 | 0,5 | 2000, 3000 | 20, 14 |
|  |  | 4000, 5000 | 12 |
| ТНШЛ-0,66 NJ | 0,5 | 800 | 25 |
|  |  | 1000 | 25 |
|  |  | 1500, 2000 | 25 |
|  |  | 3000 | 75 |
|  |  | 4000, 5000 | 75 |
|  |  | 8000, 10000 | 75 |

| Электродинамическая стойкость или кратность | Номинальная вторичная нагрузка, В А |  | Номинальная предельная крат- ность защитной обмотки | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измерительной обмотки | защитной обмотки |  |  |
| 100* | 20 | 15 | 13 | 43 |
|  |  | 20 | 18 |  |
| 120* |  | 30, 50 | 24 |  |
|  |  | 50 | 26 |  |
| 100* | 20 | 15 | 13 | 55 |
|  |  | 20 | 18 |  |
|  |  | 30, 50 | 24 |  |
|  |  | 50 | 26 |  |
| 10 | 15 | — | — | 86 |
| — | — | — | — | — |
| — | 15 | — | 8 | 9 14 |
| 20 | 20 | 7 | 7 | — |
|  |  | 10 | 10 |  |
| * |  | — | 11 |  |
|  |  |  | 11 |  |
|  |  |  | 12 |  |
|  |  |  | 2 |  |

| Тип трансформатора | Варианты исполнения | Номинальный первичный ток, А | Трехсекундная термическая стойкость или кратность | Электродинамическая стойкость или кратность | Номинальная вторичная нагрузка, В А |  | Номинальная предельная крат- ность защитной обмотки | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | измерительной обмотки | защитной обмотки |  |  |
| ТНШ-0,66 | 0,5 | 300; 400 | — | — | 5 | — | — | — |
|  |  | 600, 800, 1000; 1500 | — | — | 10 | — | — | 2,7 |
| ТШМС-0,66 | 0,5, ЮР | 2000; 3000; 4000 | 25 | — | — | — | — | 3,9...9 |
|  |  | 5000; 6000; 8000 | 20 | — | 40 | 60 | 3 | 15 |
| ТНШ-0,66 | 3 | 15 000; 25 000 | 2,5 | — | 50 | — | 2 | 52 |
| ТШЛ-10 | 0,5/ЮР/ ЮР/ ЮР | 2000; 3000, 4000; 5000 | 35 | — | 20 | 30 | 25 | 49 |
| ТШЛ-10 | 0,5/ЮР | 2000, 3000 | 42* | 81' | 20 | 30 | — | 26 |
| ТШВ-15 | 0,2/ЮР | 6000; 8000 | 20 | — | 30 | 30 | 15 | 50...93 |
| ТШЛ0-20 | ЮР | 400 | 19 | 200 | — | 20 | 15 | 23 |
| ТШ-20 | 0,2; ЮР | 8000; 10000; 12000 | 160' | — | 30 | 30 | 9 | 41...49 |
| ТШ-24 | 0,2, ЮР | 20000 | — | — | 100 | 100 | 8 | 105 |
| ТШВ-24 | 0,2; ЮР | 24 000; 30 000 | 6 | — | 100 | 100 | 5; 6 | 106, 115 |
| ТВГ-24 | 0,5/10Р/ЮР ЮР/ЮР | 6000 | — | — | 30 | 30 | 6 | — |
|  |  | 10000, 12000; 15000 | — | — | 30 | 40 | 4 | — |
| ТВ-10 | 0,5 | 6000 | 40 | — | 20 | — | 3 | 14 |
| ТВТ-10 | 0,5 | 5000; 6000, 12 000 | 28 | — | 30 | — | 10; 12; 24 | 15;16; 78 |

* Термическая и электродинамическая стойкости приведены в килоамперах.

** ТТ, исполнение которых обозначено дробью (например 1/ ЮР), имеют один трансформатор класса 1 и второй класса 10R

Расчетная скорость ветра принимается 30 м/с, расчетная сила тяжения — до 500 Н при напряжении до 35 кВ; до 1000 Н при напряжении 110...220 кВ и до 1500 Н при 330 кВ.

'	ТТ имеют буквенно-цифровое обозначение. Буквы харак-

J	теризуют конструкцию ТТ, а цифры — величину номинального

t	напряжения в киловольтах. Приведем обозначения основных

' видов ТТ и их смысл.

На рис. 18.1—18.8 приведены эскизы трансформаторов тока в соответствии с [1].

Рис. 18.1. Трансформатор тока ТВЛМ-б

Рис. 18.3. Трансформатор тока ТОЛК-6

Рис. 18.4. Трансформатор тока ТПЛ-10

Рис. 18.5. Трансформатор тока ТПЛ-10 на ток 50...1500 А

Рис. 18.7. Трансформатор тока ТПЛК-10

Рис. 18.8. Трансформатор тока. ТОЛ-Ю

18.2. Трансформаторы напряжения

Основные определения. Трансформатор напряжения (TH) предназначен для преобразования высокого напряжения в низкое напряжение стандартного значения (обычно 100 или 1073 В), удобное для измерения, а также для разделения измерительных цепей и цепей релейной защиты от цепей высокого напряжения. Первичная обмотка TH изолируется от вторичной соответственно классу напряжения. Для безопасности обслуживания приборов один конец вторичной обмотки заземляется.

TH характеризуют параметры: номинальные действующие значения первичного и вторичного напряжения; номинальный коэффициент трансформации; погрешность по напряжению, %; угловая погрешность, мин.

Номинальный коэффициент трансформации — отношение номинального первичного напряжения к номинальному вторичному.

Допустимая погрешность TH по напряжению в процентах при номинальных условиях численно равна классу точности.

Классы точности TH:

0,5 (погрешность по напряжению 0,5%, угловая 20 мин);

1 (погрешность по напряжению 1%, угловая 40 мин);

3 (погрешность по напряжению 3%, угловая не нормирована).

Номинальная мощность TH — наибольшее значение вторичной мощности при coscp = 0,8, при которой погрешность TH не выходит за пределы, определенные классом точности (ГОСТ 1983-77).

Выбор TH. При выборе TH учитываются следующие условия:

- Номинальное напряжение первичной обмотки TH должно быть равно номинальному напряжению сети.

- Сечение проводников, соединяющих TH и приборы, выбирается таким, чтобы падение напряжения на них не превышало 0,5% номинального напряжения вторичной обмотки. Для обеспечения механической прочности сечение медного кабеля должно быть не менее 1,5 мм2, алюминиевого — 2,5 мм2. Медный кабель используется в установках с номинальным напряжением 220 кВ и более.

- Для защиты TH от повреждений в цепи нагрузки во вторичную цепь включается автоматический выключатель или предохранитель. Номинальный ток защитных аппаратов равен току нагрузки.

- Для защиты сети от повреждений в первичной обмотке TH устанавливаются кварцевые предохранители типа ПКН.

- Для питания счетчиков электроэнергии используются TH класса 0,5. Для щитовых приборов используются TH классов 1,0 и 3,0. Требования к TH со стороны низкого напряжения диктуются условиями работы релейной защиты и мощностью потребляемой измерительными приборами, а нагрузка должна равномерно распределяться по всем трем фазам. Суммарная нагрузка TH не должна превышать номинальное значение при требуемом классе точности.

TH имеют буквенно-цифровое обозначение. Буквы обозначают конструкцию, цифры после дефиса — номинальное напряжение TH. В условном обозначении буква Н указывает на то, что зто TH. Ниже приведены буквенные обозначения некоторых типов TH и их смысл:

ЗНОЛ — однофазный TH, с литой изоляцией; один вывод первичной обмотки изолирован, второй заземлен.

ЗНОГ — однофазный, с газовой изоляцией; один вывод первичной обмотки заземлен, второй изолирован.

НТМИ — трехфазный TH, с естественным масляным охлаждением, с обмоткой для контроля изоляции сети.

НОЛ — однофазный TH, с литой изоляцией; оба вывода первичной обмотки изолированы.

НОМ — однофазный, с естественным масляным охлаждением; оба вывода первичной обмотки изолированы.

НОС — однофазный сухого исполнения.

НТС — трехфазный сухого исполнения.

' НКФ — каскадный, залитый трансформаторным маслом, в фарфоровой покрышке.

НДЕ — емкостный делитель напряжения с последующим понижением напряжения электромагнитным трансформатором TH.

Конструктивное исполнение TH представлено по [1] на рис. 18.9-18.16.

Технические данные трансформаторов напряжения приведены в табл. 18.5—18.12.

Рис. 18.10. НОМ-10-66

Рис. 18.11. НТМИ-б-66

(в скобках размеры для НТМИ-10-66)

Рис. 18.13. НКФ-110-58

Рис 18.14. НКФ-220-58

1025(1235)

050

650(775)

Рис. 18.15. ЗНОГ-110-79 (размеры в скобках для ЗНОГ-220-79)

02600 max

1612

1850

Рис.1&14. НКФ-500-78

ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ ОДНОФАЗНЫЕ КАСКАДНЫЕ МАСЛЯНЫЕ ТРЕХОБМОТОЧНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЯ 66...500 кВ ДЛЯ ОТКРЫТЫХ СТАЦИОНАРНЫХ УСТАНОВОК

| Тип | Номинальные напряжения обмоток, В |  |  | Мощность в классах точности, ВА |  |  | Масса, кг | Длинахширинах высота, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | обмотка ВН | обмотка НН основная | обмотка НН дополнительная | 0,5 | 1 | 3 |  |  |
| НКФ-66-75У1(Т1) | 66OOO/V3 | юо/Л | 100 | 400 | 600 | 1200 | 545 | 622x632x1605 |
| НКФ-бб-76У1(Т1) | 66OOO/J3 | • 1оодЯ | 100.3* | 400 | 600 | 1200 | 580 | 622x632x1605 |
| НКФ-ПО-57У1(Т1) | 110ООО/Тз | 100/V3 | 100 | 400 | 600 | 1200 | 630 | 622x632x1790 |
| НКФ-132-73УЦТ1) | 132000/Тз | 100Д6 | 100 | 400 | 600 | 1200 | 780 | 622x632x2170 |
| НКФ-220-58У1(Т1) | 220000/7з; 150000/^3 | юод/з | 100 | 400 | 600 | 1200 | 1295 | 622x632x3520 |
| НКФ-330-73У1 | ззоооо/Тз | юо/7з | 100 | 400 | 600 | 1200 | 2125 | 1274x1274x5330 |
| НКФ-400-65У1(Т1) | 400000/Тз | юо/Л | 100 | 400 | 500 | 1000 | 4850 | 1850x1850x7140 |
| НКФ-500-78УКТ1) | 500000/V3 | юод/з | 100 | 400 | 500 | 1000 | 4870 | 1850x1850x7140 |

' Для сетей с изолированной нейтралью.

ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ ЕМКОСТНЫЕ ТРЕХОБМОТОЧНЫЕ

НА НАПРЯЖЕНИЯ 110, 220, 500, 758 И 1150 кВ ДЛЯ ОТКРЫТЫХ СТАЦИОНАРНЫХ УСТАНОВОК

| Тип | Номинальные напряжения обмоток, В |  |  | Мощность в классах точности, В А |  |  |  |  |  | Масса, кг | Длинахширинах высота, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | обмотка ВН | обмотка НН основная | обмотка НН дополнительная | 0,2 | 0,5 | 1 | 3 | ЗР | 6Р |  |  |
| НДЕ-110-УЦТ1) | 110000/Уз | 100/л | 100 | 100 | 150 | 200 | 400 | 400 | бой | 600 | 554x634x1770 |
| НДЕ-220-УЦТ1) | 220000/Уз | 100/Тз | 100 | 100 | 150 | 200 | 400 | 400 | 600 | 780 | 554x634x2850 |
| НДЕ-500-У1 | 500000/^3 | 1оо/Уз | 100 | — | 300 | 500 | 1000 | — | — | 3120 | — |
| НДЕ-750-У1 | 750000/Тз | юо/Тз | 100 | — | 300 | 500 | 1000 | - | — | 3870 | — |
| НДЕ-1150-У 1 | 1150000/Уз | юо/Тз | 100 | — | 300 | 300 | 600 | — | — | 6850 | — |

Таблица 18.8

ТРАНСФОРМАТОРЫ ОДНОФАЗНЫЕ МАСЛЯНЫЕ ТРЕХОБМОТОЧНЫЕ

ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ СЕРИИ ЗНОМ

| Тип | Номинальные напряжения обмоток, В |  |  | Масса, кг | Длинахширинахвысота, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | обмотка ВН | обмотка НН основная | обмотка НН дополнительная |  |  |
| 30М-1/15-63У2(Т2) | бооо/Л; 1 оооо/Тз; Ю5оо/Тз; 11000/Тз; 13800/75; 15750/75 | ioo/v5 | 100 | 62 | 600x600x675 |
| ЗОМ-1/20-63У2(Т2) | 18OOO/V5; 20000/Тз | юо/Тз | 100 | 85 | 600x600x894 |
| ЗОМ-1/24-69УЦ(Т1) | 24000/^5 | юод5 | 100 | 108 | 750 х 750 х 905 |
| 30М-1/35-72УЦТ1) | 35000/Тз | юо/Л | 100 | 108 | 750 х 750 х 905 |

233

ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ ОДНОФАЗНЫЕ МАСЛЯНЫЕ ТРЕХОБМОТОЧНЫЕ И ДВУХОБМОТОЧНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЯ 6...35 кВ
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ УСТАНОВОК (НА НАПРЯЖЕНИЕ 35 кВ И ДЛЯ ОТКРЫТЫХ УСТАНОВОК)

| Тип | Номинальные напряжения обмоток, В |  |  | Мощность в классах точности, В А |  |  | Масса, Г | Длинахширинах высота, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | обмотка ВН | обмотка НН основная | обмотка НН дополнительная | 0,5 | 1 | 3 |  |  |
| ЗНОМ-15-63У2(Т2) | 15750/Тз; 15000/Тз; 13800/Тз; 11ОООД/3; 10500/^з; 10000/,/з | юо/Тз | 100/3 « | 75 | 150 | 300 | 64 | 600x600x675 |
|  | 6600/^3; бЗОО/Тз; бооодб |  |  | 50 | 75 | 200 |  |  |
| ЗНОМ-20-63У2(Т2) | 20000/V3; 18000/V3 | 100/75 | 100/3 | 75 | 150 | 300 | 85 | 600x600x894 |
| ЗНОМ-24-69У1(Т1) | 24000/75 | 100/75 | 100/3 | 150 | 250 | 600 | 110 | 750x750x905 |
| ЗНОМ-35-65У1(Т1) | 27500 | 100 | 127 | 150 | 250 | 600 | 82 | 495x377x955 |
|  | 35000/Тз | 100/75 | 100/3 |  |  |  |  |  |
|  | 33000/Тз | 100/75 | 100/3 |  |  |  |  |  |
| НОМ-6-77УХЛ4(04) | 6600; 6300; 6000 | 100 | — | 50 | 75 | 200 | 23(24) | 271(320)х2б1х403 |
|  | 3150; 3000 |  |  | 30 | 50 | 150 |  |  |
| НОМ-Ю-66У2(Т2) | 11000; 10500; 10000 | 100 | — | 75 | 150 | 300 | 31(32) | 324(360)х324х478 |
| НОМ-15-77УХЛ4(04) | 18000; 15750; 15000; 13800 | 100 | — | 75 | 150 | 300 | 77 | 591x336x662 |
| НОМ-35-66У1(Т1) | 20000; 35000 | 100 | — | 150 | 250 | 600 | 92 | 600x495x890 |
| НФА-35У1(Т1,ХЛ1)* | 35000/Тз | юо/75 | 100/3 | 150 | 250 | 600 | 170 | 380x400x1220 |

* Антирезонансный.

Таблица 18.10

ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ ТРЕХФАЗНЫЕ АНТИРЕЗОНАНСНЫЕ ТРЕХОБМОТОЧНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 6 И 10 кВ

| Тип | Номинальные напряжения обмоток, В |  |  | Класс точности в номинальном режиме | Мощность вторичных обмоток, В А |  | Масса, КГ | Длинахширина* высота, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | обмотка ВН | обмотка НН основная | обмотка НН дополнительная |  | основных | дополнит. |  |  |
| НАМИ-10-У2 | 6000; 10000 | 100 | юод5 | 0,2 | 75 | 30 | 110 | 482x353x635 |
| НАМИ-10-ХЛ2 | 6000; 10000 | 100 | 100Д6 | 0,2 | 75 | 30 | 110 | 482x353x635 |
| НАМИ-10-Т2 | 6000; 10000 | 100 | юод/i | 0,2 | 75 | 30 | 112 | 482x444x635 |

234

Табл иц,а 18.11

ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ ОДНОФАЗНЫЕ И ТРЕХФАЗНЫЕ СУХИЕ КЛАССА НАПРЯЖЕНИЯ 0,5; 3 И 6 кВ

| Тип | Номинальные напряжения обмоток, В |  | Номинальная мощность для классов точности, В А |  |  | Предельная мощность, В А | Масса, кг | Длинахширинах . высота, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | первичное | вторичное | 0,5 | 1 | 3 |  |  |  |
| НОС-0,5-УХЛ4 (04) | 380; 660 | 100 | 25 | 50 | 100 | 160 | 4,7 | 146x113x140 |
| НОС-3-У5 | 3000 | 100 | 30 | 50 | 150 | 250 | 13 | 200x134x202 |
| НОС-3-Т5 | 3000 | 100 | 30 | 50 | 150 | 250 | 13 | 200x125x204 |
| НОС-6-У5 (Т5) | 6000 | 127-100 | 50* | 75’ | 200’ | 400* | 15 | 187x151x241 |
| НТС-0.5-УХЛ4 (04) | 380; 660 | 100 | 50 | 75 | 200 | 400 | 13 | 260x136x175 |

* Нормируется только при вторичном напряжении 100 В.

235

| Тип трансформатора | Номинальное напряжение, В |  | Номинальная мощность для классов точности, В А |  |  | Предельная мощность, В А | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | высокое (ВН) | низкое (НН) | 0,5 | 1 | 3 |  |  |
| НТМИ-6-66 | 3000 6000 | 100; 100/3* | 50 75 | 75 150 | 200 300 | 400 630 | 59 |
| НОЛ.08-6 | 6000; 6300; 6600 | 100 | 50 | 75 | 200 | 400 | 28 |
| НОЛ 11-6 | 6000 | 100; 127 | — | — | 250 | 500 | 16 |
| ЗНОЛ.09-6 | зооо/7з; ззоо/Тз | 10О/7з; 100/3; 100 | 30 | 50 | 150 | 250 | 28,5 |
|  | 6000/7з; 6300/Уз; 6600/7з; 6900/Тз |  | 50 | 75 | 200 | 400 |  |
| ЗНОЛ.06-6 | зооо/Тз; ззоо/Тз | 100/75; 100/3; 100 | 30 | 50 | 150 | 250 | 26,5 |
|  | бооо/7з;бзоо/Тз; 6600/Тз; 6900/Тз |  | 50 | 75 | 200 | 400 |  |
| НТМИ-10-66 | 10 000 | 100; 100/3* | 120 | 200 | 500 | 100 | 81 |
| НОМ-10-66 | 10 000 | 100 | 75 | 150 | 300 | 630 | — |
| НОЛ. 08-10 | 6900; 10000; 11000 | 100...110 |  |  |  |  | 31,5 |
| ЗНОЛ.09-Ю | юооо/Тз; 1 юоо/Тз | 1ОО/7з; 100/3; 100’ |  |  |  |  | 31,5 |
| ЗНОЛ.06-Ю | юооо/Тз; и ooo/v з | 100/Тз; ЮО/З; 100* |  |  |  |  | — |
| ЗНОЛ.06-15 | 13800/Тз | 100/75; 100/3; 100* |  |  |  |  | 28,5 |
|  | 15750/Тз |  |  |  |  |  | 29,5 |
| 3 НОЛ. 06-20 | 18000/Тз | 100/75; 100/3; 100* |  |  |  |  | — |
|  | 20000/Тз |  |  |  |  |  | 32,5 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ

| Тип трансформатора | Номинальное напряжение, В |  |
| --- | --- | --- |
|  | высокое(ВН) | низкое (НН) |
| ЗНОЛ.06-24 | 24000/-Л | 100/Тз; 100/3; 100* |
| ЗНОГ-110-79 | юоооо/Л | 1оо/7з; юо* |
| ЗНОГ-220-79 | 220000/^3 | 100/7з; юо |
| НКФ-110-57 | 110000/75 | 100/Л; 100 юо/Л; юо* |
| НКФ-110-58 |  |  |
| НКФ-220-58 | 220000/Тз | юо/Тз; юо |
|  |  | юо/Л; юо* |
|  | 220000Д/3 | юо/Тз; юо |
|  |  | юо/Тз; юо* |
| НКФ-330-73 | 330000Д5 | 1Ю/Л; юо* |
| НКФ-400-65 | 400000/Л | 100/-Л; 100* |
| НКФ-500-78 | 500000/Тз | юод/з; юо* |
| НДЕ-500-72 | 500000/V3 | юо/Уз; юо* |
| НДЕ-750-72 | 750000//з | 100/Л; юо* |
| НДЕ-1150-78 | 1150000/Л | юо/Тз; юо* |

* Вторичное напряжение на дополнительной обмотке.

| Номинальная мощность для классов точности, В А |  |  | Предельная мощность, В А | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5 | 1 | 3 |  |  |
| 75 | 150 | 300 | 630 | 40,5 |
| 400 | 600 | 120 | 2500 | 250 |
|  |  |  |  | 390 |
| 400 | 600 | 1200 | 2000 | 770 |
| 400 | 600 | 1200 | 2000 | 1560 |
|  |  |  |  | 1980 |
| — | 500 | 1000 | 2000 | 4830 |
| 300 | 500 | 1000 | 1200 | 3950 |
|  |  |  |  | 4600 |
| — | 300 | 600 | - | 15535 |

- Реакторы

19.1. Основные виды и назначение реакторов

Реактор — это статическое электромагнитное устройство, предназначенное для использования его индуктивности в электрической цепи для тех или иных целей.

Реакторы служат для ограничения токов короткого замыкания в электроустановках 6, 10, 35 кВ и иных функций.

В зависимости от выполняемых функций различают: токоограничивающие реакторы; шунтирующие реакторы; фильтровые (сглаживающие) реакторы; коммутирующие реакторы; заземляющие реакторы. Реакторы могут иметь однофазное или трехфазное исполнение.

В конструктивном отношении различают: реакторы без стали с цилиндрической или тороидальный обмоткой; броневой и ярмовой реакторы, не имеющие стержня; стержневой реактор без ярм; бронестержневой и стержневой реакторы с немагнитными зазорами в стержне; бронестержневой и тороидальный насыщающиеся реакторы.

По признаку охлаждения различают реакторы сухие (бетонные) и масляные.

Такоограничивающие реакторы служат для ограничения тока короткого замыкания, что дает возможность ограничить номинальный ток отключения линейных выключателей и обеспечить термическую устойчивость отходящих кабелей. В номинальном режиме ток цепи определяется сопротивлением нагрузки и падение напряжения на реакторе составляет 3...10% от номинального [1]. При коротком замыкании все напряжение приложено к реактору поврежденной линии.

Шунтирующие реакторы широко применяются в сетях сверхвысокого напряжения и включаются между токоведущими элементами и землей. Они предназначены для компенсации зарядной мощности в режиме малых нагрузок. При номинальной нагрузке линии такие реакторы отключаются.

Фильтровые (сглаживающие) реакторы, входящие в состав фильтров низких частот служат для уменьшения содержания высших гармоник в кривой тока, потребляемого преобразователем от сети переменного тока или отдаваемого преобразователем в сеть. К фильтровым относятся реакторы, включаемые в цепь постоянного тока преобразователей с целью его сглаживания.

Заземляющие реакторы с плавной регулировкой индуктивности используются для компенсации емкостных токов короткого замыкания на землю.

Коммутирующие реакторы используются в цепях принудительной искусственной коммутации автономных инверторов или других преобразователей с конденсаторной коммутацией.

В зависимости от вебер-амперной характеристики реакторы делятся на реакторы с линейной, ограниченно линейной и нелинейной характеристиками. Вебер-амперной характеристикой называют зависимость результирующего потокосцепления от тока [1, 23, 22].

19.2. Бетонные сухие реакторы

Бетонные реакторы серии РБ (одинарные) и РБС (сдвоенные) имеют бетонный каркас. Их обмотки обычно изготавливаются из многожильного медного или с алюминиевого кабеля. Реакторы могут иметь естественное воздушное охлаждение.

Реакторы с принудительным охлаждением обозначаются буквой Д в маркировке типа реактора. Способы монтажа трехфазного комплекта обозначаются буквами: В — вертикальная; Г — горизонтальная установка фаз; Ст — ступенчатая установка фаз. Отсутствие этих букв означает, что реактор предназначен для вертикальной установки фаз.

Реакторы изготавливают для внутренней и внешней установки. В помещении, отведенном для реактора, не должно быть предметов из магнитного материала, не допускаются металлические

замкнутые контуры, охватывающие магнитное поле реактора. В цифровом обозначении первое число — номинальное

напряжение, кВ; второе — номинальный ток, А; третье —

номинальное индуктивное сопротивление, Ом.

Рис. 19.1. Схема включения сдвоенного реактора

Сдвоенный реактор представляет собой единую обмотку со средним выводом, рассчитанным на суммарный ток ветвей. Этот вывод присоединяется к сборным шинам на выходе трансформатора, а концы обмоток — к нагрузке. Сдвоенный реактор имеет две ветви, намотанные согласно, по которым протекают токи /, и /2. Пример схемы включения сдвоенного реактора показан на рис. 19.1. Источник питания присоединен к точке 3, нагрузки — к точкам 1 и 2. В нормальном режиме токи в ветвях направлены встречно.

Технические данные одинарных бетонных реакторов приведены в табл. 19.1, в табл. 19.2 приведены технические данные сдвоенных бетонных реакторов [1].

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ОДИНАРНЫХ БЕТОННЫХ РЕАКТОРОВ

| Тип | Ток термической стойкости при t ~ 8 с, кА | Потери на фазу, кВт | Электродинамическая стойкость, кА | Масса фазы, т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Для внутренней установки |  |  |  |  |
| РБ, РВУ, РБГ 10-400-0,35 | 9,1 | 1.6 | 25 | 0,88 |
| РБ, РБУ, РБГ10-400-0,45 | 9,8 | 1,9 | 25 | 0,88 |
| РБ, РБУ, РБГЮ-630-0,25 | 15,75 | 2,5 | 40 | 0,93 |
| РБ, РБУ 10-630-0,40 | 12,6 | 3,2 | 32 | 1,16 |
| РБГ10-630-0,40 | 12,6 | 3,2 | 33 | 1,02 |
| РБ, РБУ, РБГ10-630-0,56 | 9,45 | 4,0 | 24 | 1,13 |
| РБ, РБУ, РБГ 10-1000-0,14 | 24,8 | 3,5 | 63 | 1,12 |
| РБ, РБУ 10-1000-0,22 | 19,3 | 4,4 | 49 | 1,34 |
| РБГЮ-100-0,22 | 24,8 | 4,4 | 55 | 1,19 |
| РБ, РБУ, РБГ10-1000-0,28 | 17.Д | 5,2 | 45 | 1,49 |
| РТ, РБУ, РБГЮ-1000-0,35 | 14,6 | 5,9 | 37 | 1,86 |
| РБ, РБУ, РБГ 10-1000-0,45 | 11,4 | 6,6 | 29 | 1,56 |
| РБ, РБУ, РБГ10-1000-0,56 | 9,45 | 7,2 | 24 | 1,67 |
| РБ, РБУ 10-1600-0,14 | 26 | 6,1 | 66 | 1.77 |
| РБГЮ-1600-0,14 | 31,1 | 6,1 | 79 | 1,61 |
| РБ, РВУ 10-1600-0,20 | 20,5 | 7,5 | 52 | 2,04 |
| РБГЮ-1600-0,29 | 23,6 | 7,5 | 60 | 1,83 |
| РБ, РБУ, РБГ10-1600-0,25 | 19,3 | 8,3 | 49 | 2,23 |
| РБ, РБУ, РБГ 10-1600-0,35 | 14,6 | 11,0 | 37 | 2,53 |
| РБД, РБДУЮ-1600-0,14 |  | 11,0 | 66 | 2,38 |
| РБГЮ-2500-0,14 | 31,1 | 11,0 | 79 | 2,07 |
| РБД, РБДУ 10-2500-0,20 | 26,5 | 14,0 | 52 | 2,46 |
| РБГ10-2500-0,20 | 23,6 | 14,0 | 60 | 2,18 |
| РБДГЮ-2500-0,25 | 193 | 16,1 | 49 | 2,74 |
| РЕДГЮ-2500-0,35 | 14,6 | 20,5 | 37 | 3,04 |
| РБД Г 10-4000-0,105 | 38,2 | 18,5 | 97 | 2,16 |
| РБДГ10-4000-0,2в | 25,6 | 27,7 | 65 | 2,В9 |
| Для наружной установки |  |  |  |  |
| РБНГЮ-1000-0,45 | 11,4 | 7,2 | 29 | 1.88 |
| РБНГ10-1000-0,56 | 9,45 | 8,2 | 24 | 1,94 |
| РБНГ10-1600-0,25 | 19,3 | 9,8 | 49 | 1,88 |
| РБНГ10-1600-0,35 | 14,6 | 12,8 | 37 | 2,11 |
| РБНГ10-2500-0,14 | 31,1 | 13,5 | 79 | 2,12 |
| РБНГЮ-2500-0,20 | 23,6 | 16,8 | 60 | 2,33 |
| РБНГЮ-2500-0,25 | 19,3 | 19,7 | 49 | 2,80 |
| РБНГЮ-2500-0,35 | 14,6 | 23,9 | 37 | 3,26 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ СДВОЕННЫХ БЕТОННЫХ РЕАКТОРОВ

| Тип | Индуктивное сопротивление ветви при встречном токе, Ом | Коэффициент связи | Потери на фазу, кВт | Электродинамическая стойкость при КЗ в одной ветви, кА | Электродинамическая стойкость при встречных токах, кА | Масса фазы, т | Ток термической СТОЙКОСТИ при t = 8 с, кА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для внутренней установки |  |  |  |  |  |  |  |
| РБС, РБСУ, РБСГ10-2х630-0,25 | 0,135 | 0,46 | 4,8 | 40 | 14,5 | 1,44 | 15,75 |
| РБС, РБСУ10-2х630-0,40 | 0,200 | 0,50 | 6,3 | 32 | 124 | 1,68 | 12,5 |
| РБСГ 10-2x630-0,40 | 0,200 | 0,50 | 6,3 | 33 | 12,5 | 1,68 | 33 |
| РБС, РБСУ, РБСГЮ-2х630-0,56 | 0,263 | 0,53 | 7.8 | 24 | 11,0 | 1,91 | 9,45 |
| РБС, РБСУ, РБСГ10-2х1000-0,14 | 0,071 | 0,49 | 6,4 | 63 | 21,0 | 1,90 | 24,8 |
| РБС, РБСУ10-2х1000-0,22 | 0,103 | 0,53 | 1,4 | 49 | 18,5 | 2,02 | 193 |
| РБСГ10-2х1000-0,22 | 0,103 | 0,53 | 8,4 | 55 | 18,5 | 1,94 | 21,65 |
| РБС, РБСУ, РБСГ10-2х1000-0,28 | 0,132 | 0,53 | 10,0 | 45 | 16,0 | 2,38 | 17,75 |
| РБСД, РБСДУ10-2x1000-0.35 | 0,159 | 0,55 | 11 | 37 | 15,0 | 2,44 | 14,6 |
| РБСГ10-2х1000-0,35 | 0,159 | 0,55 | 11,5 | 37 | 15,0 | 2,28 | 14,6 |
| РБСД, РБСДУ10-2х1000-0,45 | 0,230 | 0,49 | 13,1 | 29 | 13,5 | 2,40 | 11,4 |
| РБСГ10-2хЮ00-0,45 | 0,230 | 0,49 | 13,1 | 23 | 134 | 2,40 | 11,4 |
| РБСД, РБСДУ 10-2x1000-0,56 | 0,210 | 0,50 | 15,7 | 24 | 13,0 | 2,82 | 9,45 |

| Тип | Индуктивное сопротивление ветви при встречном токе, Ом |
| --- | --- |
| РБСГ10-2x1000-0,56 | 0,280 |
| РБС, РБСУ10-2х1600-0,14 | 0,062 |
| РБСД, РБСДУ10-2х1600-0,20 | 0,098 |
| РБСГ10-2х1600-0,14 | 0,062 |
| РБСГ10-2х1600-0,20 | 0,098 |
| РБСД, РБСДУ10-2х1600-0,25 | 0,119 |
| РБСДГ10-2х1600-0,25 | 0,119 |
| РБСДГ10-2х1600-0,35 | 0,197 |
| РБСДГ10-2х2500-0,14 | 0,067 |
| РБСДГ10-2х2500-0,20 | 0,109 |

| РБСНГЮ-241000-0,45 | 0,251 |
| --- | --- |
| РБСНГ10-2х1000-0,56 | 0,330 |
| РБСНГ10-2Х1600-0.25 | 0,123 |
| РБСНГ10-2х2500-0,14 | 0,056 ’ |

| Коэффициент связи | Потери на фазу, кВт | Электродинамическая стойкость при КЗ в одной ветви, кА | Электродинамическая стойкость при встречных токах, кА | Масса фазы, т | 1Ък термической стойкости при t = 8 с, кА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,50 | 15,7 | 24 | 13,0 | 2,82 | 9,45 |
| 0,56 | 11,5 | 66 | 26,0 | 2,96 | 26 |
| 0,51 | 143 | 52 | 22,0 | 3,12 | 204 |
| 0,56 | 114 | 79 | 26.0 | 2,68 | 31,1 |
| 0,51 | 14,3 | 60 | 22,0 | 3,12 | 23,6 |
| 0,52 | 16,7 | 49 | 20,0 | 3,47 | 193 |
| 042 | 16,7 | 49 | 20,0 | 330 | 193 |
| 0,46 | 22,0 | 37 | 18,5 | 3,85 | 14,6 |
| 0,52 | 22,5 | 79 | 29,5 | 3,50 | 31,1 |
| 0,46 | 32,1 | 60 | 26,0 | 3,89 | 23,6 |
| Для наружной установки |  |  |  |  |  |
| 0,44 | 15,4 | 29 | 16,0 | 3,09 | 4,4 |
| 0,41 | 17,5 | 24 | 15,0 | 3,27 | 9,45 |
| 0,51 | 22,1 | 49 | 22,0 | 3,18 | 193 |
| 0,60 | 29,3 | 79 | 34,0 | 3,75 | 31,1 |

  - Фильтровые (сглаживающие) реакторы

Фильтровые (сглаживающие) реакторы служат для уменьшения содержания высших гармоник в кривой тока, потребляемого преобразователем от сети переменного тока или отдаваемого преобразователем в сеть. К фильтровым относятся реакторы, включаемые в цепь постоянного тока преобразователей с целью его сглаживания. Реакторы изготовляют сухого исполнения (например, серии РФОС, ФРОС) либо масляные (например, серии СРОМ).

Технические данные однофазных сухих фильтровых реакторов класса напряжения 6... 10 кВ наружной установки для электросетей промышленных предприятий серии РФОС приведены в табл. 19.3.

Таблица 19.3

ОДНОФАЗНЫЕ СУХИЕ ФИЛЬТРОВЫЕ РЕАКТОРЫ КЛАССА НАПРЯЖЕНИЯ 6... 10 кВ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

| Тип | Основные технические данные изделия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальный ток, А |  | Номинальная индуктивность, мГн | Масса, кг | Длинахширина х высота, мм |
|  | действующее значение полного тока | действующее значение по гармонике настройки |  |  |  |
| РФОС-50/10-11УХЛ1 (Т1) | 70 | 50 | 3.8 | 102 | 970x750x1050 |
| РФОС-50/10-13УХЛ1 (Т1) | 70 | 50 | 2,7 | 89 ’ | 970x750x950 |
| РФОС-100/10-5УХЛЦТ1) | 70 | 50 | 17,8 | 213 | 1370x1145x1195 |
| РФОС-100/10-7УХЛ1 (Т1) | 70 | 50 | 9,1 | 175 | 1250x1025x1325 |
| РФОС-ЮО/Ю-11УХЛЦТ1) | 140 | 100 | 1,9 | 110 | 995x785x990 |
| РФОС-100/10-1ЗУХЛ1 (Т1) | 140 | 100 | 1,35 | 97 | 995x785x920 |
| РФОС-150/10-7УХЛ1 (Т1) | 140 | 100 | 4,55 | 191 | 1270x1050x1260 |
| РФОС-150/Ю-11УХЛ1(Т1) | 210 | 150 | 1,27 | 117 | 1015x795x970 |
| РФОС-150/10-13УХЛ 1 (Т1) | 210 | 150 | 0,9 | 105 | 1015x795x915 |
| РФОС-200/Ю-ЗУХЛ(Т1) | 75 | 53 | 49,2 | 362 | 1370x1145x1655 |
| РФСС-200Л0-5УХЛ1 (Т1) | 140 | 100 | 8,9 | 236 | 1410x1190x1145 |
| РФОС-200/Ю-7УХЛ1(Т1) | 210 | 150 | 3,0 | 208 | 1290x1070x1260 |
| РФОС-200/Ю-11 УХЛ 1 (Т1) | 280 | 200 | 0,95 | 135 | 1040x820x990 |
| РФОС-200/10- 13УХЛ1 (Т1) | 280 | 200 | 0,68 | 117 | 1040x820x915 |
| РФОС-300/Ю-5УХЛ1 (Т1) | 210 | 150 | 5,9 | 259 | 1440x1220x1125 |
| РФОС-ЗОО/10-7УХЛ1 (Т1) | 280 | 200 | 2,4 | 241 | 1320x1095x1275 |
| РФОС-ЗОО/10-11 УХЛ 1 (Т1) | 350 | 250 | 0,76 | 123 | 1040х820х 950 |
| РФОС-ЗОО/10-13УХЛ 1 (Т1) | 350 | 250 | 0,54 | 104 | 1040x820x860 |

Основные технические данные изделия

| Тип | Номинальный ток, А |  | Номи- нальная индуктивность, мГн | Масса, кг | Длинахширина х высота, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | действующее значение полного тока | действующее значение по гармонике настройки |  |  |  |
| РФОС-400/10-ЗУХЛ1 (Т1) | 150 | 105 | 24,6 | 403 | 1410x1190x154 |
| РФОС-500/10-5УХЛ1 (Т1) | 280 | 200 | 4,6 | 300 | 1480x1260x1145 |
| РФОС-500/10-7УХЛ1 (Т1) | 350 | 250 | 1,9 | 219 | 1320x1095x1195 |
| РФОС-600/10-5УХЛ1(Т1) | 350 | 250 | 3,6 | 284 | 1320x1095x1405 |
| РФОС-50/6-11УХЛ1 (Т1) | 110 | 80 | 1,38 | 97 | 995x775x920 |
| РФОС-50/6- 13УХЛЦТ1) | 110 | 80 | 0,98 | 87 | 995x775x860 |
| РФОС- 100/6-5УХЛЦТ1) | 110 | 80 | 6,5 | 228 | 1270x1050x1405 |
| РФОС-100/6-7УХЛ1 (Т1) | 110 | 80 | 3,3 | 151 | 995x785x1220 |
| РФОС-100/6-11 УХЛ 1 (Т1) | 220 | 155 | 0,69 | 131 | 1015x795x860 |
| РФОС-100/6- 13УХЛ1 (Т1) | 220 | 155 | 0,49 | 86 | 1015x795x820 |
| РФОС- 150/6-7УХЛ1 (Т1) | 220 | 155 | 1,65 | 137 | 1015x795x1070 |
| РФОС-150/6-11 УХЛ 1(Т) | 330 | 235 | 0,46 | 98 | 1040x820x835 |
| РФОС-150/6-13УХЛЦТ1) | 330 | 235 | 0,33 | 92 | 1040x820x820 |

Реакторы серии ФРОС. ФРОС — фильтровый реактор, однофазный, сухой, с естественным воздушным охлаждением. Реактор предназначен для сглаживания пульсаций выпрямленного тока в главных (якорных) цепях электропривода. Выпускаются также реакторы защищенного исполнения в кожухе типа ФРОСЗ.

Технические данные реакторов серии ФРОС при параллельном соединении обмоток приведены в табл. 19.4, для электроприводов прокатных станов — табл. 19.5.

Реактор серии СРОМ — сглаживающий однофазный с естественным масляным охлаждением, предназначен для - сглаживания пульсаций выпрямленного тока в схемах управляемых выпрямителей.

Технические данные реакторов серии СРОМ приведены в табл. 19.6.

Реактор серии СРОС — сглаживающий однофазный реактор сухого исполнения, предназначен для сглаживания пульсаций выпрямленного тока в схемах управляемых выпрямителей.

Технические данные реакторов серии СРОС приведены в табл. 19.7.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ РЕАКТОРОВ СЕРИИ ФРОС

| Тип реактора | Номинальный выпрямленный ток, А | Индуктивность, мГн | Значение тока, до которого сохраняется индуктивность, А | Потери в меди при номинальном выпрямленном токе, Вт | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФРОС-800 | 1600 | 0,5 | 3200 | 1500 | 1675 |
| ФРОСЗ-800 | 2500 | 0,2 | 5000 | 1550 | 1675 |
| ФРОС-1250 | 2500 | 0,32 | 5000 | 2500 | 1990 |
| ФРОСЗ-1250 | 4000 | 0,12 | 8000 | 2550 | 1990 |
| ФРОС-2000 | 4000 | 0,2 | 8000 | 3300 | 3050 |
| ФРОСЗ-2000 | 6300 | 0,08 | 12600 | 3500 | 3050 |
| ФРОС-3200 ФРОСЗ-3200 | 6300 | 0,125 | 12600 | 4800 | — |
| ФРОС-4000 ФРОСЗ-4000 | 8000 | 0,1 | 16000 | 5000 | — |
| ФРОС-5000 ФРОСЗ-5000 | 10000 | 0,08 | 20000 | 6000 | — |

Таблица 19.5

ОДНОФАЗНЫЕ СУХИЕ СГЛАЖИВАЮЩИЕ РЕАКТОРЫ
ДЛЯ-ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПРОКАТНЫХ СТАНОВ

| Тип | Основные технические данные изделия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индуктивность, Гн | Номинальный выпрямленный ток, А | Одноминутное испытательное напряжение, кВ (частоты 50 Гц) | Масса, кг | Длинах ширинах высота, мм |
| ФРОС-65/0,5УЗ(ТЗ) | 0,0015 | 250 | 2,2 | 82 | 260x260x610 |
|  | 0,001 | 320 | 2,2 | 84 | 260x260x610 |
| ФРОС-125/0,5УЗ(ТЗ) | 0,00075 | 500 | 2.2 | 120 | 310x310x500 |
| ФРОС-250/0,5УЗ(ТЗ) | 0,0065 | 250 | 2,2 | 216 | 385x380x695 |
|  | 0,0042 | 320 | 2,2 | 220 | 385x380x695 |
|  | 0,0006 | 800 | 2,2 | 215 | 385x380x695 |
|  | 0,00035 | 1000 | 2,2 | 210 | 385x380x695 |
| ФРОС-500/0,5УЗ(ТЗ) | 0,00325 | 500 | 2,2 | 340 | 480x500x740 |
| ФРОС-1000/0,5УЗ(ТЗ) | 0,005 | 800 | 2,2 | 510 | 630x630x790 |
|  | 0,0023 | 800 | 2,2 | 460 | 585x580x740 |
|  | 0,0016 | 1000 | 2,2 | 470 | 585x580x740 |

ж

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ СГЛАЖИВАЮЩИХ РЕАКТОРОВ СЕРИИ СРОМ

| Тип реактора | Индуктивность, Гн | Постоянный ток, А | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| СРОМ-500/Ю | 0,25 | 75 | 1300 |
| СРОМ-1000/10 | 0,05 | 250 | 350 |
| СРОМ-1500/10 | 0,2 | 150 | 3500 |
| СРОМ-5500/20 | 0,11 | 360 | 10850 |

Таблица 19.7

ОДНОФАЗНЫЕ СУХИЕ СГЛАЖИВАЮЩИЕ РЕАКТОРЫ
ДЛЯ ТИРИСТОРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

| Тип | Основные технические данные изделия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индуктивность. Гн | Номинальный выпрямленный ток, А | Одноминутное испытательное напряжение, кВ (частотой 50 Гц) | Масса, кг | Длинах ширинах высота, мм |
| СРОС-63/0.5УХЛ4 | 0,016; 0,004 | 100; 200 | 3,0 | 140 | 510x270x590 |
| СРОС-63/0,504 | 0,016; 0,004 | 100; 200 | 3,3 | 140 | 510x270x590 |
| СРОС-63/6УХЛ4 | 2,5; 10 | 8,0; 4.0 | 21 | 170 | 510x330x640 |
| СРОС-63/604 | 2,5, 10 | 8,0; 4,0 | 23 | 170 | 510x330x640 |
| СРОС-100/0,5УХЛ4 | 0,009, 0,00225 | 160; 320 | 3,0 | 160 | 510x270x670 |
| СРОС-100/0,504 | 0,009; 0,00225 | 160; 320 | 3,3 | 160 | 510x270x670 |
| СРОС-ЮО/6УХЛ4 | 8,0; 2,0 | 6,0; 12,0 | 21 | 250 | 600x340x720 |
| СРОС-100/604 | 8,0; 2,0 | 6,0, 12,0 | 23 | 250 | 600x340x720 |
| СРОС-160/6УХЛ4 | 8,0; 2,0 | 8,0; 16,0 | 21 | 380 | 630x400x800 |
| СРОС-160/604 | 8,0; 2,0 | 8,0; 16,0 | 23 | 380 | 630x400x800 |
| СРОС-160/6УХЛ4 | 3,5; 0,875 | 12,0; 24,0 | 21 | 380 | 630x400x800 |
| СРОС-160/604 | 3,5; 0,875 | 12,0; 24,0 | 23 | 380 | 630x400x800 |
| СРОС-160/6УХЛ4 | ®08; 0,02 | 75; 150 | 21 | 320 | 630x400x700 |
| СРОС-160/604 | 0,08; 0,02 | 75; 150 | 23 | 320 | 630x400x700 |
| СРОС-200/0,5УХЛ4 | 0,06; 0,015 | 100; 200 | 3,0 | 300 | 630x300x730 |
| СРОС-200/0,504 | 0,06, 0,015 | 100; 200 | 3,3 | 300 | 630x300x730 |
| СРОС-200/6УХЛ4 | 1,0, 0,25 | 25, 50 | 21 | 380 | 630x400x800 |
| СРОС-200/604 | 1.0, 0,25 | 25,50 | 23 | 380 | 630x400x800 |
| СРОС-200/6УХЛ4 | 0,15; 0,0375 | 65, 130 | 21 | 380 | 630x400x800 |

Основные технические данные изделия

| Тип | Индуктивность, Гн | Номинальный выпрямленный ток, А | Одноминутное испытательное напряжение, кВ (частотой 50 Гц) | Масса, кг | Длинах ширинах высота, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СРОС-200/604 | 0,15, 0,0375 | 65, 130 | 23 | 380 | 630x400x800 |
| С РОС -400/0,5УХЛ4 | 0,03, 0,0075 | 200,400 | 3,0 | 505 | 710x400x860 |
| СРОС-400/0,504 | 0,03, 0,0075 | 200,400 | 3,3 | 505 | 710x400x860 |
| СРОС-800 | 0,00066 | 1500 | 2,0 | 1450 | 1000x750x1270 |
| СРОС-5000 | 0 00034 | 6300 | 2,0 | 4840 | 1550x1520x2350 |

- Токоограничивающие реакторы

Реактор серии РТСТ — трехфазный токоограничивающий сухого исполнения, предназначен для ограничения токов в схемах тиристорных преобразователей.

В обозначении реактора первое число — номинальный фазный ток, А; второе число — номинальная индуктивность, мГн. Одноминутное испытательное напряжение реакторов составляет 3 кВ.

Технические данные реакторов серии РТСТ приведены в табл. 19.8.

Таблица 19.8

ТРЕХФАЗНЫЕ СУХИЕ ТОКООГРАНИЧИВАЮЩИЕ РЕАКТОРЫ

ДЛЯ ТИРИСТОРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

| Тип | Основные технические данные изделия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индуктивность, мГн | Номинальное напряжение сети,В | Номинальный ток, А (50 Гц) | Масса, кг Ц | Длинах ширинах высота, мм |
| РТСТ-20,5-1,08УЗ(ТЗ) | 1,08 | 220 | 20,5 ’ | Рю,5 | 345x335x240 |
| РТСТ-20,5-1,53УЗ(ТЗ) | 1,53 | 310 | 20,5 | 12,5 | 345x335x260 |
| FTCT-20 5-2,02УЗ(ТЗ) | 2,02 | 410 | 20,5 | 14,5 | 345x335x285 |
| РТСТ-41-0,54УЗ(ТЗ) | 0,54 | 220 | 41 | 16 | 345x335x275 |
| РТСТ-41-0,76УЗ(ТЗ) | 0,76 | 310 | 41 | 20,5 | 345x335x320 |
| РТСТ-41-1,01УЗ(ТЗ) | 1,01 | 410 | 41 | 25 | 345x335x365 |
| РТСТ-82-0,27УЗ(ТЗ) | 0 27 | 220 | 82 | 26 | 345x335x335 |

Основные технические данные изделия

| Тип | Индуктивность, мГн | Номинальное напряжение сети, В | Номинальный ток, А (50 Гц) | Масса, кг | Длинах ширинах высота, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РТСТ-82-0,38УЗ(ТЗ) | 0,38 | 310 | 82 | 33,5 | 345x335x390 |
| РТСТ-82-0,505УЗ(ТЗ) | 0,505 | 410 | 82 | 42 | 345x335x445 |
| РТСТ-165-0,135УЗ(ТЗ) | 0,135 | 220 | 165 | 30 | 515x485x280 |
| РТСТ-165-0,19УЗ(ТЗ) | 0,19 | 310 | 165 | 36 | 515x485x300 |
| РТСТ-165-0,25УЗ(ТЗ) | 0,25 | 410 | 165 | 43 | 515x485x330 |
| РТСТ-265-0,084УЗ(ТЗ) | 0,084 | 220 | 265 | 39 | 515x485x305 |
| РТСТ-265-0,118УЗ(ТЗ) | 0,118 | 310 | 265 | 50 | 515x485x355 |
| РТСТ-265-0,156УЗ(ТЗ) | 0,156 | 410 | 265 | 60 | 515x485x390 |
| РТСТ-410-0,054УЗ(ТЗ) | 0,054 | 220 | 410 | 68 | 660x590x435 |
| РТСТ410-0,076УЗ(ТЗ) | 0,076 | 310 | 410 | 82 | 660x590x495 |
| РТСТ-410-0,101 УЗ(ТЗ) | 0,101 | 410 | 410 | 92 | 660x590x565 |
| РТСТ-660-0,034УЗ(ТЗ) | 0,034 | 220 | 660 | 104 | 660x596x485 |
| РТСТ-660-0,048УЗ(ТЗ) | 0,048 | 310 | 660 | 130 | 660x596x580 |
| РТСТ-660-0,64УЗ(ТЗ) | 0,064 | 410 | 660 | 145 | 660x596x625 |
| РТСТ-820-0,027УЗ(ТЗ) | 0,027 | 220 | 820 | 130 | 660x595x522 |
| РТСТ-820-0,038УЗ(ТЗ) | 0,038 | 310 | 820 | 151 | 660x595x580 |
| РТСТ-820-0,0505УЗ(ТЗ) | 0,0505 | 410 | 820 | 176 |  |

- Заземляющие реакторы

Реакторы серий РЗДСОМ (реактор заземляющий, дугогасящий с плавным регулированием, однофазный, масляный) применяются для компенсации емкости токов замыкания на землю.

Ступенчатое регулирование осуществляется вручную на отключенном от сети реакторе, число ответвлений пять. Плавное регулирование осуществляется изменением воздушного зазора в магнитопроводе с помощью электропривода электропривода без отключения реактора от сети и при отсутствии замыкания на землю [1]. Параметры реакторов серии РЗДСОМ приведены в табл. 19.9.

ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ДУГОГАСЯЩИЕ РЕАКТОРЫ

| Тип | Реактивная мощ- ность, кВА | Номинальное напряжение, кВ |  | Пределы регули- рования токов, А | Габариты, мм |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сети | реактора |  | Высота | В плане |  |
| Со ступенчатым регулированием |  |  |  |  |  |  |  |
| РЗД СОМ-115/6 | 115 | 6 | 3,11 | 12,5...25 | — | — | •— |
| РЗДСОМ-230/6 | 230 | 6 | 3,81 | 25.. 50 | 2000 | 1200x1400 | 1200 |
| РЗДСОМ-460/6 | 460 | 6 | 3,11 | 50.. Ю0 | 2600 | 1400x1700 | 2000 |
| РЗДСОМ-920/6 | 920 | 16 | 3,81 | 100...200 | 2700 | 1500x1800 | 2500 |
| РЗДСОМ-190/10 | 190 | 10 | 635 | 12,5...25 | — | — | — |
| РЗД СОМ-380/Ю | 380 | 10 | 6,35 | 25...50 | 2600 | 1400x1700 | 2000 |
| РЗДСОМ-760/Ю | 760 | 10 | 6,35 | 50.. 100 | 2700 | 1500x1800 | 2500 |
| РЗДСОМ-1520/Ю | 1520 | 10 | 635 | 100...200 | 3100 | 1600x2200 | 4000 |
| РЗДСОМ-115/15; 75 | 115 | 15 | 9,09 | 5...Ю | 2000 | 1200x1400 | 1100 |
| РЗДСОМ-155/20 | 155 | 20 | 12,97 | 6,25...12,5 | 2600 | 1400x1700 | 2000 |
| РЗДСОМ-ЗЮ/35 | 310 | 35 | 22,2 | 6,25...12,5 | 2600 | 1400x1700 | 2000 |
| РЗДСОМ-620/35 | 620 | 35 | 22,02 | 12,5...25 | 2700 | 1500x1800 | 2500 |
| РЗДСОМ-1240/35 | 1240 | 35 | 22,02 | 25...50 | 3100 | 1600x2200 | 4000 |
| С плавным регулированием |  |  |  |  |  |  |  |
| РЗД ПОМ-120/6 | 120 | 6 | 3,81 | 5,2...26,2 | 2200 | 1500x1700 | 2200 |
| РЗДПОМ-ЗОО/6 | 300 | 6 | 3,81 | 13,1...65,5 | 2600 | 1700x1900 | 3200 |
| РЗДПОМ-190/Ю | 190 | 10 | 6,35 | 5,0 ..25 | 2200 | 1500x1700 | 2800 |
| РЗДПОМ-480/Ю | 480 | 10 | 635 | 12,6...63 | 2600 | 1900x2300 | 4500 |
| РЗДПОМ-480/20 | 480 | 20 | 12,7 | 6,3...31,4 | __ | — | — |
| РЗДПОМ-700/35 | 700 | 35 | 22,2 | 5,7...28,4 | — | — | — |
| РЗДПОМ-800/35 | 800 | 35 | 22,2 | 7.2...36 | — |  | — |

- Шунтирующие реакторы

Шунтирующие реакторы применяются для компенсации реактивной мощности, генерируемой линиями электропередач с номинальным напряжением до 1150 кВ в режиме малых нагрузок. Реакторы включаются по мере уменьшения нагрузок между токоведущими частями и землей. Маркировка реакторов означает: Р — реактор, О — однофазный, Т — трехфазный, М — масляный, ДЦ — масляное охлажение с дутьем и принудительной циркуляцией масла. Технические данные шунтирующих реакторов приведены в табл. 19.10.

Таблица 19.10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ШУНТИРУЮЩИХ РЕАКТОРОВ КОМПЕНСАЦИИ

| Тип реактора | Номинальное напряжение, кВ | Номинальная мощность, кВ-А | Потери. кВт | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РОМ-1200/Ю | 6.6/75:11/V5 | 1200 | 20 | 38000 |
| РТД-20000/35 | 38,5 | 22000 | 120 | 31500 |
| РОД-ЗОООО/35 | 38,5/75 | 30000 | 180 | 35100 |
| РОД-33333/110 | 121/73 | 33333 | 180 | 39100 |
| РОДЦ-60000/500 | 525/75 | 60000 | 205 | 66600 |
| РОДЦ-110000/750 | 787/75 | 110000 | 305 | 95000 |

Реакторы серии ЕРОМ и ЕРОС применяются в цепях заряда емкости. Рееакторы ЕРОМ — масляные, ЕРОС — сухого исполнения. Технические данные реакторов этих серий приведены в табл. 19.11 и 19.12.

В обозначении реакторов первое число — типовая мощность, кВ-А; второе — класс напряжения [1, 2, 3].

Таблица 19.11

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЗАРЯДНЫХ РЕАКТОРОВ СЕРИИ ЕРОМ

| Тип реактора | Номинальный пульсирующий ток (действующий), А | Максимальное знвче- ние пульсирующего тока,А | Частота пульсирующего тока, Гц | Длительность импульса тока за период, мс | Номинальная индуктивность, Гн | Полная масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕРОМ-350/6 | 105 | 240 | 50 | 7.7 | 0,036 | 1300 |
| ЕРОМ-ЗОО/Ю | 35 | 50 | 100 | 10 | 0,6 | 1900 |
| ЕРОМ-400/Ю | 9,7 | 13,6 | 15 | 67 | 14 | 1900 |
| ЕРОМ-ЮОО/10 | 35 | 50 | 25 | 40 | 2,4 | 2900 |
| ЕРОМ-1200/10 | 1060 | 2600 | 100 | 33 | 0,0014; | 3750 |
| ЕРОМ-5000/Ю | 4000 | 6250 | 125 | 6000 | 0,00735 | 29600 |

Таблица 19.12

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЗАРЯДНЫХ РЕАКТОРОВ СЕРИИ ЕРОС

| Тип реактора | Номинальная индуктивность, Гн | Номинаный постоянный ток, А | Потери в реакторе при 115 °C, Вт | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕРОС-1000/0,5 | 3,0 | 31,6 | 1300 | 1350 |
| ЕРОС-400/10 | 1.5 | 11 | 1000 | — |
| ЕРОС-400/10-74 | 4,0 | 15 | — | 860 |
| ЕРОС-400/10-74 | 7,5 | 11 | — | 860 |
| ЕРОС-4000/10 | 12 | 9,03 | 1500 | 1400 |

- Высоковольтные распределительные
устройства

  - Камеры сборные КСО-366

Различаются модификации камер сборных одностороннего обслуживания: КСО-272, КСО-298, КСО-366 и КСО-386.

Камеры сборные одностороннего обслуживания предназначены для комплектования распределительных устройств на- пряжениея би 10 кВ переменного трехфазного тока частоты 50 Гц с изолированной или заземленной через дугогасительный реактор нейтралью.

Камеры КСО-366 (рис. 20.1) устанавливаются в закрытых помещениях трансформаторных подстанций, в машинных залах и других местах, недоступных для неин- структированного персонала, и являются камерам одностороннего обслуживания. Камеры скрепляются между собой болтами. Камеры КСО-366 выполняются по стандартным схемам первичных соединений. Они комплектуются выключателями нагрузки с ручным приводом серии ВНР-10, разъединителями серии РВЗ-10, РВ-10 и другими аппаратами высокого напряжения в зависимости от схемы, ошиновкой и шинными мостами. Совместно с комплектным устройством в соответствии с заказом поставляются торцевые панели и

Рис. 20.1. КСО-366	шинные мосты.

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха от —25 до +40 °C. Высота над уровнем моря не более 1000 м. Степень защиты камер с лицевой стороны — IP20, с остальных сторон 1Р00 — по ГОСТ 14254-96. Окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов или паров, разрушающих металлы и изоляцию.

Камера представляет собой сварную металлоконструкцию, внутри которой размещена аппаратура главных цепей, на фасаде — приводы выключателей нагрузки и разъединителей. Доступ в камеру обеспечен через дверь, в которой имеется окно для обзора внутренней зоны. Дверь закрывается замком с ключом. Вверху камеры имеется короб, в котором прокладываются магистрали вторичных цепей или разрядника.

Основная встраиваемая аппаратура первичных цепей (рис. 20.2):

QW— выключатели нагрузки ВНР-10, ВНРп-10 и ВНП-10 с приводами ПР-17, ПРАИ 7 и пружинным приводом (ВНП-10);

QS — разъединители РВ-10, РВЗ-10 и РВФЗ-10 с приводом ПР-10;

FU — предохранители ПКТ, ПКН;

ТА — трансформаторы тока ТПЛ-10, ТПОЛ-Ю;

TV — трансформаторы напряжения НАМИТ-6,10; НОЛ 08-6,10; FV — разрядники РВО-6,10.

Для комплектации распределительных устройств напряжением 6 и 10 кВ трансформаторных подстанций с одним или двумя трансформаторами мощностью до 630 кВ А выполняются блоки из шести и семи камер КСО-366. Технические характеристики камер КСО-366 представлены в табл. 20.1

Таблица 20.1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМЕР КСО-366

| Номинальное напряжение, кВ | 6; 10 |
| --- | --- |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2; 12 |
| Номинальный ток главных цепей, А | 400; 630 |
| Номинальный ток выключателей нагрузки, А | 400; 630 |
| Номинальный ток трансформаторов тока, А | 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 600 |
| Ток плавкой вставки силового предохранителя, А | 2; 3; 5; 8; 10; 16; 20; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 160 |
| Ток электродинамической стойкости, кА камер с выключателями нагрузки камер с разъединителями | 51 41 |
| Ток термической стойкости, кА | 20 |
| Время протекания тока термической стойкости, с | 1 |
| Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В: цепей защиты, управления и сигнализации постоянного и переменного тока цепей трансформаторов напряжения (защиты, измерения, учета, АВР) цепей освещения камер | 220 100 36 |
| Изоляция по ГОСТ 1516.1-76 | Нормальная |
| Габаритные размеры (ширина х глубина х высота каркаса), мм: | 1000x1000x2083 |
| Масса камер, кг, не более | 300 |

Рис. 20.2. Схемы главных цепей КСО-366

Камеры КСО-366 выполнены по схемам главных цепей, которые представлены на рис. 20.2.

Их обозначение ХХ-ХХ:

X — порядковый номер схемы главных цепей;

X — буквенное обозначение (н — выключатель нагрузки, отсутствие буквы — разъединитель, з — разъединитель с двумя заземляющими ножами);

X — номинальный ток камеры, (400 или 630 А);

X — тип трансформатора напряжения или разрядника.

Для комплектации распределительных устройств напряжением 6 и 10 кВ трансформаторных подстанций с одним или двумя трансформаторами мощностью до 630 кВ А выполняются блоки из шести или семи камер КСО-366.

Схемы РУ с шестью и семью камерами КСО-366 представлены на рис. 20.3.

Назначение

Рабочий ввод

Силовой трансформатор

Секционный разъединитель

Резервный ввод и трансформатор НОМ

Назначение

Рабочий ввод

Силовой трансформатор №1

Секционный разъединитель

Силовой трансфер м а тор №2

Резервный ввод и трансформатор НОМ

Рис. 20.3. Схемы РУ 6 или 10 кВ: а — с шестью; б — семью камерами КСО-366

  - Камеры сборные КСО-272

Камеры сборные одностороннего обслуживания КСО-272 предназначены для комплектования распределительных устройств напряжением 6...10 кВ переменного трехфазного тока частотой 50 Гц систем с изолированной нейтралью (системы с малыми токами замыкания на землю).

Температура окружающей среды от —20 до +35 °C, климатическое исполнение — УХЛЗ, степень защиты камер — IP00 (со стороны фасада — IP20). Камеры удовлетворяют требованиям ТУ 401-07325-88.

  - Камеры сборные КСО-386

Камеры КСО-386 напряжением 6...10 кВ предназначены для комплектования распределительных устройств переменного тока трехфазного тока частотой 50 Гц, систем с изолированной нейтралью. Камеры КСО-386 устанавливаются в закрытых помещениях трансформаторных подстанций, в машинных залах и других местах, недоступных для неинструктиро- ванного персонала, и являются камерами одностороннего обслуживания. Камеры скрепляются между собой болтами.

Камеры КСО-386 комплектуются выключателями, приводом серии ВНП-М1-10, разъединителями серии РВЗ-10 и другими аппаратами высокого напряжения в зависимости от схемы, ошиновкой и шинными мостами. Комплектные распределительные устройства, собранные из камер КСО-386, отличаются уменьшенными габаритами, металлоемкостью и весом.

Технические характеристики камер КСО-386 приведены в табл. 20.2. Совместно с комплектным устройством в соответствии с заказом поставляются обычно торцевые панели и шинные мосты.

Таблица 20.2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМЕР КСО-386

| Камера сборная одностороннего обслуживания | КСО-386 |
| --- | --- |
| Модификация | 3 |
| Год разработки | 86 |
| Номер схемы первичных соединений | XX |
| Номинальное напряжение, кВ | 6-6, 10-10 |
| Номинальный рабочий ток главной цепи, А: при UH = 6 кВ при 1/н = 10 кВ | 1 — 31,5; 2 — 50; 3 — 80; 4 — 100; 5 — 125; 6 — 630 1—31,5; 2 —40; 3 — 63; 4 — 80; 5 — 100; 6 — 630 |
| Наличие сигнализации о перегорании предохранителей | 0 — отсутствует 1 — имеет |

  - Шинные мосты

Мосты шинные для камер предназначены для соединения сборных шин при двухрядном расположении камер КСО в распределительном устройстве. На рис. 20.4 представлен шинный мост из камер КСО-366.

Обозначение шинных мостов ШМХ-Х означает Ш — шинный, М — мост, X — буквенное обозначение: Р — с двумя разъединителями, отсутствие буквы означает отсутствие разъединителей, X — модификация шинного моста.

В конструктивном отношении (рис. 20.4) шинный мост представляет собой сварную металлоконструкцию, на которой размещены опорные изоляторы, алюминиевые шины сечением 50x5 мм и шинные разъединители (на мостах ШМР).

Габариты и масса шинных мостов представлены в табл. 20.3.

Таблица 20.3

ГАБАРИТЫ И МАССА ШИННЫХ МОСТОВ

| Тип | L, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
| ШМ-1 | 2000...2600 | 110 |
| ШМР-1 | 2000...2600 | 215 |
| ШМ-2 | 2650...3250 | 122 |
| ШМР-2 | 2650...3250 | 230 |
| ШМ-2 | 3300...3900 | 134 |
| ШМР-2 | 3300...3900 | 245 |

Рис. 20.4. Шинный мост

Литература

- Электротехнический справочник в 4-х т. Т. 2. Электротехнические изделия и устройства / Под общ. ред. профессоров МЭИ В. Г. Герасимова и др. (гл. ред. И. Н. Орлов).— 8-е изд. испр. и доп.— М.: Издательство МЭИ, 1998.— 518 с.

- Алией И. И. Справочник по электротехнике и электрооборудованию.— 3-е изд.— М.: Высшая школа, 2002.— 255 с.

- «Электрозавод». Каталог номенклатуры изделий на 2003 г.— М.: Электрозавод, 2003.— 84 с.

- Реле и автоматика. Краткий справочник по текущему ассортименту.— М.: Реле и автоматика, 2003.— 88 с. (http// www.rele.ru).

- Чунихин А. А. Электрические аппараты высокого напряжения: Справочник. Т. 1. Выключатели.— М.: Информ- электро, 1994.

- Чунихин А. А. Электрические аппараты высокого напряжения: Справочник. Т. 2. Выключатели.— М.: Информ- электро, 1996.

- Защитные аппараты. Ограничители пренапряжений. Каталог ЗЭО.— Великие Луки, 2001.— 30 с.

- НПП «Промэлектроавтоматика». Номенклатурный каталог.— М.: 2000.— 113 с. (http//www.pea.ru).

Сдано в нвбор 10.10.2003. Подписано в печать 12.01.2004
Формат 60x90/32. Гарнитура «Прагматика». Бумага газетная
Печать высокая. Печ. л. 8. Авт л. 14. Тираж 5000 экз. Заказ 2169

Издательское предприятие РадиоСофт.
109125, Москва. Саратовская ул . д 6/2

ОАО «Владимирская книжная типография»
600000, г Владимир, Октябрьский проспект, д 7
Качество печати соответствует качеству предоставленных диапозитивов