ЛИСТОК СРОКА ВОЗВРАТА

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

Колич. пред, выдач

БИБЛИОТЕКА ЭЛЕКТРОМОНТЕРА	3 - 'О/

Выпуск 201

А. И. ЗЕВАКИН

к КОМПЛЕКТНЫЕ

Ь ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ

5 ПОДСТАНЦИИ
6—10(0,4 кв

.а

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЭНЕРГИЯ»

МОСКВА 1966 ЛЕНИНГРАД

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Большим Я. М., Долгов А. Н., Ежков В. В., Каминский Е. А.',
Мандрыкин С. А., Синьчугов Ф. И., Смирнов А. Д., Устинов П; И;

УДК 621.311.49(04)7

347

В брошюре приводятся технические данные комплектных трансформаторных подстанций внутренней установки. Рассмотрены вопросы монтажа комплектных подстанций, ревизии и регулировки их аппаратуры.

Брошюра предназначается для электромонтеров, занятых на монтаже и обслуживании цеховых комплектных подстанций.

Зевакин Александр Иванович

Комплектные трансформаторные подстанции 6—10/0,4 кв

М. — Л., изд-во «Энергия», 1966 г.

80 с. с черт. (Б-ка электромонтера. Вып. 201) 3-3-9

119-66

Редакторы И. И. Лобысева и Г. Г. Родин

Техн, редактор Т. Г. Усачева

Сдано в набор 18/1 1966 г. Подписано к печати' 19/V 1966 г.

Т-07141 Бумага типографская Ns 2 84х108'/за Печ. л. 4,2 « Уч.-изд. л. 4,09

Тираж 20.000 экз.	Цена 14 коп.	Заказ 201

Владимирская типография Главполиграфпрома
Комитета по печати при Совете Министров СССР
Гор. Владимир, ул. Победы, д. 18-6

- НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
КОМПЛЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ
ПОДСТАНЦИЙ

Перед советской электропромышленностью в связи с бурным развитием народного хозяйства давно стоят задачи индустриальной поставки блочных и комплектных устройств, предназначенных для снабжения и распределения электрической энергии.

Первые шаги в этом деле были предприняты организациями Главэлектромонтажа Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР, которые в своих мастерских и сравнительно небольших заводах изготавливали и продолжают изготавливать такие устройства, как сборные камеры распределительных устройств 6—10 кв, типовые панели распределительных щитов 0,4 кв, комплектные трансформаторные подстанции 6—10/0,4 кв и т. п.

Эти устройства, хотя и далеки от совершенства, так как они комплектовались на базе обычной электроаппаратуры, не приспособленной для блочных устройств, явились началом в деле развития блочных устройств для электроснабжения промпредприятий.

Первая серия комплектных трансформаторных подстанций внутренней установки в количестве 40 компл. была выпущена в 1960 г. Ныне специализированные заводы электропромышленности выпускают широкий ассортимент комплектных подстанций уже на более высоком техническом уровне и довели годовой выпуск до 2 000 компл. при мощности комплекта до 1 000 ква. Они изготавливаются на базе специально разработанной для этой цели аппаратуры и поэтому более компактны и совершенны.

Данная брошюра посвящена вопросам конструкции, монтажа и эксплуатации комплектных трансформаторных подстанций внутренней установки (КТП).

В комплектной трансформаторной подстанции собраны силовой трансформатор, ввод высокого напряжения и распределительное устройство низкого напряжения (рис. 1). Преимущества КТП по сравнению с обычными,

Рис. 1. Общий вид однотрансформаторной КТП.

некомплектными подстанциями неоцен и мы.‘'Для КТП не требуются отдельные помещения, они могут размещаться в производственном помещении, в непосредственной близости от потребителя. Затраты средств и рабочей силы на монтаж КТП во много раз меньше, чем для обычных (сборных) подстанций. Так, КТП2Х320 ква бригадой в составе 5 чел. устанавливается в течение 2,5—3 смен, для монтажа обычной подстанции той же мощности требуется 8—10 смен (без учета времени на ревизию и наладку электрооборудования, которое примерно одинаково для обоих видов подстанций).

В эксплуатации КТП надежны и безопасны, так как не имеют доступных для случайного прикосновения токоведущих частей. Ревизия и замена поврежденной коммутационной аппаратуры осуществляются быстро, без сложных демонтажных или монтажных работ и без отключения прочих токоприемников, питаемых данной подстанцией.

КТП предназначены для приема, преобразования и распределения переменного трехфазного тока промышленной частоты напряжением до 1 000 в. Они могут устанавливаться открыто в помещениях с нормальной средой, где отсутствуют скопления токопроводящей пыли, а также пары и газы, вредные для изоляции и металлов. Установка КТП недопустима во взрывоопасных помещениях и в местах, не защищенных от прямого попадания воды и снега. Для работы в условиях сухого и влажного тропического климата выпускаются подстанции в специальном исполнении.

Основным изготовителем комплектных подстанций является Московский трансформаторный завод имени Куйбышева, по чертежам этого завода выпускает Чир- чикский электромашиностроительный завод и с 1964 г. начат выпуск на Бакинском заводе сухих трансформаторов. Подстанции с маслонаполненными и герметизированными трансформаторами выпускаются Армэлектро- заводом имени Ленина (г. Ереван) и Хмельницким заводом трансформаторных подстанций.

- УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КТП

КТП состоит из силового трансформатора 6—10 кв с блоком ввода высшего напряжения и приставным распределительным устройством 0,4 кв, в котором установлена защитно-коммутационная аппаратура на напряжение до 1 000 в. Подстанции выпускаются с трансформаторами мощностью до 1 000 ква, заполненными трансформаторным маслом, совтолом, либо с сухими трансформаторами из стекловолокнистой изоляции.

В 1960 г. разработан новый ГОСТ на шкалу мощностей трансформаторов. По мере ввода в производство трансформаторов по новой шкале продолжается выпуск по старой шкале мощностей. Соответственно КТП изготавливаются как с трансформаторами старого типа — на номинальные мощности 180, 320, 560, 750, 1 000 ква, так и нового типа (по измененной шкале) на мощности 400, 630, 1 000 ква. Для удобства присоединения трансформаторы в КТП снабжены боковыми вводами.

В зависимости от заказа КТП могут быть однотрапс- форматорными (рис. 2, а, б) или двухтрансформаторными. Двухтрансформаторные в свою очередь могут быть в однорядном или двухрядном исполнении (рис. 2, г, д). VТрансформаторы для удобства перемещения жестко закреплены на салазках. -К одному из торцов трансформатора пристроен блок на два кабельных ввода высшего напряжения. Кабели могут быть подсоединены к вводу по

Рис. 2. Различные исполнения КТП.

а — однотрансформаторная (правое исполнение); б — однотрансформаторная магистральная (правое исполнение); в — однотрансформаторная с расположением трансформатора н распредустройства 0,4 кв в разных этажах; г—.двухтрансформаторная однорядная; д — двухтрансформаторная двухрядная; е — двухтрансформаторная с расположением трансформаторов и распредустройства 0,4 кв в разных помещениях; 1 — силовой трансформатор; ? — распредустройство 0,4 кв\ 3 — блок ввода питания ВН; 4 — магистральный шинопровод; 5 — секционный шинопровод; 6 — соединительный шинопровод.

схеме радиального (одностороннего), двустороннего либо магистрального (заход — выход) питания. Трансформатор в зависимости от принятой схемы может быть подключен к кабелям вглухую, через разъединитель, через разъединитель с предохранителями или же через выключатель нагрузки с предохранителями типа ВНП-17.

Распределительное устройство 0,4 кв в виде приставных шкафов расположено с другой, противоположной вводному устройству стороны трансформатора. Оно соСтоит, в зависимости от разновидности подстанций, из вводных, секционных и распределительных шкафов, а также соединительных или магистральных шинопроводов. Секционные шкафы и соединительные шинопроводы входят в комплект соответствующих двухтрансформатор- пых подстанций. « Однотрансформаторные подстанции имеют еще магистральное исполнение (КТП-М), предназначенное для питания потребителей по схеме трансформатор— шинопровод (рис. 2,6). Здесь низковольтное распределительное устройство как бы вытянуто в цех непосредственно к токоприемникам. Кроме того, с помощью шинопроводов, поставляемых в комплекте с КТП, или общепромышленных шинопроводов (например, ШМА-59) можно компоновать распредустройство 0,4 кв в разных помещениях или этажах (рис. 2, в, е).

В качестве защитно-коммутационной аппаратуры на вводе трансформатора со стороны низшего напряжения, на магистралях и на секционировании применяются универсальные автоматы серии АВ в выдвижном исполнении; на отходящих линиях — универсальные автоматы, установочные автоматы, блоки предохранитель-выключатель. Схемы защиты, управления и сигнализации оборудования подстанций выполнены па оперативном переменном токе.

Таким образом, серии комплектных трансформаторных подстанций имеют следующие исполнения:

- по мощности трансформаторов— 180, 320, 560, 400, 630, 750, 1 000 ква\

- по первичному напряжению — 6, 10—11 кв;

- по числу трансформаторов — однотрансформаторные, двухтрансформаторные;

- по расположению — однорядные, двухрядные, магистральные;

- по схеме подключения к высоковольтной линии — для глухого подсоединения, подсоединения через разъединитель , подсоединения через разъединитель и предохранители, подсоединения через выключатель нагрузки ВНП-17;

- по характеру окружающей среды — обычное исполнение, тропическое исполнение.

Имея столь широкий выбор различных исполнений КТП, практически можно подобрать рациональную схему для любых условий эксплуатации.

В комплекте с 1\ТП заводы-изготовители поставляют метизы и прочие детали для контактных соединений ошиновки и для механического соединения распределительных устройств с трансформаторами. Армэлектро- завод, кроме того, для КТП-Т обязан поставлять комплект материалов и формы для отливки эпоксидных концевых заделок питающих кабелей на месте монтажа.

1. КТП МОСКОВСКОГО ТРАНСФОРМАТОРНОГО
ЗАВОДА

Московский трансформаторный завод выпускает комплектные подстанции типа КНТП мощностью 180, 320, 560, 750 и 1 000 ква, предназначенные для нормальной среды, а также для тропического, сухого пли влажного климата (рис. 3). КНТП имеют как одинарное (однотрансформаторное), так и сдвоенное (двухтрансформаторное) исполнение. Оба вида подстанций могут быть с выходом на магистраль или без него. Подстанции комплектуются трансформаторами с высшим напряжением 6—11 кв и низшим линейным напряжением 400— 420 в с выведенным нулем.

Трансформаторы могут поставляться в комплекте с шкафами ввода ВН, кроме трансформаторов мощностью 1000 ква, где кабели питания подсоединяются непосредственно к вводам трансформаторов.

В шкафе ввода установлены разъединитель и предохранители. Разъединитель имеет электрическую блокировку, не позволяющую оперировать им при включенном вводном низковольтном автомате. Шкафы низковольтного распредустройства разделяются на вводные секционные и шкафы отходящих линий. Они состоят из шинной и коммутационной частей, разделенных между собой металлическими перегородками. Наличие различных типов шкафов ШН (всего их десять разновидностей) позволяет компоновать широкое разнообразие схем распредустройств 0,4 кв. В шкафах размещена коммутационная аппаратура — выдвижные автоматы типов АВ-20В,	АВ-10В, АВ-4В, А3144-ВТ,	А3134-ВТ,

А3224-ВТ. Для питания отдельных электроприводов могут быть установлены блоки управления типа БР-5155, на которых установлены автоматы А3534-Т и магнитные пускатели П-512 и П-412. Вводный автомат имеет элект- родвигательный привод п управляется ключом. Цепи управления и сигнализации питаются от вводных шин через автоматические выключатели.

Положение автоматов контролируется сигнальными лампами ЛВ, ЛО и ЛА (лампа включения, лампа отключения и лампа аварийного отключения). Автоматы с ручным приводом имеют две лампы — ЛО и ЛВ. В цепь управления автоматом включены контакты конечного выключателя дверцы, которые при открывании дверцы

Рис. 3. Двухтраисформаторная подстанция типа КНТП-2Х1 000 ква.

замыкают цепь независимого расцепителя; автомат отключается и одновременно разрывает цепь ключа управления, предотвращая включение автомата ключом. Если напряжение с цепей управления снято, то автоматы при открывании их дверей не отключаются, для их отключения надо открыть дверь и нажать на кнопку механического отключения, расположенную в левом углу автомата.

Двухтрансформаторные подстанции снабжены устройством автоматического ввода резерва (АВР), подробное описание которого дано ниже.

Дверцы ячеек шкафов, в которых установлены автоматы, имеют уплотнения против пыли и запираются замками. Задние стенки закрываются съемными щитками с замками.

2. КТП АРМЭЛЕКТРОЗАВОДА

Армэлектрозавод изготавливает КТП номинальной мощности от 180 до 560 ква со следующими исполнениями: КТП-180, КТП-180-Т, КТП-320, КТП-320-Т, КТП-560, КТП-560-Т, КТП-560-М, КТП-560-Т. При этом подстанции мощностью 180 ква только однотрансформаторные, остальные как одно-, так и двухтрансформаторные. Двухтрансформаторные подстанции комплектуются из двух однотрансформаторных, между которыми размещен шкаф с секционным автоматом (рис. 4). Для подстанции 560 ква шкаф оборудован устройством АВР. Из соображений лучших условий эксплуатации и сокращения длины распределительного устройства двухтрансформаторные подстанции могут устанавливаться в два ряда. Для этой цели завод поставляет специальный шинопровод, соединяющий сборные шины противоположных шкафов.

Вводное устройство представляет собой шкаф из листовой стали, прикрепляемый к торцу силового трансформатора. Шкафы в зависимости от принятой проектом схемы питания КТП поставляются: 1) для глухого подсоединения; 2) для подсоединения через разъединитель; 3) для подсоединения через разъединитель с предохранителями. При наличии разъединителя привод его выводится на боковую поверхность блока. В дне ящика имеются два отверстия для ввода питания, рассчитанных на трехжильные кабели сечением до 150 мм2.

Силовые трансформаторы в КТП устанавливаются специального фланцевого исполнения с масляным естественным охлаждением, с медными (тип ТСМФ) или алюминиевыми (тип ТСМАФ) обмотками. Для тропических КТП изготавливаются трансформаторы только с медными обмотками (тип ТСМФТ). Баки трансформаторов сделаны повышенной прочности, обеспечивающей возможность открытой установки в цехах. Над крышкой трансформатора, по поперечной оси его, расположен расширитель, а па лицевой стороне, в разрыве между радиаторами — переключатель ответвлений для регулировки напряжения. Технические данные КТП приведены в табл. 1.

Распределительное устройство 0,4 кв комплектуется из секционного шкафа и шкафов отходящих линий типа КРН (комплектное распредустройство низкого на-

0399

Основные данные КТП Армэлектрозавода

пряжения), технические данные которых представлены в табл. 2.

Таблица 2

Технические данные шкафов распредустройства 0,4 кв

| Тип | Для КТП мощностью, ква | Количество отходящих линий при номинальном токе автоматов, а |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 500 | 200 | 100 |
| КРН-5-320 . . | 320 | 1 | 1 | 2 |
| КРН-5-560 . . | 560 | 1 | 1 | 2 |
| КРН-5-180 . . | 180 | — | 2 | 2 |
| К PH-6-320 . . | 320 | — | 2 | 2 |
| КРН-6-560 . . | 560 | — | 2 | 2 |
| КРН-7-560 . . | 560 | — | 2 | 1 |

У КТП мощностью 180 и 320 ква в нижней части шкафа расположен вводный автомат типа А3144В с комбинированным расцепителем (тепловой и максимальный) . У КТП-560 на вводе установлен вкатной универсальный автомат типа АВЮСВ с моторным приводом. Автомат имеет кнопочное управление и ламповую сигнализацию о включенном (красная) и отключенном (зеленая) положении. Цепи управления и сигнализации питаются либо от шин 0,4 кв по схеме фаза—нуль, либо от специального трансформатора (на двухтрансформаторных подстанциях). Эти подстанции снабжены счетчиком активной энергии и газовой защитой трансформатора. Магистральные подстанции 560 ква, кроме того, имеют защиту от однофазных коротких замыканий с помощью реле ИТ, действующую на автомат ввода.

Двухтрансформаторные подстанции 560 ква могут работать в одном из заданных режимов: в автономном, т. е. раздельном, в параллельном и в режиме АВР. При автономной работе каждая секция работает от своего трансформатора при отключенном секционном автомате. При параллельном режиме оба трансформатора работают на общую нагрузку с включенным секционным автоматом. В режиме АВР нормально каждая секция работает раздельно, когда секционный автомат отключен; при исчезновении напряжения на одном из трансформаторов мгновенно автоматически включается секционный выключатель и обе секции питаются от оставшегося в работе трансформатора. При восстановлении напряжения на отключившемся ранее трансформаторе секционный выключатель снова автоматически отключается. Нужный режим работы подстанции задается установкой в соответствующее положение рукоятки ключа КУ. К сборным шинам подстанции подключены автоматы отходящих линий потребителей. Автоматы отходящих линий типов А3124 и А3134 с тепловой и максимальной защитой (комбинированные расцепители) имеют ручное управление.

Типовое обозначение КТП различается в зависимости от исполнения. Для обозначения типов в серии подстанций приняты следующие буквенные и цифровые обозначения: КТП-560/6 — комплектная трансформаторная подстанция мощностью 560 ква, напряжением 6 кв. Далее следуют цифры, означающие: первая цифра — форма исполнения по расположению (1—однорядная, 2— двухрядная); вторая цифра —форма исполнения по числу трансформаторов (1—однотрансформаторная,

- — двухтрансформаторная); третья — исполнение по виду подсоединения (1—для глухого подсоединения,

- — для подсоединения через разъединитель, 4 — для подсоединения через разъединитель с предохранителями); М—магистральная.

Примеры: 1) КТП-180/6-111 означает однорядная трансформаторная подстанция мощностью 180 ква, предназначенная для глухого подсоединения к линии высокого напряжения 6 кв; 2) КТП-320/10-123 означает однорядная двухтрансформаторная подстанция мощностью 320 ква, предназначенная для подсоединения к высоковольтной линии 10 кв через разъединитель; 3) КТП-560/6-224 означает двухрядная двухтрансформаторная подстанция, предназначенная для подсоединения к высоковольтной линии 6 кв через разъединитель с предохранителями.

Принципиальные схемы подстанций приведены на рис. 5 и 6.

Подстанции 180 и 320 ква имеют одинаковую схему: на вводе НН распредустройства 0,4 кв установлен авто-

Рис. 6. Двухтрансформаторная подстанция

а — схема управления с автоматом АВ1; б схема вправления

КТП-560 Армэлектрозавода.

с автоматом АВЗ (продолжение см. на стр. 18).

Рис. 6. Двухтрапсформаторпая подстанция КТП-560 Армэлектроза- вода (продолжение).

в — схема управления с автоматом АВ2.

мат 2 с ручным управлением (рис. 5, а). Измерение напряжения осуществляется до вводного автомата между двумя фазами. Измерение тока каждой из фаз производится амперметром через амперметровый переключатель 7 и трансформаторы тока 4. К сборным шинам через автоматы 3 подключены отходящие линии потребителей.

Схема подстанций 560 ква более сложна. На вводе НН установлен вкатной универсальный автомат с моторным приводом и кнопочным управлением. Сигнализация положения автомата осуществляется зеленой и красной лампами (рис. 5,6). Зеленая лампа горит при отключенном, а красная — при включенном положении автомата. Цепи управления автоматом защищены предохранителем. В той же цепи установлен конечный выключатель, обесточивающий цепь сигнализации и управления автомата при открывании дверцы ячейки.

Управление автоматом производится в следующем порядке: при нажатии кнопки Пуск через замкнутые блок-контакты реле РБ подается напряжение к катушке реле РУ. Реле РУ, замыкая свои блок-контакты, подает напряжение к двигателю управления. Двигатель, включившись, замыкает рабочие контакты автомата и открытые блок-контакты К, отключив закрытые контакты Д; при этом загорается красная лампа и гаснет зеленая. Нажатием кнопки Стоп подается напряжение к катушке независимого расцепителя HP, который отключает автомат.

На трансформаторе 560 ква установлено газовое реле 11, контакты которого подключаются на месте монтажа на сигнал или на отключение в зависимости от проектного решения. На магистральных подстанциях 560 ква, кроме того, предусмотрена защита от однофазных коротких замыканий, помеченная на рис. 5, б пунктиром. Эта защита действует на отключение и выполняется с помощью реле ИТ-81, включенного в нуль трансформатора через свой трансформатор тока 12. Приборы измерения и учета подключены через трансформаторы тока 4, установленные до вводного автомата. Амперметр и вольтметр подключены по аналогии с подстанциями 180 и 320 ква.

Двухтрансформаторпые подстанции в зависимости

от их мощности имеют разные схемы управления. Двухтрансформаторная подстанция 320 ква состоит из двух однотрансформаторных подстанций, соединенных шкафом отходящих линий. На этих подстанциях включение и отключение производится вручную. Двухтрансформаторная подстанция 560 ква состоит из двух однотрансформаторных подстанций, соединенных секционным шкафом, в котором сосредоточена аппаратура схемы АВР (рис. 6).

Схема АВР работает следующим образом. При подаче напряжения на трансформаторы ТН1 и ТН2 катушки реле РВ1, РВ2 и РП, получая питание, замыкают контакты РП и размыкают размыкающие кантакты РВ1, РВ2, РП. При этом питание аппаратуры управления и АВР осуществляется от трансформатора ТН1. После включения автоматов АВ1 и АВ2 нажатием кнопки Пуск замыкаются замыкающие блок-контакты автоматов К1 и К2 и размыкаются размыкающие. При повороте ключа управления КУ в левую или правую сторону (положение АВР) катушка реле включается в цепь размыкаемых блок-контактов автоматов АВ1 и АВ2 и тем самым подготавливается к автоматическому включению автомата АВЗ.

При исчезновении напряжения на одной из секций шин, скажем, на трансформаторе Т1, реле РВ1 и РП, теряя питание, приводят свои контакты в нормальное состояние, после чего питание осуществляется от трансформатора ТН2. Катушка независимого расцепителя НР1, получая питание, отключает автомат АВ1. Затем реле РВ получает питание через замкнувшийся после отключения автомата блок-контакт К1 и, замыкая свой проскальзывающий контакт РВ, подает импульс к катушке реле РУ, которое, замыкая свои контакты РУ, приводит в действие двигатель Д и автомат АВЗ включается. Автомат также включается в случае аварийного или ручного отключения автоматов АВ1 и АВ2.

Если необходима раздельная или параллельная работа трансформаторов не в режиме АВР, то ключ управления КУ переводят в нейтральное положение. При этом обеспечивается возможность кнопочного управления автоматами.

ч КТП ХМЕЛЬНИЦКОГО ЗАВОДА ТРАНСФОРМАТОРНЫХ

*	ПОДСТАНЦИЙ

Хмельницкий завод трансформаторных подстанций пыпускал комплектные подстанции лишь двух типов — КТПФ-320 и КТПФ-560 с масляными трансформаторами мощностью соответственно 320 и 560 ква, напряжением 6 и 10 кв. Они укомплектованы подобно подстанциям Армэлектрозавода трансформаторами того же типа ТСМАФ-320 и ТСМФ-560. Наряду с этим начат выпуск подстанций КТП-400, КТП-630, КТП-1000, укомплектованных трансформаторами новых серий ТМФ или ТМЗ соответственно мощностью 400, 630 и 1 000 ква (рис. 7).	„.

Распределительное устройство 0,4 кв подстанции мощностью до 560 ква представляет собой шкаф с вкат- ным выключателем ввода АВ-10СВ (расположенным в нижней части) и выключателями отходящих линий, расположенными выше вводного автомата. На отходящих линиях установлены блоки выключатель—предохранитель типа БПВ. Блоки укомплектованы сменными предохранителями типа ПН-2 на номинальные токи 100, 200, 350 а и установлены в шкафах распредустройства НН. Имеется пять различных по схеме заполнения и размерам шкафов распредустройства 0,4 кв-.

КБ-1—шкаф ввода НН с автоматом и блоками БПВ-1 и БПВ-2 на 8 отходящих линий;

КБ-2 — шкаф ввода правый с автоматом и блоками БПВ-2 на 4 отходящие линии;

КБ-3 — то же левый;

КБ-4 — шкаф секционный с автоматом и блоками БПВ-2 на 4 отходящие линии;

КБ-5 — шкаф отходящих линий с четырьмя блоками БПВ-1 или БПВ-2.

Управление автоматами—электродвигательное, а блоками БПВ — ручное с помощью приводов, установленных на дверцах ячеек.

Подстанции с трансформаторами 630 и 1 000 ква как на вводе НН, так и на отходящих линиях комплектуются универсальными втычными автоматами. Они установлены в шести типах шкафов:

опог

Ohl?

Рис. 7. Двухтрансформаторная подстанция КТП-400 Хмельницкого завода, силовой трансформатор ТМФ-400/6-10/0,4; 2 —шкаф вводов ВВ-1, ВВ-2; 3 — блок КБ-2; 4 — блок КБ-5;

5 — блок КБ-4; 6 — блок КБ-3.

jzpj.j	шкаф ввода с выводом вверх на магистраль

с автоматом АВ20В и двумя автоматами АВ4В или АВ10В для отходящих линий;

jzj^.2 — шкаф ввода с автоматом АВ20СВ и двумя автоматами АВ4В или АВ 10В для отходящих линий (правое и левое исполнение);

j-jK-3	. шкаф секционный с тем же заполнением, что

и КН-2;

KJ4-4 _ шкаф отходящих линий с тремя автоматами - АВ4В или АВ 10В;

Kj-j-5	то же с автоматом АВ20В и двумя автомата

ми ЛВ4В или АВ10В;

КН-6 — шкаф ввода НН с выводом шин вверх на магистраль с тем же заполнением, что и шкаф КН-2 (правое и левое исполнение).

Вводные и секционные автоматы снабжены электро- двигательным приводом. В зависимости от заказа автоматы отходящих линий тоже могут быть снабжены эле- ктродвигательным приводом, а также амперметрами с трансформаторами тока на верхний предел 300, 400, 600, 800, 1 000 а. Ячейки с автоматами расположены в несколько ярусов. Автоматы по аналогии с другими типами КТП имеют подключенное и ремонтное положение и соответствующее фиксирующее устройство. Автоматы АВ4В и АВ10В с ручными приводами, установленными на дверце ячейки, снабжены блокировкой, не позволяющей открыть дверцу при включенном автомате, а также блокировкой, не позволяющей выдвинуть автомат во включенном положении.

Дверцы ячейки шкафов, в которых установлены автоматы, запираются при помощи замков. В задней части шкафов расположены ошиновка, трансформаторы тока и сборные шины подстанции. Задние стенки закрываются съемными щитками, снабженными также запорами. Аппаратура отходящих линий рассчитана на подключение проводов, кабелей с резиновой, полихлорви- ниловой пли бумажной изоляцией.

Шкаф высоковольтного ввода может быть либо типа ВВ-1 для глухого подключения кабелей, либо типа ВВ-2 для подключения через выключатель нагрузки ВНП-17 с предохранителями и приводом ПРА-17. Предохранители на вводе устанавливаются в соответствии с табл. 3.

$200-250

$78

Рис. 8. Труба для испытания герметичности трансформатора давлением масла.

— труба с
резьбой; 2—во-
ронка; 3 — уп-
лотняющая
гайка.

Проверку

герметичности обычного маслонаполненного трансформатора делают давлением столба масла высотой 1,5 м в течение 3 ч. Для этого на крышке бака устанавливают трубу диаметром 3/4—1" с воронкой (рис. 8). Подтягивать какие-либо болты уплотнения до испытания герметичности недопустимо, иначе теряется смысл испытания. Гарантийный срок консервации 3 мес., поэтому при длительном хранении через каждые 3 мес. должны производиться осмотр элементов подстанции и перекон-

Таблица 3

Выбор предохранителей на вводе ВН в зависимости от мощности КТП

| Мощность трансформатора, ква | Напряжение, кв | Тип предохранителя | Плавкая вставка, а |
| --- | --- | --- | --- |
| 400 | 6 | ПК-6/75 | 75 |
| 630 | 6 | ПК-6/100 | 100 |
| 1 000 | 6 | ПК-6/150 | 150 |
| 400 ....... . | 10 | 11К-6/50 | 50 |
| 630 | 10 | ПК-10/75 | 75 |
| 1 000 ..... . | 10 | ПК-10/100 | 100 |

Принципиальные схемы подстанций аналогичны описанным выше.

Ошиновка распредустройства 0,4 кв выполнена алюминиевыми шинами с минимальным числом разъемных болтовых соединений. Места разъемных соединений шин защищены от окисления цинко-оловянистым покрытием.

- МОНТАЖ КОМПЛЕКТНЫХ
ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ

I. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Монтаж КТП выполняется в следующем порядке: доставка со склада к месту установки, сборка, установка, ревизия и проверка работы отдельных узлов и аппаратов. Наладка, пробное включение под рабочее напряжение и сдача в эксплуатацию являются завершающими операциями монтажа.

Подстанции доставляются с заводов к заказчику обычно поблочно: 1) силовые трансформаторы с закрепленными к фланцам блоками для глухого питания, прочие блоки питания доставляются раздельно; 2) блоки распределительных устройств 0,4 ке; 3) ящики с упакованными в них универсальными автоматами, которые демонтированы из блоков распределительных устройств на время транспортировки (установочные автоматы на период транспортировки закрепляются внутри шкафов);

4) ящики с вспомогательными материалами. Фланцы трансформаторов на время транспортировки прикрываются металлическими заглушками, служащими для предохранения изоляторов от поломок. При монтаже снятые болты используются для соединения фланца трансформатора с распредустройством 0,4 кв. Гарантийный срок ответственности завода-поставщика подстанций — 12 мес. со дня ввода их в эксплуатацию, но не более 24 мес. со дня отгрузки с завода при условии соблюдения условий хранения.

Блоки КТП до монтажа должны храниться в помещении с нормальной средой при температуре не ниже 0°С и относительной влажности не более 70%. Сразу же надо осмотреть силовой трансформатор на соответствие его проекту и паспорту (бывают случаи ошибочной засылки). Проверить отсутствие повреждений, обращая особое внимание на вводы трансформатора, расширитель, газовые реле, вентили (не сорваны ли пломбы), пробки, соответствует ли уровень масла температурным пометкам, нанесенным у масломерного стекла, нет ли течи масла из бака и т.п. Если трансформатор хранится в упаковке, то течь можно обнаружить по следам масла на таре. Вообще блоки, прибывшие в упаковке (при доставке в открытых вагонах), лучше хранить в упакованном виде. При обнаружении течи масла или прочих внешних неисправностей трансформатора надо взять пробу масла на электрическую прочность и испытать трансформатор на герметичность.

сервация. Консервации подвергаются все неокрашенные металлические детали: покрываются вазелином ГОСТ 782-59 согласно инструкции.

В зависимости от конкретных условий на монтажной площадке, определяемых главным образом состоянием строительной части п сроками ввода объекта в действие, КПТ доставляется на склад или же непосредственно в зону монтажа. Несомненно, что в целях сокращения из лишних погрузочно-разгрузочных работ блоки, если позволяют возможности, следует доставить непосредственно к месту установки. При этом должны быть соблюде ны условия хранения. В помещении хранения должны быть закончены основные строительные ра боты (перекрытия, стены, черный пол), обеспечена возможность действия подъемно-транспортных средств.

Выбрать подъемно-транспортные средства, необходи-. мне для доставки КТП к месту хранения или монтажа, можно исходя из данных табл. 4.

Для подъема трансформаторов мощностью до 560 ква можно пользоваться автомобильными и тракторными кранами К-51, К-52, КТС-5, МКТ-6 и др. Для трансформаторов мощностью 750—1 000 ква надо при менять краны грузоподъемностью не менее 10 Т, например краны К-102, ТК-52, К-104. Поднимать ящики с блоками распределительных устройств 0,4 кв можно кранами К-51, ЛАЗ-690. Можно пользоваться также башенными кранами БК-300, МК-20-14 и др., подавая груз через монтажные проемы в перекрытиях. Работу с автомобильными и тракторными кранами следует проводить с особой осторожностью, имея в виду, что на этих кранах бывают случаи неисправностей тормозной системы подъемного механизма. Поэтому непосредственно перед подъемом блоков КТП надо проверить техни ческий паспорт крана и квалификационный документ машиниста-крановщика. Следует иметь в виду, что передвижной кран на свеженасыпном грунте может дать непредвиденные крены и повредить груз. Такие аварии имели место в практике монтажа электрооборудования. Нормально краны снабжены инвентарными стропами, которыми и следует пользоваться при подъеме блоков. Они изготавливаются из гибких стальных тросов, имеющих не менее 37 проволок в каждой пряди. Сращивание

Таблица 4

Вес элементов КТП

| Наименование оборудования | Исполнение | Вес, кг |
| --- | --- | --- |
| Трансформатор мощностью 180 ква | Масляный Заполненный сов- толом Сухой | 2150 2650 1 860 |
| , » 320 ква | Масляный Заполненный сов- толом | 3000 3 600 |
| » » 560 ква | Масляный Заполненный сов- толом Сухой | - 050 - 000 3800 |
| » >750 ква | Масляный Заполненный сов- толом Сухой | - 300 - 500 4 700 |
| » » 1 000 ква | Масляный Заполненный сов- толом | - 300 - 500 |
| Трансформатор ТМЗ (новой серии) мощностью 400 ква 630 ква 1 000 ква | Масляный То же » | - 900 - 850 4 330 |
| Блок распределительный 0,4 кв . . | Московского завода Армэлектрозавода Хмельницкого завода Чирчикского завода | 3 000 400 1500 3 000 |
| Автомат воздушный АВ-10, АВ-4, АВ-20 | То же | 180 |
| Шкаф ввода ВН | То же | 350 |

стропов, выполненное сплетением, должно иметь следующие размеры:

19,5 22	25	30

40	45	50 75

Диаметр троса, мм

Длина сращивания, мм

При сращивании с помощью тросовых зажимов число их должно быть не менее одного на каждые 5 мм диаметра троса, но не менее двух на каждом сращивании. Стропы выбираются с десятикратным запасом по отношению к весу поднимаемого груза. На изношенные стропы допускаемую нагрузку следует снизить на 20—40%. Натяжение стропов, а также поперечное давление на груз увеличиваются с ростом угла строповки, поэтому при подъеме блоков КТП стропы надо выбирать такой длины, чтобы угол между их ветвями не превышал 60е. Между острыми металлическими гранями и тросом надо устанавливать предохраняющие от перетирания прокладки. Крепление стропов допустимо только за специально предназначенные для этого места. У маслонаполненных трансформаторов для этой цели к бакам приварены специальные крюки, у сухих трансформаторов и у шкафов 0,4 кв — подъемные кольца (рымы в верхней части блоков, у некоторых шкафов — скобы на концах опорных швеллеров). Примеры строповки ящиков ' блоками и различных петель для крюков кранов покачаны на рис. 9.

Рис. 9. Примеры строповки блоков КТП.

а — виды строповки ящиков; б — петли для подъема грузов крюком.

После выполнения строповки и всех подготовитель- пабот делают пробный подъем груза на высоту 9ПП—250 мм и осматривают его в таком положении. При ом проверяют, нет ли барашков на стропах, равномер- . мо ли распределен груз на тросы, не давят ли стропы на радиатор расширитель и другие детали трансформатора Не обнаружив никаких ненормальностей, приступают к окончательному подъему.

Рис. 10. Перемещение маслонаполненного трансформатора по наклонной плоскости.

Транспортировку блоков КТП внутри зданий производят с помощью мостовых кранов. При отсутствии этой возможности для транспортировки блоков к месту установки пользуются грузовыми автомобилями, трейлерами, тягачами с санями или металлическим листом толщиной не менее 3 мм. На небольшие расстояния по перекрытиям трансформаторы перемещают с помощью лебедок с тяговым усилием 5—8 Т по каткам из обрезков металлических труб диаметром 3—4". При этом под блоки, не имеющие опорных швеллеров, надо подложить доски, пользуясь увеличенным количеством катков (не менее четырех на блок). В этом случае трос лебедки надо закрепить в обхват шкафа, приняв меры против повреждения окраски, а не за поперечные связи основания его. Ящики с грузом до 1 tn можно перевозить на роликовых и Других тележках или передвигать с помощью ролико- вых ломов. Спуск блоков в подвал или подачу с этажа на этаж, где неприменимо подъемное устройство, выпол-

няют по наклонному настилу. Настил делают из досок толщиной 40 мм по шпальной выкладке, скрепленной строительными скобами. Для подъема или опускания трансформаторов, заполненных маслом или совтолом, уклон этого настила не должен превышать 15°, т. е. длина его по наклонной линии должна быть не менее четырехкратной высоты:	(рис. 10). Груз по наклонной

плоскости спускают обязательно тормозной лебедкой. Из-за стесненности в помещениях часто приходится пользоваться талями, полиспастами, оттяжными блоками и т. п. В таких случаях надо обязательно уточнить допустимые нагрузки на строительные элементы зданий, к которым закрепляют подъемные приспособления.

2. УСТАНОВКА БЛОКОВ КТП

КТП в зависимости от проектного решения могут устанавливаться в закрытых, специально предназначенных помещениях (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных) либо непосредственно в цехах. Во взрывоопасных цехах (классы B-Ia, В-16 и В-Па) и в пожароопасных помещениях (все классы) допускается только закрытая установка КТП (в отдельных помещениях). При установке в закрытых помещениях предусматривается вентиляция. В цехах с невзрыво- и непожароопасной средой КТП должны ограждаться металлическими сетками либо барьерами. В машинных залах, компрессорных, насосных и тому подобных помещениях, обслуживаемых специальным дежурным персоналом, КТП устанавливаются без ограждений. В местах, обслуживаемых кранами или другими подъемно-транспортными механизмами, КТП следует размещать в пределах мертвой зоны. Со стороны проездов внутрицехового транспорта КТП должны быть ограждены от случайных наездов прочными барьерами. В целях ограждения от затопления при неисправностях фекальной или производственной канализации люки этой канализации должны находиться от КТП на расстоянии не менее 6 м. Если это расстояние не может быть соблюдено, то КТП ограждаются бетонными порожками высотой не менее 100 мм. Свободный проход с лицевой стороны подстанции должен быть не менее 1 000 мм, а с задней — не менее 800 мм, при этом допускается местное сужение до 600 мм.

ограждения до оборудования может быть уменьшено до 200 мм. Приведеп-

Рис. 12. Примеры расстановки оборудования КТП Ереванского завода

а — одиотрансформаториая КТП-180 на перекрытии; б — двухтрансформаторная КТП-2Х Х320 кеа-, в — двухрядная КТП-2Х560 ква на полу.

На рис. И приведены контуры помещений или ограждений для КТП с указанием количества и расположения дверей, проходов и др. При установке КТП непосредственно в цехах, с устройством дверей в ограждениях или съемных секций против каждого шкафа, расстояние от ные компоновки являются условными и определяются проектом, исходя из конкретных условий установки КТП. До установки КТП производят приемку строительной части в соответствии с проектом и требованиями ПУЭ. При приемке проверяют оси подстанции, отметки основания под опорные швеллеры распредустройства 0,4 кв и салазки трансформаторов; проемы и борозды в фундаменте для закладки стальных труб ввода питающего кабеля и для отходящих линий располагаются по проекту либо по заводским установочным чертежам и приводятся в строй- задании. Так, Чир- чикский, Ереванский и Хмельницкий заводы в своих технических материалах дают разметку от-

ий в днище ящика ввода высокого напряжения Яблоков распредустройства 0,4 кв. На рис. 12 показаны ппимеры расстановки оборудования ДТП.

Установку однотрансформаторных подстанции лучше ачинать с трансформатора как более громоздкого и тяжелого блока. Двухтрансформаторные подстанции следует начинать тоже с трансформатора, к которому при-

Рис. 13. Способы установки трансформаторов.

а — перемещение вдоль опорных швеллеров; б — перемещение поперек опорных швеллеров; 1 — трансформатор; 2— салазки трансформатора; 3 — борозды под опорные швеллеры распредустройства 0,4 кв; 4— трактор или лебедка; 5 — блок или закладная деталь для крепления троса; 6 — шпальная выкладка;

7 — швеллеры; 8 — распредустройство 0,4 кв.

страивается распредустройство 0,4 кв, а затем второй трансформатор (рис. 13).

Монтаж трансформаторов начинается с их ревизии. Задачей ревизии является проверка состояния трансформатора, устранение обнаруженных при этой проверке неисправностей, а также проведение необходи- мых замеров и испытаний.

.Трансформаторы, заполненные маслом ' егерметизированные), можно включать под рабочее 3—201

напряжение после проведения ряда проверок и испытаний, предусмотренных «Инструкцией по контролю состояния изоляции трансформаторов перед вводом в эксплуатацию», введенной в действие 1 января 1962 г (СН1-61). Трансформаторы с пониженной изоляцией обмоток нельзя включать под рабочее напряжение. Как правило, причиной пониженной изоляции является увлажненность масла и обмоток. Гарантию отсутствия влаги в обмотках дает сушка. Но сушка — это технически сложный и длительный процесс, требующий больших затрат рабочей силы и времени, а следовательно, затяжки ввода трансформатора в эксплуатацию. Поэтому в настоящее время установлены технические условия, при соблюдении которых обмотки трансформаторов можно считать неувлажиёнными и сушку их необязательной. Эти условия учитывают, в каком виде трансформаторы прибыли на площадку, как и сколько времени они хранились на складе. Эти условия изложены в Инструкции СН171-61 и сводятся к следующему: сушка трансформатора не требуется, если он прибыл с расширителем, заполненным маслом до нормального уровня, по химическому анализу и электрической прочности масла удовлетворяет нормам, сопротивление изоляции обмоток может отличаться в сторону уменьшения не более чем на 20% данных заводских испытаний при той же температуре (измеряется мегомметром 2 500 в); герметичность бака не имела нарушений; в масле отсутствуют следы воды. Вообще вопрос включения трансформатора без сушки должен решаться с большой осторожностью, и при малейшем сомнении необходимо провести комплекс измерений и испытаний, для проведения которых привлекается наладочная организация или лаборатория.

Принято считать, что ревизия трансформатора с осмотром активной части производится лишь в том случае, если она предусмотрена инструкцией завода-изготовителя. Однако практика монтажа показывает, что негерме- тизированные трансформаторы, особенно мелких мощностей, прибывают с заводов (кроме МОТЭЗ) в таком состоянии, что нельзя быть уверенным в безаварийной эксплуатации их без осмотра активной части. Такие часто встречающиеся дефекты, как ослабленные контакты на переключателе ступеней напряжения, ослабленная за тяжка магнитопровода, плохая изоляция стяжных шпик остатки припоя на обмотках, гайки, шайбы и другие Металлические предметы на дне бака, могут быть причиной аварий при эксплуатации трансформаторов, поэтому веДУщие электромонтажные организации, как правило, вь1нуждены подвергать все трансформаторы ревизии с осмотром активной части, продолжая добиваться от промышленности гарантированного ввода трансформаторов без разборки на месте монтажа.

ревизия трансформаторов типа ТСМФ или ТСМАФ, применяемых в КТП, начинается с внешнего осмотра и проверки соответствия его проекту. При этом выполняют следующие измерения и проверки: 1) проверка соответствия нормам химического анализа и электрической прочности масла (проба, взятая из нижнего крана бака трансформатора при температуре не ниже 10° С, должна иметь пробивное напряжение не менее 25 кв);

- измерение сопротивления изоляции между обмотками НН и корпусом, ВН и корпусом, ВН и НН; сопротивление, измеренное мегомметром 2 500 в, должно быть не менее 70% значения, приведенного в заводском протоколе испытаний при температуре, указанной в протоколе;

- проверка коэффициента трансформации на всех ступенях переключателя; убедиться, что переключатель ответвлений установлен и зафиксирован на одном из рабочих положений;

- проверка группы соединения обмоток;

- проверить, есть ли масло в стеклянном колпаке воздухоосушителя; при наличии масла необходимо очистить систему воздухоочистителя от масла, для этого снять три болта, крепящих стеклянный колпак, и снять фланец, очистить колпак и трубку от масла, снять пробку для дыхания и зарядить воздухоосушитель силикагелем; зарядку производить через дыхательную трубку, засыпав в стеклянный колпак индикаторный силикагель (голубого цвета), затем всыпать в трубку гранулированный силикагель (розового цвета) и установить на мссго пробку для дыхания.

Силикагель поставляется с каждым трансформатором в герметично закрытом полихлорвиниловом мешочке- В мешочке упакованы два типа силикагеля — гранулированный (розового цвета) и индикаторный (голубого цвета). Индикаторный силикагель должен сохранить голубой цвет. Если большая часть его примет розовый цвет, весь силикагель осушителя подлежит замене или восстановлению. Восстановление гранулированного силикагеля выполняют путем нагрева его при температуре 400—500° С в течение 2 ч, а индикаторного силикагеля— нагревом при температуре 115—120° С в течение 10—20 ч до принятия голубой окраски.

Наиболее распространенными видами внешних неисправностей трансформаторов является повреждение радиаторов, вентилей, пробок и течь масла из-под уплотнений или из-под сварных швов. Течь из-под крышки может быть следствием слабой затяжки болтов, плохого качества подкрышечной прокладки или неправильной установки крышки. Неправильная установка крышки может явиться причиной течи масла также из-под уплотнения подъемных штанг. На вновь прибывших трансформаторах иногда наблюдается трудноустранимая течь из-под крышки при исправных прокладках уплотнения. Дополнительная подтяжка болтов крепления крышки не улучшает, а ухудшает положение. Причина этого может заключаться в неправильной выверке высоты установки крышки заводом.

Для устранения этого дефекта надо разобрать трансформатор (снять крышку), при этом провести также осмотр активной части. Разборка трансформатора допускается в сухом чистом помещении, защищенном от атмосферных осадков и пыли. Температура окружающего воздуха должна быть приблизительно равной температуре трансформатора.

Высота помещения должна обеспечивать необходимые размеры для подъема активной части в соответствии с табл. 5 и рис. 14.

Таблица 5

Габаритный чертеж трансформаторов ТСМФ и ТСМАФ

| Трансформаторы | Размеры, мм (рис. 14) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж |
| ТСМАФ-180/6-10 | 3 000 | 850 | 860 | 460 | 1 780 | 1 300 | 434 |
| ТСМФА-320/6-10 | 3 030 | 850 | 897 | 510 | 1 780 | 1 300 | 434 |
| ТСМАФ-560/6-10 | 3 350 | 1 030 | 980 | 550 | 2 090 | 1 424 | 620 |

Продолжение табл. 5

| Трансформаторы | Размеры, мм (рис. 14) |  |  |  |  | Вес, кг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | И | К | Л | м | н | активной части | масла | ПОЛНЫЙ |
| ТСМАФ-18О/6-1О | 610 | 310 | 1 400 | 845 | 610 | 497 | 445 | 1 300 |
| ТСМФА-320/6-10 | 700 | 310 | 1 540 | 1 115 | 650 | 743 | 550 | 1 700 |
| ТСМАФ-560/6-10 | 760 | 440 | 1 810 | 1 175 | 800 | 1 190 | 765 | 2 565 |

Рис. 14. Габаритные размеры трансформаторов ТСМФ и ТСМАФ. а—фасад; б—план; в «эскиз подъема активной части.

Разборку надо производить в следующем порядке:

а)	слить масло через нижний сливной кран;

б)	снять крышку, для чего сначала поочередно ослабляются все болты, а затем снимаются и складываются в ящик;

в)	отвернуть гайки со шпилек вводов ВН и НН, снять колпачки и уплотнительные шайбы изоляторов, а затем изоляторы;

г)	вывернуть установочный болт колпака переключателя до отказа и снять колпак;

д)	отвернуть гайку переключателя и снять переключатель;

е)	отвернуть гайки, крепящие активную часть к баку, и поднять ее стальным тросом с крюками, используя отверстия в верхних прессующих балках магнитопровода (рис. 14, в).

Если имела место трудноустранимая течь из подкрышечного уплотнения, то, как сказано выше, следует проверить правильность высоты установки крышки после разборки трансформатора. Крышку по высоте следует так подогнать, чтобы после ее затяжки сердечник своими опорными брусками установился на дне бака. Если сердечник не «сядет» на дно, то, зависнув на крышке, будет прогибать ее, выдавливая наружу подкрышечное уплотнение, а при передвижке трансформатора неизбежно нарушается и уплотнение штанг. Если крышка установлена ниже допустимого уровня, то она будет упираться в подъемные штанги. При затяжке болтов к раме крышка будет выпучиваться, а подкрышечное уплотнение выдавливаться внутрь бака, особенно после воздействия на него подогретого при нагрузке трансформаторного масла.

Правильный уровень установки крышки определяет- ,ся с помощью тщательного замера высоты от дна до рамы бака по внутренней стороне его. По этому размеру с учетом толщины уплотняющей прокладки регулируют высоту крышки. После выверки высоты крышки проверяют крепление подъемных штанг к ярмовым балкам (рнс. 15), обращая внимание на надежность присоединения ленты заземления магнитопровода.

Наиболее распространенным и трудноустранимым дефектом бака является течь масла в местах сварки. Обычно масло просачивается в местах приварки радиа-
т0ров, патрубков кранов и пробок, днища к стенкам ба- ка. Для устранения такой течи иногда пользуются различными замазками, зачеканкой и т. п., однако эти меры де дают надежных результатов. Как правило, с течением времени при разогреве масла возобновляется течь. Наиболее эффективной является заварка дефектных мест. Заварку надо проводить при слитом масле и промытом баке. Доброт

Рнс. 15. Крепление и уплотнение подъемной штанги трансформатора.

а — крепление штанги к ярмовой балке;

трещины и смачивает мел. После ремонта бак прочищают и промывают чистым сухим маслом.

Активная часть может быть осмот-

ность заварки проверяют на керосин. Для этого одну сторону сваренной поверхности покрывают мелом, а другую смачивают керосином, при плохом качестве сварки керосин проникает через

1 — ярмовая балка; 2 — подъемная штанга;

3 — гайка; 4— замковая шайба; б — уплотне- ние штанги; 1 — штанга: 2 — крышка трансформатора; —уплотняющая прокладка;

рена либо в подве

шенном над баком состоянии, если не требуются какие- либо ремонтные работы с трансформатором, либо в сто

4 — шайба; 5 — гайка.

роне, где активная часть устанавливается на деревянном настиле над противнем (для стока масла). При осмотре обмоток проверяют состояние изоляции, мест паек и присоединений, опрессовку обмоток и пр. Уплотнение обмоток считается удовлетворительным, если между изоляционными прокладками обмоток нельзя просунуть лезвие ножа. При ослабленной опрессовке обмотку уплотняют вращением нажимных винтов. У трансформаторов без прессующих колец уплотнение обмоток делается расклиниванием.

При ревизии переключателя проверяют надежность присоединения отпаек обмоток, контакты, давление пружин контактов, детали крепления и изоляционные части, проверяют переключатель на всех положениях многократным поворотом вала в обе стороны. Затем проверя-

желои аварии

Рис. 16. Изоляция стяжной шпильки трансформатора. J

ют шпильки, стягивающие магнитопровод. После подтягивания стяжных шпилек проверяют состояние сопротивления их изоляции мегомметром 2 500 в и испытывают напряжением 1 000 в переменного тока частотой 50 гц по отношению к корпусу в течение 1 мин. Надо иметь в виду, что плохая изоляция шпилек может явиться причиной тя- с трансформатором в эксплуатации. Поэтому затяжке и проверке изоляции шпилек надо уделять должное внимание. Величина сопротивления изоляции стяжных шпилек должна быть у трансформаторов 6 кв — 2 Мом.

- — стяжная
шпилька;

- — бакелито-
вая трубка;

- — электро -
картон; 4—ме-
таллическая

накладка;

- — изоляционная втулка;

- — стальная

шайба.

ответствовать

Часто изоляция стяжных шпилек снижается из-за грязи и шлама, попадающих под шайбу. Для удаления загрязнений надо снять со стяжного болта гайку и шайбу, промыть все детали чистым бензином, поставить их на место и снова замерить изоляцию. Если повторная проверка не даст положительных результатов, то надо заменить изоляцию (рис. 16). При отсутствии подходящей бумажнобакелитовой трубки изоляцию можно изготовить из кабельной бумаги толщиной 0,12 мм. Кабельная бумага нарезается полосами шириной, равной длине заводской изоляционной трубки. Полоса наматывается на шпильку с бакелитовым лаком (каждый слой бумаги покрывается лаком). Намотка делается плотной, без складок и пустот; диаметр ее должен со- заводскому размеру трубки. Поверх намотки накладывается плотный бандаж из 2—3 слоев киперной ленты вразбежку.

Заготовку запекают при температуре 120—130° С в течение 7—8 ч, затем, сняв бандаж и проверив диаметр трубки, ставят на место. После установки и затяжки шпильки проверяют изоляцию ее.

По окончании осмотра активной части ее промывают, а равно и внутренность бака, струей сухого чистого масла, опускают в бак и закрывают крышкой. Поврежденные прокладки заменяются новыми по типу заводских из маслоупорной резины марок С-14, С-90. При от
сутствии резины прокладки можно изготовить из пробковых листов, электрокартона, клингерита; при этом надо точно соблюдать толщину заводской прокладки, резиновое уплотнение укладывают на резиновом клее либо на клее № 88. Перед укладкой раму, крышку в месте соприкасания и саму прокладку тщательно протирают бензином и после просушки покрывают клеем. Проб

и другие прокладки устанавли-

ковые, клингеритовые ваются па любом маслостойком лаке. Способы укладки и заделки стыков подкрышечного уплотнения показаны на рис. 17.

Герметизированные трансформатор ы (рис. 18), заполненные совтолом (тип ТНЗ) и обычным трансформаторным маслом (тип ТМЗ), входящие в комплект КТП Московского, Чирчикского и Хмельницкого за-

Рис. 17. Способы укладки и заделки подкрышечной прокладки.

1>,5Ь b i

б)

а — виды укладки подкрышечной прокладки; б — заделка стыков подкрышечного уплотнения; 1 — заделка в замок, применяемая на пробковых прокладках; 2 — заделка внахлестку, применяемая для всех видов прокладок.

водов, по прибытии на место установки не подлежат разборке. Перед установкой их осматривают, обращая внимание на целость герметизации. Трансформаторы поставляются заводом под вакуумом или же с избыточным давлением (с азотной или воздушной подушкой). Целость герметизации проверяется по показанию мано- вакуумметра, для этого следует открыть кран, разобщающий мановакуумметр и бак трансформатора. Если герметичность трансформатора не нарушена, то прибор Должен показать вакуум или же избыточное давление. После этого надо снизить в трансформаторе давление до нУля или снять вакуум через специальную пробку в верхней части бака. Затем заменить временную стальную заглушку, находящуюся на крышке над реле дав- ления, специальной стеклянной диафрагмой и проверить готовность реле к действию.

2 5 '/ J 6 7 7

Рис. 18. Герметизированные трансформаторы типов: a — TH3-630; б —ТМЗ-1000.

/ — крюк для подъема трансформатора; 2 — переключатель напряжения; 3 — маслоу казатель; 4 — реле давления; 5— мановакуумметр;

6 -- термосигнализатор; 7 — клеммная коробка; 8 — болт заземления;

9 — пробка для взятия пробы масла; /0 — поддом кратна я площадка.

Совтол—охлаждающая изолирующая жидкость, химически устойчивая, пожаро- и взрывобезопасная. По внешнему виду это бесцветная, прозрачная или слегка желтоватая жидкость, не содержащая воды и механических примесей. Для трансформаторов применяется совтол Ю; он имеет относительно высокие вязкость и температуру застывания, рекомендован к применению в трансформаторах, предназначенных для работы при окружающей температуре выше +10° С. Совтол очень гигроскопичен (быстро увлажняется), поэтому время установки стеклянной диафрагмы нельзя затягивать. Уровень совтола в баке трансформатора должен соответствовать температурной отметке указателя. При несоответствии уровня отметке надо либо долить совтол через верхний вентиль, либо слить избыток через нижний край. Доливаемый совтол должен иметь электрическую прочность не ниже 30 кв. После установления соответствующего уровня берется проба совтола для испытания на электрическую прочность. Удельный вес совтола более единицы, т. е. он тяжелее воды, и примеси обычно скапливаются на поверхности его, поэтому пробу берут в верхней части бака через специальную пробку. Для пробы применяют стеклянную посуду емкостью 0,5 л со стеклянной притертой пробкой. Прочие пробки, особенно резиновые, применять нельзя. Посуда промывается хромовой смесью, холодной и горячей водой, затем дистиллированной водой и сушится в течение 1 —1,5 ч при температуре 110° С. Посуду из-под совтола промывают ацетоном или смесью ацетона со спиртом и сушат. При отборе пробы следует применять меры к личной безопасности и к предохранению совтола от попадания влаги и пыли, так как он очень чувствителен к загрязнению. Стеклянные бутылки с совтолом должны храниться в затемненных помещениях. Для испытания на электрическую прочность совтол подогревают до 70—75° С и заливают в сосуд тонкой струей без образования воздушных пузырьков, дают отстояться в течение 5—10 мин и остыть до температуры 65—68° С. Электроды должны быть погружены в жидкость не менее чем на 15 мм. Напряжение повышается плавно со скоростью 2—5 кв в секунду до момента пробоя. После каждого пробоя промежуток между электродами прочищают, слегка перемешивают совтол и повторяют испытание до 5 раз.

Электрическая прочность пробы определяется как сред нее значение, полученное из пяти проведенных пробоев, например:

40,2 + 394 40 + 39,5 + 38,5	197,2

— 				=	39,4 кв.

5	5

Электрическая прочность совтола должна быть не менее 30 кв при температуре испытания 65° С. Если пробивное напряжение пробы будет ниже этой величины, то надо произвести сушку совтола до восстановления требуемой электрической прочности.

Сушка совтола связана с большими трудностями, поэтому если будет установлена причина увлажнения по вине завода-поставщика, то следует принять меры к замене совтола силами завода-изготовителя. После сушки или замены совтола необходима проверка герметичности трансформатора сухим сжатым воздухом или азотом при избыточном давлении 0,2 ат в течение 6 ч. Если за это время давление не снизится, то герметичность считается удовлетворительной, давление снижается до нуля и трансформатор может быть включен под напряжение. Перед заполнением трансформатора сжатым воздухом или азотом баллон надо повернуть вентилем вниз и выпустить некоторое количество газа или воздуха в атмосферу с тем, чтобы удалить возможное скопление воды в баллоне. Если включение трансформатора под напряжение не следует непосредственно после его монтажа, то трансформатор держат под избыточным давлением.

На трансформаторах установлены переключатели типа ТПСУ-9 на три ступени напряжения (±5%). При проверке переключателя следует в первую очередь убедиться в исправности механической части устройства. Стрелка колпака привода в рабочем положении обязательно должна находиться против одной из пометок 1, 11, III, отлитых на фланце привода. Положение 1 соответствует максимальному напряжению +5%, III—минимальному напряжению —5%, П — номинальному напряжению на стороне ВН при неизменном напряжении на стороне НН. Для перевода переключателя на другую ступень необходимо отвернуть болт-фиксатор, крепящий колпак к фланцу, затем повернуть его до показания стрелкой требуемой ступени и снова привернуть к фланцу болтом. Только в этом случае контактный сегмент переключателя установится правильно. В случае течи в сальнике или уплотнении, расположенном между переключателем и стенкой трансформатора, следует от вернуть фиксатор и винт, расположенный на колпаке, снять колпак и подтянуть находящуюся под ним гайку сальника или гайку, крепящую переключатель к стенке трансформатора, затем снова закрепить колпак на своем месте.

При работе с совтолом надо соблюдать осторожность, имея в виду, что он является токсичным (ядовитым) материалом. Он вреден также для кожи человека. При работе с совтолом следует пользоваться специально выделенной спецодеждой, которую снимают немедленно по окончании работы. Спецодежда должна храниться отдельно от домашней и прочей одежды. Работы при больших открытых поверхностях совтола надо проводить под колпаком с вытяжной вентиляцией или с применением респираторов, противогазов и т. п. При работе глаза должны быть защищены от брызг защитными очками. Открытые части тела после работы следует тщательно обмыть теплой водой с мылом. При попадании совтола на кожу надо немедленно смыть ацетоном или другим не вредным для кожи растворителем и затем отмыть это место теплой водой с мылом. При соблюдении указанных мер предосторожности работа с совтолом не представляет опасности для здоровья человека.

Герметизированные трансформаторы, заполненные маслом, перед вводом в эксплуатацию подвергаются ревизии по аналогии с герметизированными трансформаторами, заполненными совтолом, описанными выше. При необходимости доливки масло должно иметь диэлектрическую прочность не менее 40 кв, а проба, взятая после доливки, должна выдерживать испытательное напряжение не менее 35 кв. Если пробивное напряжение масла окажется ниже 35 кв, то необходима сушка его, а при обнаружении в масле воды необходима сушка и активной части трансформатора.

Для продления срока службы масла трансформаторы снабжены термосифонными фильтрами. Термоси- фонный фильтр пристраивается к баку трансформатора и представляет собой цилиндр, заполненный поглоща ющим веществом (сорбентом). В качестве поглощающе го вещества применяется силикагель КСК (крупнозер нистый, стекловидный, крупнопористый) либо активная окись алюминия сорта А-1. Величина зерен 2—7 мм Сорбента должно быть приблизительно 1% от веса масла в трансформаторе.

Если в пробе масла, взятого из трансформатора, будет обнаружена увлажненность или загрязненность (ме ханические примеси, повышенная кислотность и т. п.) то следует произвести перезарядку фильтра. Для этого разбирают фильтр, очищают внутреннюю поверхность от грязи, шлама и промывают чистым сухим маслом; при необходимости заменяют сорбент. Сорбент, полу ченный в герметической железной таре, можно приме нять без сушки. При этом тара вскрывается непосредственно перед засыпкой в фильтр. Увлажненный сорбент, к такому относится и сорбент, хранившийся в негерметичной таре, надо сушить в течение 8 ч при темпе ратуре 140° С либо в течение 2 ч при температуре 300° С, после сушки необходимо хранить в герметичной посуде

Фильтр устанавливают на патрубках бака трансформатора при закрытых промежуточных кранах. Перед включением фильтра надо открыть воздушный спусковой кран на колпаке фильтра и при значительно открытом кране нижнего патрубка заполнить фильтр маслом из бака трансформатора. При появлении масла в спускном воздушном кране закрыть промежуточный кран нижнего патрубка и дать отстояться фильтру в течение 1 ч, потом спустить часть масла из отстойника через спускную пробку. Открыть верхний и нижний про межуточные краны, заполнить фильтр и патрубок полностью маслом, закрыть воздушный кран и долить рас ширитель до установленной отметки.

Если трансформатор прибыл с воздушной подушкой и не нуждается в сушке, то следует продуть его азотом в течение 1 ч в целях удаления воздуха из газовой по душки. Для этого надо присоединить шланг к вентилю (вверху трансформатора) и открыть пробку в верхней части бака. Продувать трансформатор воздухом недопустимо во избежание окисления масла. Проверку герметичности проводят азотом при избыточном давлении 0,2 ат в течение 6 ч при колебании температуры окру
жающего воздуха пс более ±5 С. В процессе испытания возможно снижение давления азота за счет поглощения его маслом, поэтому следует время от времени азот добавлять. Если давление будет продолжать снижаться, то надо найти и устранить место утечки. По окончании испытания избыточное давление надо снизить до 0,1 ат, и трансформатор может быть включен под напряжение. Если включения не последует, то избыточное давление в баке должно поддерживаться на уровне 0,2 ат.

Рис. 19. Сухой трансформатор (со снятыми двумя фасадными крышками).

1 — кожух; 2 — активная часть; 3 — шины ВН;

4 — шины НН; 5 — нулевая шина.

Сухие трансформаторы (рис. 19) до включения под напряжение также должны быть подвергнуты ревизии. При внешнем осмотре обращают внимание на отсутствие механических повреждений железа, обмоток, изоляторов, проверяют надежность контактных соединений, уплотнение обмоток; все изоляционные прокладки при проверке от руки не должны двигаться. После проверки продувают обмотки и магнитопровод сухим сжатым воздухом, при этом не допускается металлический наконечник па воздушном шланге. После продувки замеряют сопротивление изоляции обмоток и стяжных шпилек, прессующих ярмо трансформатора. Величина изоляции обмоток не должна отклоняться в сторону снижения более чем па 30%• Если изоляция обмоток окажется ниже нормы, то требуется сушка трансформатора. Сушка может быть проведена одним из следующих способов: в сушильной камере с электрическим или паровым обогревом с естественной тягой, воздуходувкой с электрическим обогревом, в вакуумном шкафу с обогревом, способом короткого замыкания обмоток. Сушка производится в соответствии с инструкцией.

Наладочная бригада или лаборатория выполняет следующие проверки: сопротивления обмоток на всех ступенях напряжения с приведением к температуре, указанной в протоколе заводских испытаний; замер коэффициента трансформации на всех ступенях напряжения.

До установки на место у трансформаторов и у шкафов 0,4 кв надо снять заглушки, закрывающие шины или вводы, и подъемные скобы с опорных швеллеров.

Передвижку шкафов следует производить осторожно при помощи лома, упираясь в нижние швеллеры, так чтобы не повредить шкафы. Если трансформатор устанавливается до монтажа шкафов распределительного устройства, то обычно пользуются способом по рис. 13, а. В качестве тягового устройства используется трактор либо лебедка. При пользовании лебедкой надо для облегчения под салазки трансформатора подложить катки. При установке трансформатора после монтажа шкафов распределительного устройства или же при монтаже в стесненных условиях, например в отдельном помещении для КТП, где нельзя пользоваться трактором, рекомендуется схема установки по рис. 13,6. Здесь трансформатор подается по направляющим опорам (швеллеры, рельсы). Трансформатор устанавливается на направляющие опоры своими салазками в поперечном положении. Направляющие смазываются солидолом. При необходимости, например при установке трансформатора в помещении с повышенным уровнем пола, под направляющие выкладывается шпальная клетка с длиной шпал 2,7 м, закрепляемых строительными скобами. Закладные детали для крепления лебедки и блоков должны предусматриваться проектом. По окончании продвижения направляющие из-под трансформатора освобождаются с помощью поддомкрачивания трансфор

матора. После подтягивания подгонка трансформатора к блоку распределительного устройства производится с помощью ломов.

3. СБОРКА КТП

После установки элементов КТП приступают к соединению вводов трансформаторов с распределительным устройством 0,4 кв, установке автоматов, выполнению заземления, подсоединению ввода высокого напряжения и отходящих линий.

Если распределительное устройство состоит из нескольких блоков, то соединение их следует производить поочередно. Шинные перемычки, прибывшие в комплекте, устанавливаются на место в соответствии с маркировкой. Примеры междушкафных соединений показаны на рис. 20—22. Болтовые соединения шин выполняют с помощью сжимных плит либо непосредственно болтами в зависимости от заводской комплектовки. При этом I отверстия под болты в концах шин должны точно совпадать, с тем чтобы исключить механическое напряжение на шины. Нельзя пользоваться конусными шпильками или болтами меньшего диаметра, закладываемыми в отверстия шин для подгонки. Нельзя также с усилием загонять болты в соединения шин. Отверстия шин должны точно совпадать, а фиксирование их производится I закреплением конструктивной части шкафов. Это в такой же степени относится к секционным перемычкам при двухрядных КТП и к магистральным шинопроводам.

Соединение вводов НН трансформатора с распредустройством 0,4 кв выполняется гибкими шинными перемычками в коробе из листовой стали, поставляемыми . заводом. У трансформаторов, имеющих вводы в виде I шпилек (Армэлектрозавод), шины распредустройства 0,4 кв подсоединяются либо концентрически на шпильки (рис. 22,о), либо через болтовые соединения через аппаратный зажим (рис. 22,6), поставляемые заводом. При подсоединении шин к вводам трансформатора необхо- димо соблюдать осторожность. Чрезмерные изгибающие ' усилия и удары при затяжке болтов могут нарушить гер- • метичность ввода и привести к течи масла. Контактную ' часть шин до соединения следует протереть чистой тканью, смоченной в бензине, смыв старую смазку, и по-

Рис. 20. Сборка шкафов ШН подстанций КНТП (Московского, Чирчикского, Бакинского заводов), шкаф ШН-8 левый; 2 — шкаф ШН-8 правый; 3 — шкаф ШН-10 (секционный); 4 — гибкие шинные перемычки ввода НН; 5 — междушкафные шинные перемычки; 6'— изоляционные плиты для междушкафных перемычек

крыть новым слоем нейтрального технического вазелина.

У подстанций тропического исполнения (КТП-Т и КНТП) в целях предохранения от окисления контактных поверхностей сборных шип после затяжки болтовых соединений на все швы между шинами надо наложить грунт-шпатлевку Э-4021, а внешние поверхности соеди-

а — междушкафные соединения; б — соединения между секционным шкафом и шинным мостом; 1 — сборные шины; 2— шинные перемычки; 3— шкаф; 4 — перемычка заземления.

Рис. 22. Крепление шины к вводу трансформатора со стороны НН у подстанций типа КТП.

Рис. 21. Сборка шинных отпаек у подстанций типа КТП.

а—крепление шины к шпильке (для трансформаторов до 560 кеа)- б—креп-
ление шины через аппаратный зажим (для трансформаторов 560 ква и вы-
ше); / — трансформатор; 2 — ввод; 3 — шина; 4—аппаратный зажим.

нений покрыть лаком БФ-4. Контактная поверхность стыкуемых шин имеет специальное антикоррозионное покрытие, поэтому не допускается никакая подчистка инструментом или наждачной бумагой. Если осмотром бу дет обнаружено повреждение покрытия, то его следует восстановить. Затяжка болтов контактных соединений производится нормальными гаечными или торцовыми ключами. Нельзя применять удлиненные ключи или удлинители, такие как трубы, двойные ключи и т. п., для усиления затяжки. Затяжка выполняется в следующем порядке: при болтах диаметром более 10 мм постепенно затягивают все болты на соединении без рывков, доводя нажатие руки до полного усилия человека средней силы (40 кГ), затем затяжку ослабляют и производят вторичную затяжку с нормальным усилием (15—20 кГ). Болты диаметром 10 мм и менее следует затягивать в один прием с нормальным усилием (15—20 кГ). При алюминиевой ошиновке рекомендуется пользоваться ключами с регулируемым крутящим моментом. Под гайки и головки болтов на стыках шин следует подкладывать шайбы соответствующего материала и размеров.

Шинопровод для удобства транспортировки разделен на две части, которые следует собрать на месте установки. Он представляет собой металлический короб из листовой стали, в котором проложены алюминиевые шины на гетинаксовых прокладках. Концы шин укомплектованы крепежом, предназначенным для соединения шин и подсоединения шинных перемычек. Верхняя часть шинопроводов прикрыта съемными крышками. На концах коробов сделаны проемы, через которые проводятся шинные перемычки. Соединительные провода между распредустройством 0,4 кв и секционным шкафом прокладываются внутри шинопроводов. Для этого на гетинаксовых прокладках шинопроводов сделаны специальные прорези.

После установки КТП приступают к выполнению заземления блоков. Установочные швеллеры шкафов отдельных групп соединяют между собой перемычками из полосовой стали 40X4 мм, сняв предварительно с опорных швеллеров подъемные скобы, на место которых устанавливаются перемычки заземления. Нейтраль и корпуса трансформаторов заземляются через нижнюю раму КТП, которая присоединяется к контуру защитного за-
йемления не менее чем в двух точках (рис. 23,а), заземление шкафов 0,4 кв показано на рис. 23,6, в, г.

Крепление кабелей и проводов внутри шкафов следует производить в соответствии с рис. 24. Оконцевание кабелей высокого и низкого напряжений рекомендуется выполнять способом сухой заделки или с применением

Рис. 23. Заземление КТГ1.

а —общий вид; б —вариант без приямка; в — вариант с приямком; г — заземление* шкафа; 1 — силовой трансформатор; 2 — шкаф КТП;

3 — опорный швеллер; 4 — шина заземления; 5 — болт заземления трансформатора; 6 — шкаф; 7 — угольник заземления; 8 — шина или провод заземления.

эпоксидных воронок, выпускаемых заводами Главэлектромонтажа. При отсутствии воронок можно пользоваться заливкой эпоксидного компаунда в форму из жести.

На однотрансформаторных подстанциях общего назначения мощностью 180 и 320 ква цепи управления вводного автомата получают питание, как правило, непосредственно от вторичной обмотки силового трансформатора (фаза — нуль); на подстанциях Армэлектрозавода с трансформаторами мощностью 560 ква и более цепи сигнализации и управления питаются через трансформатор напряжения, имеющий отпайки X, Хь Х2, соответст вующие напряжениям 400, 420, 440 в. На заводе-изготовителе перемычка устанавливается к отпайке Х2, что соответствует напряжению 440 в. При вторичном напряжении силового трансформатора 400 или 420 в перемычку следует присоединить к отпайке X или Х{. На подстанциях с масляными трансформаторами мощностью 560 кви

Рис. 24. Монтаж кабелей и проводов внутри шкафов.

а — подсоединение ввода кабеля высокого напряжения; 1 — ввод; 2—жила кабеля с наконечником; б — крепление кабеля высокого напряжения; / — кабель; 2 — хомут; 3 — съемный лист короба; в — крепление проводов;

1 — шкаф; 2 — скоба; 3 — провода; 4 — угольник.

и выше устанавливается газовая защита, которая заво- дом не подключается в цепь оперативного тока. Газовое реле, измерительные приборы и приборы учета целесообразно заранее сдать в лабораторию для проверки, установить на свои места и подключить к проводам вторичных цепей.

Установка коммутационной аппаратуры в шкафы КТП производится по окончании сборки последних. Автоматы, прибывшие закрепленными в ячейках, надо привести в рабочее состояние. Для этого снимают транспортировочные угольники и болты. Гайки, крепящие кассету втычных автоматов, следует затянуть и законтрить. Затем приступить к проверке автоматов. Автоматы, прибывшие в отдельной таре, после распаковки проверяют на соответствие проекту (по паспорту), очищают от пыли и остатков упаковочного материала, выявляют возможные поломки и неисправности, проверяют пружины втычных контактов. Сила нажатия каждого втычного контакта должна быть равна 10—12 кГ. Нажатие проверяется вне ячейки с помощью динамометра и бумажной полоски. Для этого между губками контакта вкладывается пластина толщиной 10 мм, а между пластиной и контактом вставляется бумажная полоска. Показание динамометра в момент, когда бумажка свободно вытягивается из-под контактов, и определяет силу натяжения их.

Подвижные втычные автоматы имеют в ячейках два фиксированных положения: подключенное, когда подвижные втычные автоматы имеют надежный контакт с неподвижными встречными ножами, расположенными в ячейке автомата, и неподключенное (ремонтное, контрольное), когда между подвижными втычными и неподвижными контактами имеется определенный разрыв. При монтаже автоматов производится проверка этих положений, закрепляемых специальными фиксаторами. Подвижные контакты должны точно совпадать с неподвижными как в горизонтальном, так и вертикальном направлении. В случае небольших отклонений от соосности допускается в подключенном положении автомата просвет в 1 мм между задними колесами автомата и рельсами. Раствор главных втычных контактов должен быть в пределах 4—5 мм, а провал 1,5—2 мм.

Выдвижные автоматы, кроме АВ-20В, вкатываются или выдвигаются от неподключенного положения до подключенного вручную, автомат АВ-20В — при помощи рукоятки, надеваемой на червячный редуктор, расположенный на валу автомата. Эксцентрики с пальцами, расположенными на концах этого вала, при вращении рукоятки входят в специальные захваты, установленные на боковых стенках ячейки. Автомат, упираясь в эти захваты, начинает передвигаться. Вкатывание выключателя производят сначала вручную до упора роликов в опорные скобы, а затем с помощью рукоятки, вращая ее по часовой стрелке. При этом в начале вращения возможно незначительное движение автомата в сторону выкатывания, после чего он вкатывается полностью до упора. Выкатывание автомата в отключенное, ремонтное положение производится обратным вращением рукоятки (против часовой стрелки). Расстояние между втычными контактами и неподвижными встречными ножами в зафиксированном ремонтном положении должно быть 30 мм.

Заземление автоматов осуществляется через специальные скользящие контакты. При монтаже автоматов проверяется действие механизма передвижения, для чего выключатель несколько раз перемещается из подключенного положения в ремонтное. При этом усилием руки проверяют надежность фиксации автомата в двух крайних положениях. У автоматов АВ-20В, АВ-10В, АВ-40В имеется по два заземляющих контакта, расположенных на нижней раме аппаратов. Контакты заземления следует проверить на надежность давления пружин, а также скольжения. Контакты должны скользить без рывков и заеданий. Убедившись в исправности механизма передвижения и фиксации автомата, проверяют механическую блокировку, не позволяющую откатить автомат при включенных контактах его. Механизм этой блокировки расположен внутри ячейки и работает следующим образом: на левом конце главного вала автомата расположена муфта с выступом. Этот выступ во включенном положении, опустившись вниз, заходит за скобку, приваренную к левой стенке ячейки, что исключает возможность передвижения автомата. При выключенных контактах автомата вал поворачивается в исходное положение, защелка освобождается из захвата и аппарат может быть сдвинут с места. Автоматы типов АВ-4В, АВ-10В с ручными приводами, установленными на дверце ячейки, оборудованы механической блокировкой, не позволяющей открывать дверцу при включенном автомате, а также блокировкой, как на автомате АВ-20В, предусматривающей невозможность передвижения аппарата при включенных контактах его.

Московский трансформаторный завод для передвижения, подъема и вкатывания автоматов АВ-20В, АВ-4В, АВ-10В и А3144ВТ в ячейки шкафов может поставлять в комплекте КНТП специальные тележки. При их наличии следует проверить также вкатывание аппаратов с тележек. В начале касания разрывных контактов зазор между подвижными и неподвижными предварительными контактами должен быть не менее 5 мм, а в момент начала касания предварительных контактов зазор между подвижными и неподвижными главными контактами — не менее 2,5 мм. Провал А главных контактов во вклю-
ценном положений должен быть не менее 2 мм (рис. 25,а). Раствор А разрывных контактов в отключенном положении автомата должен быть не менее 60лгл1 (рис. 25,6).

Измерение нажатий главных контактов выполняется с помощью бумажной прокладки и специального дина

мометра. Между главными контактами по всей длине их проложить бумажные прокладки и включить автомат, затем отвинтить верхнюю гайку 1 (рис. 25, б) и навин-

тить штифт 4 динамометра 5. Динамометр опереть фасонным винтом 6 на держатель контактов и, удерживая стакан 5, вращать ручку 3 до упора. Затем, удерживая ручку <?, поворачивают стакан 5, свинчивая его с фасон ного винга 6 до тех пор, пока не будет преодолено со противление пружин контакта, в этот момент бумажная полоска легко вытягивается из-под контакта. Указатель

динамометра укажет на шкале измеряемое нажатие.

Рис. 26. Буфер автомата серии АВ.

шкале динамометра указывает величину давления на контакт. Этот момент характеризуется тем, что при измерении разрывных контактов штырь 2 (рис. 25, а, б) начинает свободно перемещаться,

Измерение начальных нажатий на предварительных и разрывных контактах выполняется аналогично с помощью бумажной полоски и обычного динамометра с крючком (пружинные весы). Для этого на контакт надевают петлю из тесьмы и, зацепив ее крючком, натягивают динамометр в направлении, указанном стрелкой Р (рис. 25,6). В момент, когда бумажная полоска свободно вытягивается, отсчет на а при измерении нажатий предварительных контактов—тем, что образуется зазор в промежутке Б.

Проверка бло к-к онтактов производится после проверки основной контактной системы. На автомате установлен узел блок-контактов, предназначенный для управления вспомогательными электрическими цепями. После проверки состояния блок-контактов и чистки их следует проверить растворы и провалы контактов. При включенном автомате раствор размыкающих блок-контактов должен быть 4,5—5 мм, провал замыкающих — 2—3 мм. При необходимости замены блок-контактов надо снять узел блок-контактов с последующей установкой раствора замыкающих контактов 4,5—5 мм, провала размыкающих контактов 2—3 мм. На левом подшипнике автомата расположен буфер 3 с пружиной 2 и поршнем 1, 4 (рис. 26), предназначенный для смягчения ударов при отключении автомата.

Возможные неисправности универсальных выключателей
и способы устранения неисправностей

Неисправность

Автомат не поддается включению

Причины неисправности и способы
нх устранения

- Во взведенном положении рычаги 4 и 5 (рис. 27) не становятся на одной линии, что может быть результатом:

а)	смятия буфера;

б)	поломки пружины буфера, вследствие чего она не улучшает излом рычагов во время взведения. Если изменения кинематики вызваны не порчей, а лишь допустимым износом, отрегулировать буфер путем подкладывания шайб 4 (рис. 26) под головку шипа 1 пли сменить пружину 2.

- Рычаги 4 и 5 (рис. 27) становятся па одной линии во взведенном положении, но при включении нет должного захода рычагов на мертвое положение, вследствие чего при движении в сторону включения эти рычаги изламываются. Это может быть результатом следующего:

а)	рычаги 4 и 5 заедают и пружина 6 не может поставить их в надлежащее положение, при котором рычаг 1 упирается в валик 2;

Рис. 27. Механизм свободного расцепления автомата серии АВ.

Неисправность

Причины неисправности и способы
их устранения

б)	неправильное расположение валика 2 относительно рычагов 4 и 5.

Отрегулировать заход следующим образом: если заход велик, в месте соприкосновения рычага 4 с упором 2 сделать небольшое возвышение путем чеканки с двух сторон. Если заход мал, соответствующее место подпилить. После установки рычага 4 на автомат проверить правильность регулирования.

- При дистанционном включении автомата на повышенном напряжении электродвигателя автомат включается и сразу же отключается, что может быть результатом следующего:

а)	заход А зуба 8 рычага 3 (рис. 27, 28) за промежуточный валик 7 мал, вследствие чего при быстрых поворотах рычага 3 не происходит зацепления зуба 8 за промежуточный валик 7; установить заход А зуба за промежуточный валик равным 1,5—2 льи и проверить все пружины в механизме, которые должны быть в напряженном состоянии;

Рис. 28. Электродвигательный привод автомата серии АВ.

Неисправность

Причины неисправности и способы
нх устранения

б)	мало натяжение пружины тормоза, вследствие чего автомат отключается за счет кинетической энергии движущейся части привода.

- В процессе включения при номинальном напряжении срабатывает минимальный расцепитель, что может быть результатом следующего:

а)	испорчена катушка;

б)	катушка не получила питания из-за нарушения контакта в ее цепи;

в)	якорь не удерживается из-за того, что велик зазор между якорем и сердечником или что-нибудь постороннее попало между якорем и сердечником;

г)	чрезмерно натянута пружина минимального расцепителя.

Автомат не включается электродвигательным приводом

При нажатии на кнопку включения «Вкл» автомат не включается, что может быть результатом следующего;

а)	не срабатывает реле РБ или РУ из-за чрезмерных затираний или неполадок в схеме управления;

б)	диск 1 (рис. 27) не находится в исходном положении и поэтому контакты конечного выключателя не подготовлены для дистанционного включения автомата;

в)	сгорел предохранитель в цепи эле- ктродвигательного привода;

г)	износились контакты конечного выключателя;

Автомат отключается

вручную немоментно

д)	сгорело дополнительное сопротивление, вследствие чего нарушилось электрическое соединение.

Автомат не отключается при наличии перегрузки

Установить заход зуба рычага 4 за зуб защелки поворотом винта таким образом, чтобы при ручном отключении автомат отключался моментно (рис. 27).

- Избыточное усилие на якоре максимального расцепителя с часовым механизмом недостаточно для того, чтобы повернуть отключающий валик, что может быть следствием следующего:

а) якорь максимального расцепителя заедает; создать небольшую игру между

Неисправность

Минимальный ток срабатывания максимального расцепителя с часовым механизмом отличается от уставки более чем на ±10%

Причины неисправностей и способы
их устранения

трущимися частями якоря, промыть ось и подшипники якоря бензином и смазать их;

б)	максимальный расцепитель разрегулирован; расцепление часового механизма не происходит до встречи бойка с рычагом; отрегулировать зазор между бойком и рычагом, проверить сборку максимального расцепителя;

в)	отключающий валик заедает в своих осях;

г)	отключающий валик трудно повернуть из-за того, что заход А зуба 8 рычага 3 за промежуточный валик 7 (рис. 27) более 2 мм; установить этот заход равным 1,5—2 мм;

д)	отключающий валик недостаточно повернулся для того, чтобы вызвать отключение, так как неправильно установлены рычаги на отключающем валике.

- Неточная установка указателя относительно метки шкалы.

- Изменился зазор между якорем и сердечником вследствие отворачивания упорного винта максимального расцепителя.

Отрегулировать упор так, чтобы риска на колодке стояла против метки 1 на корпусе часового механизма расцепителя.

- Заедание в оси якоря или в других шарнирах. Создать небольшую игру между трущимися деталями оси и подшипника. Промыть бензином и смазать.

- Увеличение момента, необходимого для приведения в движение часового механизма вследствие его загрязнения или износа.

Очистить часовой механизм и смазать часовым маслом. Если повторная проверка момента трогания дает неудовлетворительные результаты, часовой механизм сменить.

Неисправность

Минимальный расцепитель не отключил автомат при исчезновении напряжения или при до- статочном для срабатывания снижении напряжения

Выдержка времени механического расцепителя при токах короткого замыкания более чем на ±15%

Причины неисправностей и способы
их устранении

- 11рн токах короткого замыкания часовой механизм задерживает движение скобы, вследствие чего автомат отключается мгновенно, что может быть результатом следующего?

а)	испорчен часовой механизм;

б)	на максимальном расцепителе отсутствует демпфирующая пружина или она испорчена.

- Якорь минимального расцепителя постоянного тока остается притянутым из-за остаточного магнетизма вследствие слишком малого зазора между ним и сердечником.

- Слабое натяжение пружины минимального расцепителя.

- Неправильно расположены рычаги на отключающем валике.

- Недостаточное усилие пружины 5 (рис. 29), вследствие чего она не доводит сектор 4 до упора, тем самым уменьшая количество зубьев, находящихся в зацеплении с анкером.

- Чрезмерное затирание при зацеплении сектора 4 с шестерней 3 (рис. 29).

При установке узла блок-контактов необходимо выдержать зазор А (рис. 26) между роликом 6 коммутатора и кулачком 5 главного вала при отключенном автомате в пределах 0,5—1 мм.

При необходимости свободные блок-контакты можно переделать с замыкающих на размыкающие или наоборот, но при этом все замыкающие контакты должны быть расположены подряд за верхним замыкающим контактом, а за ним подряд размыкающие контакты. Расположение размыкающих и замыкающих контактов вперемешку недопустимо, так как не обеспечиваются необходимые электрические зазоры.

Электродвигатель привода автомата предназначен для нечастых включений. Допускается не более 5 включении подряд с интервалами не менее 15 сек, после чего

необходим перерыв для охлаждения электродвигателя. Нормальная работа привода гарантируется при напряжении от 85 до 110% номинального. На стр. 59—63 приведен перечень неисправностей, наиболее часто встр< чающихся при наладке и эксплуатации универсальных выключателей.

Установочные автоматы АВ144В, АВ3134, АВ3124 применяются в К.ТП также вкатного исполнения, с втычными контактами. Автоматическое (защитное) отключение производится встроенным в выключатель расцепителем максимального тока, который устанавливается на заводе на определенный ток срабатывания, не регулируемый в эксплуатации. В выключатель могут быть встроены также расцепитель для дистанционного отключения и блок-контакты.

Установочные автоматы подобно воздушным имеют механическую блокировку, не позволяющую выдвинуть выключатель во включенном положении, которую следует проверить при монтаже. Блокировка действует следующим образом: полозья, по которым двигается автомат, имеют пазы, в которые входят защелки, запирающие автомат в положении «включено». При включенных контактах автомата защелки выдвинуть из пазов полозьев нельзя. Если автомат отключен, то, для того чтобы выдвинуть его, необходимо сдвинуть между собой два штифта, расположенные на передней части автомата, защелки выйдут из пазов полозьев и автомат можно будет выдвинуть.

Установочные автоматы прибывают с завода-изготовителя в запломбированном виде и разборке не подлежат. Производится лишь проверка механизма управления и работы расцепителя. Механизм управления проверяют многократным включением и отключением рукояткой автомата. Для включения выключателя сначала надо взвести механизм, что осуществляется переводом рукоятки в крайнее положение нижнее. При этом рычаг защелкивается и шарнир фиксируется в определенном положении. После этого рукоятку поворачивают в положение «включено». Подвижные контакты моментно (скачком) с характерным резким щелчком должны включиться. После этого рукоятку переводят в положение «отключено». При этом также моментно должен отключиться автомат, а рукоятка зафиксироваться со щелчком

Рис. 29. Механический замедлитель расцепления.

в положении «отключено». Если рукоятка не фиксируется, а подвижные контакты включаются и отключаются нечетко, без скачка, это говорит о том, что механизм управления работает неудовлетворительно—«тянет» и такой автомат к работе недопустим. При проверке работы максимального расцепителя автоматическое отключение выключателя от защиты должно сопровождаться автоматической же установкой рукоятки в среднем положении, что сигнализирует об отключении автомата от защиты или дистанционно. Если автомат не отключается от расцепителя при прогрузке положенным током или же отключается, но рукоятка не занимает должного положения (среднего), то автомат также должен быть забракован. Время остывания теплового элемента должно быть не более: для АЗ 120 — 2,5 мин, для АЗ 130 — 3 мин, для А3140 — 4 мин\ это время, которое проходит с момента срабатывания теплового расцепителя до момента, когда автомат поддается повторному включению.

Изоляция автомата проверяется мегомметром 1 000— 2 500 в. Сопротивление изоляции при холодном состоянии автомата и температуре окружающего воздуха +40° С должна быть не менее 10 Мом между металлизированной рукояткой и токоведущими частями, а также между крепежными металлическими частями и теми же токоведущими частями. При рабочей температуре автомата, соответствующей нагрузке номи- (нальным током расцепителя и температуре окружающей среды +40° С, сопротивление изоляции должно быть не менее 5 Мом.

При обнаружении дефектов, препятствующих приня-

тию автомата в эксплуатацию, составляется акт с перечнем дефектов для предъявления претензий заводу-изготовителю.

Блоки предохранитель-выключатель типов БПВ-1, БПВ-2, БПВ-3, применяемые в К.ТПФ, имеют ручные приводы, расположенные на дверцах ячейки каждого блока. БПВ предназначены для ручного включения и отключения под нагрузкой и автоматического отключения путем перегорания плавкой вставки предохранителя при недопустимых перегрузках и токах короткого замыкания. Блоки состоят из металлического корпуса, в который встроены контактные стойки на изоляционных рейках и траверса с предохранителями, заменяющими собой ножи рубильника. Патроны предохранителей типа ПН-2, являясь подвижными контактами выключателя, имеют прямолинейное движение. Двойной разрыв цепи тока обеспечивает значительно большую способность, чем у рубильников. В отключенном положении рукоятку привода можно снять для предотвращения случайного включения цепи при ремонтах.

Таблица 6

Технические данные выключателей БПВ

| Тип | Номинальный ток. а | Размеры, мм (ширина, высота, глубина) | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| БПВ-1 .... | 100 | 250 x 350 x 215 | 8,3 |
| БПВ-2 .... | 250 | 350 x 350 x 240 | 11.4 |
| БПВ-4 .... | 400 | 350 x 350 x 240 | 13,3 |

4. ПРОБНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ПОД НАПРЯЖЕНИЕ И СДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

КТП может быть включена под напряжение лишь после окончательной проверки действия релейной защиты и необходимых испытаний трансформаторов и кабелей питания. Первое включение производят толчком на пол ное рабочее напряжение, отстроив предварительно максимальную защиту на мгновенное действие и газовую на отключение. Сначала включают трансформатор со стороны ВН и выдерживают под напряжением в течение 30 мин. При этом наблюдают за работой трансформато

ра. Маслонаполненные трансформаторы прослушивают с помощью деревянной палки или бакелитовой трубки. При нормальной работе слышно равномерное гуденье без дребезжания и потрескивания. При ненормальном гудении, появлении искрения, течи масла и прочих дефектах трансформатор надо немедленно отключить. Наблюдение за работой сухих трансформаторов ведется при снятых крышках кожуха как с передней, так и с задней стороны. Сухие трансформаторы гудят при работе значительно сильнее, чем маслонаполненные.

После снятия пробного напряжения переводят уставку максимальной защиты на проектную и 4—5 раз включают трансформатор при номинальном напряжении. При нормальных результатах трансформатор ставят под нагрузку путем поочередного включения сначала автомата ввода, а затем автоматов отходящих линий. При этом наблюдают за щитовыми приборами измерения и сигнализации. Если во время пробной работы срабатывает газовая защита на сигнал или отключение, то необходимо выяснить причины срабатывания. Это может быть результатом воздействия на реле воздушного скопления или снижения уровня масла из-за течи или температурных условий, а также внутренних повреждений или неисправностей во вторичных цепях. Выявить причину работы газовой защиты можно по интенсивности выделения газа, его цвета и химического состава. Поэтому при пробном включении надо приготовить посуду для взятия проб газов (пробирки, бутылки с притертыми пробками и т. п.). Для определения горючести и прочих химико-физических свойств газов пробы незамедлительно следует отправить в лабораторию для анализа. Появление в газовом реле окрашенного газа с запахом или присутствием ацетилена сигнализирует о внутреннем повреждении трансформатора и он должен быть немедленно отключен для повторной ревизии.

При сдаче в эксплуатацию смонтированной КТП приемной комиссии представляется следующая техническая документация: исполнительные чертежи, выполненные на синьках проекта; по силовым трансформаторам — акт об условиях хранения, протокол осмотра активной части, протокол сушки трансформатора (при выполнении этих работ), протокол испытания герметичности давлением, протокол измерений для оценки

Время срабатывания тепловых элементов
автомата типа

А3124В	|	АВ3134В	|	А3144В

1,1

1,45

увлажненности изоляции обмоток с заключением о включении без сушки, протокол физико-химического анализа масла, анализ смешения масла (в случае доливки), протоколы проверки в лаборатории газового реле, манова- куумметра, термометрического сигнализатора, протоколы проверок коэффициента трансформации, сопротивления обмоток, измерения тока холостого хода (для трансформаторов более 560 ква, питающих нагрузки 1 категории), испытания повышенным напряжением главной изоляции (для трансформаторов мощностью более 560 ква)-, по распредустройству 0,4 кв—протоколы замера изоляции ошиновки, вторичных цепей, аппаратуры низкого напряжения, протоколы ревизии этой аппаратуры, протоколы на скрытые работы по устройству заземления и протоколы замера заземления; по сетям высокого и низкого напряжений — акты на скрытые работы по кабельным и трубным трассам, протоколы разделок кабелей, замера и испытания изоляции кабелей и проводов.

- ЭКСПЛУАТАЦИЯ КТП

Обслуживание подстанций должно вестись в соответствии с «Правилами технической эксплуатации и безопасности обслуживания электроустановок промышленных предприятий», введенными в действие с 1 мая 1961 г.

Основным оборудованием КТП, за которым следует вести регулярное наблюдение и уход, являются силовые трансформаторы и коммутационная аппаратура. Гарантийный срок службы трансформаторов — срок, в течение которого завод-изготовитель несет ответственность за исправность трансформатора, составляет 12 мес. со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 мес. со дня отгрузки при условии соблюдения правил хранения и обслуживания трансформаторов.

При эксплуатации подстанций необходимо обращать внимание на величину тока нагрузки, которая при нормальных условиях не должна превышать значений, обусловленных заводскими инструкциями. У сухих трансформаторов на стороне низшего напряжения ток в нейтрали не должен превышать 25% номинального тока фазы. В подстанциях с двумя резервирующими друг друга трансформаторами нормальная нагрузка каждого должна составлять 60—70% номинальной. При отключении одного из них на оставшийся приходится 130—140% номинальной мощности трансформатора. Такая нагрузка допускается не более 12 ч.

Надо иметь в виду, что тепловая защита, имеющаяся в установочных автоматах, срабатывает не мгновенно, а в зависимости от величины перегрузки. Эта зависимость приведена в табл. 7.

Таблица 7

Допустимая перегрузка трансформаторов при защите автоматами
с комбинированными расцепителями

Кратность тока нагрузки
по отношению к току уставки
тепловой защиты

Не срабатывает в течение

2 ч |	3 ч |	4 ч

Не более 1 ч

О нагрузке герметизированных трансформаторов (типы ТМЗ, ТНЗ), кроме показаний приборов, надо судить по давлению внутри бака. Во время работы в трансформаторе создается избыточное давление, величина которого при нормальной нагрузке не должна быть более 0,5 ат. Повышенное давление в баке может быть вызвано чрез- I мерным нагревом трансформатора в результате пере- ' грузки или внутренних повреждений. Контроль за давлением ведется по показаниям мановакуумметра. При увеличении внутреннего избыточного давления до 0,6 ат срабатывает реле давления, разбив стеклянную диаф- | рагму; при этом давление падает до нуля. Резкое снижение внутреннего давления может быть также из-за потери герметичности трансформатора. Таким образом, если - давление упало до нуля, надо немедленно проверить стеклянную диафрагму, и если она разбита, то трансформатор отключить, выяснить причину работы реле давления. При отсутствии повреждений (реле сработало из-за перегрузки) устанавливается новая стеклянная диафрагма и трансформатор включается под пониженную нагруз-

ку. Для контроля за верхними слоями масла или совтола на герметизированных трансформаторах устанавливаются термометрические сигнализаторы с действием на звуковой или световой сигнал о перегреве.

При наличии термосифонных фильтров на масляных трансформаторах следует проверять их функционирование. Показателем того, что через фильтр масло нормально циркулирует при работе трансформатора, является то, что верхняя часть кожуха фильтра теплее нижней части.

Контроль за осушителем заключается в наблюдении за окраской индикаторного силикагеля. Когда большая часть его примет розовую окраску, весь силикагель осушителя должен быть заменен или восстановлен. Восстановление гранулированного силикагеля производится путем нагрева его при температуре 400—500° С в течение 2 ч. Индикаторный силикагель восстанавливают нагревом его при температуре 115—120° С в течение 10—20 ч до принятия всей массой силикагеля голубой окраски.

Для очистки контактной системы переключателя ступеней напряжения от окиси и шлака рекомендуется не реже 1 раза в год производить прокручивание переключателя по 10—15 раз в ту и другую сторону.

Подстанцию, включая электроаппаратуру, необходимо периодически осматривать. Периодичность осмотров устанавливается местной службой эксплуатации в зависимости от условий работы подстанции: запыленности, загрязненности окружающей среды, интенсивности работы коммутационной аппаратуры и т. п. Ориентировочная длительность промежутков между осмотрами для помещений с нормальными условиями составляет 6 мес. Осмотр проводят при всех отключенных выключателях как вводов, так и отходящих линий. При осмотрах проводят чистку от пыли и грязи всех устройств подстанции, проверяют болтовые соединения. Гайки болтов должны быть затянуты до отказа. Если обнаружено ослабленное соединение шин, то следует его разобрать и проверить, не появились ли следы подгорания или окисления. При наличии обгорания контактные поверхности надо зачистить и восстановить антикоррозионное металлопокрытие.

В процессе осмотра КТП (если возможно, то до осмотра) составляется план ремонтных работ основного оборудования —трансформаторов, автоматов и т.п.). Различают три вида ремонтов: малый, средний и капитальный. Капитальный ремонт выполняется, как правило, в специальных мастерских с выводом оборудования из работы на длительное время. Здесь приводится объем малого и среднего ремонта.

а. Силовые трансформаторы

Малый ремонт: наружный осмотр трансформатора со всей арматурой и вспомогательной аппаратурой; спуск грязи из расширителя; доливка масла (в случае необходимости); проверка маслоуказательных устройств; проверка кранов и уплотнений; проверка состояния заземляющих устройств; осмотр и чистка маслоочистительных устройств; проверка сопротивления изоляции обмоток, а для сухих трансформаторов — и стяжных шпилек; испытание трансформаторного масла; проверка газовой защиты.

Средний ремонт: вскрытие трансформатора; подъем активной части и осмотр ее; промывка и ремонт обмоток, уплотнение обмоток, сердечника; проверка переключателя, отводов; проверка изоляции на старение (при длительной работе трансформатора); проверка изоляции обмоток и стяжных шпилек; ремонт крышки с заменой прокладки (при необходимости); ремонт маслоочистительных устройств; чистка и при необходимости окраска кожуха; проверка контрольно-измерительных сигнальных и защитных устройств; очистка или замена масла (при необходимости). Ревизия и ремонтные работы выполняются в соответствии с указаниями разд. Ш-2. Трансформаторы, заполненные совтолом, обладают некоторыми особенностями. Поэтому здесь приводятся основные указания по осмотру и ремонту их.

При очередных осмотрах КТП проверяют лишь внешнее состояние трансформатора и производят чистку его. Осмотру с подъемом активной части трансформатор подвергается лишь в том случае, если есть подозрение на внутренние повреждения (обрыв обмотки, нарушение изоляции, повышенный нагрев, ненормальный шум и т.п.). При нормальном состоянии трансформатора первый отбор пробы совтола производят через 1—2 года после ввода трансформатора в эксплуатацию, в дальнейшем— не чаще 1 раза в 5 лет. В аварийных случаях, а также в случаях разгерметизации трансформатора следует произвести внеочередное испытание пробы на электрическую прочность. Совтол обладает устойчивыми химическими свойствами, поэтому при эксплуатации не требуются периодические физико-химические анализы. Вследствие различной химической природы совтола и трансформаторного масла даже незначительная примесь последнего резко снижает невоспламеняемость совтола. Поэтому запрещается их смешение. Электрическая прочность совтола для трансформаторов, находящихся в эксплуатации, должна быть не менее 25 кв. Если при испытании взятой пробы будет обнаружено снижение электрической прочности, то следует произвести сушку совтола. Для сушки совтола требуется специальная установка по типу, разработанному в проекте НИИХимМАШ. В простейших случаях для небольших количеств совтола можно воспользоваться фильтрпрессом в комбинации с нагнетательным насосом и нагревателем. Этот способ описан в книге Андрианова К. А. и Скипетрова В. В. «Синтетические жидкие диэлектрики» (Госэнергоиздат,

Таблица 8

Методы оценки состояния изоляции

| Класс изоляции | Оценка состояния изоляции | Методика оценки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Изоляция хорошая, новая | При полном изгибе образца изоляции (угол изгиба доводится от 180 до 0°) не образуется трещин. Изоляция эластична |
| II | Изоляция вполне удовлетворительная | Образец изоляции при полном изгибе не ломается. Допустимы только незначительные трещины. Изоляция мало отличается от новой и достаточно эластична |
| 111 | Изоляция удовлетворительная | Образец изоляции при полном изгибе ломается и разваливается на две части. Изоляция неэластична |
| IV | Изоляция негодная | Образец изоляции при изгибе до прямого угла ломается. Изоляция хрупкая |

1962 г.). Совтол по отношению к органическим материалам— резине, лакам и т.п. — обладает несколько повышенной растворяющей способностью по сравнению с обычным трансформаторным маслом, поэтому применение резиновых прокладок недопустимо. Отбор пробы совтола и прочие работы с ним следует производить с соблюдением мер безопасности, описанных выше.

Следует указать, что изоляционный материал трансформаторов с течением времени подвергается старению. Поэтому при ремонте с выемкой активной части надо проверять изоляцию на старение в соответствии с табл. 8.

б. Коммутационная аппаратура

Малый ремонт: проверка отсутствия видимых повреждений, исправности заземления, отсутствия перегрева контактов наличия и исправности маркировок, соответствия нагрузке плавких вставок предохранителей (для блоков БПВ), уставок защиты; подтяжка контактных соединений, в том числе и втычных контактов; зачистка или замена контактов.

Средний ремонт: все операции малого ремонта и, кроме того, проверка и регулировка хода нажатия рабочих контактов; регулирование одновременности включения контактов по фазам; измерение изоляции токоведущих частей, зачистка контактных поверхностей; испытания действия защиты; замена неисправных деталей; окраска.

Осмотр и устранение неисправностей универсальных автоматов производится в соответствии с указаниями перечня неисправностей (стр. 59—63).

Если при монтаже установочные автоматы не подлежат вскрытию, регулировке и ремонту, то в условиях эксплуатации без регулировки и ремонта не обойтись, так как не всегда имеется постоянный резерв автоматов для замены на новые.

Установочные автоматы (рис. 30) следует осматривать со снятием крышки после каждого отключения ими тока короткого замыкания, не ожидая очередного осмотра или ремонта. Эти автоматы рассчитаны на работу без зачистки отключающих контактов и без смены каких-либо частей. Крышка максимального расцепителя опечатана и ее не следует снимать без необходимости. Нельзя в расцепителе переставлять регулировочные винты, под
гибать или подпиливать биметаллические элементы и т. п., так как это нарушает работу расцепителя и может вызвать аварию выключателя. Бывают случаи, что тепловой расцепитель отказывает в работе по причине заеданий биметаллической пластины или защелки. Их сле

Рис. 30, Продольный разрез установочного автомата типа А3120.

роткого замыкания верхность контактов жет стать неровной, с этих случаях контакты не

ПО-

МО- на-

дует осмотреть и устранить заедания. При обычных условиях выключатель достаточно осматривать со съемом крышки один раз в 6 мес. При осмотре проверяют затяжку винтов и гаек, очищают изоляционные части от копоти и корольков металла, смазывают приборным маслом шарниры механизма и проверяют состояние контактов. Контакты, применяемые в автоматах, выполнены из специальных сплавов на основе серебра, получаемых методом металлокерамики. Эти контакты устойчивы против сваривания и не нуждаются в особом уходе. Однако с течением времени в результате многочисленных отключений рабочих токов и особенно токов ко- плывами серебра. Даже при следует опиливать и шлифовать. Допустимо лишь ножом удалить брызги металла (корольки). Состояние контактов характеризуется толщиной металлокерамического слоя и провалом контактов, а в автомате А3140 — также опережением разрывных контактов относительно главных. Провал контакта — это расстояние, на которое может сместиться место конечного касания подвижного
контакта с неподвижным из положения полного замыкания, если будет удален неподвижный контакт. Если толщина металлокерамического слоя и провал контактов станет менее 0,5 леи, автомат для . дальнейшей работы непригоден и его нужно заменить. Регулировочные данные автоматов приведены на рис. 31, 32 и в табл. 9.

Рис. 31. Механизм управления и регулировочные данные автоматов A312Q (с) и А3130 (б); автоматы включены.

Таблица 9

Регулировочные данные контактов установочных автоматов

| Тип автомата | Конечное нажатие Р контактов, кГ | Провал В контактов, мм | Опережение разрывного контакта относительно главного, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| А3120 А3130 А3140 | Не менее 1,8 » » 4,0 Главных—не менее 8,0; резервных— не менее 5,0 | Не менее 2,5 » » 2,0 Главных—не менее 2,0 | Не менее 2,0 |

В автомате АЗ 140 величина опережения разрывного контакта относительно главных должна быть не менее 1 мм и регулируется гайкой (рис. 32). Неодновремен- ность замыкания разрывных контактов разных полюсов не должна превышать 0,5 мм.

Автомат

включен

Автомат отключен

Момент начального касания разрывных контактов

Рис. 32. Регулировочные данные контактов автоматов АЗ 140.

В — провал контактов; Pi — нажатие главного контакта; Р2 — то же разрывного; М — опережение замыкания разрывного контакта относительно главного.

Расцепитель максимального тока расположен в нижней части автомата, являясь продолжением токо ведущей системы выключателя. Расцепители автоматов А3130, А3120, А3140 съемные, размещены в изоляционном кожухе с запечатанной на заводе-изготовителе крышкой. Расцепители настраиваются заводом- изготовителем на опреде ленный ток, после чего опечатываются и в экс плуатации вскрытию не подлежат. Электромаг нитный расцепитель пред назначен для отключения коротких замыканий и срабатывает без выдержки времени. Полное время отключения токов короткого замыкания при напряжении 380 в переменного тока у автоматов должно быть не более: А3110—0,015 сек, АЗ 120—0,020 сек, АЗ 130— 0,028 сек, АЗ 140—0,028 сек.

Комбинированные расцепители состоят из теплового, срабатывающего при перегрузках с обратной зависимой от тока выдержкой времени, и из электромагнитного, срабатывающего без выдержки времени при коротких замыканиях.'

Проверка срабатывания тепловой защиты автоматов производится по время-токовым характеристикам. На основании испытаний ряда образцов автоматов составлены характеристические кривые (рис. 33). Время срабатывания тепловой защиты при нагрузке автоматов с холодного состояния при температуре среды +25° С лежит в пределах заштрихованной полосы. Характеристики со
ставлены при прохождении тока по трем фазам. При прогрузке одной фазы характеристики несколько изменяются.

При отключении автомата от перегрузки повторное включение его возможно лишь после остывания теплового элемента. Это время нормально должно соответствовать значениям, указанным выше (стр. 65). Автома

ты выдерживают без смены каких-либо частей, без ремонта, без очистки контактов, без нарушения более чем на 15% калибровки расцепителя следующее количество циклов (включений и отключений): АЗ 120 и АЗ 130 — 10 000; АЗ 140 — 5 000 циклов. Через 2—3 тыс. циклов шарнирные соединения механизма автомата следует сма зывать приборным маслом МПВ ГОСТ 1805-51. Дистанционный расцепитель четко срабатывает при напряжениях в пределах от 75 до 110% номинального. Блок-кон такты автоматов допускают продолжительную нагрузку током 1 а и способны выдержать 1 000 циклов.

Рис. 33. Кривые для проверки тепловой защиты автоматов, а —для автоматов А3110; б —для А3120; в —для А3130; г — для А3140;

t — время срабатывания, сек\ . — отношение тока нагрузки к номи-

7н

нальному току теплового расцепителя.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

- НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕ

НИЯ КОМПЛЕКТНЫХ ТРАНСФОРМА

ТОРНЫХ ПОДСТАНЦИИ	 3

- устройство и технические данные КТП	 5

- КТП Московского трансформаторного завода 	 .	. .	8

- КТП Армэлектрозавода	 10

- КТП Хмельницкого завода трансформаторных подстанций	 21

- МОНТАЖ КОМПЛЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ	 24

- Транспортировка и хранение	 24

- Установка блоков КТП	 30

- Сборка КТП	 49

- Пробное включение под напряжение и

сдача в эксплуатацию 	 66

- ЭКСПЛУАТАЦИЯ КТП	 68

БИБЛИОТЕКА

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА

ГОТОВЯТСЯ К ИЗДАНИЮ

А п о л ь ц е в Ю. А., Эксплуатация синхронных компенсаторов

Белов Г. В., Ошиновка распределительных устройств гибкими проводами

В а ви и В. Н., Трансформаторы тока

Голубев М. Л., Реле прямого действия

Дементьев В. С., Как определить место повреждения в силовом кабеле, изд. 2

Ефремов В. Е., Эксплуатация высокочастотных каналов связи и телемеханики по распределительным сетям

Зимин Е. Н,, Защита асинхронных электродвигателей напряжением до 500 в, изд. 2

Л е в ч е и к о М. Т., Ч е р н я е в П. Д., Индукционные реле тока

Минин Г. П., Мегомметр, изд. 2

Маршак Е. Л., Ремонт обмоток статора электрических машин переменного тока

М е р м а н И . А., Механизмы и приспособления для установки опор

Н а й ф е л ь д М. Р., Что такое защитное заземление и как его устраивать, изд. 2

Фридкин И. А., Эксплуатация распределительных и трансформаторных подстанций

Издательство заказов на книги не принимает и книг не высылает. Книги, выходящие массовым тиражом, высылают наложенным платежом без задатка отделения «Книга — почтой».

Цена 19 коп.

Провалом контактов называется расстояние, которое проходит держатель или траверса подвижного контакта после того, как он коснулся неподвижного контакта. Иначе говоря, это — расстояние, на которое сжимается пружина при упругом нажатии на подвижной контакт. Раствор контактов — расстояние, на которое отходят подвижные контакты от неподвижных при нормальном отключении аппарата. Нажатие контактов — это сила, с которой прижимается подвижной контакт к неподвижному.